ТОО «ПроектСервис»

Заказ №06-20/3

Заказчик: КГУ «Кызылординский  городской отдел строительства»

«Жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе

СПМК-70/4 в  г.Кызылорда. Наружные  сети газоснабжения».

ТОМ-1,КНИГА-1

Общая пояснительная записка

Гор.Кызылорда,2020 г

ТОО «ПроектСервис»

Заказ № 06-20/3			             Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»

Жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе

СПМК-70/4 в г.Кызылорда. Наружные сети газоснабжения.

ТОМ-1,КНИГА-1

Общая пояснительная записка

Проект соответствует действующим

нормам и правилам

ГИП                     Б.Байсалбаев

Директор				М.Амруллин

ГИП				Б.Байсалбаев

гор. Кызылорда,2020 г

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ

Титульный лист

Содержание

Список участников разработки проекта

Состав проекта

Состав томов проекта

1.ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.	Общая часть.

1.1. Краткая характеристика объекта

1.2. Краткая характеристика площадки строительства

2.Архитектурно-строительная часть

2.1. Конструктивные решения

2.2 Мероприятия по защите конструкций от коррозии.

3. Технологические решения.

3.1. Газорегуляторный пункт.

4. Газоснабжение.

5.2. Слаботочные сети и устройства.

5.2.2. Молниезащита.

II. ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Задание на проектирование от 08.11.2016 года, утвержденное ГУ «Городской отдел строительства»

- Постановление акимата г. Кызылорды №6483 от 24.11.2016 года о предоставлении права временного безвозмездного землепользования на земельный участок.

- Архитектурно-планировочное задание от 18.11.2016 года №KZ26VUA00011930, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Кызылорда

- Технические условия на газоснабжение жилых домов от 07.11.2016 года №41-1359,выданные КПФ  АО «КазТрансГазАймак»

В разработке проекта принимали участие:

1.	Генплан и благоустройство

Инженер 1 категории				                    Бутабаева  С.

2.	Архитектурно-строительная часть

Ведущий инженер     				          Е. Таутенов

3.	Инженерное оборудование и сети

Гл. специалист                                                        И.Гринштейн

4.	Сметы

Гл. специалист			                              Ахметова Г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

ТОМ-1		Общая часть

ТОМ-II		Чертежи

ТОМ-III		Сметы

ТОМ-IV		Исходные документы для проектирования, не пере

даваемые заказчику и хранящиеся в техническом

архиве ТОО «ПроектСервис»

СОСТАВ ТОМОВ ПРОЕКТА

| №п/п | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТОМ-1 | Общая часть |  |
| 1 | Книга 1 | Общая пояснительная записка |  |
|  | ТОМ-II | Внешние инженерные сети |  |
| 2 | Книга 1 | Наружные сети газоснабжения. ГРПШ. |  |
|  | ТОМ-III | Сметы |  |
| 11. | Книга 1 | Сводный сметный расчет |  |
| 12. | Книга 2 | Локальные сметы |  |
| 13. | Книга 3 | Прайс-листы |  |
| 14. | Книга 4 | ПОС |  |
|  | ТОМ-IV | Исходные документы и расчеты (не передаваемые заказчику и хранящиеся в техническом архиве ТОО) |  |
|  |  | Отчет об инженерно-геологических изысканиях | Разработан ТОО «ГеоЗенит» |
|  |  | Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям | Разработан ТОО «ГеоЗенит» |
|  |  | Раздел «Охрана окружающей среды» | Разработан ТОО «КазЭкоСистемс» |

1.ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.	Общая часть.

1.1. Краткая характеристика объекта

РП «Жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе СПМК-70/4 в    г.Кызылорда. Наружные сети газоснабжения» разработан на основании задания на проектирование от  08.11.2016г., утвержденного КГУ «Кызылординский  городской отдел строительства»  и других документов, приведенных в разделе «Исходные документы» настоящей пояснительной записки.

В комплекс строительства входят следующие здания и сооружения:

1. 5-ти этажные жилые дома – 10 шт.

2. Трансформаторная подстанция

3.  Инженерные сети

4. Малые архитектурные формы.

1.2. Краткая характеристика площадки

строительства

Площадка строительства расположена в районе СПМК-70/4  в южной части гор. Кызылорда

Согласно климатическому району площадка строительства характеризуется следующими данными:

Рельеф относительно ровный

Сейсмичность площадки строительства  5 баллов

Климатический район-IVг

Средняя температура наружного воздуха:

наиболее холодной пятидневки - -23,44ºС

Нормативная снеговая нагрузка-50 кгс/м2

Нормативный скоростной напор ветра -38 кгс/м2

Экологическая характеристика – зона экологического  кризиса.

Местность холмистая, с песчаными барханами на территории имеются карьеры.

Площадка под проектируемую застройку жилых домов с поверхности сложена почвенно-растительным слоем, мощностью 0,2. Ниже почвенно-растительного слоя до глубины 1,3-10,0м залегает песок пылеватый, подстилаемый до разведанной глубины 10,0м песком мелки. Нормативная глубина промерзания для песка-1,33 м.

РУГВ залегает на отм. 127,50 м

Экологическая характеристика – зона экологического кризиса.

2.Архитектурно-строительная часть

2.1. Конструктивные решения

Газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ)

Фундаменты под газорегуляторный пункт шкафной выполнены из монолитного железобетона. Размерами 400Х1400мм, и 500х500мм высотой 450мм. Опоры выполнены из труб диаметром 108Х3мм. Газорегуляторный пункт огражден сетчатыми металлическими панелями. Высота панелей 1600мм. Металлические столбы панелей выполнены  из труб диаметром 89х3мм по ГОСТ 10704-91. Под столбами панелей выполняются бетонные фундаменты из бетона класса В 15.

2.2 Мероприятия по защите конструкций

от коррозии.

Мероприятия по защите конструкций от коррозии выполнены в соответствии с требованиями СН РК 2.01.-01- 2013.

1.	Элементы фундаментов выполняются из бетона на сульфатостойком портландцементе. Марка бетона по морозостойкости F 75, марка бетона по водонепроницаемости -W6.

2.	Под фундаментами выполнена подготовка из щебня по подготовке из ГПС толщиной.

3.	Боковые поверхности всех бетонных подземных конструкций, соприкасающихся с грунтом, окрашиваются битумом за 2 раза

4.	Поверхность труб и металлических элементов покрыть двумя слоями эмали ПФ-133 по двум слоям грунтовки ГФ-021.

3. Технологические решения.

3.1. Газорегуляторный пункт.

Проектируемый шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-Venio.C.3P.H.Y.ОН-1 с комплектом учета расхода газа, предназначен для снижения давления природного газа с 0,6 МПа до 0.003 МПа и поддержания его с необходимой точностью.

ГРП шкафной представляет собой металлический шкаф с размещенным в нем технологическим оборудованием. На выпускаемых ГРПШ-07-2У1 применяются приборы, предназначенные для использования во взрывоопасных зонах категории ВIа с классом точности 0,25%

Для удобства обслуживания в шкафу имеются дверки. Устойчивость к сейсмическим нагрузкам до 9 баллов. Вентиляция отсеков требуемой кратности обеспечивается приточными и вытяжными решетками, выполненными в стенках шкафа, а также дефлекторами, расположенными на крыше шкафа.

Технологическое оборудование состоит из двух линий редуцирования: основной и резервной и регулятора. Газ поступает в регулятор предназначенный для снижения высокого и среднего давления газа на низкое, автоматического поддержания низкого выходного давления газа. Для сброса в атмосферу и автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления выполнена установка продувочных свеч. Для измерения проходящего потока газа предусмотрен счетно-измерительный узел. Измерение входного давления газа осуществляется манометром. Для подключения мановакууметра в целях определения давления газа на выходе служит кран, с ввернутым в него ниппелем.

Электронный корректор объема газа предназначен для автоматического приведения измеренного счетчиком объема газа к стандартным условиям в зависимости от давления, температуры и степени сжатия.

Корректор используется вместо со счетчиком газа, имеющий низкочастотный выход.

Корректор представляет собой электронный прибор, управляемый микропроцессором.

4. Газоснабжение.

Рабочая документация «Жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе СПМК-70/4 в гор. Кызылорде. Газоснабжение» разработана на основании задания на проектирование и в соответствии с техническими условиями, выданными АО «КазТрансГазАймак».

Для газоснабжения жилого квартала принята двухступенчатая схема газоснабжения (высокое, низкое) При выборе схемы и системы газоснабжения были приняты следующие основные положения, которые оказывают влияние на выбор технических решений:

- Приоритеты-безопасность, экономическая целесообразность;

- Система газоснабжения двухступенчатая:1-я ступень-подводящий газопровод высокого давления Р=0,6МПа,выполненный из полиэтиленовых труб;2-ая ступень-распределительные газопроводы низкого давления 0.003 МПа, выполненные из полиэтиленовых труб-при подземной прокладке, и стальных труб-при надземной прокладке.

- Прокладка газопровода низкого давления принята подземной и надземной (газопровод низкого давления).

Проектируемый подводящий газопровод высокого давления подключен от существующего газопровода высокого давления ПЭ 100 SDR11 Д315,проходящего по территории АБМК №8

Трасса подводящего газопровода высокого давления расположена от точки врезки до площадки шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ.

Подводящий газопровод высокого давления PN-0,58 МПа запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом  запаса прочности (С-2,8),газопровод низкого давления (подземная прокладка)-из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности (С-2,8)

Предусмотрены отключающие устройства на каждом ответвлении к жилому многоквартирному дому и полиэтиленовый кран для отключения подводящего газопровода высокого давления

Расчетный расход газа на квартал составляет 137,31 м3/ч.

Прокладка газопровода низкого давления РN=0,003 МПа осуществляется подземным, а также надземным способом.

Расчетные внутренние диаметры газопровода определены, исходя из условия обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа.

Компенсация температурных удлинений газопровода осуществляется за счет углов поворота и подъемов газопровода из грунта. Отводы, переходы, тройники для подземного газопровода приняты по «Каталогу стыковых фитингов» Атырауского завода полиэтиленовых труб, для надземного газопровода-По ГОСТ 177375-2001-17379-2001

Газопровод на подземных участках прокладывается ниже глубины промерзания грунтов.

Переходы подземного газопровода через автодороги предусмотрены открытым способом с заключением в полиэтиленовый футляр, с укладкой газопровода внутри футляра на полиэтиленовые ложементы с установкой контрольной трубкой под ковер.

При пересечении газопровода с коммуникациями: водопровод, канализация, газопровод необходимо закладывать в полиэтиленовый футляр, если газопровод проложен ниже коммуникации; при прокладке выше коммуникации футляр не предусмотрен.

При пересечении с тепловыми сетями газопровод проложен в футляре независимо от пересечения над или под тепловыми сетями.

Размещение шаровых кранов предусматривается в доступных для обслуживания местах.

Для монтажа газопровода разрешается использовать трубы, имеющие сертификат качества завода изготовителя. Не допускается использовать

для строительства газопроводов трубы сплющенные, имеющие уменьшение диаметра, более чем на 5% от номинального и трубы с надрезами и царапинами глубиной более 0,7 мм.

Трубопроводы прокладываются преимущественно параллельно рельефу местности. Глубина прокладки полиэтиленового газопровода до верха трубы от 1,4 м до 1,8 м (ниже глубины промерзания грунтов).

Соединение полиэтиленовых труб выполняются сваркой нагретым инструментом встык и применением деталей трубопроводов с закладными нагревателями. Соединение полиэтиленовых труб со стальными предусматривается неразъемными усиленного типа. Неразъемные соединение усиленного типа должны иметь разрешения Госгортехнадзора республики Казахстан на применение их на территории Казахстана.

На расстоянии 0,20 м от верха трубы проложить полиэтиленовую сигнальную детекционную ленту шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «ГАЗ», с вмонтированным в нее медным проводом, методом прикатки, позволяющим определить местонахождение газопровода приборным методом, предупреждающую при выполнении земляных работ о прохождении полиэтиленового газопровода на данном участке.

При поступлении партии труб и соединительных деталей произвести входной контроль качества путем внешнего осмотра и измерений основных геометрических параметров изделий на соответствие нормативной документации. Внешний осмотр необходимо производить по методикам ,указанным в нормативной документации на изделие.

Сварку полиэтиленовых трубопроводов производить при температуре окружающего воздуха от -15 до 40оС.

Сварка труб при более низких температурах должна производиться в специальных укрытиях (в вагончиках, палатках и т.п.)

Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отвода или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров. К строительству газопровода можно приступать при полном обеспечении трубами и соединительными деталями.

Перед испытанием газопровод продуть с целью очистки внутренней полости труб от окалины, влаги и загрязнений. Продувку производят воздухом, выброс засорений и посторонних предметов направлять в места, не представляющие опасности для людей.

Пневматические испытания проводят для проверки прочности и герметичности смонтированных газопроводов. На испытание газопровода на прочность в газопроводе создают давление, превышающее рабочее ( при РN 0,6 МПа-1,25 Рраб, при РN 0,003 МПа-1,1 Рраб) Испытание на герметичность проводят при рабочем давлении, на которое рассчитан газопровод. Время испытаний для подземных газопроводов составляет:

- На прочность – 1ч;

- На герметичность – 24 ч.

Газопроводы испытывают после их укладки на дно траншеи и присыпки грунтом, не содержащим крупных включений, при этом сварные соединения должны оставаться открытыми для наблюдения за ними. Полиэтиленовые трубопроводы, как правило, подвергают испытаниям не ранее чем через  24 ч после сварки последнего стыка.

Монтаж и испытание газопровода вести в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 и «Правил безопасности в газовом хозяйстве», СП РК 42-101-2003,ГОСТ 21,609-83

5.2. Слаботочные сети и устройства.

5.2.2. Молниезащита.

Газорегуляторный пункт.

По периметру ГРПШ прокладывается полоса стальная 40х4,котороая соединяется с вертикальными заземлителями из круглой стали д.16 мм.

Все соединения выполняются на сварке.

8. Инженерно-технические мероприятия гражданской

обороны. Мероприятия по предупреждению

чрезвычайных ситуаций.

Проектом выполнены нормативные требования, которые учитывают все возможные чрезвычайные обстоятельства при эксплуатации объекта. Не учитываемые чрезвычайными дополнительными ситуациями в нормативных документах могут быть ситуации связанные с техногенными и природными ситуациями, сверхкритических параметров, не предусмотренных нормативными документами, а также с действием террористического и военного характера. Чрезвычайные (аварийные) ситуации техногенного характера могут возникнуть в ряде случаев например, таких как нарушение механической целостности отдельных агрегатов, механизмов, установок, сосудов, работающих под давлении ем, трубопроводов, возгорания и взрывах утечек горючих газов.

В целях снижения воздействия вторичных поражающих факторов современных средств поражения на персонал и оборудование пори проектировании предусмотрена установка ГРП заводского изготовления на открытой площадке с применением легких ограждающих конструкций.

При проектировании ГРПШ предусмотрена:

- компоновка основного и вспомогательного оборудования обеспечивает возможность свободного прохода людей при его обслуживании, ремонте.

-расположение арматуры на  трубопроводах предусматривается в местах удобных для управления технологического оборудования и ремонта;

В соответствии с Законом РК от 11.04.2014 г №188-V-3РК «О гражданской защите», по вопросам предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций, предприятие обязано выполнить декларацию безопасности промышленного объекта.

- документ, информирующий о характере и масштабах возможных чрезвычайных ситуаций на промышленном объекте и объявляющий о принятых собственником мерах по их предупреждению и ликвидации на этапах ввода в эксплуатацию, его функционирования и вывода их эксплуатации

При проектировании новых газовых сетей предусмотрена возможность отключения участка с помощью отключающего устройства, срабатывающего от давления ударной волны. Трасса трубопроводов при подземной прокладке труб проходит за пределами зон возможных разрушений.

Ликвидация аварии и их последствий, а также ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий на объектах газораспределительных сетей, должны выполняться силами аварийно-восстановительных служб с привлечением производственного персонала и в необходимых случаях сил и средств местных органов гражданской обороны, ЧС и МВД РК

II.Исходные документы