ТОО «ПроектСервис»

Заказ №06-20/5

Заказчик: КГУ «Кызылординский  городской отдел строительства»

«Жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе

СПМК-70/4 в    г.Кызылорда. Тепловые сети.

ТОМ-1,КНИГА-1

Общая пояснительная записка

Гор.Кызылорда,2020 г

ТОО «ПроектСервис»

Заказ №06-20/5

Заказчик: КГУ «Кызылординский  городской отдел строительства»

Жилой квартала с наружными инженерными сетями в районе

СПМК-70/4 в г.Кызылорда.  Тепловые сети.

ТОМ-1,КНИГА-1

Общая пояснительная записка

Проект соответствует действующим

нормам и правилам

ГИП                              Б.Байсалбаев

Директор				М.Амруллин

ГИП				          Б,Байсалбаев

гор. Кызылорда,2020 г

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ

Титульный лист

Содержание

Список участников разработки проекта

Состав проекта

Состав томов проекта

1.ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.	Общая часть.

1.1. Краткая характеристика объекта

1.2. Краткая характеристика площадки строительства

2.Архитектурно-строительная часть.

2.1. Конструктивные решения.

2.2 Мероприятия по защите конструкций от коррозии.

3. Санитарно-техническая часть.

3.1. Теплоснабжение.

3.2. Система оперативного дистанционного контроля

4.Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

II. ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Задание на проектирование от 2020 года, утвержденное ГУ «Городской отдел строительства»

- Постановление акимата г. Кызылорды №6483 от 24.11.2016 года о предоставлении права временного безвозмездного землепользования на земельный участок.

- Архитектурно-планировочное задание от 15.04.2020 года №53, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Кызылорда

- Технические условия на подключение к тепловым сетям от 09.04.2020г. №1144,выданные ТС ГКП «КТЭЦ»

В разработке проекта принимали участие:

1.	Архитектурно-строительная часть

Ведущий инженер				          Е. Таутенов

2.	Инженерное оборудование

и сети

Гл. специалист                                                        И.Гринштейн

Гл. специалист			                                    Б.Шайхсламова

3.    Сметы

Гл. специалист			                               Г. Ахметова

СОСТАВ ПРОЕКТА

ТОМ-1		Общая часть

ТОМ-II		Чертежи

ТОМ-III		Сметы

ТОМ-IV		Исходные документы для проектирования, не пере

даваемые заказчику и хранящиеся в техническом

архиве ТОО «ПроектСервис»

СОСТАВ ТОМОВ ПРОЕКТА

| №п/п | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТОМ-1 | Общая часть |  |
| 1 | Книга 1 | Общая пояснительная записка |  |
|  | ТОМ-II | Внешние инженерные сети |  |
| 2 | Книга 1 | Тепловые сети. Система оперативного дистанционного контроля. |  |
|  | Книга2 | Строительные чертежи тепловых сетей. |  |
|  | ТОМ-III | Сметы |  |
| 3. | Книга 1 | Сводный сметный расчет |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. | Книга 2 | Наружные инженерные сети. Локальные сметы |  |
| 6. | Книга3 | Прайс-листы |  |
| 7. | Книга 4 | ПОС (Проект организации ст-ва. |  |
|  | ТОМ-IV | Исходные документы и расчеты (не передаваемые заказчику и хранящиеся в техническом архиве ТОО) |  |
|  |  | Отчет об инженерно-геологических изысканиях | Разработан ТОО «ГеоЗенит» |
|  |  | Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям | Разработан ТОО «ГеоЗенит» |
|  |  | Раздел «Охрана окружающей среды» | Разработан ТОО «КазЭкоСистемс» |

1.ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.	Общая часть.

1.1. Краткая характеристика объекта

РП »Жилой квартал с наружными инженерными сетями  в районе СПМК-70/4   в г.Кызылорда. Тепловые сети» разработан на основании задания на проектирование от  08.11.2016г., утвержденного ГУ «Городской отдел строительства» и других документов, приведенных в разделе «Исходные документы» настоящей пояснительной записки.

В комплекс строительства входят следующие здания и сооружения:

1. Тепловые сети

1.2. Краткая характеристика площадки

строительства

Площадка строительства расположена в районе СПМК-70/4  в южной части гор. Кызылорда

Согласно климатическому району площадка строительства характеризуется следующими данными:

Рельеф относительно ровный

Сейсмичность площадки строительства  5 баллов

Климатический район-IVг

Средняя температура наружного воздуха:

наиболее холодной пятидневки - -23,44ºС

Нормативная снеговая нагрузка-50 кгс/м2

Нормативный скоростной напор ветра -38 кгс/м2

Экологическая характеристика – зона экологического  кризиса.

Местность холмистая, с песчаными барханами на территории имеются карьеры.

Площадка под проектируемую застройку жилых домов с поверхности сложена почвенно-растительным слоем, мощностью 0,2. Ниже почвенно-растительного слоя до глубины 1,3-10,0м залегает песок пылеватый, подстилаемый до разведанной глубины 10,0м песком мелки. Нормативная глубина промерзания для песка-1,33 м.

РУГВ залегает на отм. 127,50 м

Экологическая характеристика – зона экологического кризиса.

2.Архитектурно-строительная часть.

2.1. Конструктивные решения.

Тепловые камеры.

Тепловые камеры приняты по индивидуальному разработанному проекту. Стены камеры выполнены из  сборных  бетонных  блоков  стен  подвалов. Днище камеры выполняется из монолитной железобетонной плиты с склеечной  гидроизоляцией. Пол камеры затирается выравнивающим бетонным слоем кл. В3,5, по уклону i=0,01 в сторону зумпфа

Плиты перекрытия приняты по серии 3.006.1-8

Поверхность перекрытия камеры затирается цементным раствором состава 3:3 с уклоном i=0,01 от середины камеры к краям с последующей обмазкой   горячим   битумом   за 2 раза.

2.2 Мероприятия по защите конструкций

от коррозии.

Мероприятия по защите конструкций от коррозии выполнены в соответствии с требованиями СН РК 2.01.-01- 2013.

1.	Элементы фундаментов выполняются из бетона на сульфатостойком портландцементе. Марка бетона по морозостойкости F 75, марка бетона по водонепроницаемости -W6.

2.	Гидроизоляция боковых поверхностей стен камеры, выполнена из 2-х слоев рубероида по прижимной стенке из бетона.

3.	Поверхность труб и металлических элементов покрыть двумя слоями эмали ПФ-133 по двум слоям грунтовки ГФ-021.

3. Санитарно-техническая часть.

3.1. Теплоснабжение.

Теплоснабжение жилого квартала №4 в районе СПМК-70, предусматривается от тепловых сетей существующей  автономной котельной (АБМК-8).

Точка подключения жилых домов-существующая теплофикационная камера УТ-13(сущ.),расположенная  в жилом квартале №1 возле существующего жилого дома №9.

Система теплоснабжения-закрытая двухтрубная.

Категория надежности теплоснабжения-вторая.

Теплоноситель в сети перегретая вода с параметрами 95-70оС

Системы отопления жилых домов подключаются к тепловым сетям через автоматизированные тепловые узлы. Расход тепла на отопление и горячее водоснабжение зданий составляет:

Расчетные тепловые потоки

| №п/п | Наименование | Расход тепла, вт/ккал/ч |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отопление | На вентиляцию | На горячее водоснабжение |  |
| 1-3 | 40 кв. жилой дом(3 дома) | 146138 125981 | - | 212980 183603 | 359118х3 309584х3 |
| 4-7 | 50 кв. жилой дом (4 дома) | 160200 138103 | - | 280490 241802 | 440690х4 379905х4 |
| 8-10 | 60 кв. жилой дом (3 дома) | 230082 198347 | - | 319460 275397 | 549542х3 473744х3 |
|  | Перспектива |  | - |  | 580000 500000 |
|  | Итого: |  | - |  | 5068740 4369604 |
|  | Жилой квартал №1 | 2403594 2072029 | - | 2840530 2448734 | 5244084 4520762 |
|  | Жилой квартал №2 | 1150410 991733 |  | 1597300 1376983 | 2747710 2368716 |
|  | Жилой квартал №3 | 878356 757204 |  | 1224600 1055690 | 2102958 1812894 |
|  | Жилой квартал №2 разработанный ТОО»Кызылорда ЖобаКурылыс» |  |  |  | 5220000 4500000 |
|  | Существующий жилой квартал по ул.Амангельды в п.Тасбогет |  |  |  | 7415366 6392557 |
|  | Существующий жилой квартал «Жибек Жолы» | - | - | - | 6397347 5514954 |
|  | Существующий «Дом Юношества» | 116812 100700 | - | 208800 180000 | 325612 280700 |
|  | ИТОГО: | 116812 100700 | - | 208800 180000 | 14138325 12188211 |
|  | Перспектива: Здание онкологической больницы с пищеблоком и прачечной | 584490 503871 | 1681367 1449454 | 363080 313000 | 2628937 2266325 |
|  | Скорая помощь Гараж на 3 автомашины | 24114 20788 | 18882 16278 | 51437 44342 | 94433 81408 |
|  | Паталого-анатомический корпус | 17936 15462 | - | 2095 1806 | 20031 17268 |
|  | Многопрофильная городская больница на 300 коек | - | - | - | 8584000 7400000 |
|  | Профессионально-технический лицей на 600 мест с общежитием на 200 мест | 444176 382910 | 668911 576673 | 530627 457437 | 1643744 1417020 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 12971145 11182021 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |

Прокладка внутриплощадочных сетей принята подземная бесканальная. Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота и «П» - образных компенсаторов.

Спуск воды в нижних точках тепловых сетей осуществляется в дренажные колодцы.

Трубопроводы тепловых сетей приняты из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91,изготовленных из качественной  углеродистой стали марки 10 ГОСТ 1050-74**,поставка по группе «В» ГОСТ 10705-80

Для прокладки внутриплощадочных сетей в проекте применены стальные трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке индустриального изготовления ГОСТ 30732-2006

В проекте предусмотрена перекладка тепловых сетей, проложенных вдоль существующего жилого квартала №1

Перекладка выполнена на участке тепловых сетей от УТ-1(сущ.) до УТ-8 (сущ) до УТ-9(сущ) с заменой труб д.325х6 на д.377х7,на участке от УТ-11(сущ) до УТ-12(сущ)-с д.273х6 на д.325х6, на участке от УТ-12(сущ) до УТ-13(сущ)-с д.219х6 на д.273х6.

Трубопроводы прокладываются в существующих ж/б каналах. В проекте предусмотрена замена труб, скользящих и неподвижных опор, опорных подушек.

Изоляция трубопроводов принята матами минераловатными прошивными в обкладках ГОСТ 21880-86,толщина основного слоя изоляции-60 мм. Покровный слой-рубероид кровельный РКК-420А

Монтаж тепловых сетей вести согласно СН РК 4.02-04-2013, СП РК 4.02-104-2013, СП РК 4.02-04-2003.

Протяженность тепловых сетей составляет:

д.377х8		-	150,0 м

д.325х7		-	120,0 м

д.373х6		-	114,0 м

д.219х6		-	296,0 м

д.159х4,5		-	208,0 м

д.133х4		-	137,0

д.108х4		-	132,0 м

д.89х3,5		-	78,0 м

д.76х3		-	62,0 м

3.2. Система оперативного дистанционного

контроля

Система оперативного дистанционного контроля (СОДК) предназначена для проведения непрерывного контроля состояния теплоизоляционного слоя из пенополиуретана (ППУ) предизоляционных трубопроводов в течение всего срока их службы

СОДК является одним из основных инструментов технического обслуживания трубопроводов, построенных по технологии «труба в трубе» с использованием сигнальных медных проводников. Комплекс приборов и оборудования СОДК позволяет своевременно и с большой точностью находить места повреждений.

Система контроля основана на применении датчика увлажнения изоляции, распределенного по всей длине трубопровода.

Сигнальные медные проводники, находящиеся в теплоизоляционном слое каждого элемента трубопровода, соединяются по всей длине разветвленной сети трубопровода в двухпроводную линию, объединенную на концевых элементах в единую петлю. Петля из медных сигнальных проводников, стальная труба всех элементов трубопровода и теплоизоляционный слой из жесткого пенополиуретана между ними и образуют  датчик увлажнения изоляции. Электрические и волновые свойства этого датчика позволяют:

- Контролировать длину датчика увлажнения или длину сигнальной петли и как следствие длину участка трубопровода, охваченную этим датчиком.

- Контролировать состояние влажности теплоизоляционного слоя участка трубопровода охваченного этим датчиком.

- Осуществлять поиск мест увлажнения теплоизоляционного слоя или обрыва сигнального провода, на участке трубопровода охваченного этим датчиком.

Контроль длины датчика увлажнения необходим для получения сведений о состоянии влажности теплоизоляционного слоя по всей длине участка трубопровода, охваченного этим датчиком.

Система контроля разделяется на следующие части: трубная, сигнальная и дополнительные устройства.

Трубная часть-это все элементы трубопровода и комплектующие изделия, непосредственного образующие датчик увлажнения изоляции:

Элементы трубопровода с двумя медными сигнальными проводниками.

Промежуточные и концевые кабельные выводы.

Концевые элементы трубопровода.

Монтажно-соединительные комплексы для соединения сигнальных проводников при гидроизоляции стыков и для удлинения кабельных выводов.

Контрольные точки предназначены для доступа к сигнальным проводам эксплуатационного персонала с целью определения состояния трубопровода. Концевые точки подразделяются на концевые и промежуточные.

Концевые точки контроля располагаются во всех конечных точках проектируемого трубопровода.

Промежуточные точки контроля располагаются:

- Таким образом, чтобы расстояние между соединениями контрольными точками не превышало 250-300 метров.

- В начале каждого бокового ответвления от основного трубопровода.

- На углах поворота.

- В местах где проектируемый трубопровод будет прокладываться неизолированным в пенополиуретане.

В комплект каждой точки контроля входит:

  - Элемент трубопровода с кабелем ввода

  - Соединительный кабель

  - Коммутационный терминал.

Каждую контрольную точку оснащают надземным ковером,где устанавливаются терминалы.

В промежуточных контрольных точках устанавливается промежуточный предизолированный элемент трубопровода с кабелем вывода (заводского изготовления) и пятижильный соединительный кабель NYM 5х1,5

В концевых контрольных точках устанавливается концевой предизолированный элемент трубопровода с кабелем вывода (заводского изготовления) и трехжильный соединительный кабель NYM3х1,5

На каждый элемент трубопровода с кабелем вывода при проектировании закладывают кабель длиной 7,0 м

Контрольная точка, в которой выполняется подключение детектора повреждений, оснащена коммутационным терминалом типа «КТ-11»

Промежуточные контрольные точки оснащаются коммутационным терминалом «КТ-12/Ш»

Коммутационные терминалы устанавливаются в специально сконструированных устройствах-коверах, которые обеспечивают его сохранность.

В проектируемый  двухтрубной теплосети находятся ответвления из труб не изолированными пенополиуретаном, система ОДК получается разомкнутой. Для того чтобы системы ОДК стала единой, устанавливается:

- концевой преизолируемый элемент трубопровода с кабелем вывода;

- трехжильный соединительный кабель NYM 3х1,5

- коммутационный терминал «КТ-15/Ш»

Элементы трубопровода с двумя или более медными сигнальными проводниками это предварительно изолированные трубы, от воды, компенсаторы, тройники, шаровые краны, и т,п.

Сигнальные проводники, установленные внутри ППУ изоляции каждого элементы, располагаются параллельно стальной теплонесущей трубе на расстоянии 16-25 мм от нее. При сборке труб проводники фиксируются в центраторах полиэтиленовой оболочки, которые устанавливаются на расстоянии 0,8-1,2 м друг от друга. Эти проводники изготавливаются из  медной проволоки сечением 1,5 мм2 (марка ММ 1,5)

Во всех элементах провода системы контроля располагаются в положении «без десяти минут два часа».

Концевой кабельный вывод устанавливается в местах окончания теплоизоляции.

Концевой элемент трубопровода с кабельным выводом и металлической заглушкой изоляции (ЗИМ КВ), два провода трехжильного кабеля подключается к сигнальным проводникам на торце трубы, третий провод подключается к стальной трубе, а кабель выводится через герметизирующее устройство, установленное на заглушке изоляции.

Контроль состояния системы ОДК в процессе эксплуатации трубопровода осуществляется с помощью прибора детектора. Этот прибор фиксирует электрическую проводимость теплоизоляционного слоя. При попадании воды в теплоизоляционный слой его проводимость увеличивается и это регистрируется переносной детектор, позволяет контролировать трубу с максимальной длиной от 2 до 5 км в зависимости от модели. Одним детектором можно контролировать разные участки трубопроводов, которые не связаны между собой в единую систему. Одновременно детектор измеряет сопротивление проводников, соединенных в замкнутую цепь.

Переносной детектор позволяет контролировать трубу с максимальной длиной от 2 до 5 км в зависимости от модели. Одним детектором можно контролировать разные участки трубопроводов, которые не связаны между собой в единую систему. Переносной детектор на объекте стационарно не устанавливается, а подключается к контролируемому участку сотрудником, производящим обследование в порядке эксплуатации.

В проекте приняты переносные детекторы типа Вектор 2000. Переносной детектор позволяет обеспечить постоянный контроль состояния трубопроводов.

Переносной детектор повреждений «Вектор-2000»-1-Ц рекомендуется использовать для контроля состояния ППУ-изоляции на участках теплосети, где затруднен подвод электропитания 220 в к измерительной точке (тепловая камера, наземный ковер).

Одним детектором можно контролировать несколько десятков участков трубопроводов с ППУ-изоляцией не связанных между собой в единую систему контроля влажности. Детектор на объекте стационарно не устанавливается, а подключается к контролируемому участку сотрудником, производящим обследование в порядке эксплуатации.

Работа прибора основана на сравнении электрического сопротивления изоляции, измеряемого между установленными на заводе в ППУ медными проводами и стальной трубой.

При намокании тепловой изоляции, из-за повреждения металлической трубы, либо из-за повреждения наружной полиэтиленовой оболочки, загорается световой индикатор желтого цвета с надписью «намокание»

При обрыве сигнального провода загорается световой индикатор красного цвета с надписью «обрыв»

При удовлетворительном состоянии трубопровода загорается световой индикатор зеленого цвета с надписью «норма»

На цифровом индикаторе отображается сопротивление изоляции в кОм от 0 до 99 кОм

Особенности прибора:

- Цифровая индикация позволяется отслеживать динамику развития дефекта, а значит, его можно определить на ранней стадии;

- Простота использования прибора не требует специального обучения обслуживающего персонала;

- Удобный и оперативный контроль, что делает эксплуатационные затраты минимальными;

- Стоимость прибора контроля значительно ниже зарубежных аналогов, при тех же технических характеристиках

Длина контролируемого участка до 2000 метров трубопровода в однотрубном исчислении (до 4000 метров по сигнальному проводу)

Для подключения подобного детектора в точках контроля устанавливаются коммутационные терминалы с гнездом для подсоединения переносного детектора.

Для проверки состояния трубопровода переносным детектором достаточно вставить штекер детектора в гнездо коммутационного терминала и нажать кнопку на корпусе прибора. После чего засветится светодиод соответствующего состоянию трубы цвета, а на цифровом индикаторе отображается сопротивление изоляции в комах

Технические характеристики

Напряжение питания, В-3

Потребляемый ток-1,5 мА

Количество контролируемых трубопроводов 01

Длина контролируемой линии-2000 м

Класс электрозащиты – II

Количество разрядов индикации сопротивления изоляции-2

Диапазон измеряемых значений, кОМ-0-99

Вес - не более 170 г.

Габаритные размеры (высота, ширина, глубина), мм-70х135х24

Коммутационные терминалы типа КТ11 являются промежуточным звеном между трубопроводом и прибором контроля. Терминалы предназначены для подключения приборов контроля и коммутации сигнальных проводников.

Коммутационные терминалы поставляются заводом изготовителем

4.Инженерно-технические мероприятия гражданской

обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычай

ных ситуаций.

Проектом выполнены нормативные требования, которые учитывают все возможные чрезвычайные обстоятельства при эксплуатации объекта. Не учитываемые чрезвычайными дополнительными ситуациями в нормативных документах могут быть ситуации, связанные с техногенными и природными ситуациями сверхкритических параметров, не предусмотренных нормативными документами, а также с действием террористического и военного характера. Чрезвычайные (аварийные) ситуации техногенного характера могут возникнуть в ряде случаев например, таких как нарушение механической целостности отдельных агрегатов, механизмов,установок,сосудов,работающих под давлении ем,трубопроводов,возгорания и взрывах утечек горючих газов.

В целях снижения воздействия вторичных поражающих факторов современных средств поражения на персонал и оборудование пори проектировании предусмотрена установка ГРП заводского изготовления на открытой площадке с применением легких ограждающих конструкций.

В соответствии с Законом РК от 11.04.2014 г №188-V-3РК «О гражданской защите», по вопросам предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций, предприятие обязано выполнить декларацию безопасности промышленного объекта.

- документ, информирующий о характере и масштабах возможных чрезвычайных ситуаций на промышленном объекте и объявляющий о принятых собственником мерах по их предупреждению и ликвидации на этапах ввода в эксплуатацию, его функционирования и вывода их эксплуатации

Трасса трубопроводов при подземной прокладке труб проходит за пределами зон возможных разрушений.

Ликвидация аварии и их последствий, а также ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий на объектах , должны выполняться силами аварийно-восстановительных служб с привлечением производственного персонала и в необходимых случаях сил и средств местных органов гражданской обороны, ЧС и МВД РК

II.Исходные документы