ТОО «ПроектСервис»

Заказ №06-20/4

Заказчик: КГУ «Кызылординский  городской отдел строительства»

Жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе

СПМК-70/4 в    г.Кызылорда. Наружные сети электроснабжения

ТОМ-1,КНИГА-1

Общая пояснительная записка

Гор.Кызылорда,2020 г

ТОО «ПроектСервис»

Заказ №06-20/4

Заказчик: КГУ «Городской отдел

строительства»

Жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе

СПМК-70/4 в г.Кызылорда. Наружные сети  электроснабжения

ТОМ-1,КНИГА-1

Общая пояснительная записка

Проект соответствует действующим

нормам и правилам

ГИП                   Байсалбаев Б.

Директор				М.Амруллин

ГИП				         Б.Байсалбаев

гор. Кызылорда,2020 г

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ

Титульный лист

Содержание

Список участников разработки проекта

Состав проекта

Состав томов проекта

1.ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.	Общая часть.

1.1. Краткая характеристика объекта

1.2. Краткая характеристика площадки строительства

2.	Конструктивные решения

3.	Электротехническая часть.

3.1.. Питающие сети 0,4 кв.

3.2.. Противопожарные мероприятия и меры безопасности.

4. Охрана окружающей среды.

4.Инженерно-технические мероприятия гражданской

обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

II. ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Задание на проектирование от 08.11.2016 года, утвержденное ГУ «Городской отдел строительства»

- Постановление акимата г. Кызылорды №6483 от 24.11.2016 года о предоставлении права временного безвозмездного землепользования на земельный участок.

- Архитектурно-планировочное задание от 18.11.2016 года №KZ26VUA00011930, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Кызылорда

- Технические условия на электроснабжение от 21.09.2016 года №0361,выданные АО «КРЭК»

В разработке проекта принимали участие:

1.	Архитектурно-строительная часть

Ведущий  инженер	  		                        Е. Таутенов

2.	Инженерное оборудование  и сети

Гл. специалист			                              Б.Шайхсламова

3.	Сметы

Гл. специалист			                               Ахметова Г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

ТОМ-1		Общая часть

ТОМ-II		Чертежи

ТОМ-III		Сметы

ТОМ-IV		Исходные документы для проектирования, не пере

даваемые заказчику и хранящиеся в техническом

архиве ТОО «ПроектСервис»

СОСТАВ ТОМОВ ПРОЕКТА

| №п/п | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТОМ-1 | Общая часть |  |
| 1 | Книга 1 | Общая пояснительная записка |  |
|  | ТОМ-II |  |  |
| 2 | Книга 1 | Электроснабжение. Строительные чертежи. Площадка под 2КТПБ-10/0,4 кв |  |
|  | ТОМ-III | Сметы |  |
| 11. | Книга 1 | Сводный сметный расчет |  |
| 12. | Книга 2 |  |  |
| 13. | Книга 3 |  |  |
| 14. | Книга 4 | Прайс-листы |  |
| 15. | Книга 5 | ПОС (Проект организации ст-ва. |  |
|  | ТОМ-IV | Исходные документы и расчеты (не передаваемые заказчику и хранящиеся в техническом архиве ТОО) |  |
|  |  | Отчет об инженерно-геологических изысканиях | Разработан ТОО «ГеоЗенит» |
|  |  | Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям | Разработан ТОО «ГеоЗенит» |
|  |  | Раздел «Охрана окружающей среды» | Разработан ТОО «КазЭкоСистемс» |

1.ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.	Общая часть.

1.1. Краткая характеристика объекта

Жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе СПМК-70/4 в    г.Кызылорда. Наружные сети электроснабжения разработан на основании задания на проектирование от  08.11.2016г., утвержденного КГУ «Кызылординский  городской отдел строительства»  и других документов, приведенных в разделе «Исходные документы» настоящей пояснительной записки.

В комплекс строительства входят следующие здания и сооружения:

- 2КТПБ-10/0,4 кв

1.2. Краткая характеристика площадки

строительства

Площадка строительства расположена в районе СПМК-70/4  в южной части гор. Кызылорда

Согласно климатическому району площадка строительства характеризуется следующими данными:

Рельеф относительно ровный

Сейсмичность площадки строительства  5 баллов

Климатический район-IVг

Средняя температура наружного воздуха:

наиболее холодной пятидневки - -23,44ºС

Нормативная снеговая нагрузка-50 кгс/м2

Нормативный скоростной напор ветра -38 кгс/м2

Экологическая характеристика – зона экологического  кризиса.

Местность холмистая, с песчаными барханами на территории имеются карьеры.

Площадка под проектируемую застройку жилых домов с поверхности сложена почвенно-растительным слоем, мощностью 0,2. Ниже почвенно-растительного слоя до глубины 1,3-10,0м залегает песок пылеватый, подстилаемый до разведанной глубины 10,0м песком мелки. Нормативная глубина промерзания для песка-1,33 м.

РУГВ залегает на отм. 127,50 м

Экологическая характеристика – зона экологического кризиса.

- Конструктивные решения

Трансформаторная подстанция.

Размер блока комплектной трансформаторной подстанции 7000х6750 мм. БКТП имеет полную заводскую готовность и заводскую окраску. Проектом предусмотрен фундамент из стеновых блоков. Под фундаменты выполнен ГПС толщиной 300 мм.

Кабельные каналы КЛ 60х60

Прокладка внутриплощадочных сетей принята подземная в непроходных железобетонных каналах. Сборные железобетонные каналы из лотковых элементов приняты по серий 4.407-268 вып.1  “ Узлы и конструкции кабельных трасс”. Лотки и плиты приняты номинальной длиной 6м,  доборные элементы 0,5м.

- Электротехническая часть.

В соответствии с СП РК  4.04-106-2013  комплекс отнесен к III категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение предусматривается от действующих городских сетей 10 кв. ПС 35/10 кв. «Шугыла»

Район строительства характеризуется природно-климатическими показателями:

- район по гололеду –II

- район по скоростным напорам ветра по классификации ПУЭ РК-III

- среднегодовая продолжительность гроз – от 10 до 20 часов в год

- степень загрязнения атмосферы –IV

Исходными данные для разработки проекта:

- генплан территории  строительства ,разработанных  ТОО"ПРОЕКТСЕРВИС"

- чертежей инженерных  сетей  смежных разделов ,разработанных  ТОО"ПРОЕКТСЕРВИС"

Технические условия на электроснабжения  за №0100 от 15мая 2020 г.    выданные  АО "КРЭК"

Проектом предусматривается:

-  дополнительная установка комплектной распределительной установки для внутренней установки

с вакуумными  выключателями  с микропроцессорной защитой  типа К-07-2 комп. в  существующием ЦРП-10 Кв,№23

(ПС35 /10 кв"Шугыла)

-прокладка  кабельной  две линии 10 кВ  кабелем из сшитого полиэтилена  типаАПвВ-3х120 /35  от РП-10(ЦРП-23)

проложенных в ж/б лотках  протяженностью  219,0 м

- прокладка  воздушной  линии 10 кв  проводом СИП 3-1х120 мм2,

от опор №1 и №2  до опор  №16 и №17, протяженностью 788,0 м

- от опор №16 и №17  прокладка  кабельной двух  линии  10 кв  до проектируемой  2 КТПБМ №1 10/0,4 кв  ,   протяженностью -313,0 м

строительство  на площадке  проектируемого  2 КТПБМ 10/0,4 кв №1   с трансформаторами  мощностью 2х630  кВа  в комп. -3 шт

- прокладка кабельной  двух линии от проектируемого  2 КТПБМ 10/0,4 кв №1 до 2 КТПБМ 10/0,4 кв №2 протяженностью  107,0 м

-   прокладка кабельной  двух линии от проектируемого  2 КТПБМ 10/0,4 кв №3 до 2 КТПБМ 10/0,4 кв №3 протяженностью   135,0 м

Согласно технических условии кабели 10 кВ  проложить в железобетонных  лотках

-Замена  существующих кабельных линии от опоры № 51  до опоры  №52 ПС 35 /10 кВ "Шугыла" ,

протяженностью 64,0 м,  переход через а/д  проложить методом ГНБ  протяженностью 18,0 м

В  существующем ЦРП -10 кВ  устанавливаются  шкаф УСПД с фильтром присоединения ,

утепленный  со степенью защиты  IP54

в комплектации :

-  PLC  -концентратор  типа "SAIMAN-1000E"PLC.RS-48S.IrDa Enternet GPRS - модем,

-нагревательтный прибор  с собственной  конвекцией  типа PLH045.110-250v

-термостат   типа FLZ520.10(2)A 240V.C-60°C;-клеммы  типа  WAGO1206-1292 -4 шт

- автоматический  выключатель  2nl-25A

магнитный контактор  3 ф типа LCI-D3210U=3х220B.I -32A-2шт

Марки  кабелей  электросети  приняты  в соответствии  с результатами изысканий

коррозийной активности грунтов

и требованиями "Единых  технических указаний  по выбору  и применению проводов  для осветительных  и силовых сетей.

Мероприятия  по выполнению  противопожарных мероприятии :

- герметизация  вводов  в здания и сооружения  по типовой серии с.2.210-1

применение кабелей по ТУ 16-705.249-82

Категория надежности  по электроснабжению -II

3.1.. Питающие сети 0,4 кв.

Категория надежности электроснабжения – III

Общая потребная мощность составоляет – 1250,0 квт

Источником напряжения 380/220 В являются шины 0,4 кв. проектируемых 2БКТПМ 10/0,4 кВ -2х630 Ква

Питающие сети выполнены по радиальной схеме.

Питающие кабели приняты типа ВБбШв соответствующих сечений прокладываются в траншее на глубине 0,7 м.

Таблица электрических нагрузок:

Протяженность сетей составляет – 910,0м

3.2.. Противопожарные мероприятия

и меры безопасности.

В целях мер безопасности и выполнения требований пожарной безопасности предусмотрены:

- Выборы проводов и кабелей в соответствии с ПУЭ РК.

- Герметизация вводов в здание в соответствие с типовой серией с 2.210-1 вып.4.

4. Охрана окружающей среды.

По данным инженерно-геологических изысканиях выполненных на объекте: "Жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе СПМК-70/4 в гор. Кызылорда" на проектируемом участке с поверхности земли частично залегает растительный грунт мощностью 0,2 м. Из-за сложного рельефа участка (карьеры, изрыто, камыш) растительный слой грунта возможно срезать небольшими участками на площади 2280,0м.

Растительный слой заскладировать на свободной от застройки территории с дальнейшим использованием при благоустройстве (высадке газона)

На территории жилых домов предусмотрены открытые площадки для установки мусороконтейнеров.

Бытовой мусор собирается в контейнеры и затем по мере накопления вывозится спецавтотранспортом в места складирования за пределы города.

4.Инженерно-технические мероприятия гражданской

обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Проектом выполнены нормативные требования, которые учитывают все возможные чрезвычайные обстоятельства при эксплуатации объекта. Не учитываемые чрезвычайными дополнительными ситуациями в нормативных документах могут быть ситуации связанные с техногенными и природными ситуациями, сверхкритических параметров, не предусмотренных нормативными документами, а также с действием террористического и военного характера. Чрезвычайные (аварийные) ситуации техногенного характера могут возникнуть в ряде случаев например, таких как нарушение механической целостности отдельных агрегатов, механизмов, установок, сосудов, работающих под давлениием, трубопроводов, возгорания и взрывах утечек горючих газов.

В целях снижения воздействия вторичных поражающих факторов современных средств поражения на персонал и оборудование пори проектировании предусмотрена установка ГРП заводского изготовления на открытой площадке с применением легких ограждающих конструкций.

II.Исходные документы