Источник: ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz

Государственные нормативные документы в сфере архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности, жилищных отношений и коммунального хозяйства

Утверждена приказом

Председателя Агентства

Республики Казахстан по делам строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

от 23 января 2013 года № 76

Методика обследования и оценки технического состояния систем 
водоснабжения и водоотведения (сети и сооружения на сетях)

Содержание

Введение

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

4. Общие положения

5. Разработка и состав программы обследования и оценки технического состояния систем водоснабжения и водоотведения (сети и сооружения на сетях)

6. Определение видов инструментального обследования сетей и сооружений на сетях

7. Приборы и методы инструментального обследования

8. Оценка технического состояния систем водоснабжения и водоотведения (систем сооружений на сетях)

9. Подготовка сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения на сетях к визуально-измерительному и инструментальному обследованию

10. Методы очистки сетей водоснабжения и водоотведения

11. Обеспечение безопасности при проведении технического обследования систем водоснабжения и водоотведения

12. Обследование существующих подземных сетей трубопроводов и коллекторов

13. Телеинспекция трубопроводов

14. Георадарное зондирование трубопроводов

15. Определение фактической толщины стенок стальных трубопроводов

16. Методы и направления контроля электрометрических коррозионных повреждений на стальных подземных трубопроводах

17. Контроль качества сварных соединений подземных трубопроводов

18. Замер твердости метала трубопроводов и сварных соединений

19. Инструментальное обследование бетонных и железобетонных сооружений на сетях

20. Контроль изоляции трубопроводов и резервуаров

21. Классификация остаточного ресурса и отнесение к категориям при обследовании состояния сетей

22. Оформление результатов обследования и оценки технического состояния систем водоснабжения и водоотведения (сети и сооружения на сетях)

23. Дальнейшее использование результатов технического обследования сетей систем водоснабжения и водоотведения

24. Обследование запорно-регулирующей арматуры на сетях водоснабжения и водоотведения

Приложение А (информационное). Техническое задание

Приложение Б (информационное)

Приложение В (информационное)

Приложение Г (информационное). Возможные дефекты и повреждения объектов сетей водоснабжения и водоотведения (трубопроводы и сооружения на сетях)

Приложение Д (обязательное). Форма акта визуально-измерительного и инструментального контроля при наружном осмотре трубопровода

Приложение Е (информационное). Рекомендуемые требования к содержанию «Журнала учета работ и регистрации результатов визуального и измерительного контроля при наружном осмотре трубопровода»

Приложение Ж (информационное). Методы очистки сетей водоотведения

Приложение И (информационное). Методика определения толщины стенок стальных трубопроводов с ограниченным доступом

Приложение К (информационное). Прогнозирование остаточного ресурса подземных трубопроводов

Библиография

Введение

Интенсивное освоение подземного пространства городов и мегаполисов Республики Казахстан ведется в плотной городской застройке с разветвленной сетью подземных водонесущих коммуникаций.

В этих условиях особенно актуальны вопросы обеспечения сохранности существующих подземных коммуникаций, расположенных в зоне возможного влияния нового строительства или реконструкции, а также защиты возводимых сооружений от негативного влияния на инженерные сети водоснабжения и водоотведения.

Утечки из подземных коммуникаций вызывают техногенное подтопление и суффозию окружающего грунтового массива и, как следствие, ухудшение строительных свойств грунтов. Вследствие этого возникают процессы, отрицательно влияющие на надежность основания окружающих зданий и на работу конструкций вновь строящегося сооружения, а так же недостаточный уровень обеспечения населения услугами водоснабжения и водоотведения.

Данные рекомендации предназначены как для проведения обследования и оценки технического состояния систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов с целью определения направлений и получение достоверных сведений при сборе данных о техническом состоянии существующих сетей, а также пригодности их к дальнейшей эксплуатации.

Основная цель данных рекомендаций - проведение работ по определению технического состояния и оценки состояния инженерных систем водоснабжения и водоотведения для обеспечения максимально возможной сохранности коммунальных инженерных систем водоснабжения и водоотведения. Создание условий по бесперебойному, гарантированному и доступному удовлетворению потребностей населения республики питьевой водой в необходимом количестве с качеством, соответствующим нормативам физиологических, санитарно-гигиенических и хозяйственно-питьевых нужд.

Кроме того в соответствии с инструкциями и рекомендациями данной методики появится возможность услугоподающим коммунальным организациям (предприятиям), а так же другим заинтересованным в этом физическим и юридическим лицам производить работы по обследованию и оценке технического состояния систем водоснабжения и водоотведения.

Достижение указанной цели предусматривается применением соответствующих методов обследования и оценки технического состояния систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов с целью определения направлений и возможной величины

1. Область применения

1.1 Настоящая Методика устанавливает требования к порядку работ по подготовке, проведению обследования и оценке технического состояния существующих сетей систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

1.2 Целью данной Методики является внедрение системного подхода при выявлении дефектов существующих инженерных сетей водоснабжения и водоотведения для снижения уровня производственных потерь воды и улучшения качества услуг при транспортировке до потребителя.

При этом методы и средства применяются в соответствии с климатическими особенностями.

1.3 Данная Методика применяется при обследовании существующих пластмассовых, чугунных, стальных, бетонных, железобетонных, керамических и асбестоцементных трубопроводов, запорной арматуры, а также сооружений на сетях.

1.4 Методика может быть применена как для комплексного обследования существующих инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в целом, так и для обследования их отдельных участков.

1.5 Основная задача Методики направлена на проведение обследования и оценки технического состояния, существующих сетей систем водоснабжения и водоотведения, сетей и сооружений на них, выявление и анализ причин возникновения их несоответствия к санитарным нормам и качеству оказания услуг, а так же определение технических неисправностей инженерных сетей.

2. Нормативные ссылки

Для применения настоящих норм необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 мая 2011 года № 570 «Об утверждении Программы «Ақ бұлақ» на 2011 - 2020 годы».

ГОСТ 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.

ГОСТ 1497-84* Металлы. Методы испытаний на растяжения.

ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна.

ГОСТ 5640-68 Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листов и ленты.

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств.

ГОСТ 8233-56 Сталь. Эталоны микроструктуры.

ГОСТ 10446-80* Проволока. Метод испытания на растяжение.

ГОСТ 12004-81* Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение.

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.

ГОСТ 21105-87* Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод.

ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.

ГОСТ 22761-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия.

ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры.

ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.

ГОСТ 28702-90 Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования.

РДС РК 8.02-03-2002 Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства.

СНиП РК 1.03-05-2001 Охрана труда и техника безопасности в строительстве.

СН РК 8.02-02-2002 Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

ПРИМЕЧАНИЕ. При применении данной Методики рекомендуется удостовериться в действии по состоянию на момент применения ссылочных нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным перечням и указателям, а также по иным источникам.

В случае изменения или замены ссылочного документа, при применении данной Методики следует руководствоваться измененным или замененным документом.

Если ссылочный документ отменен без замены его другим, то данная Методика применяется в части, не затрагивающей отмененную ссылку.

3. Термины и определения

В настоящих Методических рекомендациях применяются следующие термины и их определения:

3.1 Авария: Событие, заключающееся в переходе объекта с одного уровня работоспособности или относительного уровня функционирования на другой, существенно более низкий, с крупными нарушениями режима работы объекта, повреждение или выход из строя инженерных сетей, оборудования или конструктивных элементов сооружений жилищно-коммунального хозяйства, возникшее по техногенным или естественным причинам, которые препятствуют их дальнейшей эксплуатации в соответствии с техническими условиями и причиняют ущерб окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения [18].

3.2 Георадар: Радиолокатор, который используется для зондирования исследуемой среды. Исследуемой средой может быть земля (отсюда наиболее распространенное название - георадар), вода, стены зданий [20].

3.3 Гидродинамическая очистка: Метод очистки, заключающийся в использовании пульсирующего потока моющей жидкости с гармоническими колебаниями давления и расхода [3].

3.4 Дефект (неисправность): Состояние технического объекта, неспособного выполнять требуемую функцию; в это понятие не входит неработоспособность, вызванная профилактическим обслуживанием или другими заранее предусмотренными действиями, или отсутствием внешних ресурсов [18].

3.5 Допустимая толщина стенки: Толщина стенки, при которой возможна работа детали на расчетных параметрах в течение расчетного ресурса; она является критерием для определения достаточных значений фактической толщины стенки [6].

3.6 Заказчик: Юридическое или физическое лицо, уполномоченное инвестором (или само являющееся инвестором) осуществлять реализацию проекта по строительству объекта [18].

3.7 Инженерные сети: Трубопроводы и кабели различного назначения (водопровод, водоотведение, отопление, связь), прокладываемые на территориях населенных пунктов и промышленных предприятий, а также в зданиях [18].

3.8 Исполнитель: Физическое или юридическое лицо, выполняющее работу или оказывающее услугу по договору [3].

3.9 Исполнительная документация (исполнительные чертежи): это комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ (СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»). Исполнительная документация подтверждает выполнение работ в соответствии с проектными решениями, техническими регламентами и необходима для обеспечения эксплуатации зданий, строений и сооружений [18].

3.10 Контроль технического состояния: Проверка соответствия значений параметров объекта требованиям технической документации и определение на этой основе одного из заданных видов технического состояния в данный момент (виды технического состояния: (работоспособное состояние, ограниченно работоспособное состояние, неработоспособное (аварийное) состояние) [14].

3.11 Коррозия металлов: Разрушение металлов вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с коррозионной средой [5].

3.12 Механическая очистка: Технологический процесс очистки сточных вод механическими и физическими методами [3].

3.13 Дефект сварного соединения или несплошность сварного соединения: Несплошность в сварном шве, околошовной зоне, между швом и основным металлом свариваемых элементов, или отклонение геометрических параметров сварного соединения от номинальных значений, определяемых требованиями нормативной и конструкторской документации. Обобщенное наименование всех нарушений сплошности и формы сварного соединения (трещины, непровары, несплавления, включения) [15].

3.14 Неработоспособное (аварийное) состояние: Техническое состояние конструкций, имеющей дефекты или повреждения, свидетельствующие о потере несущей способности, ведущей к прекращению производственного процесса и (или) нарушению правил техники безопасности, а при неприятии мер - к обрушению [14].

3.15 Остаточный ресурс: Суммарная наработка объекта от момента контроля его технического состояния, в течение которого прогнозируется его надежная эксплуатация [7].

3.16 Ограниченно работоспособное состояние: Техническое состояние конструкций, имеющей дефекты и повреждения, при которых функционирование возможно лишь при соблюдении специальных мер по контролю за состоянием конструкций и параметрами производственного процесса (интенсивность, грузоподъемность и т.п.), нагрузками и воздействиями [14].

3.17 Питьевая вода - вода из природных источников или вода после обработки, подаваемая через системы водоснабжения, предназначенная для удовлетворения питьевых, иных бытовых нужд человека и для производства пищевой продукции [18].

3.18 Пробное давление: Избыточное давление, при котором производится гидравлическое испытание трубопровода или его элементов на прочность и плотность [6].

3.19 Рабочее давление в элементе трубопровода: Максимальное избыточное давление на входе в элемент, определяется по рабочим давлением трубопровода с учетом сопротивления и гидростатического давления [18].

3.20 Расчетная толщина стенки: Толщина стенки, теоретически необходимая для обеспечения прочности детали под действием совокупности нагрузок (внутреннего или внешнего давления, нагрузок от веса, изгиба, скручивания, среза) [7].

3.21 Расчетное давление: Максимальное избыточное давление в расчетной детали, на которой производится расчет на прочность при обосновании основных размеров, обеспечивающих надежную эксплуатацию в течение расчетного ресурса, и по величине которого осуществляется выбор применения материала [18].

3.22 Расчетный срок службы: Срок службы в календарных годах со дня ввода трубопровода в эксплуатацию, по истечении которого производится экспертное обследование трубопровода с целью определения возможности, параметров и условий его дальнейшей эксплуатации [6].

3.23 Ресурс: Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние [18].

3.24 Санация трубопровода: Полное восстановление работоспособности трубопровода путем устранения всех видов дефектов по длине труб и в местах их стыковки с помощью нанесения защитных покрытий при соблюдении (поддержании) исходных гидравлических характеристик потока транспортируемой среды [26].

3.25 Скважина: Искусственная цилиндрическая выработка в грунтовом массиве круглого сечения в почве, сделанная буровым инструментом [18].

3.26 Сварное соединение: Неразъемное соединение, выполненное сваркой [15].

3.27 Сооружения на сетях: Искусственное строение, состоящее из несущих и ограждающих конструкций, образующих обязательный наземный замкнутый объем, в зависимости от функционального назначения используемое для проживания или пребывания людей, выполнения производственных процессов, а также размещения и хранения материальных ценностей [18].

3.28 Техническое обследование инженерных сетей водоснабжения и водоотведения - комплекс необходимых работ по сбору данных о техническом состоянии сетей и сооружений на сетях [6].

3.29 Техническое диагностирование: Комплекс мероприятий для определения технического состояния трубопровода. Задачи технического диагностирования: контроль технического состояния, поиск и определение причин отказа (неисправности), прогнозирование технического состояния или определения остаточного ресурса [6].

3.30 Тоннель: Горизонтальное или наклонное подземное сооружение, служащее для транспортных целей, перемещения воды, прокладки подземных коммуникаций и т.п. [18].

3.31 Техническое состояние конструкций: Работоспособное состояние - техническое состояние конструкций, при котором они удовлетворяют требованиям обеспечения производственного процесса и правилам техники безопасности, хотя и могут не соответствовать некоторым требованиям действующих норм или проектной документации [14].

3.32 Ультразвуковая дефектоскопия: Поиск дефектов в материале изделия ультразвуковым методом, то есть путём излучения и принятия ультразвуковых колебаний, отраженных от внутренних несплошностей (дефектов), и дальнейшего анализа их амплитуды, времени прихода, формы и других характеристик с помощью специального оборудования - ультразвукового дефектоскопа [20].

3.33 Участок трубопровода: Часть технологического трубопровода из одного материала, по которому транспортируют вещество с одним давлением и температурой. При определении участка трубопровода в его границах для одного условного прохода обеспечивается идентичность марок арматуры, фланцев, отводов, тройников и переходов [18].

3.34 Фактическая толщина стенки: Толщина стенки, измеряется на конкретном участке детали и по которой при изготовлении или эксплуатации определяются параметры ее эксплуатации [7].

3.35 Футляр: Сооружение, воспринимающее нагрузки от подвижного состава железных и автомобильных дорог при пересечении их трубопроводами и предохраняющие железные и автомобильные дороги от попадания на них транспортируемых продуктов в случае их утечек [19].

4. Общие положения

4.1 На основании данной методики проводятся работы по обследованию и оценке технического состояния инженерных сетей систем водоснабжения и водоотведения с целью получения достоверной информации о техническом состоянии сетей систем водоснабжения и водоотведения, наличии дефектов и повреждений.

4.2 Система водоснабжения представляет собой комплекс сооружений для обеспечения определенной группы потребителей данного объекта водой в требуемых количествах и требуемого качества, которая должна обладать определенной степенью надежности, т.е. обеспечивать снабжение потребителей водой без недопустимого снижения установленных показателей своей работы в отношении количества или качества подаваемой воды.

4.2.1 В состав системы водоснабжения входят:

- водопроводные сооружения, при помощи которых осуществляется прием воды из природных источников;

- насосные станции, подающие воду к местам ее очистки, хранения или потребления;

- сооружения для очистки воды;

- водопроводы и водопроводные сети, служащие для транспортирования и подачи воды к местам ее потребления;

- водонапорные башни и резервуары, играющие роль регулирующих и запасных емкостей в системе водоснабжения.

4.2.2 Для того, чтобы водопроводные сети могли успешно и бесперебойно выполнять свои функции транспортирования и распределения воды по территории снабжаемого объекта, они должны иметь надлежащее конструктивное оформление.

4.3 В состав сетей водоотведения входят:

- лотки;

- трубопроводы;

- колодцы;

- насосные станции.

4.3.1 Сети водоотведения подразделяется на два вида:

- производственно-ливневую;

- хозяйственно-бытовую.

4.3.2 В производственно-ливневую систему водоотведения выпускают следующие сточные воды:

- подтоварные;

- промывочные, поступающие от промывки резервуаров;

- производственные, поступающие от насосных станций, лабораторий, котельных, гаражей и мастерских.

4.3.3 К хозяйственно-бытовым сточным водам относятся сточные воды от:

- санитарных узлов;

- служебных и производственных зданий;

- столовых, пищевых блоков и т.д.

4.4 Сооружения сетей систем водоснабжения и водоотведения включают в себя:

4.4.1 Сооружения на сетях водоснабжения:

- водозаборное сооружение;

- сооружения на насосных фильтровальных станциях;

- смотровые колодцы;

- пожарные гидранты;

- водозаборные колонки.

4.4.2 Сооружения на сетях водоотведения:

- сооружения на канализационных насосных станциях (хоз-фекальные);

- смотровые колодцы (на коллекторах);

- перепадные колодцы;

- канализационные очистные сооружения.

4.5 Техническое обследование сетей систем водоснабжения проводится в целях определения:

- технических возможностей сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме, по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями с учетом состояния источника водоснабжения и его сезонных изменений;

- технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, в том числе уровня потерь, энергетической эффективности этих сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности;

- экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения новых технологий;

- сопоставления целевых показателей деятельности организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, с целевыми показателями деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, использующих наилучшие существующие (доступные) технологии.

4.6 Техническое обследование централизованных систем водоотведения проводится в целях определения:

1) технических возможностей очистных сооружений по соблюдению проектных параметров очистки сточных вод;

2) технических характеристик канализационных сетей, канализационных насосных станций, в том числе их энергетической эффективности и степени резервирования мощности;

3) экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения наилучших существующих (доступных) технологий;

4) сопоставления целевых показателей деятельности организации, осуществляющей водоотведение, с целевыми показателями деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, использующих наилучшие существующие (доступные) технологии.

4.7 Обследование и оценку технического состояния сетей систем водоснабжения и водоотведения проводят физические и юридические лица, осуществляющие деятельность по техническому обследованию физического (технического) состояния инженерных систем и коммуникаций и их элементов (частей) в целях установления их надежности и возможности дальнейшего устойчивого функционирования.

4.8 Объемы и сроки работ по обследованию и оценке технического состояния сетей систем водоснабжения и водоотведения определяют соответствующим техническим заданием на проведение работ, и зависит от протяженности сетей и их характеристик.

4.9 Физические и юридические лица, выполняющие обследование и оценку технического состояния сетей систем водоснабжения и водоотведения, несут ответственность за качество и точность проводимых исследований, а так же правильность решений, возможные последствия их реализации на практике.

4.10 Выводы и рекомендации, изложенные по окончанию работ выполненных в соответствии с техническим заданием по обследованию, рассматриваются собственником (заказчиком) при планировании и вынесении проектных решений о замене или ремонте (восстановлении) сетей и сооружений.

4.11 Нормативный срок службы трубопроводов из различных материалов составляет:

- для трубопроводов из серого чугуна 30 лет,

- для трубопроводов из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) до 100 лет,

- для стальных трубопроводов 15-20 лет,

- для трубопроводов из полиэтилена низкого давления (ПНД) до 50 лет при температуре воды 20°C,

- для железобетонных, керамических, асбоцементных трубопроводов - в соответствии со СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий».

(Взято из Методики по бестраншейной прокладке и санации инженерных коммуникаций, утвержденной приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29 декабря 2011 года № 539).

4.12. При проведении обследования и оценки технического состояния сетей систем водоснабжения и водоотведения следует предусмотреть следующие виды работ:

- разработка программы обследования и оценки технического состояния систем водоснабжения и водоотведения (сети и сооружения на сетях);

- определение видов инструментального обследования сетей и сооружений на сетях;

- оценка технического состояния систем водоснабжения и водоотведения (сети и сооружения на сетях);

- подготовка сетей систем водоснабжения и водоотведения к проведению обследования и обеспечение безопасности при обследовании;

- оформление результатов обследования и оценки технического состояния систем водоснабжения и водоотведения (сети и сооружения на сетях);

- методики организации и проведения обследования сооружений и оценки механических свойств строительных материалов (трубопроводов, сооружений) на момент обследования.

4.13. При прибытии на объект до начала работ следует:

- поставить в известность первого руководителя, лицо его замещающее, или ответственного работника предприятия и зарегистрироваться в журнале прибытия (посещения);

- работы по техническому обследованию состояния сетей систем водоснабжения и водоотведения обязательно проводить с ответственным лицом от эксплуатирующей организации определенным приказом;

- строго соблюдать внутренний рабочий распорядок и технику безопасности на предприятии;

- подрядчиком составляется программа проведения технического обследования.

5. Разработка и состав программы обследования и оценки технического состояния сетей систем водоснабжения и водоотведения (сети и сооружения на сетях)

5.1 Проведение работ по обследованию и оценке технического состояния систем водоснабжения и водоотведения осуществляют на основании утвержденных руководством собственника сетей или эксплуатирующей организации (Заказчиком) программ после подготовки сетей и сооружений на сетях к проведению обследования.

5.2 Программу визуально-измерительного обследования разрабатывают на основе результатов камерального обследования. Программу инструментального обследования разрабатывают на основе результатов и выводов камерального и визуально-измерительного обследований.

5.3 Программу обследований разрабатывают в зависимости от вида, материала изготовления и состояния трубопровода сети (сооружения на сети) и условий его эксплуатации, которая предусматривает выявление и оценку дефектов и повреждений, характерных для данного вида, материала изготовления и состояния обследуемого объекта и условий его эксплуатации.

5.4. Все работы по обследованию сетей систем водоснабжения и водоотведения в программе можно разбить на несколько этапов:

- выбор объекта диагностики;

- анализ технической документации;

- условий эксплуатации сетей систем водоснабжения и водоотведения и сооружений;

- визуально-измерительный и инструментально-измерительный контроль;

- исследование коррозионного состояния трубопровода;

- обследование металла труб;

- контроль качества сварных соединений;

- выдача заключения о его остаточном ресурсе.

5.5 Программа технического обследования направлена на выявление повреждений, характерных для трубопроводов водоснабжения и водоотведения с выдачей объективной оценки технического состояния и рекомендаций по приостановке процессов разрушения с изложением выводов и включает:

- договор;

- виды обследований;

- объем проводимых работ;

- технические характеристики объекта;

- список ответственных лиц;

- перечень объектов для доступа подрядчика;

- первоочередность работ;

- назначения ответственного работника от Заказчика и исполнителя за проведением обследования;

- назначение ответственного работника за соблюдением правил техники безопасности на обследуемом объекте со стороны Заказчика и Исполнителя;

- порядок подготовки сетей систем водоснабжения и водоотведения предприятием, осуществляющим эксплуатацию обследуемого участка со стороны Заказчика (вывод из эксплуатации, очистка внутреннего объема от транспортируемого продукта, удаление отложений).

5.6 Для разработки состава программы по техническому обследованию предварительно проводится ознакомление с технической документацией (проекты, схемы, журналы) сетей и сооружений, предоставляемых заказчиком, с целью получения следующих данных:

- конструктивной схемы трубопровода, с указанием геометрий по трассе и сечениям (диаметр и толщина), расположение и конструкция опор при надземной прокладке трубопроводов, по которой проверяют соответствие фактическому исполнению трубопровода методами визуально измерительного контроля.

В случае ее отсутствия, предприятием или исполнителем (по дополнительному договору) разрабатывается или заказывается конструктивная схема до окончания срока проведения работ по техническому обследованию состояния сетей систем водоснабжения и водоотведения.

- методы укладки и дата ввода в эксплуатацию трубопроводов, проведения ремонтных работ (плановые, внеплановые);

- технические характеристики трубопроводов (материал, диаметр, толщина стенок, протяженность);

- соответствие проекту, схемам и исполнительной документации;

- соответствие технологического процесса расчетным и рабочим параметрам давления и пропускной способности трубопровода;

- информацию об износе сетей и аварийных участков трубопровода в период эксплуатации;

- состояние и качество изоляции;

- участки проведения плановых и аварийных ремонтных работ;

- планы проведения ремонтных работ в текущем году;

- данные об экстремальных природных и климатических явлениях;

- отсутствующая или дополнительная информация определяется путем опроса эксплуатационного персонала, а также расчетами, обследованиями и изысканиями.

5.7 Состав программы обследований согласовывается с заказчиком и утверждается техническим руководителем организации-исполнителя.

5.8 Программа проведения работ по визуально-измерительному и инструментальному обследованию разрабатывается по результатам камерального изучения материалов и в зависимости от технического состояния трубопровода сети и условий ее технической эксплуатации.

5.9 До начала выполнения работ по техническому обследованию состояния сетей систем водоснабжения и водоотведения Заказчик издает соответствующий приказ по предприятию (организации) с определением объектов, которые подлежат обследованию и обязательны к исполнению всеми сотрудниками предприятия (организации) Заказчика.

На основании приказа составляется соответствующий договор между собственником и подрядной организацией с определением срока, обязанности, ответственности сторон.

5.10 Техническое задание Заказчика является основным и неотъемлемым документом при разработке и оформлении договора. Приложение А.

Договор составляется в двух экземплярах и является документом, регулирующим отношения между Заказчиком и Подрядчиком, проводящим работы по техническому обследованию состояния сетей систем водоснабжения и водоотведения.

В договоре отражаются: объекты, объемы, этапы, виды и методы проводимых работ, устанавливаются конкретные сроки проведения обследований, ответственные лица для взаимодействия с подрядной организацией по организационно-техническому обеспечению работ и соблюдению техники безопасности на предприятии, источники финансирования и обуславливаются обязательства сторон относительно выполнения подготовительных и вспомогательных работ в соответствии с Приложением Б.

В составе договора подряда Заказчик и Подрядчик могут оформить ведомость договорной цены на строительную продукцию. Рекомендуемая форма ведомости договорной цены приведена в Приложении В.

5.11 При составлении программы проведения обследования подземных сетей систем водоснабжения и водоотведения в случае необходимости указываются факторы, в следствии которых могут возникнуть возможные дефекты и повреждения, в соответствии Приложением Г.

5.12 Приборы, измерительные инструменты, оборудование и методы, применяемые во время проведения работ по техническому обследованию состояния сетей водоснабжения и водоотведения, в соответствии с данной Методикой не ограничивают применение других моделей и марок во время составления программы проведения работ исполнителями.

5.13 По каждому виду подземных сетей систем водоснабжения и водоотведения обследованию подлежат:

1) Сети системы водоснабжения:

- ось трубопровода, углы поворота, вводы в дома, выпуски, центры люков колодцев, водоразборные колонки, питьевые колонки (фонтанчики), поливочные краны, пожарные гидранты;

2) Сети системы водоотведения:

- ось коммуникации, бесколодезные повороты коммуникации, центры люков колодцев и камер, аварийные выпуски;

- ось коллекторов, центры люков камер.

5.14 Обследованию так же подлежат шурфы (контрольные и для подключения трубокабелеискателей) и все закрепленные точки, в том числе и определенные прослушиванием.

5.15 При съемке всех перечисленных элементов фиксируются все данные о количестве прокладок, отверстий, материале труб, колодцев, каналов, диаметре труб и сечении каналов.

Основные методы определения утечек из подземных сетей приведены в Таблице 1.

Таблица 1 - Методы поиска утечек из подземных сетей

| Методы выявления | Признаки утечек |  |
| --- | --- | --- |
| Визуальный осмотр | Парение над люками, зимой появление проталин или парение на поверхности земли, шум вытекающей струи, вода на днище камер или повышение уровня воды в колодцах; Вода на поверхности земли, провалы грунта |  |
| Периодические измерения характеристик геомассива в наблюдательных скважинах либо контрольных точках: - измерение уровня воды в гидрогеологических скважинах; | Повышение уровня воды; Повышение температуры грунта или воды; Изменение химического состава |  |
| - измерение температуры грунта в скважинах или с помощью зондов; - определение химического состава грунта или подземных вод | подземных вод (повышение концентрации хлоридов, железа, аммоний-иона) |  |
| Измерение напора и расхода воды в напорных трубопроводах | Снижение напора и расхода воды |  |
| Акустическая инспекция путем прослушивания напорного трубопровода через арматуру | Появление шумов |  |
| Диагностика трубопроводов с помощью электронно-акустических приборов поиска повреждений | Определение координат утечек по генерируемым в результате утечек шумам (узкого частотного диапазона) в трубопроводах |  |
| Дистанционная (с поверхности земли) термография с помощью тепловизоров | Анализ тепловых карт участков местности с выделением зон аномального повышения температуры |  |
| Геофизические методы обследования грунтовых массивов (сейсморазведка, электроразведка, георадарное обследование) | Выявление степени обводненности грунтового массива и уровня грунтовых вод в районе трубопроводов, наличия пустот и промоин |  |

5.16 При изучении технической документации анализируется длительность эксплуатации и количество аварийных ситуаций на 1 километре трубопровода.

В случае превышения нормативного срока эксплуатации трубопроводов и количество аварий связанных с коррозией или переломами труб на данном участке превышает 10-ти в год, допускается не проводить визуально-измерительное и инструментальное обследование и рекомендуется трубопровод заменить.

5.17 В отдельных случаях собственником или эксплуатирующей организацией допускается проведение специального обследования.

5.18 К специальным обследованиям рекомендуется относить:

- сложные инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания (испытание большими штампами, испытания натурных целиков на сдвиг, натурные фильтрационные испытания);

- длительные высокоточные геодезические наблюдения за осадками и деформациями;

- натурные испытания конструкций и сооружений (статические, динамические, гидравлические, пневматические);

- другие сложные изыскания, испытания и исследовательские работы, связанные с определением технического состояния конструкций зданий (сооружений).

5.19 Специальные обследования рекомендуется назначать случаях, когда при разработке программы выявлены данные предыдущих и инструментальных обследований, считающиеся недостаточными для принятия обоснованного решения о техническом состоянии, функциональную пригодность и безопасность трубопровода или сооружения.

Выполнение специальных обследований рекомендуется проводить с привлечением научно-исследовательских институтов и специализированных организаций.

5.20 Информация по техническому обследованию состояния сетей систем водоснабжения и водоотведения представляется в виде технического отчета (Акта). (Приложение Д.)

6. Определение видов инструментального обследования сетей и сооружений на сетях

6.1 Инструментальный контроль применяется в случаях, когда невозможно сделать выводы о состоянии трубопровода на основании изучения технической документации и визуально-измерительном контроле.

6.2 Инструментальное обследование проводится на:

1) Трубопроводы:

- геометрия и толщины;

- прочность;

- динамика;

2) Грунты:

- строение и механические характеристики;

- обводненность.

6.3 Инструментальное обследование подразделяется на два вида:

1) Инструментальное определение механических характеристик и повреждений бетонного массива, а также степени коррозии и состояния трубопровода;

2) Инструментальное определение степени коррозии и механических изменений арматуры в соответствии с ГОСТ 22904-93.

6.4 Инструментальное обследование включает в себя:

- измерение геометрических размеров трубопроводов для определения фактической толщины стенок трубопроводов;

- дефектоскопию и толщинометрию трубопроводов, определяемых методом неразрушающего контроля;

- контроль сварных соединений трубопроводов;

- лабораторные исследования и аттестация качества образцов трубопровода;

- лабораторные исследования и аттестация качества образцов сооружений (зданий) на сетях.

6.5 На основании анализов результата инструментального обследования составляется заключение степени и причин физического износа сетей и сооружений.

6.6 Выявленные дефекты наносятся на схему трубопровода.

7. Приборы и методы инструментального обследования

7.1 Трубопроводы подверженные вибрации, а также фундаменты под опорами и эстакадами для этих трубопроводов обследуются с использованием шумомеров и вибромеров.

7.2 Определение мест повреждений на напорных системах водопроводных и сетей водоотведения (свищ, расстыковка, трещины) определяются акустическими или электронно-акустическими методами.

7.3 Инструментальное обследование рекомендуется выполнять в соответствии с методиками, разработанными изготовителями применяемого оборудования.

7.4 В соответствии с полученными результатами анализа технической документации и данными инструментального обследования составляется схема на участок обследуемого трубопровода.

7.5 При составлении схемы указываются:

- места обнаруженных повреждений;

- описание обнаруженных повреждений;

- расположение элементов инженерных сетей, длина трубопровода;

- места участка трубопровода, где выявлены утечки из сетей систем водоснабжения и водоотведения;

- места расположения колодцев, расстояния между ними и обнаруженные повреждения;

- виды опор, их назначение и расстояние между ними;

- другая необходимая информация для выполнения работ по инструментальному обследованию и проведению последующих расчетов.

7.6 При инструментальном обследовании бетонных конструкций определяют:

- механические характеристики (прочность и модуль упругости) бетона;

- зоны бетонного массива, подвергшиеся в период эксплуатации деструктивным изменениям;

- размеры различного рода механических повреждений бетонного массива (раковины, сколы) и нарушений его сплошности (трещины).

Для железобетонных сооружений дополнительно определяют:

- глубину карбонизации (коррозии выщелачивания) защитного слоя бетона;

- степень коррозии арматуры;

- размеры механических повреждений арматуры.

7.7 Механические характеристики (прочность и модуль упругости) бетона допускается определять методом неразрушающего контроля.

Как правило, механические характеристики бетона определяют неразрушающими методами по ГОСТ 22690:

- методом пластической деформации;

- методом упругого отскока;

- методом ударного импульса.

7.8 В случаях обоснованных сомнений в результатах обследования, проведенных методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690, допускается также применять ультразвуковой метод по ГОСТ 17624 или разрушающие методы по ГОСТ 28570.

7.9 Все измерительные инструменты, приборы и оборудование должны быть в исправном состоянии и проходить своевременную метрологическую поверку.

7.10 Учет работ и регистрация результатов обследования проводится в соответствии с Приложением Е.

7.11 Заключение является итоговым документом, составляемым по результатам обследования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Применение ультразвукового исследования по ГОСТ 17624 во многих случаях позволяет определить не только прочность бетона, прилегающего к открытым граням, но и осредненную прочность бетонного массива. Исследования, проводимые разрушающими методами по ГОСТ 28570, позволяют получить более достоверные данные о состоянии бетонного массива по сравнению с неразрушающими методами исследования.

8. Оценка технического состояния сетей систем водоснабжения и водоотведения (сети и сооружения на сетях)

8.1 Оценка технического состояния сетей и сооружений на сетях проводится в соответствии с составом работ по техническому обследованию, которое включает в себя:

- визуально-измерительное и инструментальное обследование;

- камеральное обследование.

8.2 Визуально-измерительный контроль проводится с целью выявления видимых дефектов трубопроводов и определения соответствия сетей систем водоснабжения и водоотведения проектной документации.

8.3 Состав работ по визуально-измерительному и инструментальному обследованию включает в себя:

- рекогносцировку подземных коммуникаций на местности;

- состояние трубопроводов и сварных соединений;

- состояние воздушников и дренажей, запорной арматуры;

- визуальный наружный и внутренний осмотр трубопроводов;

- ориентировочную оценку технического состояния трубопроводов и их элементов по характерным и детальным признакам повреждений и недостатков;

- выявление подтоплений, заиливаний, осыпей грунта и других факторов интенсификации процесса коррозии;

- фотофиксацию и составление схем с указанием мест визуально обнаруженных видимых повреждений и дефектов трубопроводов и строительных конструкций для инструментального обследования выборочных участков;

- измерение геометрических размеров трубопроводов для определения фактической толщины стенок трубопроводов;

- дефектоскопию и толщинометрию трубопроводов, определяемых методом неразрушающего контроля;

- контроль сварных соединений трубопроводов;

- лабораторные исследования и аттестация качества образцов трубопровода.

8.4 В состав камерального обследования входит:

- данные о протяженности сетей водоснабжения и водоотведения, способах и методах прокладки, располагаемой и подключенной нагрузке, сроке эксплуатации;

- проведение анализа, изучение, выявление объема и характера работ по имеющейся проектной, технической и эксплуатационной документации;

- общие данные о эксплуатирующей организации и ее организационной структуры;

- сбор ранних статистических данных технической эксплуатации сетей и проведении камерального обследования (располагаемые напоры, категория грунта).

8.5 Перед началом работ по обследованию сетей с заказчиком согласовываются меры по обеспечению безопасности ведения работ, проводится инструктаж специалистов, ответственных за технику безопасности на обследуемых участках, закрепляется ответственное лицо от Заказчика.

8.6 Заказчик обеспечивает доступ к обеспечивает доступ специалистов Исполнителя, осуществляющих натурное обследование на участок сетей систем водоснабжения и водоотведения.

8.7 Объем работ по техническому обследованию состояния сетей систем водоснабжения и водоотведения в последующем определяется на основе исходных данных и полученных результатов по итогам обследования.

9. Подготовка сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения на сетях к визуально-измерительному и инструментальному обследованию

9.1 Подземные действующие трубопроводы сетей систем водоснабжения и водоотведения, подлежащие обследованию и оценке технического состояния, включающему визуальный и измерительный контроль, следует отключить от рабочего процесса, освободить крышки колодцев от мусора, очистить лотки бездействующих сетей, откачать воду из залитых колодцев, проветрить камеры при наличии в них пара или газа.

9.2 В рамках технического обследования состояния стальных трубопроводов выполняют следующие виды обследований:

- визуально-измерительное обследование;

- инструментальное обследование: определение фактической толщины стенок трубопроводов и электрометрические измерения.

При необходимости также проводят контроль сварных соединений и аттестацию качества стали трубопроводов.

9.3 Для стальных напорных и самотечных трубопроводов важным показателем является остаточная толщина стенок, состояние защитной изоляции и коррозионная агрессивность среды.

9.4 Для пластмассовых, чугунных напорных трубопроводов, вследствие их высокой коррозийной стойкости, основными показателями являются срок эксплуатации и соответствие условий эксплуатации паспортным нормам.

Эти параметры выявляются вследствие изучения технической документации.

9.5 Для пластмассовых, чугунных, асбестоцементных и керамических трубопроводов выполняют визуально-измерительное обследование.

9.6 Для бетонных и железобетонных трубопроводов выполняют следующие виды технического обследования состояния:

- визуально-измерительное обследование;

- инструментальное обследование, осуществляемое аналогично инструментальному обследованию сооружений на сетях.

9.7 Для бетонных и железобетонных сооружений на сетях выполняют следующие виды технических обследований:

а) визуальное обследование;

б) инструментальное обследование:

- инструментальное определение механических характеристик и повреждений бетонного массива;

- инструментальное определение степени коррозии и механических повреждений арматуры.

При визуальном обследовании сооружений определяют очевидные их повреждения и дефекты, намечают места для инструментального определения механических характеристик бетона и инструментальной оценки степени коррозии арматуры.

9.8 С участка проведения работ частично или полностью удаляются материалы и оборудование, препятствующие визуальному и измерительному контролю состояния металла труб и сварных соединений.

Наружный осмотр участков трубопроводов производится в первую очередь в местах, где выявлены признаки наличия наружной коррозии трубопроводов.

Признаками наличия наружной коррозии являются:

- наличие воды или влаги на участке прокладки трубопровода;

- наличие мест провала грунта в канале на участке прокладки трубопровода вследствие утечек;

- наличие на поверхности участка прокладки трубопровода коррозии в виде язв или пятен с продуктами коррозии;

- внутреннее состояние толщины стенок трубопровода.

9.9 В случае проведения специального обследования коррозийный износ определяется в соответствии с ГОСТ 9.602-2005.

9.10 В случае вывода участка трубопровода из эксплуатации на время проведения работ по обследованию и оценке технического состояния сетей систем водоснабжения и водоотведения необходимо предусмотреть соответствующие подготовительные меры:

- устроить систему временной перекачки с промежуточной емкостью, насосной станцией и трубопроводом до точки сброса транспортируемой среды;

- устроить обводную линию транспортировки;

- иные необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования соседних участков сети и безопасности выполнения работ по техническому обследованию участка, в том числе предусмотреть предоставление услуг потребителям по обводной линии.

9.11 В случае возникновения производственной необходимости - освободить запланированный участок трубопровода к обследованию от транспортируемой среды (воды, сточных вод) и произвести его очистку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Существуют многочисленные патентованные системы прочистки и промывки иностранного производства, которые также допускается использовать для целей, указанных выше.

10. Методы очистки сетей водоснабжения и водоотведения

10.1. В случае обнаружения осложняющих или делающих невозможным проведение обследования изнутри участка трубопровода от трудно извлекаемых и механических отложений, попадание в трубы сетей водоотведения растительного мусора (листья, ветки и т.д.), бытового или строительного мусора (жировые и коррозийные отложения, песок, бытовой и природный мусор, и т.д., данный участок очищается с применением следующих методов очистки:

- гидродинамический;

- механический;

- химический (при невозможности очистки трубопровода гидродинамическим и механическим методами).

Схемы основных методов очистки сетей водоотведения представлены в Приложении Ж.

10.2 В случае отсутствия возможности у предприятия (организации) применения указанных методов очистки, разрешается применять другие, которые также допускается использовать для целей, указанных выше.

10.3 При гидродинамической промывке рекомендуется применять коллекторно-очистительные машины, которые наиболее эффективны при очистке труб диаметром 150-600 мм., которые исключают тяжелые антисанитарные условия ручного труда, спуск рабочих в колодец, а также позволяют быстро ликвидировать тяжелые засорения без раскопки трубопроводов.

10.4 Механическая прочистка производится путем протаскивания по трубам с помощью лебедок снарядов, разрыхляющих и сгребающих осадок к колодцу (ершов, дисков, совков) и подъемом осадка из колодца насосом или бадьей на поверхность с последующим вывозом.

Для удаления плотного, слежавшегося осадка и корней деревьев, проросших через неплотности стыков применяют механический метод очистки трубопроводов.

10.5 При диаметре трубопровода до 200 мм прочистку осуществляют промывкой водой из водопроводной сети, либо накоплением сточной воды в верховых колодцах с последующим её сбросом.

При диаметре трубопровода более 200 мм прочистку осуществляют промывкой водой с использованием различных снарядов в форме шаров или цилиндров, насадок с реактивной тягой и (или) гидродинамической промывкой высоконапорными струями.

Прочистку выполняют согласно инструкциям, разрабатываемым в соответствии с правилами технической эксплуатации сетей водоотведения и инструкциями заводов-изготовителей прочистного оборудования с учётом местных условий.

10.6 Гидравлическую промывку с использованием снарядов применяют для удаления плотного осадка.

В качестве снарядов допускается использовать деревянные или надувные резиновые шары, диски, цилиндры («чушки») из полиуретана с лентой из абразивного материала, нанесенной на боковую поверхность и т.п.

Снаряды закрепляют на тросе, навитом на барабан ручной или механической лебедки, и запускают в верховой колодец промываемого участка.

В зависимости от толщины слоя осадка диаметр снаряда должен быть на 10% - 30% меньше диаметра труб коллектора.

Вначале пропускают снаряд меньшего диаметра, затем, по мере удаления осадка, используют снаряды большего диаметра.

Скорость продвижения снаряда регулируют с помощью лебедки и троса.

При прочистке труб дюкера или перехода, во избежание закупорки, снаряд закрепляют с двух сторон на тросах с лебедками, устанавливаемыми по концам сооружения.

Для протаскивания троса через трубопровод предварительно пропускают поплавок на прочном, капроновом шнуре.

10.7 Гидродинамическую промывку допускается осуществлять с использованием специальной автоцистерны, оборудованной насосом высокого давления, лебедкой с гибким шлангом с соплом, создающим реактивное движение струи, для продвижения снаряда в трубопроводе и смыва осадка.

10.8 Механическую очистку трубопроводов осуществляют для удаления плотного, слежавшегося осадка и корней деревьев, проросших через неплотности стыков.

Для механической очистки рекомендуется использовать комплект лебедок (гидравлическую дизельную лебедку мощностью до 10 тн и технологическую вспомогательную лебедку мощностью до 500 кг), а также очистные снаряды в виде пружинных пластинчатых ершей (или иного вида).

Осадок извлекают из колодца насосом или бадьей.

10.9 Ручную прочистку трубопроводов малого диаметра рекомендуется выполнять с использованием специального снаряда в виде стального троса с витой, спиральной оболочкой из пружинистой проволоки с наконечником. Снаряд заводят в верховой колодец через изогнутую, направляющую трубу и продавливают до низового колодца.

10.10 Засоры на сети водоотведения ликвидируют с помощью снаряда, а также с использованием составных, металлических штанг либо путем размыва засора струёй воды из шланга с наконечником, присоединяемого к насосу поливомоечной машины.

10.11 Работы по очистке трубопроводов осуществляет собственник или эксплуатирующая организация.

11. Обеспечение безопасности при проведении технического обследования сетей систем водоснабжения и водоотведения

11.1 При проведении технического обследования и оценки необходимо строго придерживаться СНиП РК 1.03-05-2001 и Правил пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, а так же местных нормативных документов применяемых на территории предприятия (организации) Заказчика и положения о системе технического обслуживания и ремонта объектов, утверждаемое руководителем, определяющее порядок ремонта и использования средств, обеспечивающих безопасность технического обслуживания оборудования.

В целях личной и промышленной безопасности ответственные специалисты предприятия (организации) Заказчика проводят ежедневный инструктаж работников подрядной организации проводимой работы по обследованию технической оценки сетей систем водоснабжения и водоотведения по правилам соблюдения техники безопасности на территории предприятия, с записью в соответствующем журнале инструктажа.

Только после проведения вышеизложенных мероприятий на работников, привлеченных к работе оформляется наряд-допуск на проведение технического обследования с регистрацией в журнале нарядов.

Работы осуществляются в строгом соответствии с выданным нарядом-допуском.

11.2 Работы в проходном коллекторе сетей водоотведения можно проводить только после предварительной подготовки, обеспечивающей полную безопасность работ.

Для этого до начала работы канал освобождают от сточной воды, открывают люки смотровых колодцев для проветривания коллектора, устанавливают на колодцах временные решетки, организуют дежурный пост.

11.3 Работники, привлеченные к работам по техническому обследованию и оценке, обеспечиваются специальной одеждой, обувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты, необходимые для обеспечения безопасности при выполнении работ.

11.4 Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) работниками обеспечивает:

- снижение уровня вредных факторов до величины, установленной санитарными нормами;

- защиту от воздействия опасных или вредных производственных факторов, сопутствующих принятой технологии и условиям работы;

- защиту от воздействия опасных или вредных производственных факторов, возникающих при нарушении технологического процесса.

Данные требования включены в инструкции по эксплуатации и производству работ на объекте, которая утверждается руководителем организации.

11.5 Сотрудникам, привлекаемым к работам по оценке и обследованию сетей выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, которая соответствует характеру и условиям работы и обеспечивать безопасность труда.

11.6 Специальная одежда и средства индивидуальной защиты выдаются требуемых размеров и в установленные сроки, отвечать требованиям ГОСТ 12.4.103, технической эстетики, иметь сертификат соответствия, обеспечивать эффективную защиту и удобство в работе.

11.7 За правильность выбора и обеспечение работников средствами коллективной и индивидуальной защиты, их исправностью ответственность несет руководитель организации или специалисты, назначенные приказом руководителя.

11.8 При выполнении работ на сетях учитываются возможные специфические опасные и вредные производственные факторы в соответствии с ГОСТ 12.3.006, а именно:

- загазованность колодцев, камер, коллекторов ядовитыми и взрывоопасными газами, что может привести к взрыву, отравлению или ожогам работников;

- возможность падения в колодцы, камеры при спуске в них, а также получение ушибов при открывании и закрывании люков;

- падение различных предметов в открытые люки на работников в колодцах, камерах;

- опасность воздействия потоков воды на работников в колодцах, камерах и коллекторах;

- опасность обрушения грунта при выполнении земляных работ;

- опасность наезда транспортных средств при работе на проезжей части улиц;

- повышенная влажность воздушной среды при работе в колодцах, камерах и коллекторах;

- биологическая опасность при соприкосновении со сточными водами.

11.9 Эксплуатации систем, механизмов, оборудования, инструментов, приборов необходимо осуществлять строго по назначению и в соответствии с инструкциями по эксплуатации заводов-изготовителей.

11.10 Заказчик обеспечивает подготовку трубопроводов и сооружений на сетях к обследованию и безопасное проведение работ:

- оформляет наряд-допуск на проведение работ по техническому обследованию;

- проводит инструктаж по технике безопасности для лиц, выполняющих обследование;

- при необходимости, обеспечивает установку или применение специальных подъемных устройств и механизмов для проведения диагностических работ на высоте.

11.11 Все работы по обследованию коллекторов, трубопроводов и сооружений на сетях в натуре проводят только в дневное время, за исключением телеинспекции, которую допускается осуществлять в любое время суток, в течение которого обеспечивается оптимальное для используемой технологии количество стоков.

11.12 При выполнении визуально-измерительного обследования внутри коллекторов проходного типа выполняются также следующие требования безопасности:

- вход и выход из коллекторов осуществлять через диспетчерское помещение (или через аварийные выходы и люки по согласованию с эксплуатационным персоналом или при возникновении аварийных ситуаций в коллекторе);

- работы по обследованию и мониторингу в коллекторах ведутся с предварительной проверкой наличия в них опасных газов (углекислого, метана) бригадой в составе не менее трех человек. Ответственный работник за производство работ в коллекторе обязан постоянно находиться на объекте;

- лица, работающие в коллекторах, обеспечиваются приборами для измерения содержания в воздушной среде углекислого газа и кислорода, а также эффективными средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

11.13 При внутреннем визуально-измерительном обследовании колодцев и камер выполняются следующие требования охраны труда и техники безопасности:

- работы, связанные со спуском в колодец, выполняет бригада, состоящая не менее чем из трех человек: один для работы в колодце, другой - для работы на поверхности, третий - специально для наблюдения и оказания помощи работающему в колодце;

- все привлеченные работники и инженерный состав проходит медицинское освидетельствование на предмет принятия алкогольных и наркотических веществ;

- работник, спускающийся в колодец надевает спасательный пояс с веревкой, защитную каску и иметь аккумуляторный фонарь напряжением 12 В;

- наблюдающий работник не выполняет никаких работ при нахождении работающего в колодце;

- до начала работ, рабочий колодец и два смежных с ним проветриваются и проверяется воздух на присутствие углекислого газа и метана;

- проверку наличия опасных газов в других колодцах производят газоанализаторами через каждый час;

- люки смежных колодцев остаются открытыми на все время работ и на них устанавливаются специальные решетчатые крышки и ограждения;

- если анализ показал присутствие опасного газа, работа в подземных сооружениях прекращается до тех пор, пока не будет устранена причина поступления газа;

- при необходимости вскрытия крышек колодцев в местах движения автомобильного транспорта и пешеходов люки ограждают, обустраивают средствами сигнализации и временными предупредительными знаками с обозначениями направления объезда или обхода;

- при применении специальных машин для прочистки сетей водоотведения, необходимо выполнять требования инструкции по эксплуатации этих машин и требования, а также требования правил по охране труда на автомобильном транспорте.

11.14 Запрещается:

- самовольное ведение работ;

- проводить работы, не согласованные с собственником или эксплуатирующей организацией инженерных объектов;

- проводить работы в ночное время;

- оставлять незакрытыми без присмотра люки и другие конструктивные элементы подземных инженерных сетей;

- спускаться в подземные сооружения без разрешения эксплуатационных служб и принятия мер безопасности для жизни людей;

- самовольно вскрывать крышки люков, камер и колодцев, решетки вентиляционных шахт, запорные устройства;

- разводить огонь и курить на месте проведения работ.

12. Обследование существующих подземных сетей трубопроводов и коллекторов

12.1 Обследование существующих подземных коммуникаций осуществляют после проведения подготовительных работ и нахождения подземных коммуникаций на местности.

Подготовительные работы включают сбор и изучение всех учетных материалов по подземным сетям и сооружениям, имеющихся в геодезических службах местных исполнительных органов, местных органах государственного надзора и эксплуатирующих организациях;

Также сбор и анализ архивных материалов проектно-изыскательских организаций, занимающихся изысканиями и проектированием на данных объектах.

На основе детального изучения собранных материалов составляют общую схему расположения подземных коммуникаций на копии контурного плана масштаба 1:500 - 1:2000 с нанесением сооружений на сетях, и устанавливают технологическую связь между отдельными элементами коммуникаций.

Схемы подземных коммуникаций в обязательном порядке согласуют с эксплуатирующими организациями.

12.2 При обследовании подземных коммуникаций выполняют рекогносцировку, проверяют соответствие составленной схемы расположению сетей в натуре, проверяют направление течения у трубопроводов, производят выбор мест для подключения приборов поиска и мест заложения шурфов, отыскивают на местности пункты опорной геодезической сети.

12.3 Определение направлений линий подземных коммуникаций между колодцами, а также бесколодезных коммуникаций осуществляют с помощью электронных приборов поиска - трассоискателей и трубокабелеискателей, а там, где эти приборы применить невозможно - шурфованием.

Поиск подземных коммуникаций с помощью электронных приборов осуществляют с использованием генератора или без использования генератора.

Шурфование также применяют для контроля данных, полученных электронными приборами, уточнения и дополнения имеющихся данных.

12.4 Наружный осмотр трубопроводов в коллекторах, на насосных станциях и на доступных участках (в колодцах) подземных трубопроводов осуществляют с целью:

- определения соответствия конструктивного исполнения проекту (при наличии проектной конструктивной документации);

- оценки состояния опорных сооружений;

- выявления видимых деформаций трубопроводов (выпучины, вмятины, смещение кромок и перелом осей в сварных соединениях), повреждений изоляции или покрытия, коррозионных повреждений и трещин всех видов в основном металле и сварных соединениях;

- определения внешних условий (состояние окружающей среды; наличие неблагоприятных факторов);

- выявления утечек из подземных водонесущих коммуникаций;

- определения зон (мест) потенциальных повреждений.

12.5 Внутренний осмотр надземных и подземных трубопроводов проводят с той же целью, что и наружный.

12.6 При обследовании существующих подземных сетей систем водоснабжения и водоотведения определяются следующие элементы и технические характеристики:

- назначение (хозяйственная, питьевая, производственная, противопожарная);

- назначение сети и способ подачи воды (напорный, самотечный);

- материал изготовления, наружный и внутренний диаметры;

- материалы и внутренние размеры колодцев.

12.7 Методы осмотра определяют в зависимости от диаметра трубопровода:

- трубопроводы диаметром до 900 мм включительно, а также трубопроводы любого диаметра в зонах ограниченного доступа к трубопроводам с внутренней и (или) наружной стороны, осматривают с помощью телеинспекционного оборудования;

- трубопроводы диаметром более 900 мм осматривают визуально или с помощью телеинспекционного оборудования.

Использование телеинспекционного оборудования для осмотра трубопроводов, доступных для перемещения по ним человека, допускается при условии обоснования целесообразности.

12.8 При определении соответствия трубопровода проектной конструктивной схеме необходимо обратить внимание на сортамент труб, расположение и конструкцию опор, геометрические размеры и форму трубопровода, наличие непредусмотренных проектом (или отсутствие предусмотренных) участков.

Для целей визуально-измерительного обследования используют стандартизованный обычный и специальный измерительный инструмент и приборы.

12.9 Для поиска утечек из подземных водонесущих коммуникаций применяют методы, указанные в Таблице 2, а также телеинспекцию в зависимости от условий и применимости.

Таблица 2 - Методы поиска утечек из подземных водонесущих коммуникаций

| Метод выявления утечки | Признаки утечки |
| --- | --- |
| Визуальный осмотр | Парение над люками, зимой появление проталин или парение на поверхности земли, шум вытекающей струи, вода на днище камер или повышение уровня воды в колодцах |
| Измерение напора и расхода воды в напорных трубопроводах | Снижение напора и расхода воды |
| Акустические методы диагностики напорных трубопроводов (поточечное прослушивание, корреляционный способ) | Появление шумов |
| Диагностика напорных трубопроводов с помощью электронно-акустических приборов поиска повреждений | Определение координат утечек по генерируемым в результате утечек шумам (узкого частотного диапазона) в трубопроводах |
| Методы динамических испытаний участков трубопроводов. | Определение мест дефектов по изменению динамических параметров участков трубопроводов. |
| Геофизические методы (раньше было) Георадарный метод поиска повреждений трубопроводов | Определяет причины снижения пропускной способности, точное местоположение и характер дефекта, определить состояние трубопровода вокруг дефекта |

12.10 Для поиска утечек из подземных напорных трубопроводов используют, как правило, один из двух акустических методов:

- способ акустического поточечного прослушивания с поверхности земли трассы трубопровода. Прослушивание трассы проводят через каждые 1 м - 3 м с помощью геомикрофонов. Результаты измерений сохраняются в памяти прибора, по которым и определяют место повреждения;

- корреляционный способ поиска скрытых повреждений заключается в том, что акустические сигналы, наведенные повреждением трубопровода, преобразуются в электрические сигналы и передаются в усилитель прибора-коррелятора. На корреляционный блок подаются радиосигналы от двух усилителей (излучателей), расположенных в начале и конце исследуемого участка. Коррелятор производит обработку поступающих данных и вычисляет расстояние от места утечки до ближайшего излучателя по формуле (1):

(1)

где L - расстояние от места утечки до ближайшего излучателя, м;

D - длина исследуемого участка, м;

V - скорость распространения звука в воде, м/с;

Δt - разница во времени распространения звука от места утечки до каждого излучателя.

12.11 Электронно-акустический способ обнаружения утечек применяют, как правило, на сетях большой протяженности. Комплект оборудования для электронно-акустической диагностики состоит из датчиков (регистраторов) и приемника.

Датчики фиксируют место появления и интенсивность шума на водопроводной сети. Датчики расставляют с учетом их чувствительности (как правило, не превышающей 250 м) согласно топологии обследуемой сети.

Приемник сигналов, устанавливаемый на движущемся автомобиле, используют для автоматического считывания показаний с ближайших датчиков посредством радиосвязи. Точное место утечки впоследствии определяют с помощью акустического коррелятора.

В процессе регистрации датчиком фиксируется интенсивность шума, а также количество записей для каждой интенсивности шума. Результаты измерений преобразуются в виде интегрированного графика-профиля шума. По основным параметрам графика (Рисунок 2) - величине интенсивности шума и ширине полосы шума - определяют значимость утечки.

N - количество записей для каждой интенсивности шума; I - величина интенсивности шума, Sp - ширина полосы шума

Рисунок 2 - Пример графика профиля шума

12.12 Работы по поиску утечек из подземных напорных трубопроводов следует выполнять в соответствии с методиками, разработанными изготовителями используемого оборудования.

12.13 По результатам анализа технической документации и визуально-измерительного обследования составляют схему обследуемого участка трубопровода. На схеме указывают:

- расположение элементов трубопровода и их длину;

- расположение колодцев и расстояния между ними;

- тип опор и расстояние между ними;

- места обнаруженных видимых повреждений и дефектов с их описанием;

- места обнаруженных утечек из водонесущих коммуникаций;

- места (зоны) потенциальных повреждений;

- иные сведения, необходимые для выполнения инструментального обследования и последующих расчетов.

13. Телеинспекция трубопроводов

13.1 Определение направлений и расположений ранее уложенных трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения между колодцами, а так же бесколодезных сетей производится с помощью приборов внутренней телеинспекции, тросоискателей, трубокабелеискателей, а там, где эти приборы применить не возможно - шурфованием.

13.2 Телеинспекция позволяет определить внутреннее состояние трубопровода и выявить следующие дефекты:

- изменение и сужение сечения трубопроводов;

- определение углов поворота на трубопроводе;

- обрушение сводов железобетонных коллекторов;

- вмятины изменяющие геометрию трубопровода;

- смещения стыков;

- зоны коррозии;

- выступающие врезки;

- ремонтные чопы;

- обнаружения закрытых колодцев;

- электроды старой катодной защиты;

- грат на сварных швах;

- свищи и трещины;

- инфильтрацию грунтовых вод или эксфильтрацию сточных вод в прилегающие грунты;

- течи;

- деформацию;

- засоры и посторонние предметы;

- причины снижения пропускной способности;

- определить точное местоположение и характер повреждения.

Телеинспекция также применяется для выявления недостатков и ремонта водоотводящих коллекторов, прочистки водостоков, водозаборных и буровых скважин.

13.3 Результаты телеинспекции позволяют принять правильные и обоснованные решения по применяемым методам и технологиям санации и реконструкции инженерных коммуникаций, определить количество требуемых раскопок, более точно оценить объем работ по восстановлению и уточнить соответствие геометрии трубопровода схемам трассировки.

13.4 Телеинспекция трубопроводов проводится перед проведением очистных или ремонтных работ для оценки масштаба и расчета объема работ, подбора подходящего типа оборудования и технологии.

13.5 Проведение телеинспекции включает в себя следующие пункты: изучение технической документации и составления плана обследования;

- проведение обследования с помощью комплекта специального оборудования для телеинспекции трубопроводов;

- подготовка видеоматериалов обследования;

- анализ результатов обследования для определения состояния трубопровода, выдачи заключения (протокола) о возможности дальнейшей эксплуатации и рекомендаций по приведению трубы в состояние, пригодное для эксплуатации.

13.6 Телеинспекция трубопроводов выполняется по одной схеме, как для напорных, так и для безнапорных трубопроводов:

- фиксируется участок для телеинспекции;

- определяются колодцы, через которые производится запуск ТВ-робота;

- производится демонтаж запорной арматуры (для напорных трубопроводов);

- проводится телеинспекция участка трубопровода для получения видеозаписи по участку инспектируемого объекта с принтерной распечаткой схемы и особенностей участка, акта или протокола обследования и фотографий критических зон.

13.7 Безнапорные (гравитационные) трубопроводы водоотведения имеют естественные (заводские) места для запуска ТВ-роботов - лотки колодцев водоотведения и ливневых водоприемников. На этих сетях телеинспекцию можно осуществить в процессе эксплуатации трубопроводов в часы минимального заполнения их сечения, в том числе и при помощи плавающих ТВ-роботов (для коллекторов водоотведения и водосточных коллекторов больших диаметров).

13.8 При проведении телеинспекции эксплуатирующего (действующего) трубопровода водоотведения в первую очередь проверяется целостность труб и стыков, сдвигов между ними, отсутствие трещин, целостность верхнего свода, отсутствие прорастания корней в раструбы. На действующем трубопроводе водоотведения проверяется также величина осадка в лотке трубопровода и наслоений на его стенках и своде, выявляются несанкционированные врезки и посторонние предметы.

В случае вывода системы из эксплуатации, необходимо устроить систему временной перекачки с промежуточной емкостью, насосной станцией и трубопроводом до точки сброса транспортируемой среды.

13.9 В напорных водопроводных и других напорных сетях для проведения ТВ-инспекции требуется прекращение подачи воды по ним и слива воды (по крайней мере, сброс давления), а также организация временного «окна» для запуска ТВ-робота.

Рисунок 3 - Телевизионная диагностика

13.10 «Окно» может быть оборудовано либо через снятую верхнюю часть задвижки (при диаметрах более 400 мм), либо после ее полного демонтажа. Такая временная камера запуска ТВ-робота после телеинспекции заваривается, на внутренней и наружной поверхности окна и швов обеспечивается антикоррозионная защита.

При отсутствии дублирующих сетей, перед проведением телеинспекции трубопровода необходимо устроить временный дублирующий трубопровод.

13.11 Телеинспекцию трубопроводов с частично заполненными трубами осуществляют с использованием диагностических систем с плавающими модулями, обеспечивающими горизонтальное положение модуля в жидкой среде.

Телеинспекцию незаполненных трубопроводов осуществляют с использованием колесных и проталкиваемых систем телеинспекции.

13.12 При проведении телеинспекции в трубах малого диаметра (до 150 мм), применяют проталкиваемые системы телеинспекции, представляющие собой компактный, автоматически управляемый прибор с встроенным пультом регулировки, поворотной видеокамерой, цветных монитором. Продвижение прибора по трубе осуществляют при помощи специального проталкивающего кабеля-троса, по которому также обеспечивается электропитание диагностической системы и передача данных на монитор.

Для проведения телеинспекции в трубах большого диаметра применяют телеинспекционные роботы, перемещающиеся при помощи самоходного транспортера, управляемого оператором. Для проведения телеинспекции малых отводов от основного трубопровода применяют телеинспекционные роботы с сателлитами - системы, оснащенные одной основной и несколькими вспомогательными камерами.

При телеинспекции трубопроводов больших диаметров (150 мм и выше) рекомендуется использовать телеинспекционные роботы с поворотной телекамерой, обеспечивающие возможность наведения телекамеры на интересующий участок стенки трубы.

13.13 При невозможности прохождения оборудования телеинспекции в трубопроводе в результате больших отложений или посторонних предметов, необходимо произвести прочистку трубопровода методами, указанными в разделе 6, и продолжить проведение телеинспекции.

13.14 При определении протяженности обследуемых участков необходимо учитывать, что протяженность обследуемого участка лимитируется длиной кабеля, размещаемого в кабельном барабане диагностической системы и способностью телеинспекционного робота протащить за собой кабель по трубопроводу, т.е. определяется силой тяги, которая, в свою очередь, зависит от мощности приводов робота, его массы, материала и формы колес или гусениц, а также от материала и состояния трубопровода.

Для телеинспекции трубопроводов малого диаметра (до 150 мм) максимальная длина обследуемого участка ограничивается длиной троса для проталкивания телекамеры - до 100 м.

Для трубопроводов большего диаметра длина обследуемого участка - до 1000 м (в зависимости от применяемого телеинспекционного оборудования).

13.15 Телеинспекцию, сбор и интерпретацию собранных данных проводят в соответствии с методиками и инструкциями по эксплуатации, разработанными изготовителем телеинспекционной системы.

13.16 Перечень возможных основных дефектов трубопроводов водоснабжения и водоотведения указан в Таблице 3.

Таблица 3 - Перечень основных дефектов трубопроводов водоснабжения и водоотведения

| Наименование дефектов | Краткая характеристика дефекта |  | Причины появления дефекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Нарушения в стыках труб с раструбными соединениями |  |  |  |
| Неплотная стыковка | Наличие незначительного зазора (в пределах длины раструба), проектная ось не нарушена | Некачественные укладка и заделка стыков во время строительства, эластичной прокладки, деформации вмещающего грунта, изменение свойств грунтов основания |  |
| Нарушение (изменение) угла стыковки | Наличие угла между продольными осями |  |  |
| Нарушение стыковки по горизонтали и (или) по вертикали | Несовпадение продольных осей при их параллельности и одинаковых диаметрах труб |  |  |
| Продольное смещение труб без нарушения соосности | Расхождение стыка при неизменности продольных осей |  |  |
| Разрушение торцов в пределах стыков | Наличие круговой трещины в пределах стыка | Заводской либо строительный брак торцов труб |  |
| Дефект эластичных прокладок | Выход эластичной прокладки из торцевого паза трубы и ее провисание | Не плотность прилегания к пазу трубы, брак заводского изготовления паза |  |
| Дефект заделки стыка (чеканки) кольцевого пространства раствором | Выход заделочного раствора из стыка внутрь трубопровода | Некачественная заделка стыков |  |
| Изменение положения трубопроводов |  |  |  |
| Несоответствие размеров труб направлению потока | Диаметр труб в направлении потока уменьшается | Качество укладки во время строительства |  |
| Нарушение проектного уклона | Нарушение уклона отдельных труб по трассе, в том числе образование обратного уклона | Качество укладки во время строительства, вертикальная подвижка грунтов в результате динамических и статических воздействий |  |
| Смещение и деформации в плане | Смещение и изгиб плетей трубопроводов в плане между колодцами | Качество укладки при строительстве, горизонтальная подвижка грунтов в результате динамических и статических воздействий |  |
| Деформации труб |  |  |  |
| Продольные трещины (сквозные и несквозные) | Изменение первоначальной формы, образование продольных трещин в днище, стенках и своде трубы в результате ее сдавливания | Подвижки грунтов в результате значительных динамических и статических воздействий |  |
| Поперечные круговые трещины (сквозные и несквозные) | Образование поперечных круговых трещин по контуру трубы, в том числе в результате ее излома | Изгиб труб в результате значительных динамических и статических воздействий |  |
| Повреждение трубы в районе стыка | Образование трещин, выбоин, сколов в районе стыка | Брак заводского изготовления, некачественные строительные работы |  |
| Дефекты поверхности труб |  |  |  |
| Образование сквозных отверстий (свищей) | Образование сквозных отверстий в стенках и своде | Брак заводского изготовления, результат воздействия агрессивных вод и грунтов к материалу труб |  |
| Коррозия | Коррозия внутренней и внешней поверхностей труб с образованием коррозионных кратеров | Внутренняя поверхность - воздействие транспортируемых вод и образующихся газов. Блуждающие токи, агрессивность грунта и т.п. |  |
| Абразивный износ | Истирание внутренней поверхности трубы | Воздействие на стенки транспортируемой жидкости с твердыми включениями |  |
|  | Наличие препятствий (засоров) |  |  |
| Наносы в виде осадившегося песка | Выпадение песка в лотковой части | Изменение гидравлического режима |  |
| Наличие случайных предметов | Перекрытие живого сечения посторонними предметами | Отсутствие решеток, некачественная заделка стыков, повреждение стенок трубы |  |
| Отложения жировых и солевых наносов | Отложения на внутренних стенках и днище минеральных и органических солей, а также жиров | Состав транспортируемых жидкостей |  |
| Нарушения герметичности трубопроводов |  |  |  |
| Сквозные трещины в трубах | Фильтрация транспортируемых и подземных вод через сквозные трещины в трубах | Повреждения и деформации труб |  |
| Зазоры в стыках труб | Фильтрация транспортируемых и подземных вод сквозь зазоры в стыках труб | Повреждения и деформации труб |  |

14. Георадарное зондирование трубопроводов

14.1 При проведении строительно-монтажных работ и на стадии проектирования с целью наблюдения за состоянием грунтов, фундаментов зданий и сооружений, находящихся в зоне ведения работ, при строительстве инженерных подземных коммуникаций также проводится георадарное зондирование.

14.2 Порядок планирования и организация геофизических работ с использованием георадаров следующий:

- планирование объема работ, выяснение целей и задач исследований. Работы по подповерхностному зондированию следует проводить в соответствии с договором и техническим заданием;

- изучение гидрогеологической обстановки места предстоящих работ, характера местности и условий проведения работ;

- выяснение состава и влажности грунтов, наличия и количества глины, уровня грунтовых вод;

- взятие образцов грунта и проведение их анализа в лаборатории для исследования затухания радиоволн в грунте на частотах их работы;

- уточнение уровня электромагнитных помех. Электромагнитные помехи могут быть значительными при близости телевизионных станций, пунктов ретрансляции мобильной связи.

14.3 В соответствии с методикой зондирования (МДС 11-21.2009) определяются размеры площадок зондирования, число и длина профилей, шаг между соседними профилями на площадке.

Если зондирование проводится в отдельных точках (положениях антенного блока), то определяются шаг перемещения антенн и число точек зондирования, выбор шага между отдельными положениями антенного блока и между соседними профилями.

14.4 Заказчик работ предоставляет следующие документы и материалы (при их наличии): геологические разрезы, данные о гидрогеологической обстановке, план местности с указанием известных подземных коммуникаций и положение участка подземного строительства.

14.5 План проведения работ включает в себя:

а) перечень необходимых приборов и оборудования;

б) тип используемых антенн георадара вместе с основным блоком, расстояние между антеннами в антенном блоке;

в) указание резервной аппаратуры на случай отказа основной аппаратуры;

г) указание недопустимых действий, которые могут привести к выходу из строя аппаратуры;

д) указание всех существенных особенностей работы (необходимость выравнивания площадки или необходимость плотного прижима антенн, использования дополнительных блоков резистивного материала для экранировки антенн;

е) возможность работы или ограничения при проведении работ вблизи ограждений, стен зданий и вблизи других, в особенности металлических, предметов, которые могут повлиять на уровень паразитных отражений и ухудшить качество получаемых результатов;

ж) расстояние, на котором посторонние предметы или объекты могут являться существенными источниками помех;

з) специальные требования к процессу проведения измерений, такие, например, как необходимость равномерного (без рывков) перемещения антенн георадара, использование датчика пути);

и) указание режимов работы аппаратуры или конкретные указания по настройке аппаратуры на месте в зависимости от условий работы;

к) указание скорости (темпа) проведения измерений. При этом скорость измерений зависит от заданного числа накопления сигналов, которое, в свою очередь, определяется шумовой обстановкой и требуемым отношением сигнал-шум; оговаривается максимальная скорость перемещения антенного блока;

л) указание размера площадок зондирования, числа и длины профилей, шага между соседними профилями, ориентации оси антенного блока относительно линии профиля в соответствии с имеющейся методикой;

м) перечень конкретных обязанностей для каждого сотрудника выездной бригады во время проведения зондирования;

н) указание безопасного для здоровья персонала расстояния до передающей антенны в соответствии с инструкцией по эксплуатации аппаратуры;

о) указание допустимого расстояния между сотрудниками и аппаратурой для того, чтобы присутствие персонала не создавало помех (отраженных сигналов);

п) временной график проведения работ; для продолжительных работ разрабатывается календарный план.

14.6 Для достоверного изображения при пространственно-временной фокусировке получают сигналы, записанные с некоторым запасом по расстоянию вдоль поверхности, вокруг проекции предполагаемого объекта на поверхность грунта.

14.7 Для обеспечения снятия полной серии данных и суммирования вдоль годографа отражений от объекта волны необходимо записать сигналы на некотором участке над предполагаемым объектом, где минимальная длина пропорциональна глубине зондирования.

Указанная длина определяется шириной диаграммы направленности антенного блока. При расположении проекции объекта на краю исследуемой области результат фокусировки не вполне достоверен, так как суммирование проводилось не по всей возможной серии сигналов, а только по половине, и еще меньше, если проекция объекта находится в углу области.

14.8 Выбор размера площадки зондирования определяется также необходимостью достаточно большой площади для предварительной обработки. При неоднородной поверхности грунта (при наличии нескольких типов покрытия) на площадке зондирования бывает необходимо разбить одну большую площадку на несколько площадок малого размера, каждая из которых имеет один тип покрытия.

Это бывает необходимым при зондировании объектов, находящихся на малых глубинах.

14.9 Для простоты последующего просмотра и проведения фокусировки антенны перемещается вдоль нескольких параллельных профилей.

14.10 Соблюдение этого условия обеспечивает удовлетворительное качество построения изображения и прослеживание годографа отраженных волн от локального объекта на вертикальном сечении вдоль профиля. Шаг между соседними положениями антенной системы вдоль профиля задается шагом датчика пути или скоростью перемещения антенн при сканировании в режиме постоянной скорости.

14.11 Метод георадиолокации подповерхностного зондирования основан на изучении распространения радиоволн в исследуемой среде. Работа георадара основана на излучении импульсов электромагнитных волн и регистрации сигналов, отраженных от границ раздела слоев зондируемой среды, имеющих различие по диэлектрической проницаемости (рисунок 4.).

Рисунок 4 - Принцип работы

14.12 Во время работы передающей антенной прибора излучаются сверхкороткие электромагнитные импульсы (длительностью в единицы и доли наносекунды), имеющие 1,0-1,5 периода квазигармонического сигнала и достаточно широкий спектр излучения.

Изменение частоты зондирования, которое зависит от типа выбранной антенны, приводит к изменению глубины зондирования и разрешающей способности. Границами раздела по диэлектрической проницаемости в исследуемых средах, являются контакт между сухими и влагонасыщенными грунтами (уровень грунтовых вод), контакты между породами различного литологического состава, между породой и материалом искусственного сооружения, между мерзлыми и талыми грунтами (рисунок 5).

Рисунок 5 - Схема образования дифрагированной электромагнитной волны от трубы, залегающей на глубине Н, и волны, отраженной от границы раздела сред с разными диэлектрическими проницаемостями (глубинный разрез)

14.13 Расстояние между соседними профилями Sпроф не превышает ширины антенного блока, то есть около 0,4-1,0 м. Соблюдение этого условия позволит выявить отражения от локальных объектов на площадке зондирования. Оно также обеспечит качественное проведение трехмерной фокусировки. Требуемая минимальная ширина Wmin площадки зондирования и необходимое минимальное число профилей сканирования на ширине площадки Nпроф рассчитываются по формуле (2).

Wmin ≈ D; Nпроф ≈ Wпроф/Sпроф, (2)

где, D - диаметр (ширина) подземной коммуникации, м;

Sпроф - шаг между соседними профилями, который составляет не более 0,4-1 м.

При этом число профилей не может быть меньше трех.

14.14 При поиске локальных объектов, глубина залегания которых примерно известна, расстояние между соседними дорожками сканирования (профилями) не может браться более 0,3-0,5 D, где D - предполагаемая минимальная глубина возможных объектов зондирования.

Локальный объект может быть пропущен, так как не попадет в область пересечения главных лепестков диаграмм передающей и приемной антенн.

14.15 Для надежного выявления тонких линейных (трубы, кабели) или сильно вытянутых объектов следует проводить измерения поочередно при двух ортогональных поляризациях излучения.

14.16 Для получения более качественных результатов допускается проводить повторное сканирование по схеме движения, но при другой ориентации антенного блока относительно профиля, чтобы получить качественные результаты.

Если участок зондирования имеет большую протяженность, то он разбивается на отдельные площадки длиной не более 50-100 м., для увеличения точности привязки. При использовании для пространственной привязки датчика пути возможны ошибки из-за неровностей грунта, которые могут быть значительными, если профиль будет слишком длинным.

14.17 Полученные на отдельных площадках результаты обследования, объединяются программой обработки данных в один общий файл для всей исследуемой площади.

14.18 При наличии препятствий, не позволяющих проводить зондирование вдоль прямолинейных и параллельных друг другу профилей, допускается проводить измерения с произвольными местами расположения антенного блока.

Работы по зондированию вручную проводятся в соответствии с требованиями по охране труда и техники безопасности.

14.19 Определяются схемы проведения сканирования, размеры площадок зондирования, размещение и число профилей, поляризация поля, ориентация антенного блока и другие параметры сканирования в соответствии с данными рекомендациями.

14.20 По характеру работы режимы сканирования подразделяются на три режима работы, различающихся по характеру записи сигналов и измерению положения антенного блока:

1) с использованием датчика пути в виде колеса, укрепленного на антенном блоке. В этом режиме измерение координат антенного блока вдоль профиля сканирования ведется автоматически датчиком пути. Оператор задает требуемое число программных усреднений сигнала, меняя скорость перемещения.

Программа считывания данных в компьютер (со встроенной флэш-памятью или в режиме реального времени) производит усреднение всех сигналов, снятых на каждом отрезке переключения датчика пути. Проводя сканирование с малой скоростью, оператор может получить большое число таких программных усреднений сигнала и, следовательно, высокое отношение сигнал-шум;

2) режим постоянной скорости. В этом режиме координаты положений антенного блока будут устанавливаться в предположении постоянной скорости перемещения антенного блока. Оператор по возможности равномерно, без рывков и выдерживая постоянную скорость, перемещать антенный блок. Оператор задает требуемое число программных усреднений сигнала, устанавливая ту или иную скорость перемещения антенного блока;

3) режим записи сигналов в отдельных точках (положениях антенного блока). В этом режиме оператор дискретно перемещает антенный блок с заданным шагом вдоль профиля и в каждой такой точке профиля включает и затем выключает запись сигналов. Оператор задает требуемое число программных усреднений сигнала, устанавливая число усреднений сигналов в каждой точке либо регулируя время измерений сигналов в каждой точке. Этот способ является наиболее подходящим для измерений, когда необходимо получить очень высокое отношение сигнал-шум.

Время измерения сигналов в каждой точке может составлять несколько десятков секунд, в зависимости от уровня случайных помех техногенного характера (радиостанции, мобильная связь) и от желаемого уровня отношения сигнал-шум. Чем дольше проводятся измерения, тем выше отношение сигнал-шум, пропорционально корню квадратному от времени измерения сигналов.

Схема контроля трубы имеющей дефект с использованием отражения направленной волны из-за любых изменений площади поперечного сечения указана на рисунке 6.

Рисунок 6 - схема контроля трубы, имеющей повреждения

14.21 Амплитуда отраженного сигнала зависит от величины этих изменений площади поперечного сечения. Эти отраженные сигналы регистрируются матрицей преобразователей и обрабатывается соответствующим образом для выдачи изображения трубы типа А-скана, на которое наносится амплитуда отраженных сигналов как функция расстояния относительно положения измерительной головки. Направленная волна отражается от обоих концов трубы.

Эти отраженные сигналы служат как калибровочная опорная точка, так как они соответствуют 100% отражению. Если имеется дефект, то сигнал появляется в определенном положении с амплитудой, соответствующей изменению площади поперечного сечения.

14.22 Результаты зондирования включаются вертикальные радиолокационные профили после предварительной обработки для всех профилей сканирования. Результаты последующей более детальной обработки приводятся для отдельных участков.

14.23 При зондировании на площадке приводятся результаты в виде горизонтальных сечений объема (вид в плане) на различных глубинах или в режиме изображения «прозрачного объема» сразу для всех сечений в заданном интервале глубин.

14.24 Для отдельных участков могут приводиться изображения проекции трехмерной вырезки из исследуемого объема под заданными углами просмотра.

14.25 Таблицы, где указаны обнаруженные объекты и аномалии исследуемого участка с указанием координат и глубин. На радиолокационных профилях наносятся метки с указанием номеров объектов в таблицах. Указывается тип объекта по форме (локальный, протяженный, линейный (труба)) и по составу (металлический, железобетонный, диэлектрический, полость, зона разуплотнения).

14.26 План местности с указанием расположения найденных объектов или аномалий строения грунта.

14.27 В отчете приводится анализ полученных результатов с указанием другой интерпретации при возможной неоднозначной интерпретации.

14.28 Указание помех и паразитных отражений, если такие будут, на полученных радиолокационных изображениях.

14.29 Результаты специальных исследований, например, распределения электрических характеристик грунта по глубине, полученные методом общей глубинной точки.

14.30 Результаты проведения контрольных бурений или вскрытий грунта (если проводились) и сопоставление с данными, полученными в ходе зондирования.

14.31 В основных выводах итогового отчета отдельным пунктом указываются объекты и аномалии, которые могут являться причиной возможных провалов или просадок грунта или других возможных аварий.

15. Определение фактической толщины стенок стальных трубопроводов

15.1 Фактическую толщину стенок трубопроводов рекомендуется осуществлять любым неразрушающим методом, в том числе для толщинометрии используют ультразвуковой метод.

15.2 Работы по замеру толщины стенки стальных трубопроводов производятся, в основном, ультразвуковыми приборами с указанием его типа и производителя, прошедшими поверку и обеспечивающими необходимую погрешность, указанную в паспорте или инструкции.

15.3 Замер толщины стенок необходимо производить в местах наиболее подверженных повреждениям:

- в местах скопления влаги, веществ, вызывающих коррозию, застойных зонах, дренажах, тройниках, врезках, отводах (коленах, изгибах);

- местах сужения трубопроводов, пересечения с другими коммуникациями и т.д.

На прямых участках трубопроводов технологических установок менее чем через 20 м.

Отводы (колена, изгибы) в местах со стороны большого и малого радиусов изгиба, а также на нейтральной линии подлежат проведению обязательной толщинометрии.

Количество и места точек замера на трубопроводах и их элементах определяется специалистами, проводящими обследование, с обеспечением точной оценки толщины стенки, данного участка трубопровода.

В каждом сечении измерения проводятся в четырех точках через 90° по окружности трубы; в тех случаях, когда измерения в четырех точках из-за сложности доступа невозможны, число точек измерения в сечении может быть уменьшено, но не более чем до двух точек.

Измерение толщины стенок подземных трубопроводов производится в местах вскрытия, на наиболее аварийных участках трубопровода.

15.4 В случае неудовлетворительных результатов толщинометрии необходимо провести дополнительные более частые измерения толщины стенок согласно рекомендациям специалистов, производящих работы по обследованию толщины стен трубопровода.

Количество и места замеров проводятся так, чтобы можно было выявить поврежденный участок трубопровода.

15.5 Согласно инструкции по эксплуатации прибора при замерах температура окружающего воздуха и контролируемого металла должна соответствовать указанным в паспорте параметрам.

15.6 При проведении замеров толщины стенки трубопровода ультразвуковыми приборами поверхность в местах замера очищается от изоляции, грязи, шелушащихся слоев краски, кроме того ликвидируются выпуклости и углубления.

15.7 При определении толщины металла используют толщиномеры, позволяющие проводить измерения с точностью не менее 0,10 мм (предпочтительно - до 0,01 мм).

Применяют ультразвуковые толщинометры, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 28702.

15.8 Для определения толщины металла проводятся мероприятия по отбраковке трубопроводов и их деталей, изношенные корпуса литых задвижек, вентилей, клапанов, литых деталей, фланцы, сильфонные и линзовые компенсаторы, обеспечивающие остаточный ресурс выполняемой предприятием - собственником или эксплуатирующей организацией.

15.9 При определении толщины металла принимается во внимание, то, что для всех элементов трубопровода, корпусов арматуры и компенсаторов фактическая толщина стенки на момент проведения работ по обследованию устанавливается не менее величины, равной отбраковочной величины, плюс прибавки на коррозионный и эрозионный износ за время назначенного остаточного ресурса.

15.10 Методика определения толщины стенок стальных трубопроводов с ограниченным доступом приведена в Приложении И.

15.11 При проведении работ по определению остаточной толщины стенок трубопроводов с ограниченным доступом применяются методы статистической обработки результатов ультразвуковой толщинометрии.

15.12 Минимальные пороговые уровни обнаружения дефектов на сетях систем водоснабжения и водоотведения указаны в Таблице 4.

Таблица 4 - Минимальные пороговые уровни обнаружения дефектов

| Вид повреждения | Минимальный пороговый уровень обнаружения повреждения по его площади | Минимальный пороговый уровень обнаружения повреждения по его глубине |
| --- | --- | --- |
| Общая коррозия | 3t × 3t | 0,2t |
| Каверна | 1t × 1t | 0,2t |
| Язва | 0,3t × 0,3t | 0,5t |
| ПРИМЕЧАНИЕ. t - толщина стенки трубы, мм |  |  |

а - на прямолинейных участках; б - на изгибах I, II, III, IV - точки, в которых проводится толщинометрия; 1 - 7 - номера сечений, в которых проводится толщинометрия

Рисунок 7 - Схема измерения толщин стенок трубопроводов

16. Методы и направления контроля электрометрических коррозионных повреждений на стальных подземных трубопроводах

16.1 Для контроля состояния изоляционного покрытия применяют метод электрометрических измерений с помощью приборов, для определения, коррозионного состояния трубопроводов, наружного изоляционного покрытия и выдачи рекомендаций по его защите от коррозии.

16.2 Для оценки опасности коррозионных повреждений подземных стальных трубопроводов применяют следующие методы:

1) разрушающие методы контроля состояния изоляции (проверка адгезии);

2) неразрушающие методы (толщинометрия, электроисковые и ультразвуковые методы);

3) методы определения переходного сопротивления (толщинометрия);

4) бесконтактные методы;

5) контактные методы:

- основанные на постоянном токе - метод выносного электрода;

- методы интенсивных измерений (двухэлектродный, трехэлектродный, аддитивный);

- метод градиентов постоянного тока, основанные на переменном токе - метод Пирсона.

16.3 Электрометрические работы, проводимые для оценки опасности коррозийных повреждений подземных стальных трубопроводов проводятся для:

- оценки коррозионной агрессивности грунта и грунтовых вод по отношению к стали, определения их удельного электрического сопротивления, измеряемое в полевых и лабораторных условиях, и среднюю плотность катодного тока при смещении потенциала отрицательней стационарного потенциала стали в грунте;

- измерения разности потенциалов «трубопровод - земля» («резервуар - земля») с применением стального и медно-сульфатного электродов сравнения;

- контроля состояния защитных изоляционных покрытий (толщинометрия).

16.4 Электрометрические работы выполняются согласно методик, указанных в ГОСТ 9.602. и ГОСТ 9.015-74.

16.5 При пооперационном контроле качества сварки трубопроводов проверяют:

- качество и состояние труб и сварочных материалов на соответствие требованиям государственных стандартов и технических условий изготовления и поставки труб и электродов для данного объекта;

- качество подготовки кромок под сварку и качество сборки (угол скоса, совпадение кромок, зазор в стыке перед сваркой, правильность центровки труб, расположение и число прихваток, отсутствие трещин в прихватках);

- качество и технологию сварки: сварочного режима, порядка наложения швов, качества послойной зачистки шлака;

- качество сварных соединений.

17. Контроль качества сварных соединений подземных трубопроводов

17.1 В процессе выполнения работ по сварке стальных трубопроводов надлежит обеспечивать контроль качества сварных соединений стальных трубопроводов с целью выявления внутренних недостатков, определения вида и типа дефектов, их местоположения и размеров в случаях возникновения сомнений в качестве сварного шва в порядке, общепринятом для контроля строительно-монтажных работ, что влияет на техническое состояние трубопроводов и нормативный срок его службы.

17.2 Объем контроля сварных соединений стальных трубопроводов неразрушающими методами определяется в процентом соотношении к общему числу сварных соединений.

17.3 В качестве неразрушающих методов контроля следует применять с учетом конкретных условий преимущественно ультразвуковой и радиографический методы.

17.4 Ультразвуковую дефектоскопию сварных соединений стальных трубопроводов проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 14782, ГОСТ 3242-79 и ГОСТ 22368-77.

17.5 В качестве неразрушающих методов контроля следует применять с учетом конкретных условий преимущественно ультразвуковой и радиографический методы.

17.6 Выявленные дефекты классифицируют по типу:

- объемные непротяженные;

- объемные протяженные;

- плоскостные.

17.7 Участки трубопровода, где проведен контроль, а так же его результаты (расположение и размеры) наносят на схему.

17.8 В случаях, когда применение ультразвуковой дефектоскопии затруднено из-за небольших значений толщины стенки и диаметра трубы, для обнаружения поверхностных и подповерхностных изменений применяют магнитопорошковый метод по ГОСТ 21105.

17.9 Контроль качества сварных и клеевых соединений пластмассовых трубопроводов включает входной контроль качества материалов и изделий, операционный и приемочный контроль (внешний осмотр и измерения, ускоренную проверку качества сварных соединений и их механические испытания).

Нормы контроля сварных соединений пластмассовых труб (разрушающими и неразрушающими методами) применяются в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84.

17.10 При входном контроле сварных и клеевых соединений следует проверять качество материалов и изделий на соответствие требованиям стандартов и ведомственных нормативных документов.

17.11 Операционный контроль сварных соединений предусматривает проверку качества сборки труб под сварку, качества поверхностей концов труб и деталей после их обработки, чистоты рабочих поверхностей нагревательного инструмента и контроль сварочного режима.

Операционный контроль клеевых соединений включает проверку выполнения требований к качеству подготовки поверхностей под склеивание, величины зазора при сборке под склеивание и режимов технологического процесса.

17.12 Осмотру и измерению подлежат все сварные и клеевые соединения. Внешний их вид отвечает следующим требованиям:

а) валик сварного соединения, полученный в результате контактной сварки встык, симметричный и равномерно распределенным по ширине и периметру стыка;

б) высота валика в зависимости от толщины стенки может быть, мм:

| Толщина стенки | До 7 | 7-18 | 18-26 | 26-32 | 32-40 | 40-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота валика | 2±1 | 3±1 | 4±1 | 6±2 | 8±2 | 10±3 |

Ширина валика равна 1,8...2,3 его высоты;

в) валик сварного соединения не имеет резкой разграничительной линии, его поверхность должна быть гладкой, без трещин, газовых пузырей и инородных включений; при сварке в раструб валик должен быть равномерно распределен по торцу раструба;

г) при газовой прутковой сварке поливинилхлоридных труб не оставлять пустот между прутками, пережога материала изделий и сварочных прутков, неравномерного усиления сварного соединения по ширине и высоте, а его поверхность является выпуклой и имеет плавное примыкание к основному материалу.

Предварительная проверка качества прутковой сварки производится методом «отрыва прутка»: по окончании сварки оставляют конец сварочного прутка длиной 100 мм; если после остывания шва оторванный конец прутка образует в сварном шве канавку - качество сварки неудовлетворительное. При качественной сварке пруток не вынимается, а обламывается в месте окончания сварки.

Отклонения от прямолинейности трубопровода в месте сварного стыка не более 20 мм на 1 м длины трубопровода;

д) при склеивании труб зазор между ними заполняется клеевой пленкой, равномерно выступающей по периметру соединения.

17.13 При контактной сварке, в случае обнаружения в стыках повреждений, стыки вырезают и вваривают «катушки» длиной не менее 200 мм. При газовой прутковой сварке дефектные участки могут быть исправлены без вырезания.

17.14 Ускоренную проверку качества сварных соединений следует выполнять для настройки сварочного оборудования и внесения коррективов в сварочный режим при получении новой партии труб. Для этого производят испытания стыковых соединений на растяжение и статический загиб, а раструбных - на растяжение и отдир в соответствии с требованиями ведомственных нормативных документов.

17.15 Механическим испытаниям на растяжение и сдвиг следует подвергать сварные соединения трубопроводов II и III категории.

Контролю подлежит 0,5% общего количества соединений, выполненных на одном объекте, в том числе не менее одного от общего количества соединений, выполненных одним сварщиком. Отбираемые для контроля образцы являются прямолинейными.

Сварное соединение располагается в центре вырезанного участка. Размеры и показатели качества испытуемых образцов принимают в соответствии с требованиями ведомственных нормативных документов.

Время между сваркой и испытанием образцов на растяжение и сдвиг составляет не менее 24 ч.

При получении неудовлетворительных результатов при испытании на растяжение или сдвиг хотя бы одного соединения производят повторную проверку на удвоенном их количестве. При неудовлетворительных результатах повторной проверки все сварные соединения бракуют и вырезают.

17.16 Сварные соединения труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ), подвергается систематическому контролю, который состоит из предварительного, пооперационного и окончательного.

17.17 Контроль качества сварных соединений включает в себя:

а) заварку контрольного стыка с последующей вырезкой и исследованиями макрошлифов;

б) визуальный и измерительный контроль;

в) гидроиспытания увеличенным давлением.

17.18 Визуальному контролю подвергаются 100% сварных соединений. Визуальный осмотр рекомендуется производить с применением лупы 3-10-кратного увеличения.

17.19 Сварные соединения признаются неудовлетворительными, если будут выявлены следующие дефекты:

а) трещины всех видов и направлений, расположенные в металле шва или околошовной зоне;

б) несплавления, расположенные на поверхности сварного соединения;

в) свищи, бугристость поверхности, не заваренные кратеры, прожоги;

г) отклонения от величины катета, установленной в данной Методике. Порядок наложения сварочных слоев при сварке вертикального стыка для примера и применения в работе указан на рисунке 8.

а) для труб диаметром до 219 мм; б) для труб диаметром более 219 мм.

Рисунок 8 - Порядок наложения слоев при сварке вертикального стыка труб

17.20 Гидроиспытания сварных соединений осуществляются на давление 1,25 от рабочего.

Гидроиспытания трубопровода считаются удовлетворительными, если после выдержки с испытательным давлением в течение 15 мин в сварных соединениях и в трубопроводе в целом не обнаружено течи, запотевания или любых других нарушений герметичности.

18. Замер твердости метала трубопроводов и сварных соединений

18.1 Замер твердости металла трубопровода и сварных соединений должен производиться в доступных местах для элементов трубопровода (труба, отвод (колено, гиб), переход, кованый (литой) тройник и др.), как правило, в местах выполнения толщинометрии. Допускается замер твердости элементов трубопровода и сварных соединении производить выборочно по одному представителю каждого, при этом выбор представителей должен осуществляться для группы однотипных элементов с одинаковым материальным исполнением, которые находятся в зоне максимальных силовых и тепловых нагрузок. В каждом месте, установленном специалистами, проводящими обследование, должно быть сделано не менее трех замеров.

18.1.1 Замер твердости выполняется во всех случаях, когда возникает сомнение в качестве металла или сварного шва.

18.1.2 Замер твердости шпилек и гаек производится выборочно (одного-трех изделий) не менее чем на двух-трех трубопроводах технологической установки, работающих при температуре выше 450 град. Ц. для углеродистых и выше 500 град. Ц. для легированных сталей.

Места (точки) замеров твердости могут наноситься на схемы трубопроводов, а результаты замеров - на схему или в таблицу.

18.2 В случае, если полученный результат показывает, что твердость металла на участке трубопровода (или сварного соединения, наплавленного металла) не соответствует нормативно-технической документации, то металл такого участка трубопровода подлежит исследованию с вырезкой образца или отбраковывается.

18.3 По результатам замера твердости металла и сварных соединений дается косвенная оценка их прочностных характеристик: предел прочности углеродистых перлитных сталей в соответствии с ГОСТ 22761, предел текучести легированных сталей ГОСТ 22762. Погрешность определения предела прочности составляет плюс-минус 5%, предела текучести - плюс-минус 7%.

18.4 Замер твердости производится переносными твердомерами (с указанием типа прибора), пригодными для проведения замеров на слабо искривленных поверхностях отечественного и импортного производства. Выбор нагрузки и индентора должен производится с учетом толщины контролируемых элементов, шероховатость поверхности должна соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации и инструкций на применяемые приборы.

19. Визуальное обследование бетонных и железобетонных сооружений на сетях

19.1 Визуальный способ технического сетей систем водоснабжения и водоотведения и сооружений на них является основным способом при исполнении технических осмотров и выявлении повреждений и дефектов в строительных конструкциях.

19.2 Визуальный осмотр технического обследования заключается в осмотре конструкций или объекта обследования с записью в журнале осмотров о замеченных повреждениях и дефектах, выявлении причин их возникновения.

19.3 Выявление повреждений осуществляется сравнением обследуемых конструкций с имеющейся проектной документацией, действующими техническими условиями проектирования, СНиП на проектирование и производство работ, документацией по приемке оборудования в эксплуатацию и условиям эксплуатации сетей систем водоснабжения и водоотведения и сооружений на них или конструкций.

19.4 При обследовании особое внимание следует обращать на основные, наиболее опасные дефекты, возникающие вследствие нарушения правил эксплуатации сетей систем водоснабжения и водоотведения и сооружений на них или конструкций, недопустимых нагрузок воздействия агрессивных сред (загазованности воздуха, растворов, солей, кислот, щелочей, выбросов отработанного пара, воды, масел, мазута).

19.5 Следует также выявлять ошибки, допущенные при проектировании, возведении сетей систем водоснабжения и водоотведения и сооружений на них или при их ремонте, реконструкции и модернизации, приводящие к снижению несущей способности конструкций, к ненадежности общей пространственной устойчивости сетей систем водоснабжения и водоотведения и сооружений на них или его отдельных элементов.

19.6 При визуальных обследованиях в особых случаях, по требованию специализированной организации, привлеченной к обследованию, производится отбор образцов материалов из конструкций для механических испытаний на прочность.

При этом следует учесть, что снижение несущей способности конструкции не допускается.

Отбор образцов и механические испытания бетона, каменных и кирпичных материалов могут быть заменены неразрушающими методами контроля их прочности.

19.7 Результаты визуальных обследований подтверждаются измерениями всех замеченных повреждений и дефектов - отклонений от проекта, общих и местных деформаций (прогибов, сдвигов, искривлений, осадок, раскрытий, протяженностью трещин с зондированием их глубин).

19.8 При визуальном обследовании особое внимание уделяют явно аварийным конструкциям, имеющие, например, сечения конструктивных элементов с пересечением их сквозной трещиной, либо ослабленные коррозией более чем на 10%, элементы, имеющие прогибы сверхнормативного значения, конструкции и сооружения, имеющие отклонения от вертикали или продольные прогибы, угрожающие их устойчивости.

19.9. Кроме визуального обследования сетей систем водоснабжения и водоотведения и сооружений на них основного и вспомогательного назначения аналогичному обследованию подлежит также территория энергопредприятия со всеми присущими ей сооружениями и устройствами.

19.10. При визуальном обследовании следует отмечать в журнале осмотра строительных конструкций зданий и сооружений места или зоны любых несущих или второстепенных конструкций, вызывающих подозрение в их перегрузке различного вида нагрузками:

- снегом;

- наледями;

- сложенными на конструкциях материалами;

- оборудованием или его деталями;

- подъемами (фактически осуществляемыми или намечаемыми), различных грузов с помощью подвешенных блоков;

- полиспастов и других устройств; пылевыми или пылеугольными отложениями, обводнениями;

- вибрационными либо температурными воздействиями.

19.11 Границы зон бетонного массива, подвергшихся в период эксплуатации деструктивным изменениям, определяют на основе анализа данных инструментальных исследований механических характеристик бетона с использованием данных визуального обследования.

19.12 Механические повреждения бетонного массива и нарушения сплошности фиксируют на выполненных в масштабе схемах (разрезы, развертки и т.п.) сооружений и их элементов.

Размеры объемных повреждений бетонного массива (раковины, сколы, вырывы) определяют с помощью масштабной линейки (рулетки). Определяют как плановые (в плоскости грани элемента) размеры дефекта, так и его глубину.

Величину раскрытия трещин на различных по ее длине участках определяют с помощью специальных приборов или приспособлений (микроскопов, луп, специальных щупов, трафаретов).

Наряду с величиной раскрытия трещин отмечают характер трещин:

- сквозная;

- несквозная;

- клиновидная;

- веретенообразная;

- стабильная;

- нестабильная во времени;

- сухая;

- фильтрующая;

- со следами коррозии выщелачивания;

- выноса ржавчины.

Ширину раскрытия трещин в железобетонных элементах рекомендуется замерять в местах максимального раскрытия и на уровне растянутой арматуры.

19.13 Для определения расположения арматуры и толщины защитного слоя бетона железобетонных сооружений используют магнитные методы по ГОСТ 22904 с выборочной контрольной проверкой получаемых результатов пробивкой борозд и непосредственными измерениями.

19.14 Глубину карбонизации защитного слоя бетона железобетонных сооружений рекомендуется определять фенолфталеиновым методом.

19.15 Степень коррозии арматуры железобетонных сооружений допускается оценивать двумя способами:

- разрушающим способом на основе результатов испытаний образцов арматуры;

- неразрушающим способом на основе результатов измерений толщины прокорродированного слоя металла.

Образцы стержней арматуры, из которых в последующем будут изготовлены опытные образцы, следует вырезать на участках, характеризуемых различной степенью коррозии металла, в том числе обязательно - на участках с максимальной коррозией.

Испытания образцов арматуры при проведении обследования сетей систем водоснабжения и водоотведения следует выполнять в соответствии с ГОСТ 1497, ГОСТ 12004 и ГОСТ 10446.

19.16 При больших объемах поврежденного коррозией металла арматуры разрушающий способ дополняется неразрушающим способом. Сущность его состоит в определении степени уменьшения вследствие коррозии площади поперечного сечения стержней арматуры.

С этой целью на основе визуального обследования выбирают участки армокаркаса с характерными признаками коррозии.

С помощью металлической щетки (карчетки) и наждачной бумаги ржавчину полностью удаляют.

В нескольких местах по длине очищенного от ржавчины участка с помощью штангенциркуля производят измерение диаметра (или толщины) очищенного от ржавчины стержня.

При оценке степени коррозии арматуры периодического профиля измерения в каждом сечении следует производить в трех местах: по ядру стержня, по продольным ребрам и по рифам. На основании статистической обработки результатов измерений определяют среднюю толщину слоя металла, подвергшегося коррозии.

19.17 Механические повреждения арматуры железобетонных сооружений (разрывы, вырывы, зазубрины, трещины) обнаруживают, посредством визуального обследования конструкций.

Размеры повреждений измеряют обычным (линейка, рулетка, штангенциркуль) или специальным (микроскоп, лупа, щуп) мерительным инструментом.

20. Контроль изоляции трубопроводов и резервуаров

20.1 Толщину защитных покрытий контролируют приборным методом неразрушающего контроля с применением толщиномеров и других измерительных приборов:

- в базовых и заводских условиях - для покрытий из экструдированного полиэтилена, комбинированных ленточно-полиэтиленовых, ленточных и битумно-мастичных покрытий на каждой десятой трубе одной партии не менее чем в четырех точках по окружности трубы и в местах, вызывающих сомнение;

- в трассовых условиях - для битумно-мастичных покрытий - на 10% сварных стыков труб, изолируемых вручную, в четырех точках по окружности трубы;

- на резервуарах - для битумно-мастичных покрытий - в одной точке на каждом квадратном метре поверхности, а в местах перегибов изоляционных покрытий, в частности, на ребрах через 1 м по длине окружности.

20.2 Адгезию защитных покрытий к стали контролируют приборным методом с применением адгезиметров:

- в базовых и заводских условиях - через каждые 100 м или на каждой десятой трубе в партии;

- в трассовых условиях - на 10% сварных стыков труб, изолированных вручную;

- на резервуарах с покрытиями из рулонных и других полимерных материалов - не менее чем в двух точках по окружности резервуара.

Для мастичных битумных покрытий допускается определение адгезии методом выреза треугольника с углом 45° и отслаивания покрытия от вершины угла. Адгезия считается удовлетворительной, если более 50% площади отслаиваемой мастики остается на металле. Поврежденное в процессе проверки адгезии покрытие рекомендуется отремонтировать.

20.3 Сплошность покрытий труб в базовых и заводских условиях контролируют на всей поверхности приборным методом с помощью искрового дефектоскопа при напряжении 4,0 или 5,0 кВ на 1 мм толщины покрытия (в зависимости от материала покрытия) после окончания процесса изоляции труб, а также на трассе после ремонта покрытий трубопроводов, изоляции стыков и резервуаров.

20.4 Дефектные места, а также сквозные повреждения защитного покрытия, выявленные во время проверки его качества, должны быть исправлены до засыпки трубопровода.

20.5 Проверку защитного покрытия после засыпки трубопровода на отсутствие внешних повреждений, создающих непосредственный электрический контакт между металлом труб и грунтом, производят приборами типа АНТПИ, ИПИТ-2, КАОДИ, ТИСПИ-03 и др. в соответствии со специальной инструкцией к прибору.

20.6 Перед началом монтажа трубопровода по требованию представителя заказчика должны быть предъявлены: сертификаты (паспорта) на каждую партию материалов, из которых изготовлено покрытие, или результаты лабораторных испытаний материалов - данные лабораторных испытаний проб, взятых из котлов в процессе приготовления битумной мастики; журнал изоляционных работ; акт проверки качества защитного покрытия.

21. Классификация остаточного ресурса и отнесение к категориям при обследовании состояния сетей

21.1 Критерии отнесения инженерных сетей систем водоснабжения и водоотведения к той или иной категории в зависимости от их состояния.

21.2 Согласно нормативным документам ряда смежных отраслей техники, в качестве параметра оценки технического состояния трубопровода используется остаточный срок службы трубопровода время от момента контроля до перехода в предельное состояние.

При общей коррозии он определяется как отношение разницы между минимальной фактически измеренной и расчетной толщинами стенки трубопровода к скорости коррозии. При язвенной коррозии как отношение разницы между критической глубиной дефекта, при действующем уровне напряжений, и глубиной дефекта (язвы) в зоне максимальных повреждений к скорости коррозии. Реализация такого подхода наряду с использованием разработанного автоматизированного информационно-технического обеспечения, позволяющего сформировать паспорт участка трубопровода, включающего данные по его ремонту, обслуживанию, диагностике, рекомендациям по санации или перекладке позволит как оценить состояние водопроводной и канализационной сетей в целом, так и конкретного участка.

21.3 Понятие «категория» (или класс) трубопроводов в качестве критерия, который позволит определять защиту трубопровода в зависимости от его значимости при оптимальном соотношении между экономическими затратами и надежностью трубопровода.

21.4 Согласно классификации сетей систем водоснабжения и водоотведения по степени их потенциальной аварийности и наличие неблагоприятных факторов (что влечет за собой сокращение сроков безаварийной эксплуатации, активную коррозию и крупномасштабные аварии) отнесены к I классу. К категории Iа относятся те трубопроводы, у которых сочетание конструктивных особенностей и потенциально агрессивной (с точки зрения технического фактора) среды таково, что дает основание говорить об особой опасности подобных трубопроводов. Категории Iб, Iв указывают на основной признак, которому должно быть уделено внимание при выборе защитных мер: замена трубопроводов, защита от воздействия среды либо снижение степени ее агрессивности.

Ко II классу принадлежат все виды трубопроводов, потенциально подверженных физико-механическому воздействию на отдельных участках.

Неблагоприятное сочетание конструктивных особенностей трубопроводов и потенциально ненадежных оснований учитывает категория IIа - самая опасная в данном классе. Категории IIб и IIв указывают на основной признак опасности: конструктивный или по несущей способности основания.

К III классу отнесены все виды трубопроводов, потенциально подверженные случайным механическим воздействиям или наружной коррозии.

Приведенная классификация дает возможность дифференцированно рассматривать долговечность и надежность коллекторов:

- для трубопроводов III класса возможно применение традиционных материалов и технологий;

- для II класса предусматриваются повышенные требования к конструкциям из традиционных материалов;

- трубопроводы I класса нуждаются в усиленной защите от коррозии или в принятии мер, направленных на снижение степени агрессивности эксплуатационной среды до минимальных значений.

Данная классификация играет большую роль в технической эксплуатации сетей систем водоснабжения и водоотведения.

21.5 Технический срок службы трубопровода, может определяться на основании анализа аварийности трубопроводов путем оценки и прогноза показателей надежности и по результатам обследования (технической диагностики) участков трубопроводов.

21.6 К критериям, определяющим стратегию выбора обследуемых объектов и восстановления (санации) трубопроводов, относятся:

- показатели надежности участков трубопроводов и прогноз их изменения;

- дестабилизирующие надежность трубопроводов факторы;

- срок эксплуатации и техническое состояние трубопроводов;

- ремонтопригодность трубопроводов;

- остаточные ожидаемые сроки полезной эксплуатации;

- прошлые расходы на восстановление;

- реальная стоимость существующих трубопроводов и стоимость их восстановления;

- ограничения по финансовым расходам.

21.7 Подход к определению первоочередного объекта для обследования и последующей реабилитации трубопроводов городской водопроводной сети базируется на выделении и количественном и качественном определении приоритетного фактора, которым служит надежность, а также на комплексной оценке многочисленных косвенных факторов, влияющих на показатели надежности участков трубопроводов в реальных условиях эксплуатации.

На данном этапе стратегии обследования и реновации подсчитывается общая сумма баллов по показателям и характеристикам из паспортных данных на каждом рассматриваемом участке водопроводной и водоотводящей сети.

21.8 К косвенным факторам, влияющим на уровень надежности трубопровода и, следовательно, на риск выхода его из строя относятся:

- год укладки трубопровода;

- диаметр трубопровода (в том числе толщина стенок);

- наличие защиты от электрокоррозии;

- гидравлические характеристики (скорость, коэффициент гидравлического трения);

- давление (напор) воды;

- глубина заложения трубопровода;

- качественные показатели транспортируемой воды;

- тип (характер) грунтов;

- наличие подземных вод;

- интенсивность транспортных и пассажирских потоков вблизи объекта обследования и потенциальной реновации водопроводной и водоотводящей сети;

- плотность населения в районе, расположенная рядом с объектом потенциальной реновации и др.

21.9 Влияние косвенных факторов на базовый (надежность участка трубопровода) и ранг их приоритетности по балльной системе может определяться с помощью математической модели (теории графов) и составления матриц доминирования, устанавливающих общую связность (то есть наличие или отсутствие связей вершин графа) всех элементов системы с учетом множества возможных сочленений и с выявлением ранга доминирования или значимости. При этом значимость каждого из описанных фактов зависит от количества связей с подобными ему из числа перечисленных и с основным фактором.

21.10 Полная оценка состояния обследуемого объекта может осуществляться путем математической обработки результатов исследований (рисунок 9).

Рисунок 9 - Схема оценки состояния сетей систем водоснабжения и водоотведения при обследовании

21.11 Приоритетными среди выбранных на первом этапе участков трубопроводов для проведения обследования и восстановительных работ будут считаться участки с максимальной суммой баллов. Данной процедурой завершается второй этап, который позволяет сузить рамки исходной многофакторной задачи, обобщив всю имеющуюся информацию о косвенных факторах и выделив ограниченное число потенциально нуждающихся в восстановлении (неблагоприятных в техническом отношении) участков.

Таким образом, на данном этапе окончательно выявляют участки трубопроводов сетей систем водоснабжения и водоотведения, подлежащих обследованию и восстановлению в первую очередь, а также выбирают метод реабилитации сети: нанесение на внутреннюю поверхность трубопроводов цементно-песчаных покрытий, использование полиэтиленовых рукавов (трубопроводов) или иного типа защитных покрытий.

21.12 Для качественного и количественного описания результатов при обследовании необходимо предварительно выявить влияние на обследуемый объект косвенных показателей, оцениваемых, в свою очередь, по балльной системе. Оценка производится на основе распределения по рангам значимости с использованием фактических данных об эксплуатации трубопроводов, либо математического аппарата теории графов (рис. 9).

Таблица 5 - Классификация сетей систем водоснабжения и водоотведения в зависимости от их потенциальной аварийности

| Класс объекта обследования | Условия потенциальной аварийности |  |  | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристика | Признак А | Признак Б |  |
| I | Высокая степень вероятности возникновения биологического фактора коррозии, малый срок службы трубопроводов и масштабность последствий | В начале сети расположен напорный трубопровод или самотечный коллектор, имеющий перепады или быстротоки | Транспортируемый сток содержит органические вещества по ХПК ≥ 350 мг/л или сульфиды более 1 мг/л | Iа признаки А и Б 1б - только А Iв - только Б |
| II | Вероятность повреждений и аварий вследствие физико-механических воздействий на отдельных участках | Наличие наземных или надземных участков трубопровода, пересечений с препятствиями (реки, дороги, прочие трубопроводы и др.) | На отдельных участках слабое грунтовое основание либо проявление техногенных воздействий (ударные или вибрационные, горные подработки) | IIа признаки А и Б IIб - только А IIв - только Б |
| III | Вероятность повреждений от механических и коррозионных факторов на локальных участках | Обычная конструкция и обычные условия по длине трубопровода | Наличие по трассе трубопровода, сетей агрессивных грунтов или блуждающих токов | Iа признаки А и Б Iб только А Iв только Б |

21.13 Обследование и оценка состояния в зависимости от вида имеющегося повреждения и его фактического размера выполняется путем констатации фиксированных оценок и динамической факторизации. Одним из основных критериев оценки служит влияние повреждений на окружающую среду, в том числе на грунт и грунтовые воды.

21.14 Предложенная классификация состояния сетей, позволяет создавать приоритетный список объектов, подлежащих первоочередному санированию.

21.15 Известны нормативные документы, которые определяют в общем виде основные правила обследования и оценки технического состояния водопроводных и канализационных сетей, а также общие положения их безопасности и надежной эксплуатации.

21.16 Сроки планового обследования Т рекомендуется устанавливать в зависимости от уровня безопасности водопроводных и канализационных сетей:

Кб = qп kэк kаг; (3)

Т = Тб kб, (4)

где Тб - срок первого планового обследования, который принят как 5 лет;

qп - коэффициент надежности;

kэк - коэффициент экологической безопасности;

kаг - коэффициент агрессивности внутренней и внешней среды;

kб - уровень безопасности.

21.17 В нормативных документах указывается, что при текущем ремонте устраняют локальные дефекты и повреждения, осуществляют защиту конструктивных элементов, а при капитальном ремонте восстанавливают несущую способность конструкции.

21.18 В развитие известных нормативных документов составлена классификация технического состояния сетей систем водоснабжения и водоотведения, основанная на том, что вначале определяют главный (приоритетный) вид повреждения, причину повреждения, а затем степень разрушения (класс технического состояния). Иными словами, рекомендуемая классификация технического состояния участка сети - это исходные данные.

21.19 В результате обследования участка сети определяется его общее техническое состояние:

- предаварийное - первый класс;

- непригодное - второй класс;

- удовлетворительное - третий класс;

- нормальное - четвертый класс.

21.20 Классификация разграничивает виды ремонта. Так, текущий ремонт необходимо проводить при четвертом и третьем классах состояния сетей, а капитальный - при втором и первом. И, наконец, предложенная классификация служит исходными данными:

- для выбора рациональных методов восстановления;

- для разработки качественно новых методов восстановления сетей закрытым способом.

Таблица 6 - Классификация повреждений сетей систем водоснабжения и водоотведения в зависимости от их технического состояния

| Вид повреждения | Класс I | Класс II | Класс III | Класс IV | Техническое состояние коллектора в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коррозия | Отсутствие части стенок, вероятность обрушения | Защитного слоя нет, видна коррозия арматуры | Заполнители бетона выступающие, местами видна арматура | Заполнители бетона видимые | - нормальное (не снижается несущая способность); - удовлетворительное (опасность снижения несущей способности); - непригодное (снижена несущая способность); - предаварийное (опасность обрушения и экономического кризиса) |
| Абразивный износ | Износ арматуры, вероятность обрушения | Защитного слоя нет, виден износ арматуры | Износ защитного слоя | Износ местами защитного слоя | - абрызг сталефибробетона в местах образования износа бетона первичной обделки; - облицовка керамикой первичной обделки; - возведение монолитной или монолитно-прессованной бетонно-пластмассовой вторичной обделки; - возведение монолитно-сборной или сборно-монолитной вторичной обделки, облицованной пластиком |
| Трещины | Образование сколов, разрыв; вероятность обрушения | Раскрытие трещин | Нераскрытые трещины | Волосяные трещины | - локальное заполнение трещин специальным раствором; - облицовка пластиком первичной обделки; - возведение монолитной или монолитно-прессованной бетонно-пластмассовой вторичной обделки; - возведение монолитно-сборной или сборно-монолитной вторичной обделки, облицованной пластиком |
| Разгерметизация стыков | Инфильтрация грунтовых вод под напором; вероятность обрушения | Инфильтрация грунтовых вод текущая | Инфильтрация грунтовых вод капающая | Инфильтрация грунтовых вод в отдельных местах | - локальное уплотнение стыков специальным раствором; - облицовка пластиком первичной обделки; - возведение монолитной или монолитно-прессованной бетонно-пластмассовой вторичной обделки; - возведение монолитно-сборной или сборно-монолитной вторичной обделки, облицованной пластиком |

22. Оформление результатов обследования и оценки технического состояния сетей систем водоснабжения и водоотведения (сети и сооружения на сетях)

22.1 Итоговый отчет или заключение в полной мере отражает:

- данные о наличии или отсутствии технической документации объекта, ее полноту и качество;

- полное описание конструктивных выводов по технической эксплуатации объектов собственником или эксплуатирующей организацией;

- проведение своевременного технического обслуживания, в том числе ошибочные решения;

- описание технологии строительства трубопровода с обозначением отклонений от проекта, в случае если такой факт имеет место, возникших по разным причинам на стадии строительства;

- информацию, отражающую проектную и фактическую технологию эксплуатации трубопроводов и их конструкций, содержащих данные о фактических нагрузках и воздействий, а также о характере производственных несоответствий;

- результаты работ по техническому обследованию состояния сетей водоснабжения и водоотведения с указанием состояния основных в технологическом процессе конструкций и частей;

- информацию, о результатах проведенной работы оформленную в виде схем с расшифровкой (описанием) и указанием выявленных причин нарушения технологических процессов и повреждений;

- указание в промежуточных и заключительном актах результатов примененных методов контроля, геодезических и иных измерений в ходе проведения работ по техническому обследованию состояния сетей водоснабжения и водоотведения;

- в промежуточных и заключительном актах результаты физико-механических испытаний образцов материалов, химических анализов материалов, среды (в том числе почвы);

- информацию о дефектах, повреждениях, а также причин их возникновения;

- выводы о состоянии сетей водоснабжения и водоотведения, конструкций и их пригодность к дальнейшей эксплуатации или ремонту;

- необходимую информацию и сведения, для заполнения журналов или в паспортах технического состояния сетей (сооружений);

- предлагаемые меры и методы технические решения относительно методов ремонта или замены дефектных конструкций, рекомендации по улучшению эксплуатации с приложением расчетов, схем и экономического эффекта.

22.2 Документация, видео и фотоматериалы полученные при проведении обследования трубопровода, являются неотъемлемой частью заключения или отчета и оформляются в виде приложений.

22.3 Прогнозирование остаточного ресурса подземного трубопровода осуществляется в соответствии с Приложением К.

22.4 Заключение подписывается лицом, ответственным со стороны Заказчика и Исполнителя.

23. Дальнейшее использование результатов технического обследования сетей систем водоснабжения и водоотведения

23.1 Выявленные дефекты наносят на масштабные схемы трубопроводов и сооружений.

23.2 Результаты инструментальных исследований (испытаний, измерений) оформляют в соответствии с требованиями стандартов, по которым они производились. В отсутствие регламентированных требований к оформлению результатов исследований, их оформление должно удовлетворять потребностям последующего использования результатов технического обследования.

23.3 На основании результатов технического обследования составляют заключение по результатам обследования, содержащее следующую информацию:

- заключение о техническом состоянии трубопроводов сетей и сооружений на сетях;

- оценку технического состояния трубопроводов, сооружений на момент проведения обследования;

- заключение о возможности, условиях и сроках дальнейшей эксплуатации трубопроводов, сооружений;

- рекомендации по способам приведения трубопроводов, сооружений в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации.

Поверочные расчеты, расчеты на прочность, расчеты остаточного ресурса трубопроводов и сооружений на сетях выполняют в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и стандартами на элементы таких трубопроводов и сооружений.

Выбор способов приведения трубопроводов и сооружений на сетях в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, (ремонт, восстановление, замена) осуществляют с учетом следующих критериев:

- анализ аварийности (показатели надежности и прогноз их изменения);

- техническое состояние;

- предполагаемый срок эксплуатации;

- ремонтопригодность;

- расчетные остаточные сроки эксплуатации.

24. Обследование запорно-регулирующей арматуры на сетях водоснабжения и водоотведения

24.1 Техническое обследование запорно-регулирующей арматуры проводится, если:

- выработала назначенный ресурс в часах или циклах;

- после проведенного капитального ремонта в условиях специализированного ремонтного предприятия;

- по истечении срока, установленного предыдущим обследованием, но не более предельного срока службы арматуры.

24.2 Техническое освидетельствование проводится ремонтным предприятием после проведения капитального ремонта, а также специализированной организацией непосредственно на нефтепроводе при плановых остановках, если арматура находится в эксплуатации.

24.3 Срок очередного технического освидетельствования арматуры, прошедшей капитальный ремонт производится не более чем через 10 лет ее эксплуатации.

Объем работ при освидетельствовании должен соответствовать РД «Положение о порядке проведения технического освидетельствования и продления срока службы трубопроводной арматуры нефтепроводов».

Техническое обследование запорно-регулирующей арматуры основано:

24.4 При оценке функции герметичности - на регистрации параметров акустического сигнала в ультразвуковом диапазоне и сравнении его со значениями, заданными в карте контроля герметичности арматуры;

24.5 При оценке функции срабатывания - на измерениях физических величин питающей цепи электроприводной арматуры (тока, напряжения, мощности), и сравнении их со значениями диагностической модели, заданной в виде карты контролируемых параметров.

24.6 Техническое диагностирование арматуры состоит из периодического (с установленной периодичностью) диагностического обследования запорно-регулирующей арматуры в процессе эксплуатации:

- при работе сетей под большим давлением (диагностическое сопровождение регламентных работ);

- перед выводом в ремонт (подтверждение/изменение категории ремонта);

- после ремонта (подтверждение работоспособности запорно-регулирующей арматуры; формирование рекомендаций/заключений по техническому состоянию диагностируемой арматуры и готовности её к несению проектных нагрузок.

24.7 Задачами технического диагностирования являются:

- повышение технико-экономических показателей выработки электроэнергии за счет снижения вероятности внезапных отказов при работе блока на мощности (повышение коэффициента использования установленной мощности - КИУМ) при обеспечении проектного уровня безопасности;

- снижение затрат на проведение планово-предупредительных работ;

- поддержание функциональной готовности арматуры в течение всего срока эксплуатации;

- формирование банка данных, содержащего необходимую и достоверную информацию о техническом состоянии и ресурсных характеристиках арматуры и технологических систем сетей и самой запорно-регулирующей арматуры.

24.8 В соответствии с ГАКС СТО 11999797 ИС 001-2006 оптимизация объемов планового ремонта трубопроводной арматуры при переходе к стратегии ремонта по техническому состоянию производится по алгоритму, который включает следующие основные этапы:

- подготовительный этап;

- проведение технического обследования запорно-регулирующей арматуры;

- диагностическое сопровождение процедуры корректировки объемов ремонтных работ.

24.9 На подготовительном этапе формируется станционный перечень арматуры по принадлежности, где происходило более всего аварийных ситуаций, отказов в работе, с привязкой к участку трубопровода, на котором проводится техническое обследование.

Далее разрабатываются перечни и графики диагностического обследования с контролем основных функций арматуры - срабатывания и герметичности.

24.10 Обследование запорно-регулирующей арматуры на сетях водоснабжения и водоотведения проводится в соответствии с ГАКС СТО 11999797 ИС 001-2006. Данный стандарт распространяется на процессы испытаний трубопроводной арматуры и устанавливает организацию, порядок работы и общие требования безопасности при проведении испытаний, а также общие требования к устройству, размещению и эксплуатации стендов, установок и сооружений, предназначенных для этих целей.

Приложение А

(информационное)

Техническое задание

на ___________________________________________________

(наименование проекта)

| № п/п | Содержание | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание |  |
| 2 | Область применения |  |
| 3 | Основные условия |  |
| 4 | Сроки выполнения работ |  |
| 5 | Требования к документированию |  |
| 6 | Стадии и этапы разработки |  |
| 7 | Порядок контроля и приемки работ |  |
| 8 | Условия и сроки оплаты |  |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| _______________________________________ | _______________________________________ |
| М.П. | М.П. |

Приложение Б

(информационное)

В договоре регламентируются следующие положения:

Б.1 Собственник сетей водоснабжения и водоотведения или эксплуатирующая организация:

- независимо от характера и сложности выполняемых работ специалистами подрядной организации по обследованию и оценке технического состояния сетей систем водоснабжения и водоотведения на объекте, оказывают содействие в качественном и быстром выполнении работ;

- в случае необходимости оказывает содействие в привлечении техники, механизмов и людских ресурсов для обеспечения проведения работ, разного характера сложности на возмездной или безвозмездной основе;

- обеспечивает специалистам подрядной организации доступ к обследуемому объекту в рабочее время суток, а в случае производственной необходимости и в нерабочее время, в соответствии с установленным на данном предприятии пропускным режимом;

- контролирует правильность ведения подрядчиком работ по обследованию и оценке технического состояния сетей систем водоснабжения и водоотведения согласно техническому заданию;

- контролирует ведение работ без нарушения подрядчиком норм техники безопасности при проведении работ;

- направляет своего представителя для участия в рабочей группе по обследованию и оценке технического состояния сетей систем водоснабжения и водоотведения, а также при оформлении акта, в случае выявления нарушений технологии эксплуатации сетей;

- в случае выявления недобросовестного исполнения подрядчиком работ по обследованию и оценке технического состояния сетей систем водоснабжения и водоотведения, которые привели или могут привести к нарушению правил техники безопасности и технологическому процессу временно приостанавливают работы до устранения причин;

- в случае неисполнения или не добросовестного исполнения подрядчиком своих работ, направляют ему предписание и при неоднократном повторении данных нарушений расторгают с ним договор.

Б.2 Подрядчик, выполняющий работы по обследованию и оценке технического состояния сетей систем водоснабжения и водоотведения:

- обеспечивает качество и достоверность материалов обследований и оценки технического состояния систем водоснабжения и водоотведения, зданий (сооружений), которые обследуются, обоснованность выводов и рекомендаций;

- при проведении работ по обследованию и оценке технического состояния сетей систем водоснабжения и водоотведения строго следует условиям, изложенным в технической спецификации;

- не допускает в ходе проведения работ нарушения техники безопасности на объекте;

- не допускает необоснованное нарушение (полную или частичную остановку) производственного процесса;

- в ходе проведения работ принимает исчерпывающие меры для полного, качественного и точного подведения итогов в виде выводов и рекомендаций;

- в случае некачественного или неполного проведения работ по обследованию и оценке технического состояния сетей систем водоснабжения и водоотведения согласно технической спецификации, а так же причинения по их вине необоснованного нарушения технологического процесса возмещает собственнику сетей или эксплуатирующей организации ущерб;

- получает от эксплуатирующей организации всю техническую (проектную, эксплуатационную и ремонтную) документацию, необходимую для выполнения работ по техническому обследованию;

- запрашивает у собственника или эксплуатирующей организации инженерных сетей необходимую информацию (техническую документацию, карты, схемы) для качественного и точного проведения работ согласно технической спецификации;

- привлекает при необходимости специалистов и технику на возмездной основе для проведения работ;

- в случае обнаружения нарушений производственного процесса в ходе работ по обследованию и оценке технического состояния сетей систем водоснабжения и водоотведения рекомендует собственнику или эксплуатирующей организации инженерных сетей срочно ликвидировать данные нарушения, а в случае невозможности приостановить работы (частично или полностью) до их полной ликвидации;

- производит работы по вскрытию необходимых в ходе проведения работ участков сетей или конструктивных элементов при отсутствии возможности проведения работ без их разрушения или обоснованной необходимости улучшения или подтверждения результатов обследования;

- устанавливает измерительные приборы (реперы, марки и маяки) в случае проведения повторных работ по измерению;

- запрашивает у собственника сетей или эксплуатирующей организации фактические данные о режиме работы, нагрузках основного и вспомогательного оборудования, состава сырья и материалов.

Приложение В

(информационное)

Заказчик __________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Подрядчик ________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Составлена на основе _______________________________________________________________________________________

(ссылка на техническую, сметную или иную

_________________________________________________________________________________________________________

документацию)

и является приложением к договору подряда от ____________ 200___ г. №_____

Ведомость договорной цены на ________________________________________________________________________________

(наименование строительной продукции)

_________________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Номера сметных расчетов (смет) | Наименование объектов, работ и затрат | Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс. тенге |  |  | Всего договорная цена, тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подрядных работ, в т.ч. |  | других работ и затрат по договору |  |
|  |  |  | основных видов работ по договору | прочих затрат |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Руководитель предприятия (организации) ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ (подпись и ФИО) | Руководитель подрядной строительно-монтажной организации заказчика _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ (подпись и ФИО) |
| --- | --- |

Приложение Г

(информационное)

Таблица Г.1 - Возможные дефекты и повреждения объектов сетей водоснабжения и водоотведения (трубопроводы и сооружения на сетях)

| Вид объекта | Возможные дефекты и повреждения объекта |
| --- | --- |
| Водопроводная сеть |  |
| Стальной подземный трубопровод | Свищи, возникающие в результате язвенной коррозии труб, как с внешней, так и с внутренней стороны |
|  | Разрывы сварного шва, вызванные гидроударами |
|  | Продольные трещины сварного шва, вызванные гидроударами |
| Стальной подземный трубопровод (в коллекторах, на насосных станциях) | Общая (фронтальная) коррозия |
|  | Язвенная коррозия |
|  | Свищевые повреждения, вызванные локальной коррозией внутренней поверхности труб под действием воды как агрессивной среды |
|  | Свищевые повреждения, вызванные коррозией внешней поверхности трубы, связанной с нарушением изоляционного покрытия, влажностью помещения, попаданием воды на трубы |
|  | Язвы на внутренней поверхности трубы как следствие плохого качества стали (сталь с большим количеством неметаллических включений) |
|  | Язвы в результате образования застойных зон при отключении трубопровода, а также неравномерной скорости потока жидкости в течение суток |
|  | Коррозия внешней поверхности труб под действием напряжения (в местах провисания трубопровода, на сгибах) |
|  | Трещины под действием напряжений при гидроударах |
| Асбестоцементные трубы | Механические повреждения Кольцевые трещины, вызванные дифференциальными подвижками грунта или неправильно выполненным основанием |
|  | Продольные трещины, вызванные термическим воздействием, внутренним давлением и внешними нагрузками |
|  | Трещины в теле, развившиеся из дефекта изготовления |
|  | Нарушение герметичности стыков |
| Чугунные трубы | Нарушение герметичности стыков |
|  | Переломы труб |
|  | Инкрустации (зарастание в результате образования отложений) |
|  | Повреждения внутреннего и внешнего покрытия под действием точечной коррозии и графитизации |
| Пластмассовые трубы | Снижение прочности, повышение хрупкости и самопроизвольное растрескивание в результате старения |
|  | Нарушение герметичности соединений |
| Железобетонный трубопровод | Коррозия бетона, обусловленная контактом с агрессивной водой или фильтрацией воды |
| Сеть водоотведения |  |
| Стальной подземный трубопровод | Общая коррозия, язвенная коррозия внутренней поверхности трубы |
|  | Абразивный износ лотковой части (в безнапорной сети) |
| Керамические трубы | Механические повреждения |
|  | Нарушение герметичности стыков |
| Асбестоцементные трубы | Абразивный износ |
|  | Те же повреждения, что и у асбестоцементных труб водопровода |
| Чугунные трубы | Те же повреждения, что и у чугунных труб водопровода |
| Пластмассовые трубы | Те же повреждения, что и у пластмассовых труб водопровода |
|  | Образование засоров вокруг мест несовпадения кромок в сварных соединениях |
| Бетонный и железобетонный трубопровод/коллектор | Коррозия бетона, обусловленная контактом с агрессивной водой или фильтрацией воды |
|  | Абразивный износ в лотковой части |
|  | Обрушение свода, деформации и механические повреждения, связанные с нагрузками, возникающими при монтаже и засыпке трубопроводов, при деформации основания, а также от ударов попадающих в коллекторы тяжелых предметов |
| Сооружения на сетях |  |
| Бетонное сооружение | Коррозия бетона, обусловленная контактом с агрессивной водой или фильтрацией воды |
|  | Механические повреждения бетонного массива (отколы углов элементов, раздробление бетона в отдельных зонах и т.п.) |
|  | Раскрытие швов вследствие температурных и других воздействий (просадки основания, землетрясения, др.) |
|  | Трещины, вызванные силовыми нагрузками или температурными воздействиями и ориентированные преимущественно вдоль оси сооружения |
|  | Трещины, вызванные усадкой или реакцией щелочей цемента с заполнителями, содержащими активный кремнезем |
| Железобетонное сооружение | Деструктивные изменения бетона, обусловленные фильтрацией воды |
|  | Отслоение защитного слоя бетона |
|  | Коррозия арматуры |
|  | Механические повреждения арматуры |
|  | Нормальные и наклонные трещины в растянутой зоне элемента с раскрытием больше допускаемой ширины |
|  | Трещины вдоль сжатой зоны элемента |
|  | Трещины в защитном слое бетона вдоль стержней арматуры |
|  | Потеря бетоном защитных свойств по отношению к арматуре (карбонизация бетона на всю толщину защитного слоя, коррозия выщелачивания бетона и т.п.) |
| Каменные и армокаменные сооружения | Размораживание и выветривание кладки сооружений, отслоение облицовки. Вертикальные и косые трещины (независимо от длины и ширины раскрытия), пересекающие не более двух рядов кладки |
|  | Вертикальные и косые трещины в несущих стенах и столбах сооружений на высоту не более четырех рядов кладки. Местное (краевое) повреждение кладки на глубину до 2 см под опорами ферм, балок, прогонов и перемычек |
|  | Обвалы участков стен у сооружений. Размораживание и выветривание кладки, вертикальные и косые трещины (кроме температурных и осадочных) на высоту не более восьми рядов кладки. Наклоны и вспучивание стен |
|  | V-образное раскрытие трещин в пролете арочных и клинчатых перемычек с выпадением отдельных камней |
|  | Отслоение нижних рядов перемычек |
|  | Структурное разрушение материала конструкций (разрыхление с увеличением объема, расслоение, нарушение сплошности) |
|  | Химическое разрушение кладки из глиняного и силикатного кирпича и камней |
|  | Химическое разрушение и вымывание (выщелачивание) раствора, бетона и природных камней (известняк, песчаник) фундаментов, стен подвалов и т.п. |
|  | Продольные трещины и отслоения кладки и бетона по направлению арматурных стержней или стальных включений |
|  | Радиальные трещины в местах заделки в кладку или бетон отдельных стержней, затяжек и т.п. |

Приложение Д

(обязательное)

_________________________________________________________________________________________________________

(предприятие, организация)

ФОРМА АКТА № _______от __________ 20 ___ г

ВИЗУАЛЬНОГО - ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ НАРУЖНОМ ОСМОТРЕ ТРУБОПРОВОДА

1. В соответствии с нарядом-заказом (заявкой) ___________________________________________________________________

(номер)

выполнен _________________________________________________________________________________________________

(визуальный, измерительный)

контроль _________________________________________________________________________________________________

(наименование и размеры контролируемого объекта, номер объекта контроля)

2. При контроле выявлены следующие дефекты _________________________________________________________________

(характеристика дефектов, форма, размеры,

_________________________________________________________________________________________________________

расположение или ориентация для конкретных объектов, номера фотографий)

_________________________________________________________________________________________________________

3. Заключение по результатам визуального и измерительного контроля

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Контроль выполнил ________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Руководитель работ по визуальному

и измерительному контролю _________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Приложение Е

(информационное)

Рекомендуемые требования к содержанию «Журнала учета работ и регистрации результатов визуального и измерительного контроля при наружном осмотре трубопровода»

В журнале учета рекомендуется указывать:

1. Наименование и вид контролируемого объекта, его номер/шифр/инвентарный номер (номер, однозначно определяющий данный участок).

2. Расположение и при необходимости размеры контролируемых участков на объекте контроля.

3. Условия проведения контроля.

4. Производственно-контрольный документ, его номер.

5. Метод оптического вида контроля объекта и примененные приборы.

6. Способ измерительного контроля и примененные приборы (инструменты).

7. Материал трубопровода

8. Основные характеристики дефектов, выявленных при контроле (форма, размеры, расположение или ориентация относительно базовых осей или поверхностей объекта контроля).

9. Наименование или шифр нормативно-технической документации, согласно которой выполнена оценка качества (не указывается, если есть сквозные повреждения, фото которых прилагаются)

10. Оценка результатов контроля.

11. Дата контроля.

Примечание. В п. 5 данных рекомендуемых требований указывается либо В (визуальный), либо ВО (визуально-оптический). Визуально-оптический метод дефектоскопии выполняется с помощью оптических приборов (луп, эндоскопов и пр.).

Приложение Ж

(информационное)

Методы очистки сетей водоотведения

1 - вилы, 2 - проволока с наконечником, 3- хомут для прикрепления троса, 4 - трос, 5 - направляющая труба диаметром 50 мм, 6 - винтовой зажим для закрепления направляющей трубы

Рисунок Ж.1 - Прочистка системы водоотведения проволокой

1 - моторные лебедки с краном-укосиной, 2 - ковш, 3 - контейнеры на катках, 4 - подшелыжный съемный блок, 5 - корпус ковша, 6 - боковая планка, 7 - створки, 8 - петли для соединения створок, 9 - передняя скоба, 10 задняя скоба, 11 направление движения тросов к лебедкам

Рисунок Ж.2 - Механическая прочистка трубопровода с помощью лебедок и ковша с раскрывающимися створками (а - схема прочистки, б - ковш с закрытыми створками, в - ковш с открытыми створками)

1 - шар, 2 - лебедка, 3 - трос

Рисунок Ж.3 - Прочистка системы водоотведения с помощью шаров

1 - лебедка, 2 - осадок, 3- цилиндры

Рисунок Ж.4 - Прочистка труб с помощью деревянного цилиндра

1 - стендер, 2 - шланг, 3 - ограждение места работ, 4 - водопровод, 5 - веревка к спасательному поясу

Рисунок Ж.5 - Устранение засорения в системе водоотведения

1 - приводной агрегат, 2 - приводной ротационный вал, 3 - описывающая емкость, 4 - вытекание воды, 5 - направление потока, 6 -отложения, 7 - ротационный механизм для очистки

Рисунок Ж.6 - Очистка канала ротационным очищающим агрегатом

1 - автомобиль с насосом высокого давления, 2 - отсасывание, 3 - сопло высокого давления

Рисунок Ж.7 - Очистка тоннеля насосами высокого давления сетей водоотведения

1 - уровень воды, 2 - промывочный шар, 3 - канал водоотведения, 4 - частичное заполнение, 5 - наслоения, 6 - наслоенная дюна, 7    - очищенный канал, 8 - промывочный шар развернутый,9 - промывочный шар в разрезе

Рисунок Ж.8 - Устранение наслоений в больших круглых водоотводящих каналах с помощью складчатого промывочного шара

1 - напорная труба, 2 - вода под давлением, 3 - очищающий скребок, 4 - улавливающий резервуар, 5 - выпуск

Рисунок Ж.9 - Механическая очистка напорных труб с помощью скребка

1 - лебедка тягового канала, 2 - проросшие в трубу корни деревьев, 3 - прибор для обрезки корней

Рисунок Ж.10 - Устранение корней буровым станком

1 - барабан для наматывания рукава, 2 - емкость с гербицидами, 3 - корни деревьев, проросшие через трещины и стыки, 4 - затвор с подсоединенным шлангом, 5 - пенистые гербициды, 6 - напор

Рисунок Ж.11 - Устранение корней пенными гербицидами

1 - промывочная машина, 2 - шланг, 3 - тележка с роликами, 4 - насадка

Рисунок Ж.12 - Промывка системы водоотведения

1 - сопло высокого давления, 2 - первая фаза, 3 - вторая фаза, 4 - рабочее направление, 5 - направление потока, 6 - отсасывание, 7 - промывочная машина высокого давления

Рисунок Ж.13 - Промывка системы водоотведения водой под высоким давлением

1 - подъемник с грейфером для подъема шаров, 2 - мульда опускания, 3 - шаровой сигнальный прибор, 4 - канализационный водопровод, 5 - незатвердевшие отложения, 6 - утолщенные шары, 7 - движение утолщенных шаров с повышенной скоростью, 8 - поток сточной воды, 9 - наклоненная мульда опускания, 10 - шаровой сборник, 11 - шахта

Рисунок Ж.14 - Очистка с помощью утолщенных шаров

Приложение И

(информационное)

Методика определения толщины стенок стальных трубопроводов с ограниченным доступом

И.1 Методика определения толщины стенок трубопроводов с ограниченным доступом, приведенная в настоящем приложении, использует методы статистической обработки результатов ультразвуковой толщинометрии, позволяющие с заданной степенью достоверности при ограниченном объеме измерений оценить среднюю и минимальную толщину стенок труб.

И.2 Настоящую Методику применяют для оценки толщины стенок труб подземных трубопроводов диаметром менее 900 мм, а также других трубопроводов, для которых при визуально-измерительном обследовании из-за ограниченного доступа не получена информация о зонах максимальных коррозионных повреждений.

Настоящая Методика не применима к обнаружению и контролю развития локальных коррозионных участков, возникающих с наружной стороны труб на недоступных участках.

И.3 Измерение толщины стенок трубопроводов осуществляют точечным методом или сканированием участков трубы с помощью автоматических ультразвуковых толщиномеров (на доступных участках в колодцах) либо внутритрубных телеинспекционных роботов.

Глубину коррозионных повреждений t определяют как разность между номинальной толщиной стенки трубопровода s0 и измеренной фактической толщиной s.

И.4 Статистическая обработка результатов измерений включает:

- определение минимального необходимого числа измерений (объема выборки);

- оценку однородности полученной выборки (отбраковка измерений, выполненных в месте расположения язв, каверн);

- определение коэффициента вариации и параметров распределения глубины коррозионных повреждений;

- определение максимальной глубины коррозионного повреждения.

И.5 Минимальное необходимое число точек на поверхности для измерений (объем выборки N) следует выбирать в зависимости от степени неравномерности повреждений, характеризующейся коэффициентом вариации v, доверительной вероятности γ и максимальной допустимой относительной ошибки в соответствии с Таблицей Е.1.

Предварительное числовое значение коэффициента вариации v допускается выбирать в следующих интервалах:

- до 0,2 - при умеренной неоднородности (сплошная коррозия);

- от 0,3 до 0,6 - при средней неравномерности (коррозия пятнами);

- выше 0,6 - при высокой неравномерности (язвы, питтинги).

При отсутствии со стороны заказчика специальных требований по достоверности оценки, доверительную вероятность γ допускается принимать равной 0,8.

Таблица И.1 - Минимальное число точек для измерений (объем выборки N)

| Максимальная допустимая относительная ошибка | Доверительная вероятность γ | Минимальное число точек для измерений (объем выборки N) при коэффициенте вариации v равном |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| 0,05 | 0,80 | 4 | 13 | 25 | 50 | 100 | 200 | 315 |
|  | 0,90 | 8 | 25 | 65 | 100 | 250 | 500 | 650 |
|  | 0,95 | 13 | 40 | 100 | 150 | 400 | 650 | 1000 |
|  | 0,99 | 25 | 100 | 200 | 315 | 800 | 1000 | свыше 1000 |
| 0,10 | 0,80 | менее 3 | 5 | 10 | 13 | 32 | 50 | 100 |
|  | 0,90 | 3 | 8 | 15 | 32 | 65 | 125 | 200 |
|  | 0,95 | 5 | 13 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 |
|  | 0,99 | 8 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 650 |
| 0,15 | 0,80 | менее 3 | 3 | 5 | 6 | 15 | 25 | 40 |
|  | 0,90 | менее 3 | 4 | 8 | 15 | 32 | 65 | 80 |
|  | 0,95 | 3 | 6 | 13 | 25 | 50 | 100 | 150 |
|  | 0,99 | 5 | 13 | 25 | 40 | 100 | 200 | 315 |
| 0,20 | 0,80 | менее 3 | менее 3 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 |
|  | 0,90 | менее 3 | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 | 50 |
|  | 0,95 | менее 3 | 5 | 8 | 15 | 32 | 50 | 100 |
|  | 0,99 | 4 | 8 | 15 | 25 | 65 | 125 | 150 |

После выполнения измерений следует рассчитать фактический коэффициент вариации vфакт по формуле (Е.1), и в случае если он окажется больше предварительно выбранного, выполнить дополнительные измерения в соответствии с рекомендациями Таблицы И.1:

(И.1)

где tсред - средняя глубина коррозионных повреждений, мм, определяется по формуле (И.4);

σ - среднее квадратичное отклонение глубины коррозионных повреждений, мм, определяют по формуле (И.2):

(И.2)

где - глубина коррозионных повреждений i-го измерения, мм.

И.6 Критерием отбраковки значений является выполнение условия:

(И.3)

где tсред, tверх - средняя и максимальная глубина коррозионных повреждений (значение в полученной выборке), мм, при этом tсред вычисляется без учета значения tверх.

И.7 Выявление неоднородности выборки свидетельствует о наличии язвенной коррозии. При выявлении одной или двух язв максимальная глубина язвы tмакс принимается равной 1,5tверх. При выявлении трех и более язв их максимальная глубина рассчитывается следующим образом.

Среднюю глубину коррозионных повреждений tсред, мм, определяют по формуле (И. 4):

(И.4)

Максимальную глубину коррозионного повреждения tмакс, мм, определяют по формуле (И.5):

(И.5)

где b и Kb - параметры распределения Вейбулла определяются в зависимости от коэффициента вариации v в соответствии с Таблицей И.2.

Среднюю толщину стенки sсред, мм, определяют по формуле (И.6):

(И.6)

где si - толщина стенки в i-ом измерении, мм.

Среднюю расчетную толщину стенки , мм, определяют по формуле (И.7):

(И.7)

где - процентные точки распределения Стьюдента с N-1 степенями свободы, соответствующие уровню значимости α, связанной с доверительной вероятностью γ соотношением γ = 1 - α.

Минимальную расчетную толщину стенки трубопровода sмин, мм, определяют по формуле (И.8):

sмин = s0 - tмакс (И.8)

где s0 - номинальная толщина стенки, мм.

Таблица И.2 - Взаимосвязь параметров b, Kb и v распределения Вейбулла

| b | Kb | v | b | Kb | v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 1,133 | 1,261 | 3,1 | 0,894 | 0,353 |
| 0,9 | 1,052 | 1,113 | 3,2 | 0,896 | 0,343 |
| 1,0 | 1,000 | 1,000 | 3,3 | 0,897 | 0,334 |
| 1,1 | 0,965 | 0,910 | 3,4 | 0,898 | 0,325 |
| 1,2 | 0,941 | 0,837 | 3,5 | 0,900 | 0,316 |
| 1,3 | 0,924 | 0,775 | 3,6 | 0,901 | 0,309 |
| 1,4 | 0,911 | 0,723 | 3,7 | 0,902 | 0,301 |
| 1,5 | 0,903 | 0,679 | 3,8 | 0,904 | 0,294 |
| 1,6 | 0,897 | 0,640 | 3,9 | 0,905 | 0,287 |
| 1,7 | 0,892 | 0,605 | 4,0 | 0,906 | 0,281 |
| 1,8 | 0,889 | 0,575 | 4,0 | 0,913 | 0,253 |
| 1,9 | 0,887 | 0,547 | 5,0 | 0,918 | 0,230 |
| 2,0 | 0,886 | 0,523 | 6,0 | 0,928 | 0,194 |
| 2,1 | 0,886 | 0,500 | 7,0 | 0,935 | 0,168 |
| 2,2 | 0,886 | 0,480 | 8,0 | 0,942 | 0,148 |
| 2,3 | 0,886 | 0,461 | 9,0 | 0,947 | 0,133 |
| 2,4 | 0,887 | 0,444 | 10,0 | 0,951 | 0,120 |
| 2,5 | 0,887 | 0,428 | 12,0 | 0,958 | 0,101 |
| 2,6 | 0,888 | 0,413 | 14,0 | 0,964 | 0,087 |
| 2,7 | 0,889 | 0,393 | 16,0 | 0,969 | 0,077 |
| 2,8 | 0,890 | 0,386 | 18,0 | 0,971 | 0,069 |
| 2,9 | 0,892 | 0,375 | 20,0 | 0,974 | 0,063 |
| 3,0 | 0,893 | 0,363 | 25,0 | 0,978 | 0,051 |

Таблица И.3 - Контроль качества соединений стальных трубопроводов

| Категории трубопроводов | Число стыков, % |
| --- | --- |
| Ру свыше 10 МПа (100 кгс/см2) | 100 |
| I категории | 20 |
| II категории | 10 |
| III категории | 2 |
| IV категории | 1 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. Минимальное число контролируемых стыков дано в % от общего числа производственных стыков, сваренных каждым сварщиком, но не менее одного стыка |  |

Таблица И.4 - Методы контроля сварных соединений

| Операции | Категории трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | III |  | IV | V |
| Внешний осмотр и измерения | + |  | + |  | + |  | + | + |
| Контроль просвечиванием, проникающим излучением, ультразвуком; магнитографический контроль | + |  | + |  | + |  | + | По ТУ |
| Механические испытания | Проводятся при испытании сварных соединений (стыков) |  |  |  |  |  |  | - |
| Металлографические исследования | По требованию чертежа или ТУ |  |  |  |  |  |  | - |
| Испытание воздухом | По указанию проекта |  |  |  |  |  |  | - |
| Контроль цветным методом | По требованию чертежа или ТУ |  |  |  |  |  |  | - |
| Контроль на содержание феррита | По требованию чертежа или ТУ; для аустенитных сталей при температуре выше 250°С - не более 5% |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание на коррозию | По требованию чертежа и ТУ |  |  |  |  |  |  | - |
| Испытание гидравлическим давлением | + | + |  | + |  | + |  | + |

Приложение К

(информационное)

Прогнозирование остаточного ресурса подземных трубопроводов

1. Прогнозирование остаточного ресурса трубопровода базируется на результатах обследования технического состояния, исследования механических свойств и микроструктуры металла, оценки фактической нагруженности основных несущих элементов трубопровода и гидравлического (пневматического) испытания пробным давлением.

Оценка остаточного ресурса определяется типом основного повреждающего фактора, действующего на элементы трубопровода.

2. Прогнозирование остаточного ресурса производится только для трубопровода, техническое состояние которого по результатам обследования и исследования механических свойств и структуры металла оценивается как удовлетворительное.

3. Оценка остаточного ресурса основных несущих элементов трубопровода, повреждающим фактором для которого является общая коррозия, производится по формуле 1.

Тост=К(Sф - Sотб)/Аф, (1)

где, Тост - остаточный ресурс элемента, годы;

Sф - фактическая толщина элемента, мм;

Soтб - отбраковочная толщина элемента, мм;

К - коэффициент, зависящий от категории и срока службы трубопровода без замены;

Аф - фактическая скорость коррозионного и эрозионного износа, мм/год;

Для трубопроводов I категории, проработавших без замены:

- до 20-ти лет включительно - К=1,00;

- более 20-ти до 30-ти лет включительно - К=0,95;

- более 30-ти лет - К=0,90.

Для трубопроводов II и III категорий, проработавших без замены:

- до 30-ти лет включительно - К=1,00;

- более 30-ти лет - К=0,95.

Для трубопроводов IV и V категорий, проработавших без замены:

- до 20-ти лет включительно и более - К=1,00.

Значение отбраковочной толщины может приниматься из паспорта или из расчета с учетом фактических свойств металла.

4. Фактическая скорость коррозии определяется из практики по данным, накопленным предприятием-собственником трубопровода за время его эксплуатации с учетом результатов технических освидетельствований и результатов данного обследования.

5. За остаточный ресурс трубопровода принимается минимальное из полученных значений расчетного ресурса основных несущих элементов (труба, отвод (колено, изгиб), переход, врезка, тройник (кованный, литой)), которое обеспечит безопасную эксплуатацию трубопровода в течение прогнозируемого назначенного ресурса. В тех случаях, когда расчетный остаточный ресурс трубопровода превышает десять лет, остаточной ресурс принимается равным десяти годам.

6. По истечении установленного остаточного ресурса трубопровода для оценки возможности его дальнейшей эксплуатации необходимо определение нового остаточного ресурса в соответствии с РД 38.13.004-86.

Библиография

[1] РДИ 38.18.016-94. Инструкция по ультразвуковому контролю сварных соединений технологического оборудования;

[2] РД 38.13.004-86 Эксплуатация и ремонт технологических трубопроводов под давлением до 10,0 МПа (100 кгс/см2).

[3] ГОСТ 31303-2006 Межгосударственный стандарт.

[4] ГОСТ Р 52946-2008 Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных и авиационных топлив. Моторный метод.

[5] ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

[6] СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

[7] СНиП РК 5.03-37-2005. Несущие и ограждающие конструкции.

[8] Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442.

[9] Закон Республики Казахстан от 16.07.2001 № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

[10] Закон Республики Казахстан от 04.05.2010 № 274-IV «О защите прав потребителей».

[11] Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года № 314-II «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах».

[12] Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 июня 2009 года № 832 «Правила пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов».

[13] Постановления Правительства Республики Казахстан от 5 июня 2009 года № 832 «Об утверждении Правил пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов».

[14] СН РК 1.04-04-2002 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений».

[15] РД-08.00-60.30.00-КТН-046-1-05 «Неразрушающий контроль сварных соединений при строительстве и ремонте магистральных нефтепроводов».

[16] МДС 11-21.2009 Методика определения точного местоположения и глубины залегания, а так же разрывов подземных коммуникаций (силовых, сигнальных кабелей, трубопроводов газа -, водоснабжения), предотвращающих их повреждения при проведении земляных работ.

[17] МДС 11-21.2009. Методика определения точного местоположения и глубины залегания, а также разрывов подземных коммуникаций (силовых, сигнальных кабелей, трубопроводов газо-, водоснабжения), предотвращающих их повреждения при проведении земляных работ.

[18] Понятийный словарь терминов, употребляемых в жилищно-коммунальном хозяйстве. Приказ Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10.01.2012 г. № 4.

[19] ТСН 40-303-2003 г. Москвы. Бестраншейная прокладка коммуникаций с применением микротоннелепроходческих комплексов и реконструкция трубопроводов с применением специального оборудования.

[20] МДС 11-21.2009 Методика определения точного местоположения и глубины залегания, а так же разрывов подземных коммуникаций (силовых, сигнальных кабелей, трубопроводов газо- водоснабжения и др.) предотвращающих их повреждения при проведении земляных работ.

[21] Методика оценки остаточного ресурса технологических трубопроводов, 1996-07-17, Минтопэнерго России

[22] СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

[23] СанПиН 3.02.002.04 от 11.08.2004 года «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения».

[24] Эксплуатационная инструкция. Методика отыскания утечек сетевой воды. ЭИ-47. - М.: АО «Мосэнерго», 2000;

[25] ПБ 03-108-96 «Правила устройства и безопасности эксплуатации технологических трубопроводов». Постановление № 11 Госгортехнадзора России от 02.03.95;

[26] В.А. Орлов, Е.В. Орлов. «Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных и водоотводящих сетей бестраншейными методами».

[27] Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения, Жмаков Г.Н.;

[28]. Бестраншейные методы восстановления водопроводных и водоотводных сетей. - М.: ТИМР, 2000, Храменков С.В., Примин О.Г., Орлов В.А.;

[29] Шабалин А.В. Проблемы проектирования бестраншейных технологий. Опыт последних лет. - РОБТ № 7, 2004;

[30] Храменков С.В., Загорский В.А, Дрейцер В.И., Плешков JI.B. Современные бестраншейные методы ремонта// ВиСТ. 1998. - № 3. - с. 6-9;

[31] Положение о проведении санации трубопроводов Московского водопровода// Прима-пресс.- 2000.- 37 с.;

[32] Клепсамел Ф. /Развитие бестраншейных технологий прокладки и ремонта инженерных коммуникаций в Чехии и Словакии // РОБТ. -1997. № 2.- с. 22-26;

[33] Бобылёв Л.М., Бобылёв А.Л. / Бестраншейная замена изношенных трубопроводов полиэтиленовыми трубами // РОБТ.- 1997.- № 5. с. 17-20;

[34] Орлов В.А. / Бестраншейная технология обновления и техническое обслуживание водопроводных и водоотводящих сетей // Строительство и архитектура. - 1999. - Выпуск № 1 (Инженерное обеспечение объектов строительства). с. 1-45;

[35] Левитин Ю.И. /Бестраншейный ремонт местных повреждений подземных трубопроводов //РОБТ.-1997. -№ 8.- е. 37-39;

[36] Зубков С.В., Уфимцев Д.С., «МУЛ Торводоканал», Новосибирск, Россия. 2006. «Современное оборудование по диагностике технического состояния сетей водоснабжения»;

[37] Воронов Ю.В., Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод. Учебник для вузов: - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006 - 704 с.

[37] СН РК 1.04-04-2002 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений».

Ключевые слова: аттестация качества стали, визуально-измерительное обследование, дефект, инструментальное обследование, контроль сварных соединений, очистка сети водооотведения, повреждение, сети, система водоотведения, система водоснабжения, сооружения на сетях, телеинспекция, георадар, толщинометрия, труба, трубопровод, электрометрические работы, техническое обследование состояния.