Источник: ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz

Государственные нормативные документы в сфере архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности, жилищных отношений и коммунального хозяйства

Утверждены приказом

Председателя Агентства Республики Казахстан

по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

от 23 января 2013 года № 76

Методические указания по определению готовности систем теплоснабжения к отопительному сезону

Дата введения - 1 мая 2013 года

Содержание

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

4. Общие положения

5. Методика определения основных показателей по обеспечению готовности систем теплоснабжения к прохождению отопительного сезона

5.1 Баланс мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

5.2 Баланс мощности подпиточных устройств источников тепловой энергии и расхода воды на подпитку

5.3 Обеспеченность топливом

5.4 Обеспеченность водного режима тепловых сетей

5.5 Основные работы по обеспечению готовности систем теплоснабжения к прохождению отопительного сезона

6. Методика интегральной оценки степени готовности систем теплоснабжения к прохождению отопительного сезона

Приложение А (обязательное). Форма готовности системы теплоснабжения к прохождению отопительного сезона

Приложение Б (обязательное). Форма акта разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон

Приложение В (обязательное). Форма акта гидравлического испытания тепловых сетей на прочность и плотность

Приложение Г (обязательное). Форма акта испытания водяной тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя

Приложение Д (обязательное). Форма акта выполненных работ по подготовке к отопительному сезону

Приложение Е (обязательное). Форма акта выполненных работ по подготовке к отопительному сезону (независимая схема)

Приложение Ж (обязательное). Форма акта о заполнении и промывке тепловой сети и системы теплоснабжения

Приложение И (обязательное). Форма акта технической готовности теплопотребляющих установок и теплосетей потребителя к отопительному сезону

Библиография

1. Область применения

1.1 Настоящий нормативно-технический документ «Методические указания по определению готовности систем теплоснабжения к отопительному сезону» (далее - Методические указания) устанавливает порядок определения показателей готовности систем теплоснабжения к прохождению отопительного сезона.

1.2 Методические указания предназначены для инженерно-технического персонала котельных, предприятий тепловых сетей, управлений коммунального хозяйства и предприятий, занимающихся подготовкой, определением объемов работ и готовности систем теплоснабжения к отопительному сезону, а также оценкой готовности этих систем к обеспечению надежного и качественного теплоснабжения в предстоящем сезоне.

2. Нормативные ссылки

Для применения настоящих Методических указаний необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 января 2009 года № 49 «Об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности трубопроводов пара и горячей воды».

Приказ Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 января 2005 года № 10 «Об утверждении Правил пользования электрической энергией и Правил пользования тепловой энергией».

МСН 4.02-02-2004 Тепловые сети.

СН РК 1.04-03-2002 Приемка в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий и объектов коммунального назначения.

РД 34 РК.20.519-05 Методические указания по испытаниям водяных тепловых сетей на гидравлические потери.

РД 34 РК.0-20.522-05 Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации.

Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей), утвержденная приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4.

ПРИМЕЧАНИЕ. При пользовании нормативными ссылками целесообразно проверить их действие по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании следует руководствоваться замененным (измененным) документом.

Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

В настоящих Методических указаниях применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Гидравлическое испытание: Испытание пароводяной арматуры, трубопроводов, емкостей, аппаратуры, оборудования или отдельных его частей путем наполнения их жидкостью (водой, незамерзающей смесью) с последующим созданием пробного давления, превышающего рабочее в размерах [16].

3.2 Граница эксплуатационной ответственности: Линия раздела элементов систем теплоснабжения по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации тех или иных элементов систем теплоснабжения, устанавливаемая соглашением сторон [16].

3.3 Граница балансовой принадлежности: Линия раздела элементов систем теплоснабжения между их владельцами по признаку собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или аренды [16].

3.4 Капитальный ремонт здания: ремонт здания с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей [17].

3.5 Отопительный прибор: Прибор для передачи в обслуживаемое помещение установленного количества тепла [16].

3.6 Отопительный период: Время в часах или сутках в год, в течение которого производится отпуск тепловой энергии на отопление [16].

3.7 Система теплопотребления: Комплекс теплопотребляющих установок с соединительными трубопроводами и тепловыми сетями, которые предназначены для удовлетворения одного или нескольких видов тепловой нагрузки (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технологические нужды) [16].

3.8 Текущий ремонт здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения): ремонт, выполняемый для восстановления исправности или работоспособности здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения), частичного восстановления его ресурса с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры в объеме, установленном нормативной и технической документацией [17].

3.9 Теплоснабжение: Снабжение теплом жилых, общественных и промышленных зданий (сооружений) для обеспечения коммунально-бытовых (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей [16].

3.10 Тепловой пункт: Комплекс установок, предназначенных для преобразования и распределения тепла, поступающего из тепловой сети [16].

3.11 Тепловая нагрузка: Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени [16].

3.12 Тепловая сеть: Система прочно и плотно соединенных между собой участков теплопроводов, по которым теплота с помощью теплоносителя (пара или горячей воды) транспортируется от источников к потребителям [16].

4. Общие положения

4.1 Основной задачей предприятий, учреждений и организаций при подготовке к отопительному сезону является обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения.

4.2 Подготовка к отопительному сезону осуществляется в порядке, определяемом настоящими Методическими указаниями, а также с учетом задач по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному сезону, содержащихся в соответствующих нормативно-правовых актах Республики Казахстан.

5. Методика определения основных показателей по обеспечению готовности 
систем теплоснабжения к прохождению отопительного сезона

Основными показателями готовности системы теплоснабжения к прохождению отопительного сезона являются:

- баланс мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

- баланс мощности подпиточных устройств источников тепловой энергии и расхода воды на подпитку;

- обеспеченность топливом;

- обеспеченность водного режима тепловых сетей;

- выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников тепловой энергии, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону, без которых невозможно обеспечить надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

5.1 Баланс мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

5.1.1. Рассматриваемый показатель при расчетной температуре наружного воздуха должен отвечать требованию по формуле (1):

(1)

где  - балансовая мощность источника тепловой энергии, МВт (Гкал/ч);

- балансовая нагрузка потребителей тепловой энергии, МВт (Гкал/ч).

5.1.2 Балансовая мощность источника тепловой энергии определяется по формуле (2):

(2)

где Qy - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, МВт (Гкал/ч);

Qпл.рем - размер снижения тепловой мощности из-за вывода оборудования в плановые ремонты; определяется из графика ремонта оборудования, МВт (Гкал/ч);

Qвын.рем - размер снижения тепловой мощности из-за вынужденных ремонтов в течение отопительного сезона; определяется в размере 2% установленной тепловой мощности, оставшейся в работе после вывода в плановый ремонт оборудования, МВт (Гкал/ч);

Qс.н. - расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии, МВт (Гкал/ч);

Qпар.порт - присоединенная нагрузка потребителей с паровыми системами теплопотребления, МВт (Гкал/ч);

Qогр. - размер ограничения тепловой мощности; определяется на основании расчетов, которые учитывают:

- ограничение тепловой мощности по техническим причинам, МВт (Гкал/ч);

- ограничение тепловой мощности временного характера, подлежащее устранению (из-за строительно-монтажных недоделок, дефектов оборудования, несоответствия по мощности или производительности отдельных агрегатов, систем и устройств, необеспеченности топливом, водой и т.д.), МВт (Гкал/ч).

5.1.3 Балансовая нагрузка потребителей тепловой энергии определяется по формуле (3):

(3)

где  - проектная (заявленная) нагрузка на отопление и вентиляцию потребителей в предстоящий отопительный сезон, МВт (Гкал/ч);

- проектная (заявленная) нагрузка на отопление и вентиляцию потребителей в прошедшем отопительном сезоне, МВт (Гкал/ч);

- фактическое часовое теплопотребление системы в прошедшем сезоне при выдерживании источником тепловой энергии (в подающем коллекторе) температурного графика при температуре наружного воздуха, равной или меньшей средней температуры наружного воздуха за отопительный сезон, МВт (Гкал/ч).

ПРИМЕЧАНИЕ. При построении графика фактического часового теплопотребления значение  определяется ординатой точки, лежащей на линии фактического часового теплопотребления, которая строится по характерным точкам часового теплопотребления при выдерживании температурного графика отпуска тепла в подающем коллекторе в диапазоне низких температур наружного воздуха;

tв - нормативная температура воздуха внутри помещений, принятая при построении температурного графика, °С;

tнр и tн - температура наружного воздуха соответственно расчетная для отопительного периода и температура, при которой определяется фактические теплопотребление , °С;

Qгв, Q'гв - проектная (заявленная) среднечасовая нагрузка на горячее водоснабжение в предстоящем и прошедшем отопительных сезонах для закрытых систем теплоснабжения, МВт (Гкал/ч);

для открытых систем теплоснабжения среднечасовая нагрузка на горячее водоснабжение в предстоящем и прошедшем отопительных сезонах определяется по формулам (4), (5):

(4)

(5)

где С - удельная теплоемкость воды; С = 4,19·10-3 ГДж/(т·°С) = 1·10 Гкал/(т·°С);

,  - балансовая подпитка тепловой сети в предстоящем и прошедшем отопительных сезонах, т/ч;

t1, t2 - температура сетевой воды соответственно в подающем и обратном трубопроводах при tн, °C;

tхв - температура холодной воды, поступающей на подпитку тепловой сети при (при отсутствии фактических данных tхв может быть принята равной 5°С), °С.

5.1.3.1 При анализе балансовой нагрузки потребителей тепловой энергии сравнивается полученная расчетом балансовая нагрузка максимальным отпуском тепловой энергии от источника за прошедший отопительный сезон (в соответствии с приложением А, таблица А.2). При этом должно соблюдаться следующее требование, определяемое по формуле (6):

(6)

где  - максимальный отпуск тепловой энергии от источника за прошедший отопительный сезон, МВт (Гкал/ч).

5.1.3.2. При выполнении к предстоящему отопительному сезону крупных работ по оптимизации режимов, наладке или реконструкции балансовая нагрузка  определяется расчетом с учетом выполнения этих работ по данным проектных или специализированных наладочных организаций.

5.1.4 При отрицательном балансе планируются мероприятия по увеличению балансовой (рабочей) мощности источников тепловой энергии.

5.2 Баланс мощности подпиточных устройств источников тепловой энергии и расхода воды на подпитку

5.2.1 Рассматриваемый показатель определяется для зоны обслуживания каждого источника по формуле (7):

(7)

где  - балансовая мощность подпиточного устройства источника, т/ч;

- балансовая подпитка тепловой сети, т/ч.

5.2.2 Балансовая мощность подпиточного устройства определяется по формуле (8):

(8)

где Gy - установленная производительность подпиточного устройства, определяемая значением наибольшей производительности оборудования подпиточного устройства и обеспеченности водой, т/ч;

Gогр - ограничение производительности подпиточного устройства, определяемое на основании расчетов, которые учитывают:

- ограничение производительности подпиточного устройства по техническим причинам (недостаточная пропускная способность коммуникации подпиточного устройства, износ оборудования, недостаточная вместимость баков-аккумуляторов и т.д.);

- ограничение производительности подпиточного устройства временного характера, подлежащее устранению (из-за строительно-монтажных недоделок, дефектов оборудования, несоответствия по производительности отдельных устройств и т.д.), т/ч.

5.2.3 Балансовая подпитка тепловой сети определяется по формуле (9):

(9)

где  и  - нормативная (проектная) среднечасовая подпитка на предстоящий и прошедший отопительные сезоны; определяются согласно МСН 4.02-02-2004 Тепловые сети. Нормы проектирования, кг/ч;

- фактическая среднечасовая подпитка тепловой сети в прошедшем сезоне; определяется на основании показаний расходомеров подпитки, кг/ч.

ПРИМЕЧАНИЕ. При выполнении к предстоящему отопительному сезону крупных работ, направленных на сокращение или увеличение подпитки, балансовая подпитка определяется расчетом с учетом выполнения этих работ по данным проектных или специализированных наладочных организаций.

5.2.4 При отрицательном балансе составляется перечень мероприятий, направленных на увеличение балансовой производительности подпиточного устройства и снижение балансовой подпитки тепловой сети.

5.3 Обеспеченность топливом

5.3.1 Рассматриваемый показатель по количеству топлива должен соответствовать нормам, утвержденным постановлением Правительства РК, по созданию эксплуатационных запасов топлива в течение отопительного сезона.

5.3.2 По окончании отопительного сезона проводится анализ поставок топлива (в соответствии с приложением А, таблица А. 6).

5.3.3. Если поставки топлива в прошедшем сезоне не соответствовали средствам, что не позволяло создавать нормативные запасы топлива и приводило к снижению балансовой мощности источника тепловой энергии, на предстоящий сезон разрабатываются мероприятия, исключающие срывы поставок топлива.

5.4 Обеспеченность водного режима тепловых сетей

5.4.1 По окончании отопительного сезона составляются и анализируются отчетные данные, характеризующие водный режим тепловых сетей (в соответствии с приложением А, таблицы А.7 и А. 8).

5.4.2 Состояние водного режима в прошедшем отопительном сезоне определяется по состоянию индикаторов коррозии, которые устанавливаются в тепловых сетях. Из табл. 1 по фактическому глубинному параметру n (глубина проникновения коррозии) определяется скорость коррозии.

Таблица 1 - Определение скорости коррозии

| Степень коррозии | Скорость коррозии | Глубина проникновения коррозии n, мм/год |
| --- | --- | --- |
| Первая | Практически отсутствует | n ≤ 0,02 |
| Вторая | Слабая | 0,04 ≥ n > 0,02 |
| Третья | Средняя | 0,05 ≥ n > 0,04 |
| Четвертая | Сильная | 0,2 ≥ n > 0,05 |
| Пятая | Аварийная | n > 0,2 |

5.4.3 При первой и второй степенях коррозии система теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону по этому показателю считается готовой.

5.4.4 При третьей, четвертой и пятой степенях коррозии анализируются причины интенсивной коррозии. Если система была обеспечена подпиточной водой необходимого качества, то устанавливаются причины неудовлетворительного состояния водного режима и определяются мероприятия по их устранению. Такими мероприятиями могут быть:

- уплотнения водоподогревателей горячего водоснабжения и отопления;

- выявление и ликвидация неучтенной подпитки неподготовленной водой в тепловой сети и у источников;

- автоматическое поддержание давления в обратных трубопроводах.

Если мероприятия не могут быть выполнены в срок, при третьей степени коррозии разрешается эксплуатация системы в течение только одного сезона, при четвертой и пятой степенях коррозии эксплуатация системы запрещается и разрешается только при условии отключения от тепловой сети оборудования, устройств или потребителей, являющихся источниками неудовлетворительного состояния водного режима системы теплоснабжения.

5.5 Основные работы по обеспечению готовности систем теплоснабжения к прохождению отопительного сезона

5.5.1 Подготовка к каждому новому отопительному сезону начинается в период действующего отопительного сезона с систематизации дефектов и отклонений от нормативов, выявленных в период прохождения предыдущего отопительного сезона, составления планов работ, заключения договоров с подрядными организациями, решения вопросов финансирования и материально-технического снабжения ремонтных и строительно-монтажных работ.

5.5.2 В перечень основных работ, которые выполняются при подготовке к отопительному сезону, входят:

- капитальное строительство, реконструкция, ремонт объектов;

- разработка эксплуатационных режимов - теплового и гидравлического с учетом требований МСН 4.02-02-2004 Тепловые сети;

- разработка планов по ликвидации аварий (противоаварийные планы разрабатываются для случаев выхода из строя или повреждения оборудования или участков тепловой сети, определяющих надежность работы системы теплоснабжения);

- наладка оборудования, опрессовка и промывка тепловых сетей и систем теплопотребления, составление дефектных актов.

5.5.3 В соответствии с «Правилами пользования электрической энергией и Правилами пользования тепловой энергией» граница ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией определяется их балансовой принадлежностью и фиксируется в прилагаемом к договору теплоснабжения акте разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон (в соответствии с приложением Б).

5.5.4 Плановый ремонт (остановка) источников теплоснабжения и тепловых сетей осуществляется в весенне-летний период в соответствии с утвержденными графиками.

5.5.5 После утверждения графиков планового ремонта (остановок) источников теплоснабжения и тепловых сетей теплоснабжающая организация в недельный срок доводит их до сведения заинтересованных организаций и лиц.

5.5.6 При проведении ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, связанных с увеличением водоразбора из водопроводной сети, теплоснабжающая организация заблаговременно (за 7 календарных дней) ставит об этом в известность водоснабжающую организацию.

Требования настоящего пункта не распространяются на аварийно-восстановительные работы.

5.5.7 Тепловые сети подвергаются гидравлическим испытаниям (на гидравлические потери) и тепловым испытаниям (на тепловые потери) - не реже 1 раза в 5 лет, в соответствии с «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)».

5.5.8 В соответствии с Техническим регламентом «Требования к безопасности трубопроводов пара и горячей воды» гидравлическое испытание на прочность и плотность вновь построенных тепловых сетей проводится до ввода их в эксплуатацию.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, проводится ежегодно после ремонта до начала отопительного периода.

5.5.9 Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем организации, эксплуатирующей тепловые сети.

5.5.10 Одновременное проведение гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность и испытаний на максимальную температуру теплоносителя не допускается. По результатам испытаний составляются акты (в соответствии с приложениями В, Г).

5.5.11 При проведении испытаний тепловых сетей обеспечивается тщательное наблюдение за теплосетями и оперативная связь между руководителями испытаний и отдельными исполнителями.

5.5.12 Тепловые сети после монтажа, капитального ремонта и реконструкции подвергаются промывке и опрессовке, которые производятся после выполнения аварийно-восстановительных работ.

Ответственность за качество промывки и опрессовки тепловых сетей возлагается на организации, эксплуатирующие тепловые сети.

5.5.13 В процессе подготовки к отопительному сезону представители управляющей компании, кооператива собственников помещений или иной формы управления объектами кондоминиума проводят ремонтные и профилактические работы, которые проводятся в присутствии представителя теплоснабжающей организации и оформляются актами, в соответствии с приложениями Д-Ж.

5.5.14 В целях качественного обеспечения потребителей горячей водой все ремонтные работы, связанные с отключением горячего водоснабжения проводятся по графику, согласованному с теплоснабжающей организацией.

5.5.15 Выполнение каждого вида работ удостоверяется представителем теплоснабжающей организации с отметкой в акте выполненных работ, оформленном в соответствии с приложениями Д, Е.

Системы теплопотребления, не принятые по акту, считаются не подготовленными к отопительному сезону, повторное освидетельствование проводится в течение 10 календарных дней.

5.5.16 Готовность жилых и общественных зданий к эксплуатации в зимних условиях подтверждается актами технической готовности (в соответствии с приложением И) которые оформляются за 1,5 месяца до начала отопительного сезона на основании актов выполненных работ по подготовке к отопительному сезону (в соответствии с приложениями Д, Е) теплоснабжающей организацией.

5.5.17 Теплоснабжающая организация периодически информирует местные исполнительные органы о ходе оформления потребителями актов технической готовности.

5.5.18 Сроки рассмотрения акта технической готовности в теплоснабжающей организации семь рабочих дней. По истечении указанных сроков теплоснабжающая организация либо подписывает акт технической готовности либо в письменной форме излагает причины, препятствующие его оформлению.

5.5.19 Без оформления акта технической готовности объекта теплоснабжающей организацией включение системы теплопотребления не допускается.

5.5.20 Подготовку к отопительному сезону котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, насосных станций, систем центрального отопления и горячего водоснабжения домов, построенных, но еще не принятых в эксплуатацию представителями управляющей компании, кооператива собственников помещений или иной формы управления объектами кондоминиума и теплоснабжающими организациями, обеспечивают строительные организации. Необходимые присоединения к действующим инженерным коммуникациям выполняются до 15 сентября.

5.5.21 Работы на источниках теплоснабжения и центральных тепловых пунктах рекомендуется завершить:

- необходимые для обеспечения нужд отопления в осенний период - до 15 сентября;

- необходимые для обеспечения нужд отопления в период прохождения зимнего максимума нагрузок - за 15 дней до начала отопительного сезона.

5.5.22 Работы по ремонту и профилактике электро-, водо- и газовых коммуникаций, обеспечивающих источники теплоснабжения - за 3 недели до начала отопительного сезона.

5.5.23 Работы на тепловых сетях и системах теплопотребления, необходимые для обеспечения теплоснабжения - до 15 сентября.

6. Методика интегральной оценки степени готовности систем теплоснабжения 
к прохождению отопительного сезона

6.1 Интегральная оценка степени готовности системы теплоснабжения к прохождению отопительного сезона (в соответствии с приложением А, таблица А.12) определяется на основе выводов по результатам анализа данных, характеризующих готовность отдельных звеньев системы теплоснабжения (в соответствии с приложением А, таблицы А.1-А.11).

6.2 При интегральной оценке определяются три степени готовности системы теплоснабжения к прохождению отопительного сезона:

- первая - полная готовность, когда все потребители могут получить нормативное количество тепла при надежной работе системы теплоснабжения;

- вторая - частичная готовность, когда все или часть потребителей имеют ограничения, при которых обеспечивается не менее 85% максимальной балансовой тепловой нагрузки. Основные работы, определяющие надежное теплоснабжение потребителей, выполнены в полном объеме;

- третья - неготовность, когда все или часть потребителей имеют ограничения, при которых обеспечивается менее 85% максимальной балансовой тепловой нагрузки.

6.3 Примеры определения степени готовности системы теплоснабжения с оценкой надежности и качества теплоснабжения потребителей приведены в табл. 2.

Таблица 2 - Определение степени готовности систем теплоснабжения

| Показатель готовности | Результаты анализа показателей готовности | Определение степени готовности с оценкой надежности и качества теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полная готовность | Частичная готовность | Неготовность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Баланс мощности источников тепла и тепловой нагрузки потребителей | Балансовая нагрузка превышает балансовую мощность | Обеспечивается баланс за счет ограничения промышленных предприятий | Существующий дефицит балансовой мощности не превышает 10-15%. Температурный график при низких температурах не выдерживается и, как следствие, частично или полностью не работает система вентиляции | Существующий дефицит балансовой мощности превышает 15%, что при длительном стоянии низких температур наружного воздуха может привести к разрегулированию системы теплоснабжения |
|  | Проектная (заявленная) нагрузка потребителей превышает их балансовую нагрузку | На промышленных предприятиях ограничивается температура теплоносителя | Ограничение по доведению проектной нагрузки до балансовой не вводится, при этом не выдерживается температурный график в холодный период отопительного сезона |  |
| 2. Баланс мощности подпиточных устройств источников и расхода воды на подпитку | Балансовая подпитка превышает балансовую производительность подпиточного устройства | До начала отопительного сезона выполняются работы по уменьшению утечек или производительность подпиточного устройства повышается до балансовой мощности | Вводятся ограничения по максимальным расходам на горячее водоснабжение у потребителей | Осуществляется аварийная подпитка тепловой сети неподготовленной водой, что может привести к выходу из строя системы теплоснабжения. Возможна работа систем отопления высокорасположенных потребителей на слив в канализацию |
|  | При открытой системе теплоснабжения источники не обеспечены водопроводной водой | До начала отопительного сезона источник обеспечивается водопроводной водой или система переводится на закрытую схему горячего водоснабжения | Качество обработки подпиточной воды на источнике согласовывается со службами санэпидемстанции | Качество подпиточной воды не может быть согласовано санэпидемстанцией населенного пункта |
|  | Емкость баков-аккумуляторов не соответствует требованиям СНиП и нормам технологического проектирования | До начала отопительного сезона суммарная вместимость баков-аккумуляторов доводится до нормативной | Вводятся ограничения по максимальным расходам на горячее водоснабжение у потребителей | Никакие ограничения не вводятся. Возможна работа систем отопления на слив сетевой воды в канализацию, что может привести к аварийному останову системы теплоснабжения |
| 3.Обеспеченность источников топливом | Количество топлива, поставленного в холодный период, не соответствует требуемому | Разработаны мероприятия, решены организационные вопросы по обеспечению источников топливом в необходимом количестве | Разработанные мероприятия выполнены не полностью, что при длительном стоянии низких температур наружного воздуха может привести к ограничению тепловой нагрузки до 70% максимальной | Разработанные мероприятия не выполнены, что при длительном стоянии низких температур наружного воздуха может привести к ограничению тепловой нагрузки до значения, менее 70% максимальной |
|  | Не в полном объеме выполнены работы по ремонтам, опрессовкам и испытаниям тепловых сетей | Отдельные районы, где не закончены работы, подключаются к магистральным тепловым сетям только после завершения всех запланированных работ в полном объеме | Не проведены испытания сетей. В этом случае возможны повышенные утечки в тепловых сетях, низкое качество теплоснабжения отдельных районов | Не закончены ремонты и не проведена опрессовка. В этом случае возможны аварийные остановы системы теплоснабжения в течение отопительного сезона |

Приложение А

(обязательное)

Форма готовности системы теплоснабжения к прохождению отопительного сезона

Таблица А.1 - Характеристика источников тепловой энергии по сетевой воде

| Источник тепла | Прошедший отопительный сезон |  |  |  | Предстоящий отопительный сезон |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность, МВт (Гкал/ч) | Сумма снижения и ограничения мощности, МВт (Гкал/ч) | Балансовая мощность, МВт (Гкал/ч) | Фактическая рабочая мощность, МВт (Гкал/ч) | Установленная мощность, МВт (Гкал/ч) | Сумма снижения и ограничения мощности, МВт (Гкал/ч) | Балансовая мощность, МВт (Гкал/ч) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Анализ и выводы:

___________________________________________________

___________________________________________________

Таблица А.2 - Характеристика подключенной тепловой нагрузки и отпускаемой тепловой энергии от источника

| Источник тепла | Прошедший отопительный сезон |  |  |  |  |  | Предстоящий отопительный сезон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальное теплопотребление при выдерживании температурного графика , MBт (Гкал/ч) | Температура наружного воздуха, при которой определяется , °С | Максимальный отпуск тепла от источника Q'м, МВт (Гкал/ч) | Температура наружного воздуха, при которой определяется Q'м, °С | Проектная (заявленная) нагрузка, МВт (Гкал/ч) | Балансовая тепловая нагрузка, МВт (Гкал/ч) | Проектная (заявленная) нагрузка, МВт (Гкал/ч) | Балансовая тепловая нагрузка, МВт (Гкал/ч) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Анализ и выводы:

___________________________________________________

___________________________________________________

Таблица А.3 - Характеристика подпиточных устройств источников тепловой энергии для открытой системы теплоснабжения

| Источник тепла | Показатель |  |  |  |  |  | Подпитка в прошедшем сезоне |  |  |  |  | Подпитка в предстоящем сезоне |  |  |  | Нормативная аварийная подпитка, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспеченность водопроводной водой, т/ч | Производительность, т/ч |  |  | Балансовая мощность, т/ч | Вместимость баков-аккумуляторов, м | Нормативная среднечасовая, т/ч | Нормативная максимальная часовая, т/ч | Расчетная вместимость баков-аккумуляторов, м | Фактическая средняя часовая, т/ч | Фактическая максимальная часовая, т/ч | Нормативная среднечасовая, т/ч | Нормативная максимальная часовая, т/ч | Расчетная вместимость баков-аккумуляторов, м | Балансовая подпитка, т/ч |  |
|  |  | водоподготовительной установки | деаэраторов | насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Анализ и выводы:

___________________________________________________

___________________________________________________

Таблица А.4 - Характеристика подпиточных устройств источников тепловой энергии для закрытой системы теплоснабжения

| Источник тепла | Показатели подпиточных устройств источника |  |  |  |  | Подпитка в прошедшем сезоне, т/ч |  | Подпитка в предстоящем сезоне, т/ч |  | Нормативная аварийная подпитка, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспеченность водой, т/ч | Производительность, т/ч |  |  | Балансовая мощность, т/ч | Нормативная (проектная) | Фактическая | Нормативная (проектная) | Балансовая |  |
|  |  | водоподготовительной установки | деаэраторов | подпиточных насосов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Анализ и выводы:

___________________________________________________

___________________________________________________

Таблица А.5 - Характеристика качества поставляемого топлива в течение отопительного сезона

| Вид топлива | Показатель | Проектное значение | Непроектное значение, при котором определялась рабочая мощность источника в прошедшем отопительном сезоне | Фактическое значение за прошедший отопительный сезон | Планируемое значение в предстоящем отопительном сезоне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уголь | Марка Месторождение Теплота сгорания , ккал/кг Выход летучих Vг, % Зольность Аз % Влажность, Wр |  |  |  |  |
| Мазут | Марка Теплота сгорания , ккал/кг Сера S, % |  |  |  |  |
| Газ | Теплота сгорания , ккал/м |  |  |  |  |

Анализ и выводы:

___________________________________________________

___________________________________________________

Таблица А.6 - Количество поставляемого топлива в течение отопительного сезона, т

| Месяц | Прошедший отопительный сезон |  | Планируемые поставки топлива на предстоящий отопительный сезон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановые поставки топлива | Фактические поставки топлива |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |

Анализ и выводы:

___________________________________________________

___________________________________________________

Таблица А.7 - Характеристика водного режима по подпиточной воде

| Показатель | Нормативное значение | Фактическое значение за прошедший отопительный сезон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Карбонатный индекс Нк, мг-экв/л |  |  | Определяется по формуле Нк = ЖСа · Щобщ |
| Растворенный кислород О2, мг/л |  |  |  |
| Свободная углекислота СО2, мг/л |  |  |  |
| Значение рН |  |  |  |
| Взвешенные вещества, мг/л |  |  |  |
| Содержание масел и нефтепродуктов, кг/л |  |  |  |

Анализ и выводы:

___________________________________________________

___________________________________________________

Таблица А.8 - Характеристика водного режима по сетевой воде

| Показатель | Нормативное значение | Фактическое значение за прошедший отопительный сезон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Карбонатный индекс Нк, мг-экв/л |  |  | Определяется по формуле Нк = ЖСа · Щобщ |
| Растворенный кислород О2, мг/л |  |  |  |
| Свободная углекислота СО2, мг/л |  |  |  |
| Щелочность по фенолфталату Щф.ф, мг-экв/л |  |  |  |
| Значение рН |  |  |  |
| Содержание железа Fe, мг/л |  |  |  |
| Взвешенные вещества, мг/л |  |  |  |
| Содержание масел и тяжелых нефтепродуктов, мг/л |  |  |  |

Анализ и выводы:

___________________________________________________

___________________________________________________

Таблица А.9 - Характеристика готовности теплотрасс и насосных станций (НС)

| Эксплуатационный район теплосети и подключенные к нему административные районы населенного пункта | Общая протяженность теплотрасс от источников, км | Капитальный и текущий ремонты, реконструкция теплотрасс и НС |  |  |  | Промыто теплотрасс |  | Испытано теплотрасс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплотрассы |  | НС |  |  |  |  |  |
|  |  | План | Готово | План | Готово | План | Готово | План | Готово |
|  |  | км | % | км | % | км |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Анализ и выводы:

___________________________________________________

___________________________________________________

Таблица А.10 - Характеристика готовности строящихся теплотрасс и насосных станций (НС)

| Эксплуатационный район теплосети и подключенные к нему административные районы города | Наименование строящейся теплотрассы и ПНС | Плановый срок готовности | Заказчик | Подрядчик | Капитальные вложения, тыс. тг. | Характеристика теплотрассы |  | Фактическое выполнение |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр, мм | Протяженность, км | По капитальным вложениям |  | По протяженности |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. тг. | % | км | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Анализ и выводы:

___________________________________________________

___________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ. При составлении таблицы информация готовится раздельно для каждой зоны теплоснабжения населенного пункта.

Таблица А.11 - Характеристика готовности центральных тепловых пунктов (ЦТП) и индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)

| Эксплуатационный район теплосети и подключенные к нему административные районы населенного пункта | Жилищно-коммунальный сектор |  |  |  |  |  | Административные и общественные ИТП |  |  | Промышленные ЦТП или ИТП |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЦТП |  |  | ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Готово |  | План | Готово |  | План | Готово |  | План | Готово |  |  |
|  | шт. |  | % | шт. |  | % | шт. |  | % | шт. |  | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

ПРИМЕЧАНИЯ

1. При составлении таблицы информация готовится раздельно для каждой зоны теплоснабжения населенного пункта;

2. «Готово» - определяет количество и процент выданных актов технической готовности.

Таблица А.12 - Интегральная оценка готовности систем теплоснабжения к прохождению отопительного сезона

| Перечень невыполненных работ | Ответственный исполнитель (предприятие, должность, инициалы, фамилия) | Оценка качества и надежности работы системы теплоснабжения в предстоящий отопительный сезон |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Выводы:

___________________________________________________

___________________________________________________

Примечание. Интегральная степень готовности определяется по наихудшему из показателей, выявленных при анализе табл. А.1-А.11.

Приложение Б

(обязательное)

Приложение №__к договору теплоснабжения

№___________от «__»________20___г.

ФОРМА АКТА
Разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей 
и эксплуатационной ответственности сторон

| Наименование населенного пункта ____________________________________________ | «___» ________ 20__ г. |
| --- | --- |

Настоящий акт составлен:

Представителем теплоснабжающей организации - в лице

___________________________________________________

(Ф.И.О.)

Представителем потребителя - в лице

___________________________________________________

(Ф.И.О.)

По объекту _________________________________________

В том, что:

1. На балансе у:

1) ____________________________ находятся внутридомовые тепловые

(сокр. наименование объекта)

сети здания по адресу:

___________________________________________________

(адрес местонахождения объекта)

2) Теплоснабжающая организация:

___________________________________________________

2. Точками раздела балансовой принадлежности тепловых сетей между теплоснабжающей организацией и

___________________________________________________

(сокр. наименование объекта)

являются ___________________________________________

___________________________________________________

(указать точки раздела)

3. Эксплуатационная ответственность:

1) Теплоснабжающая организация:

тепловые сети от______________ до____________________

и исключая иные технологические присоединения (вентиляция и т.д.) по принципиальной схеме, приложенной к акту.

2) ______________________________: внутридомовые тепловые сети здания

(сокр. наименование объекта)

по адресу: __________________________________________

4. Точками раздела эксплуатационной ответственности тепловых сетей между теплоснабжающей организацией и

___________________________________________________

(сокр. наименование объекта)

являются ___________________________________________

___________________________________________________

(указать точки раздела)

и точки врезки иных технологических присоединений (вентиляция и т.д.),

расположенные ______________________ здания по адресу:

___________________________________________________

Подписи:

Представитель теплоснабжающей организации ____________

Представитель потребителя____________________________

Приложение В

(обязательное)

ФОРМА АКТА 
гидравлического испытания тепловых сетей на прочность и плотность

| наименование населенного пункта | «___» ________ 20__ г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе:

1.________________________________________(ф.и.о., должность)

2.________________________________________(ф.и.о., должность)

3.________________________________________(ф.и.о., должность)

4.________________________________________(ф.и.о., должность)

5.________________________________________(ф.и.о., должность)

составили настоящий акт по результатам испытания участка т/сети от

____________________________________________________________

Испытание проведено давлением ______________кг/см2

В течение _______________ минут

При этом падение давления составило ___________кг/см2 в течение ______минут.

На основании осмотра, проведенных испытаний, участок т/сети считать

______________________________________________________________________

выдержавший испытание и ________________ допускается к эксплуатации.

За прошедший отопительный сезон на указанном участке т/сети

_______________________ проводились аварийные работы по устранению течей и

по вырезкам трубопроводов признанных пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Заключение комиссии: участок т/сети

______________________________________________________________________

| Подписи: | технический руководитель _______________ начальник района _______________________ руководитель испытаний _________________ |
| --- | --- |

Приложение Г

(обязательное)

ФОРМА АКТА
испытания водяной тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя

| наименование населенного пункта | «___» ________ 20__ г. |
| --- | --- |

Организация, эксплуатирующая тепловые сети

_______________________________________________________________________

Район _________________________________________________________________

источник тепловой энергии_______________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся,

технический руководитель, должность, ф.и.о. ________________________________

начальник района, ф.и.о.__________________________________________________

руководитель испытаний, назначенный приказом от____, №_____

должность, ф.и.о.________________________________________________________

составили настоящий Акт о том, что на тепловой сети (магистрали №_______) от

_______________________________________________________________________

источник тепловой энергии было проведено испытание на максимальную температуру теплоносителя.

1. Режим испытания

а) температура сетевой воды:

- максимальная температура сетевой воды в подающем трубопроводе на выводе от источника тепловой энергии, достигнутая при испытании ___________°C;

- максимальная температура сетевой воды в обратном коллекторе на источнике тепловой энергии ___________°C;

- максимальная температура сетевой воды в подающем трубопроводе в конечных точках тепловой сети (на тепловых пунктах наиболее удаленных систем теплопотребления) ___________°C;

б) давление сетевой воды:

- в подающем коллекторе на источнике тепловой энергии _______МПа (кг/см2);

- в обратном коллекторе на источнике тепловой энергии _______МПа (кг/см2);

в) расход сетевой воды в подающем трубопроводе на выводе от источника тепловой энергии______м3/ч;

г) расход подпиточной воды (макс) ________м3/ч;

д) продолжительность поддержания максимальной температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии ______ч.;

е) время пробега «температурной волны» до наиболее удаленных потребителей ______ч.

2. Перечень потребителей тепловой энергии, которые отключались на период испытания:

_______________________________________________________________________

3. Перечень повреждений (дефектов), имевших место при испытании и выявленных при окончательном осмотре сети, и предполагаемые причины их возникновения:

_______________________________________________________________________

4. Мероприятия, проведенные для устранения выявленных повреждений (дефектов):

_______________________________________________________________________

5. Перечень затруднений и неполадок, имевших место при создании и поддержании режимов испытания; меры, принятые для их устранения:

_______________________________________________________________________

| Подписи: | технический руководитель _______________ начальник района _______________________ руководитель испытаний _________________ |
| --- | --- |

Приложение Д

(обязательное)

ФОРМА АКТА 
выполненных работ

по подготовке к отопительному сезону 20__- 20__гг.

Наименование объекта______________________________________________

Адрес объекта_____________________________________________________

| № п/п | Наименование работ | Дата выполнения | Роспись представителя теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Тепловые сети |  |  |
| 1.1 | Ревизия запорной арматуры теплосети и ввода |  |  |
| 1.2 | Опрессовка теплосети |  |  |
| 1.3 | Промывка теплосети |  |  |
| 1.4 | Теплоизоляция теплосети |  |  |
|  | 2. Внутренние системы теплоснабжения |  |  |
| 2.1 | Ревизия запорной арматуры теплового узла |  |  |
| 2.2 | Ревизия грязевиков |  |  |
| 2.3 | Ревизия запорной арматуры системы отопления |  |  |
| 2.4 | Комплектность КИП теплового узла |  |  |
| 2.5 | Опрессовка теплового узла |  |  |
| 2.6 | Опрессовка подогревателя ГВС |  |  |
| 2.7 | Ревизия подогревателя ГВС |  |  |
| 2.8 | Промывка системы отопления |  |  |
| 2.9 | Установлено расчетное сопло, диаметром мм |  |  |
| 2.10 | Расчетное сопло опломбировано пломбой № |  |  |
| 2.11 | Наличие обратного клапана (на трубопроводе хол. воды) |  |  |
| 2.12 | Выполнение энергосберегающих мероприятий |  |  |

Работы завершены «____»______________20__г.

Представитель потребителя

___________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись)

Представитель теплоснабжающей организации

___________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись)

ПРИМЕЧАНИЕ. Акт является неотъемлемой частью акта технической готовности теплопотребляющих установок и теплосетей потребителя к отопительному сезону и заполняется в двух экземплярах: 1 экз. - для потребителя, 2 экз. - для теплоснабжающей организации.

Приложение Е

(обязательное)

ФОРМА АКТА 
выполненных работ

по подготовке к отопительному сезону 20__- 20__гг.

(независимая схема)

Наименование объекта______________________________________________

Адрес объекта _____________________________________________________

| № п/п | Наименование работ | Дата выполнения | Роспись представителя теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Тепловые сети |  |  |
| 1.1 | Ревизия запорной арматуры теплосети и ввода |  |  |
| 1.2 | Опрессовка теплосети |  |  |
| 1.3 | Промывка теплосети |  |  |
| 1.4 | Теплоизоляция теплосети |  |  |
|  | 2. Внутренние системы теплоснабжения |  |  |
| 2.1 | Ревизия запорной арматуры теплового пункта |  |  |
| 2.2 | Ревизия грязевиков и фильтров тонкой очистки |  |  |
| 2.3 | Ревизия запорной арматуры внутреннего контура отопления |  |  |
| 2.4 | Комплектность КИП теплового пункта |  |  |
| 2.5 | Ревизия запорной арматуры системы горячего водоснабжения |  |  |
| 2.6 | Промывка химическим методом паяных теплообменников, механическая чистка мягкой щеткой разборных пластинчатых теплообменников горячего водоснабжения |  |  |
| 2.7 | Промывка химическим методом паяных теплообменников, механическая чистка мягкой щеткой разборных пластинчатых теплообменников отопления |  |  |
| 2.8 | Промывка химическим методом паяных теплообменников, механическая чистка мягкой щеткой разборных пластинчатых теплообменников вентиляции |  |  |
| 2.9 | Опрессовка тепловых пунктов с теплообменниками ГВС, отопления, вентиляции (калориферов) |  |  |
| 2.10 | Опрессовка внутреннего контура отопления |  |  |
| 2.11 | Опрессовка системы горячего водоснабжения |  |  |
| 2.12 | Заключение договора со специализированной организацией на сервисное обслуживание систем автоматического регулирования теплоснабжения |  |  |
| 2.13 | Установка расчетных шайб перед регулирующими клапанами систем автоматики или при ее отсутствии по согласованию с теплоснабжающей организацией. Диаметр шайбы № пломбы |  |  |
| 2.14 | Выполнение энергосберегающих мероприятий |  |  |

Работы завершены «____»______________20__г.

Представитель потребителя

__________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись)

Представитель теплоснабжающей организации

__________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись)

ПРИМЕЧАНИЕ. Акт является неотъемлемой частью акта технической готовности теплопотребляющих установок и теплосетей потребителя к отопительному сезону и заполняется в двух экземплярах: 1 экз. - для потребителя, 2 экз. - для теплоснабжающей организации.

Приложение Ж

(обязательное)

ФОРМА АКТА
О заполнении и промывке тепловой сети и системы теплоснабжения

«__»______________20__г.

Потребитель

__________________________________________

Адрес

__________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся,

представитель теплоснабжающей организации

__________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись)

представитель потребителя

__________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись)

составили настоящий акт о том, что произведено заполнение и промывка трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления потребителя сетевой водой _______, при температуре _____°С, на что израсходовано воды ______м3. Количество тепла, содержащегося в воде, израсходованной на заполнение трубопроводов сети (системы) составляет: _____ Гкал.

Подписи:

представитель потребителя

__________________________________________

(Ф.И.О., должность)

представитель теплоснабжающей организации

__________________________________________

(Ф.И.О., должность)

ПРИМЕЧАНИЕ. Акт оформляется в 2-х экземплярах: 1 экз. - для теплоснабжающей организации, 2 экз. - для потребителя.

Приложение И

(обязательное)

ФОРМА АКТА 
технической готовности

теплопотребляющих установок и теплосетей потребителя

к отопительному сезону 20__- 20__гг.

Наименование населенного пункта

Наименование потребителя

__________________________________________

Адрес объекта

__________________________________________

№ Договора на отпуск энергоресурсов

__________________________________________

Юридический адрес

__________________________________________

Ф.И.О. руководителя

__________________________________________

№ телефона рабочий, сотовый

__________________________________________

Ответственный за общее состояние теплового хозяйства

__________________________________________

(должность, Ф.И.О., № телефона рабочий, сотовый)

Наличие прибора учета тепловой энергии

__________________________________________

наличие задолженности по состоянию на «__»____ 20_г.

__________________________________________

максимально-часовые тепловые нагрузки по состоянию на «__»____20_г.

| № п/п | Наименование объекта адрес | Договорные нагрузки, Ккал/час |  |  | Отключенные нагрузки в отопительный сезон 20__- 20__гг., Ккал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС | вентил. | отопление | ГВС | вентил. |

Количество вводов________________________________________________

Количество тепловых узлов_________________________________________

Замечания службы наладки:_________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Замечания службы эксплуатации: ____________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Замечания по внутренней системе отопления и ГВС:____________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ. Запуск в работу систем теплоснабжения производится только при наличии оформленного «Акта технической готовности» теплопотребляющих установок и теплосетей потребителя к отопительному сезону 20__-20__гг.

Представитель потребителя

_________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Энергоэкспертиза

_________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Представитель теплоснабжающей организации

_________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Библиография

[1] РД 122.04.181-03 Инструкция по организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей.

[2] РД 153-34 РК.0-20.523-02 Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии.

[3] РД 34.37.504-83 Нормы качества подпиточной и сетевой воды тепловых сетей.

[4] СНиП РК 4.02-08-2003 Котельные установки.

[5] СТ РК 2.86-2005 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан.

[6] СТ РК 2.105-2006 Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия.

[7] СН РК 4.02-17-2005. Проектирование тепловых пунктов. Астана: Комитет по делам строительства и ЖКХ МИиТ РК, 2005.

[8] СН РК 4.02-103-2002. Проектирование автономных источников теплоснабжения. Астана: Комитет по делам строительства и ЖКХ МИиТ РК, 2002.

[9] СН РК 2.04-01-2009 Нормы теплотехнического проектирования гражданских и промышленных зданий (сооружений) с учетом энергосбережения.

[10] МСН 4.02-03-2004 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

[11] ГОСТ 30735-2001 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 мвт общие технические условия.

[12] ГОСТ 36-68-82 Тепловые сети. Режимная наладка систем централизованного теплоснабжения.

[13] Методические указания по подготовке предприятия к работе в отопительном сезоне. Хабаровск, 2001 г.

[14] Методические рекомендации по проведению оценки технического состояния сетей теплоснабжения.

[15] Методика по проведению гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей, теплопунктов и систем теплопотребления, находящихся на балансе потребителей. Хабаровск, 2000.

[16] Понятийный словарь терминов, употребляемых в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденный приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10.01.2012 г. № 4;

[17] СНиП РК 1.01-32-2005 «Строительная терминология».

Ключевые слова: системы теплоснабжения, отопительный сезон, тепловая энергия, тепловые сети, теплоснабжающая организация, потребитель.