Источник: ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz

Государственные нормативные документы в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, жилищных отношений и коммунального хозяйства

Методические указания по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей
 
METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR CONDUCTING HYDRAULIC TEST HEATING NETWORKS

Дата введения - 2013.05.01

Содержание

Введение

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

4. Общие положения

5. Подготовка к испытаниям

6. Выбор и подготовка участков тепловой сети

7. Расчет параметров испытаний

8. Разработка режимов испытаний, схем включения оборудования и установки средств измерений

9. Составление технической и рабочей программ испытаний

10. Средства измерений и требования к ним

11. Проведение испытаний и обработка результатов

12. Анализ результатов испытаний

Приложение А (информационное). Опросный лист

Приложение Б (информационное). Типовые формы

Приложение В (информационное). Пример расчета параметров гидравлических испытаний

Приложение Г (информационное). Схема установки средств измерений на источнике теплоснабжения и тепловой сети

Приложение Д (информационное). Справочный материал для проведения гидравлических испытаний

Библиография

Введение

Настоящий нормативный документ «Методические указания по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей» разработаны с учетом законодательства Республики Казахстан, а также нормативно-технических документов, правил и инструкций по охране труда и техники безопасности, действующих на территории Республики Казахстан.

Настоящий документ направлен на содействие в реализации Стратегического плана развития Казахстана до 2020 года, послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 28.01.2011 г. «Построим будущее вместе!», постановления Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2011 года № 473 «Об утверждении Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на 2011-2020 годы».

Применение настоящих методических указаний при организации, проведении и обработке результатов гидравлических испытаний тепловых сетей будет способствовать повышению эксплуатационной надежности и экономичности работы технологических установок систем теплоснабжения коммунального хозяйства Республики Казахстан.

1. Область применения

1.1 Настоящие Методические указания по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей (далее - Методические указания) устанавливают содержание и порядок проведения мероприятий по проведению гидравлических испытаний водяных тепловых сетей в коммунальном хозяйстве Республики Казахстан.

1.2 Гидравлические испытания тепловых сетей на потери проводятся в целях определения фактических гидравлических характеристик трубопроводов тепловых сетей, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности.

1.3 Методические указания предназначены для работников предприятий тепловых сетей, наладочных организаций и направлены на повышение эксплуатационной надежности трубопроводов тепловых сетей.

2. Нормативные ссылки

Для применения настоящих Методических указаний необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

ГОСТ 8.586.1-2005 Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования.

ГОСТ 8.586.2-2005 Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования.

ГОСТ 8.586.3-2005 Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 3 Сопла и сопла Вентури. Технические требования.

ГОСТ 8.586.4-2005 Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 4 Трубы Вентури. Технические требования.

ГОСТ 8.586.5-2005 Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5 Методика выполнения измерений.

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками.

ПРИМЕЧАНИЕ. При пользовании настоящими Методическими указаниями целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими методическими указаниями следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

В настоящих Методических указаниях использованы следующие термины с соответствующими определениями и сокращения:

3.1 Насосная станция: Сооружение, состоящее, как правило, из здания и оборудования - насосных агрегатов (рабочих и резервных), трубопроводов и вспомогательных устройств [4].

3.2 Тепловая сеть: Система прочно и плотно соединенных между собой участков теплопроводов, по которым теплота с помощью теплоносителя (пара или горячей воды) транспортируется от источников к потребителям [4].

3.3 Система коммунального теплоснабжения: Совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района, квартала), другого населенного пункта, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией системы жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке [3].

3.4 Закрытая система теплоснабжения: Система теплоснабжения, при которой вода для горячего водоснабжения нагревается в водонагревателях (бойлерах) [5].

3.5 Открытая система теплоснабжения: Система теплоснабжения с непосредственным разбором воды из тепловой сети на горячее водоснабжение [5].

3.6 Водяное отопление: Наиболее распространённая отопительная система, применяемая в современных жилых, общественных и промышленных зданиях; тепло в отапливаемые помещения передаётся горячей водой через находящиеся в них отопительные приборы [4].

4. Общие положения

4.1 Под гидравлическими испытаниями тепловых сетей следует понимать комплекс организационных и технических мероприятий по определению фактических гидравлических характеристик трубопроводов для всей тепловой сети.

Основными гидравлическими характеристиками трубопроводов являются:

- гидравлическое сопротивление трубопровода (S);

- эквивалентная шероховатость внутренней поверхности трубопровода (КЭ).

4.2 Определение гидравлических характеристик производится на основании измерений потерь напора при известных значениях расходов воды по участкам тепловой сети и принимаемых по справочным данным значениях коэффициентов местных гидравлических сопротивлений, указанных в Приложении Д.

Участком тепловой сети является участок трубопровода постоянного диаметра по подающей или обратной линиям, характеризующийся одинаковым по длине расходом сетевой воды.

4.2.1 Определение расходов воды по участкам производится либо путем непосредственных измерений, либо суммированием расходов воды на присоединенные в соответствии со схемой тепловой сети абонентские вводы.

Измерения расходов воды производятся штатными приборами, установленными на источнике тепла, а также расходомерными устройствами, входящими в состав аттестованных узлов учета абонентских вводов. При отсутствии указанных измерительных приборов и на промежуточных участках расходы воды измеряются при помощи ультразвуковых расходомеров с накладными датчиками.

Для измерения расходов могут использоваться приборы с величиной основной приведенной погрешности не более 2,5%.

4.2.2 Измерения давлений производятся деформационными манометрами или другими датчиками давления классом точности не ниже 0,4. Измерения температуры должны проводиться с точностью до 1°С.

4.3 Испытания включают в себя подготовку, проведение и анализ полученных результатов.

4.3.1 В период подготовки определяются исходные данные по тепловой сети, разрабатывается и согласовывается программа проведения измерений.

4.3.2 Непосредственно испытания проводятся в два этапа.

На первом этапе с целью предварительной оценки соответствия гидравлических характеристик участков трубопроводов сети их расчетным значениям при условии стабильного гидравлического режима производятся измерения давлений на источнике тепла и в контрольных точках, а также расходов воды на источнике и абонентских вводах, оборудованных аттестованными узлами учета.

При расходах воды, соответствующих периоду измерений, и гидравлических характеристиках участков, принимаемых по справочным данным или по результатам предыдущих испытаний, производится расчет напоров в узлах сети и соответствующих потерь напора на участках, которые сопоставляются с потерями напора, полученными на основании измерений давлений в контрольных точках. Делается расчет фактических гидравлических характеристик трубопроводов, и по результатам сопоставления определяются участки сети, фактические потери напора на которых значительно отличаются от расчетных значений.

На втором этапе измеряются расходы и потери напора непосредственно на выявленных участках с целью более точного определения их гидравлических характеристик.

4.3.3 По результатам испытаний составляется таблица, в которой для каждого участка испытываемой сети должны быть указаны полученные значения эквивалентной шероховатости и гидравлического сопротивления.

4.4 Испытания проводятся при фактических эксплуатационных режимах без отключения потребителей.

При наличии в тепловой сети нескольких магистралей испытания могут проводить отдельно для каждой из них при закрытых задвижках на перемычках между магистралями. На период измерений должны быть также закрыты задвижки на перемычках, образующих кольца в испытываемой сети. При недостаточном количестве измерительной аппаратуры требуемого класса могут быть проведены испытания отдельно по подающей и обратной линиям.

4.5 Предпочтительно проводить испытания в осенний или весенний периоды отопительного сезона при наибольших расходах воды в сети. Полученные по результатам испытаний данные используются при планировании ремонтных работ, разработке гидравлических режимов сети для условий нормальной эксплуатации и при аварийных ситуациях, а также для обоснования затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя.

5. Подготовка к испытаниям

5.1 Подготовка к испытаниям должна осуществляться в строгом соответствии с составленным и утвержденным планом мероприятий по подготовке и проведению гидравлических испытаний тепловых сетей.

5.2 Перед проведением гидравлических испытаний тепловых сетей необходимо проводить информационно-разъяснительную работу для населения через средства массовой информации, о предстоящих мероприятиях с указанием даты, времени, участка тепловой сети, подвергаемого испытанию, телефонов ответственных служб и названия организации, проводящей испытания.

5.3 Для обеспечения безопасности граждан на время проведения гидравлических испытаний следует не менее чем за одну неделю до их проведения, официально информировать соответствующее территориальное подразделение Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

5.4 Сотрудники, привлекаемые к проведению гидравлических испытаний, должны знать и выполнять требования действующих нормативных документов в части соблюдения и обеспечения техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей.

Перед проведением гидравлических испытаний необходимо в обязательном порядке проводить инструктаж сотрудников участвующих в испытаниях и наблюдателей по технике безопасности с записью в специальном журнале инструктажа.

5.5 На период гидравлических испытаний соответствующие ответственные службы организаций проводящие и участвующие в испытаниях следует переводить в режим работы полной готовности к возможному оперативному устранению аварийной ситуации на тепловой сети.

5.6 Не допускается на трубопроводах тепловой сети одновременное проведение двух и более видов испытаний (например: гидравлических испытаний и испытаний на расчетную температуру).

5.7 Проведение гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей следует планировать при положительной температуре окружающего воздуха.

6. Выбор и подготовка участков тепловой сети

6.1 Гидравлическое испытание трубопроводов следует производить лишь после окончания строительно-монтажных работ на тепловой сети в случае их проведения. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие завершение таких работ.

6.2 Для проведения гидравлических испытаний тепловой сети следует выбирать магистральные и разводящие (распределительные) трубопроводы, являющиеся характерными по срокам и условиям их эксплуатации. При наличии нескольких источников теплоснабжения, испытаниям должны подвергаться трубопроводы тепловой сети от каждого источника. Гидравлические испытания должны охватывать участки трубопроводов с максимальными и минимальными сроками эксплуатации.

6.3 В процессе подготовки к гидравлическим испытаниям следует проводить детальное ознакомление со схемой тепловой сети, оборудованием источника теплоснабжения, эксплуатационными материалами, по которым заполняется опросный лист, типовая форма которого приведена в приложении А.

6.4 Перед проведением испытаний, исполнительная документация по тепловой сети и источнику теплоснабжения должна быть уточнена путем непосредственного осмотра технологического оборудования, планируемого к участию в испытаниях. При этом особое внимание должно быть обращено на водоподготовительную установку и подпиточные устройства источника теплоснабжения, случаи подпитки сети сырой (технической) водой, характер водоподготовки за все время работы тепловой сети, качество подпиточной воды в разное время года и т.д.

6.5 Необходимо определить скорость внутренней коррозии с помощью индикаторов внутренней коррозии и провести анализ результатов измерения с дальнейшей корректировки программы испытаний.

6.6 В результате уточнений составляется технологическая схема испытываемой части тепловой сети, где должны быть указаны длины и диаметры участков, местные сопротивления (компенсаторы, задвижки, повороты, переходы диаметров и т.д.), номера камер, места присоединения ответвлений и их диаметры, места установки и диаметры существующих циркуляционных перемычек, места подключения подкачивающих насосных станций, геодезические отметки узловых точек сети (тепловых камер и т.п.), места установки штуцеров для манометров. Одновременно следует составлять техническую характеристику испытываемой тепловой сети, а также перечень местных сопротивлений по участкам трубопроводов в соответствии с формой Б 2.1 и Б 2.2, приложения Б.

6.7 До начала гидравлических испытаний тепловой сети необходимо тщательно удалить воздух из трубопроводов, подлежащих испытанию. Места сброса водовоздушной смеси должны быть ограждены. Не допускается приближение к ним посторонних лиц.

6.8 Перед проведением гидравлических испытаний, тепловые пункты и местные системы отопления потребителей должны быть отключены от тепловой сети.

6.9 На период проведения испытаний при наличии на тепловых сетях (ответвления, магистрали) регулирующих клапанов (регуляторы расхода, перепада давления, балансировочные клапаны) и прочих устройств (шайбы, сужающие устройства, расходомеры систем учета тепловой энергии) произвести их полное открытие либо демонтаж.

7. Расчет параметров испытаний

7.1 Основной задачей для осуществления расчета параметров испытаний является определение расходов воды на каждом этапе испытаний (для каждого участка трубопровода тепловой сети), выбор перемычек, необходимых для пропуска этих расходов, проверка возможности использования существующих сужающих устройств (диафрагм) и расчет новых, выбор пределов измерений манометров и точек измерения давления на сети.

Для расчета параметров рекомендуется применять минимальное значение потерь напора на участке по подающему или обратному трубопроводу при испытаниях, равное 15 м.

7.2 Для расчета параметров гидравлических испытаний необходимы следующие исходные данные:

- длины (м) и внутренние диаметры трубопроводов DВН (м);

- сумма коэффициентов местных сопротивлений по участкам Σξ;

- предполагаемые значения эквивалентной шероховатости, принимаемые в зависимости от сроков и условий эксплуатации КЭ (мм);

- геодезическая отметка трубопроводов в контрольных точках испытуемой магистрали hГ (м);

- располагаемый напор на выводах источника тепла ΔНИ.Т (м);

- напор в обратном коллекторе источника тепла НО (м);

- геодезическая отметка обратного коллектора источника тепла һГ.О (м);

- внутренние диаметры dП и места расположения существующих циркуляционных перемычек.

7.3 Сопротивление каждого участка магистрали по подающему или обратному трубопроводу Sуч определяется по формуле, ч2/м5 или м/(м3/ч)2:

Sуч = SП l + SMΣξ,             (7.1)

где, SП - удельное сопротивление 1 м трубопровода, определяемое для данного диаметра труб по справочным данным приложение Д, в зависимости от предполагаемого значения эквивалентной шероховатости КЭ, ч2/м6 или м/((м3/ч)2);

Sm - удельное сопротивление единицы коэффициента местных сопротивлений, ч2/м5 или м/(м3/ч)2 (по справочным данным приложение Д).

Сумма коэффициентов местных сопротивлений Σξ, принимается по таблице Б 2.2 приложения Б.

В пунктах 7.4 - 7.6 рассмотрены три основных случая расчета параметров гидравлических испытаний.

7.4 Гидравлические испытания тепловой сети, состоящей из трубопроводов тепловой сети одного-двух типоразмеров, испытываемых одновременно.

Ожидаемый расход воды G при испытаниях определяется по формуле, м3/ч:

(7.2)

где, Sсети - сопротивление испытываемой магистрали, включающее сопротивление всех участков по подающему и обратному трубопроводам Sуч и перемычки SП, ч2/м5;

ΔНИ.Т. - располагаемый напор на выводах источника тепла, м.

Диаметр циркуляционной перемычки dП или дополнительной перемычки dП.Д при наличии одного небольшого диаметра определяется (dП ≥ 0,5 ÷ 0,6 максимального диаметра трубопровода на испытуемом участке). Сопротивление перемычек SП определяется по справочным данным приложения Д.

При использовании дополнительной перемычки, расположенной за основной перемычкой на расстоянии L (м), суммарное сопротивление SПΣ следует рассчитывать по формуле, ч2/м5:

(7.3)

где, SП.Д - сопротивление дополнительной перемычки, ч2/м5;

SП - сопротивление основной перемычки, ч2/м5;

Sh - сопротивление подающего и обратного трубопроводов на участке между перемычками, включая местные сопротивления, ч2/м5.

Потери напора по участкам труб одного диаметра ΔН следует определять по формуле, м:

(7.4)

Места для установки манометров на трубопроводах одного диаметра большой протяженности выбираются через 600 - 1000 м при выполнении условия, указанного в пункте 7.1 (ΔНуч ≥ 15 м).

Расчет пьезометрических напоров и построение пьезометрического графика необходимо вести последовательно от источника тепла по подающему трубопроводу далее по обратному. При этом пьезометрический напор (м) в подающем коллекторе источника тепла НИ.Т рассчитывается по исходным данным:

НИ.Т = ΔНИ.Т + НО + hГО, (7.5)

Ожидаемый пьезометрический напор в каждой контрольной точке Нi следует определять по формуле, м:

Ні = Ні-1 - ΔН - (hГі  - hГі-1),  (7.6)

где, Hi-1 - пьезометрический напор в предыдущей (по ходу воды) контрольной точке, м;

ΔН - потери напора на участке между заданной и предыдущей контрольными точками, м;

hГі  - hГі-1 - геодезические отметки трубопровода в заданной и предыдущей (по ходу воды) контрольных точках, м.

7.5 Гидравлические испытания тепловой сети, состоящей из трубопроводов, диаметры которых значительно убывают по мере удаления от источника тепла.

Вследствие того, что расходы воды для испытаний трубопроводов больших диаметров, головных участков тепловой сети должны быть значительно выше, чем при испытаниях конечных участков магистрали, испытания следует проводить в несколько этапов. В этом случае участки тепловой сети, подвергаемые испытаниям на каждом этапе, следует выбирать таким образом, чтобы одновременно можно было испытать трубопроводы с близкими значениями диаметров. В конце каждого участка тепловой сети, испытываемого на каком-либо этапе, следует монтировать перемычку между подающим и обратным трубопроводами.

При гидравлических испытаниях каждого участка необходимо использовать все перемычки, расположенные за испытываемым участком, общее сопротивление которых определяется по формуле (7.3) и справочным данным приложения Д.

Расчет расходов воды и выбор диаметров циркуляционных перемычек следует начинать с конечного участка испытываемой тепловой сети. Принимая значение потери напора по одному трубопроводу, который характеризуется меньшим сопротивлением, следует рассчитывать соответствующий ей расход воды по формуле (7.2) и находить значение располагаемого напора в концевой камере, по которому следует подбирать диаметр концевой перемычки. Далее по выбранным потерям напора на предпоследнем участке испытаний выявляют необходимый расход воды по нему, оценивают расход воды, поступающей в конечный участок испытываемой тепловой сети, и по разности выбирают перемычку в конце предпоследнего участка. Аналогично следует поступать и при расчете расходов и диаметров перемычек на испытываемых участках тепловой сети, расположенных ближе к источнику тепла.

Если располагаемый напор у перемычки оказывается настолько малым, что предопределяет чрезмерно большой ее диаметр, следует выбирать меньшее значение потерь напора на испытываемом участке тепловой сети. Вследствие разных значений диаметров перемычек ожидаемый расход воды на всех этапах испытаний будет несколько отличаться от рассчитанного. Для определения расходов воды при испытаниях каждого участка производят гидравлический расчет тепловой сети для каждого этапа испытаний при выбранных размерах перемычек и окончательно находят ожидаемые расходы воды и значения напоров в тепловых камерах, где будут установлены манометры или датчики давления с локальной индикацией.

В приложении В приведен типовой пример расчета параметров гидравлических испытаний тепловой сети.

7.6 Гидравлические испытания тепловой сети, при наличии подкачивающих насосных станций на подающем или обратном трубопроводе.

В зависимости от диапазона диаметров трубопроводов расчет следует производить аналогично пункту 7.4 или 7.5 с учетом дополнительного располагаемого напора, создаваемого насосами.

В данном случае в расчете следует учитывать два ограничения: напор на стороне всасывания подкачивающих насосов должен соответствовать паспортным данным, давление после насосов не должно превышать максимального рабочего давления тепловой сети.

В приложении Г, на рисунке Г.2 расчетный пример пьезометрического графика для испытуемой тепловой сети.

В соответствии с расчетным пьезометрическим графиком определяются предельные значения давлений для подбора манометров и датчиков давления, устанавливаемых в каждой контрольной точке тепловой сети при гидравлических испытаниях.

8. Разработка режимов испытаний, схем включения оборудования и установки средств измерений

8.1 После анализа собранных материалов и выбора участков тепловой сети для проведения гидравлических испытаний, следует определить схемы включения оборудования на источнике теплоснабжения и на испытуемом участке тепловой сети, места установки средств измерений и циркуляционных перемычек, определяются геодезические отметки мест установки манометров.

8.2 Для создания максимального располагаемого напора на источнике теплоснабжения, схему включения оборудования следует собирать таким образом, чтобы сопротивление технологических соединений (перемычек и др.) было наименьшим.

8.3 Контролируемыми параметрами при проведении гидравлических испытаний являются расходы сетевой и подпиточной воды, давление воды в контрольных точках и температура сетевой воды.

Для измерения расхода сетевой воды, средства измерения следует устанавливать на подающем или обратном трубопроводах тепловой сети на источнике теплоснабжения, на каждом ответвлении, испытываемом одновременно с основной сетью и на трубопроводах подпитки тепловой сети.

Для измерения расхода воды при испытаниях рекомендуется использовать штатные контрольно-измерительные приборы (сужающие устройства - диафрагмы с дифференциальными манометрами, ультразвуковые первичные преобразователи и др.), которые следует расчетным путем проверить на максимальный и минимальный расход сетевой воды, ожидаемый при непосредственном проведении испытаний. Допускаемая погрешность измерения расхода воды при проведении гидравлических испытаний не должна превышать ± 2%.

Контроль и измерение давления при испытаниях следует производить с помощью манометров и датчиков давления с локальной индикацией текущего значения, установленных на подающем и обратном трубопроводах источника теплоснабжения и в следующих характерных точках тепловой сети:

- в местах перехода участка тепловой сети с большего на меньший диаметр, с установкой на меньшем диаметре трубопровода;

- в местах изменения расхода сетевой воды, с установкой на основном участке тепловой сети, при одновременном испытании основного участка и ответвления от него;

- в местах установки циркуляционных перемычек (перед перемычкой);

- через каждые 600 - 1000 м трассы тепловой сети на трубопроводах неизменного диаметра.

Подключение манометров, электронных датчиков давления к трубопроводам тепловой сети, следует осуществлять только через трехходовой кран или вентиль, установленный на приваренный штуцер.

Манометры и электронные датчики давления на подающем и обратном трубопроводах в каждой точке наблюдения желательно устанавливать на одной геодезической отметке. Высоту установки манометра следует выбирать из условия удобства снятия показаний и производства монтажа. Так же следует учитывать технические характеристики при выборе средств измерения давления и особенности их установки в камерах с высокой температурой воздуха и/или затопляемых водой.

Допускаемая погрешность измерения давления при испытаниях не должна превышать ± 0,6% верхнего предела шкалы используемого средства измерения.

Измерение температуры сетевой воды при испытаниях, следует производить в подающем или обратном трубопроводе на источнике теплоснабжения. Температура измеряется один раз на каждом режиме гидравлических испытаний с помощью штатных средств измерения. Допускаемая погрешность измерения температуры не должна превышать ± 2°С.

8.4 В процессе подготовки к испытаниям следует определять геодезические отметки центров средств измерения давления, устанавливаемых в контрольных точках, необходимые для обработки результатов.

Для этого следует производить нивелировку трасс тепловых сетей, намеченных к испытанию. Для нивелировки следует использовать нивелиры III и IV классов и технических типов Н-3 и Н-10.

При нивелировке определяются абсолютные отметки люков камер, в которых будут установлены средства измерения давления. Допускаемая погрешность при этом составляет ± 0,01%. Отметку оси средства измерения давления следует определять как разность между отметкой люка и расстоянием от люка до центра датчика (при выносе датчика за пределы камеры - как сумма). Измерение расстояния от люка до центра средства измерения давления производится линейкой, метром или рулеткой с погрешностью до 1 мм. Результаты нивелировки должны быть оформлены в виде протокола или акта и сведены в таблицу (форма Б 2.3 приложения Б).

В приложении Г, на рисунке Г.1 приведен пример принципиальной схемы установки средств измерения на источнике теплоснабжения и тепловой сети при испытаниях на гидравлические потери.

9. Составление технической и рабочей программ испытаний

9.1 Техническая программа гидравлических испытаний тепловых сетей должна содержать как минимум следующее:

- наименование объекта, цель испытаний и обоснование необходимости их проведения, объем испытаний;

- перечень подготовительных работ, сроки проведения всего комплекса работ, предшествующих и обеспечивающих выполнение испытаний, в том числе установку специальной аппаратуры, подготовку необходимых материалов, устройство специальных технических и технологических схем;

- условия проведения гидравлических испытаний;

- наименование каждого этапа, общее время выполнения работ по этапам, последовательность выполнения этапов испытаний;

- режим работы испытуемого и смежного с ним оборудования тепловых сетей на каждом этапе испытаний, допустимые отклонения параметров в процессе испытаний и их предельные значения;

- режим работы оборудования источника тепла и теплосети после окончания испытаний;

- перечень лиц, ответственных за обеспечение и проведение испытаний;

- перечень лиц, согласовывающих техническую и рабочую программы;

- обеспечение требований безопасности при проведении испытаний.

9.2 Рабочая программа гидравлических испытаний должна содержать как минимум следующее:

- перечень работ, выполняемых непосредственно перед испытаниями (подготовка оборудования, сборка схемы на источник тепла и по сети, установка средств измерений, подготовка системы связи и сигнализации, информационно-разъяснительная работа и др.), исходное состояние оборудования;

- подготовку наблюдателей, включающего проведение инструктажа по ведению измерений, инструктажа по технике безопасности при испытаниях, уточнение действий персонала при возможных отклонениях от режима и неисправностях средств измерений;

- перечень организаций и должностных лиц, ответственных за техническую и оперативную части испытаний по этапам испытаний;

- перечень организаций и лиц, согласовывающих рабочую программу испытаний;

- перечень и последовательность технологических операций при подготовке и проведении опытов (экспериментов);

- график проведения испытаний (время начала и окончания каждого этапа);

- допускаемые режимы работы оборудования и меры по предотвращению отклонения от них при испытаниях;

- указания о возможной корректировке хода испытаний (перерыв, повторение опытов (экспериментов), прекращение испытаний и т.д.) по промежуточным результатам испытаний;

- указания о режиме работы оборудования после завершения испытаний;

- требования техники безопасности при проведении испытаний;

- необходимые схемы, чертежи, регламенты.

10. Средства измерений и требования к ним

10.1 Перед подготовкой к гидравлическим испытаниям следует выбирать тип, пределы измерения и места установки средств измерения, которые должны обеспечить необходимую точность измерений, что достигается подбором контрольно-измерительных приборов соответствующего класса, правильностью их установки, полнотой введения поправок, контролем за правильностью снятия показаний.

10.2 Для измерения давления воды в трубопроводах при испытаниях могут использоваться следующие средства измерения: пружинные манометры для точных измерений, класса точности не более 0,6 и датчики давления с локальной индикацией текущих показаний с погрешностью 0,5% и 1,0% и выходным унифицированным токовым сигналом или цифровым интерфейсом рассчитанные на избыточное давление 0,6 МПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа.

До и после испытаний все применяемые средства измерения давления должны быть осмотрены и подвергнуты контрольной проверке по необходимости, для манометров поверку необходимо осуществлять на грузопоршневом манометре или другом соответствующем поверочном устройстве с составлением таблицы отклонений для дальнейшего использования при обработке результатов измерений.

Датчики давления после контрольной поверки должны быть укомплектованными для проведения непрерывных измерений и снятия показаний.

Пределы средств измерения давления должны выбираться таким образом, чтобы значение измеряемого давления не превышало 2/3 предела шкалы, перегрузочная способность для датчиков давления от 250%.

Степень защиты манометров от воздействия твердых частиц, пыли и воды следует принимать в зависимости от условий окружающей среды его эксплуатации и должна быть для нормальных условий не менее IP40, для электронных датчиков давления не менее IP65 по ГОСТ 14254-96.

Поскольку основная допускаемая погрешность манометров определялась с учетом температуры окружающего воздуха помещения (23 ± 2)°С, то в других условиях должна вводиться на показания манометра температурная поправка, значение которой рассчитывается по формуле:

Δ = ± 0,06 Δt,                  (10.1)

где, Δ - поправка на показания манометра, %;

0,06 - температурный коэффициент, %/°С;

Δt - абсолютное значение разности температур, °С,

Δt = t2 - t1,            (10.2)

где, t1 - температура окружающего воздуха в пределах, указанных выше, °С;

t2 - температура окружающего воздуха при измерении давления, °С, измеряемая в контрольной точке термометром с ценой деления (1-2) °С.

10.3 Измерение расходов сетевой и подпиточной воды при испытаниях производится с помощью штатных нормализованных сужающих устройств (измерительных диафрагм) с подключенными к ним расходомерами переменного перепада давлений класса точности не более 1,5 или штатными стационарными, портативными расходомерами (электромагнитные, ультразвуковые и др.). При измерении сужающим устройством размеры дисковой нормализованной измерительной диафрагмы следует принимать в зависимости от непосредственных условий измерения.

В качестве расходомеров для сужающих устройств могут быть использованы типовые дифманометры с любыми предельными номинальными перепадами давлений, наиболее употребимыми из которых являются от 10 кПа до 0,1 МПа. С дифманометром в зависимости от его типа следует применять в комплекте прибор дифференциально-трансформаторной системы.

В случае невозможности использования штатных сужающих устройств, следует производить расчет нормализованных сужающих устройств на значение расчетного расхода воды и выбранный перепад давлений, соответствующий типу и параметрам дифманометра. Расчет, изготовление и установка сужающих устройств производится в соответствии требованиями ГОСТ 8.586.1-2005, ГОСТ 8.586.2-2005, ГОСТ 8.586.3-2005, ГОСТ 8.586.4-2005, ГОСТ 8.586.5-2005.

Вторичные приборы расходомеров должны иметь возможность автоматического снятия текущих показаний в цифровом или аналоговом формате данных. При невозможности оперативного снятия показаний вторичные приборы должны иметь возможность архивировать данные c длительностью интервала накопления не менее общего времени проведения измерений при гидравлических испытаниях в соответствии с программой испытаний.

Для измерения расхода подпиточной воды в трубопроводах тепловой сети диаметром до 250 мм может быть изготовлена дисковая бескамерная измерительная диафрагма в соответствии с требованиями ГОСТ 8.586.1-2005, ГОСТ 8.586.2-2005, ГОСТ 8.586.3-2005, ГОСТ 8.586.4-2005, ГОСТ 8.586.5-2005.

Расчет нормализованных сужающих устройств следует производить по формуле определения расчетного расхода воды, м3/ч:

(10.3)

где, А - коэффициент, зависящий от заполнителя дифманометра; при использовании мембранных дифманометров А = 0,01252;

G - расчетный расход воды, м3/ч;

d20 - диаметр мерного отверстия сужающего устройства при температуре 20°С, мм;

ρ - плотность воды при средней температуре воды при испытаниях, кг/м3 (справочное приложение Д);

Δρ - перепад давлений по дифманометру1, кгс/м2;

α - коэффициент расхода сужающего устройства, определяемый в зависимости от отношения площадей отверстий сужающего устройства и трубопровода m = (d20/DBH)2 и Re в соответствии с приложением Д;

Кt - поправочный множитель на температурные изменения размеров сужающего устройства (Кt =1,0 при температуре теплоносителя до + 50°С);

DBH - внутренний диаметр трубопровода в месте установки сужающего устройства, мм.

Сужающее устройство, которое изготовляется и устанавливается на время проведения испытаний, по окончании их проведения следует демонтировать. При установке сужающих устройств должны соблюдаться в требования ГОСТ 8.586.1-2005, ГОСТ 8.586.2-2005, ГОСТ 8.586.3-2005, ГОСТ 8.586.4-2005, ГОСТ 8.586.5-2005 включая длины прямолинейных участков до и после сужающего устройства.

Расчетные данные всех сужающих устройств, используемых при испытаниях, сводятся в таблицу, составленную по форме Б 2.4 приложения Б.

Перед испытаниями дифманометры должны быть поверены, проведена ревизия штатных сужающих устройств, трубопровод до и после сужающего устройства очищается от шлама и других внутренних отложений, ревизия оформляется актом.

10.4 Температуру воды при испытаниях следует измерять на источнике теплоснабжения штатными регистрирующими или показывающими приборами с основной погрешностью на более ± 2%. При отсутствии в местах установки датчиков температуры, на источнике теплоснабжения с возможностью оперативного снятия показаний, включая регистрацию их значений, могут использоваться технические термометры с ценой деления 1 - 2°С и пределом от 0 до 100°С, а также термопары и термометры сопротивления со вторичными цифровыми приборами, биметаллические термометры и другие приборы.

10.5 Все сигналы с датчиков рекомендуется регистрировать в электронном формате с дальнейшей организацией их обработки на компьютере, с применением прикладных и стандартных программных приложений.

10.6 Оперативные данные (показания средств измерений при проведении гидравлических испытаний, сформированную исходную информацию, произведенные расчеты и выводы) архивируются со сроком хранения не менее 15 лет. На основе собранных данных о гидравлических параметрах тепловой сети проводится анализ их динамики при эксплуатации и составлении программы следующих испытаний, в том числе при выработке мероприятий по повышению надежности теплоснабжения.

Архивировать данные следует на оптических носителях информации в виде пластикового диска (компакт-дисках), процесс записи и считывание информации которых осуществляется при помощи лазера. Дополнительно архивировать данные можно на встроенных устройствах памяти персонального компьютера.

10.7 Портативные (автономные) приборы используются для оценки корректности работы стационарных приборов или их дублирования, когда стационарный прибор не может обеспечить электронное снятие показаний для дальнейшей их обработки, а также применяют в местах, где отсутствуют стационарные приборы контроля и измерения технологических параметров системы теплоснабжения.

10.8 Помимо вывода показаний на дисплей или шкал, контрольно-измерительные приборы должны иметь стандартный аналоговый или цифровой интерфейс (выход) для подключения к внешним электронным устройствам, компьютерам и другим приборам или иметь внутренние запоминающие устройства для записи, хранения и возможности снятия показаний регистрируемых данных. Портативные приборы должны иметь автономное питание. Программное обеспечение для обработки показаний с контрольно-измерительных приборов или их конвертации, должно иметь возможность работы со стандартными форматами файлов данных (xls, txt и пр.).

11. Проведение испытаний и обработка результатов

11.1 Непосредственно перед проведением гидравлических испытаний следует проводить следующие работы:

- проверку и подготовку средств измерения температуры, расхода и давления (манометров, дифманометров и др.);

- развития сужающих устройств, подключение к ним дифманометров;

- проверка выполнения подготовительных мероприятий, в том числе подготовки рабочих мест;

- составление и согласование рабочей программы испытаний;

- отключение потребителей от испытуемых магистралей и проверка плотности отключения;

- открытие циркуляционных перемычек;

- удаление воздуха из трубопроводов тепловых сетей через воздушники;

- сборку схемы включения оборудования источника теплоснабжения для испытаний;

- инструктаж наблюдателей;

- установку средств измерения температуры, расхода и давления в контрольных точках.

11.2 Отключение потребителей от испытуемой тепловой сети следует производить в камере ответвления. При наличии на трубопроводе нескольких последовательно установленных задвижек отключения производятся двумя задвижками на подающем трубопроводе и двумя на обратном.

В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, устанавливаются заглушки.

Плотность отключения ответвления и потребителей следует проверять на ощупь при циркуляции в тепловой сети воды, подогретой до 50°С.

Установка средств измерения давления в контрольных точках должна производиться непосредственно перед началом измерений.

11.3 Испытания следует проводить при максимальном расходе воды на испытуемом участке тепловой сети. При этом на источнике теплоснабжения необходимо создавать максимально возможный располагаемый напор для получения наибольших его потерь по участкам. Если тепловая сеть разделена на участки, испытываемые последовательно при разных расходах воды, то при испытании каждого участка на источнике тепла необходимо создавать наибольший располагаемый напор, но не менее расчетного. При испытании на данном этапе должны быть открыты циркуляционные перемычки, расположенные в конечной камере испытываемого участка и во всех последующих тепловых камерах. Для увеличения циркуляции могут быть при необходимости использованы перемычки в тепловых пунктах потребителей.

11.4 При проведении гидравлических испытаний не допускается резко повышать давление, а также повышать давление выше предела, предусмотренного программой испытаний.

11.5 В начале испытания следует производить пробный опыт (эксперимент) со снятием показаний всех установленных приборов, во время которого проверяются:

- расход подпиточной воды, который должен быть в пределах до 1% расхода сетевой воды;

- выбор пределов измерений для средств измерения давления и расхода;

- соответствие располагаемого напора на источнике теплоснабжения расчетному значению;

- исправность контрольно-измерительной аппаратуры и средств связи. Если при пробном опыте (эксперименте) будут выявлены значительные потери напора в циркуляционных перемычках и недостаточные на испытуемом участке трубопровода, должны быть приняты меры к увеличению пропускной способности циркуляционного кольца путем включения дополнительных перемычек, увеличения напора на выводах источника тепла и др.

11.6 Во время испытаний при максимальном расходе следует измерять следующие параметры сетевой воды:

- давление в подающем и обратном трубопроводах в каждой контрольной точке;

- расход сетевой и подпиточной воды в испытуемой тепловой сети;

- температуру циркулирующей воды.

Если подпитка превышает 1% расхода воды, испытания должны быть приостановлены до устранения причины утечки.

Запись показаний производится в журналы, составленные по форме Б 2.5 приложения Б через каждые 5 мин в течение 1 ч при установившемся режиме.

Результаты измерений следует наносить на расчетный график напоров, и далее проводить анализ расхождений.

11.7 Для проверки правильности показаний, средств измерения давления, по закону квадратичной зависимости расходов и потерь напоров на испытуемых участках трубопроводов тепловой сети проводятся испытания при втором режиме, когда расход сетевой воды составляет около 80% максимального. Измерения проводятся при установившемся режиме также в течение 1 ч с записью показаний приборов в журналы через каждые 5 мин. С учетом геодезических поправок (отметок) на месте установки манометров в каждой контрольной точке определяются потери напора на участке при максимальном и при сниженном расходах сетевой воды. Проверка производится по формуле:

(Gмакс /G1)2 = ΔНмакс/ΔН1,           (11.1)

где, Gмакс и G1 - максимальный и сниженный расходы сетевой воды на участке, м3/ч;

АНмакс и ΔН1 - потери напора на участке трубопровода, соответствующие максимальному Gмакс и сниженному G1 расходам воды при испытаниях, м.

Допустимое отклонение не должно превышать ± 10%.

Результаты проверки сводятся в таблицу (форма Б 2.6 приложения Б).

11.8 При благоприятных результатах всех этапов испытаний, т.е. при достаточно точном совпадении результатов испытаний при разных режимах, гидравлические испытания следует заканчивать, при этом снимают средства измерений и заглушки и дается указание о восстановлении эксплуатационной схемы на источнике теплоснабжения и тепловой сети. В противном случае испытания проводятся повторно.

11.9 Для определения гидравлических характеристик технологических соединений подогревательной установки источника теплоснабжения проводятся испытания при различных схемах включения оборудования при 4-5 режимах с различными расходами сетевой воды. При испытаниях следует определять расход, температуру сетевой воды и давление в подающем и обратном коллекторах тепловой сети, во всасывающем и нагнетательном патрубках сетевого насоса, на входе и выходе сетевых подогревателей. При каждом режиме производится не менее 5 измерений. В результате испытаний строится график гидравлических потерь в коммуникациях подогревательной установки источника тепла при различных схемах включения оборудования:

ΔH = f(G),                       (11.2)

где, G - расход сетевой воды, м3/ч;

ΔН - потери напора в коммуникациях подогревательной установки, м.

(11.3)

где, АНі - потери напора на отдельном i-м участке коммуникации, м.

11.10 При снятии гидравлических характеристик насосов и сетевых водоподогревателей следует руководствоваться утвержденными внутренними документами предприятия, на котором осуществляются такие работы.

11.11 Обработку результатов гидравлических испытаний при производстве соответствующих расчетов следует использовать показания контрольно-измерительных приборов, снятые при максимальном расходе сетевой воды. Из зафиксированных при этом режиме записей выбирают 10-15 последовательных по времени, соответствующих наиболее стабильной части режима. Показания приборов усредняются путем нахождения среднего арифметического значения. Усредненные значения расходов, давлений, температур кладутся в основу дальнейших расчетов.

При использовании штатных сужающих устройств при обработке результатов измерений вводится поправка, учитывающая изменение температуры и плотности теплоносителя по сравнению с расчетной.

11.12 На усредненные показания манометров точных измерений вводится поправка по протоколу тарировки (градуировки) для соответствующего диапазона измерений, а также поправка в соответствии с пунктом 10.2. (формула (10.1)).

Усредненные значения давлений с поправками сводятся в таблицу, составленную по форме Б 2.7 приложения Б.

11.13 Определение потерь напора на участке ΔН при максимальном расходе сетевой воды следует производить по формуле, м:

(11.4)

где, НH и НК - полные напоры в трубопроводе в начале и конце участка, м;

РH и РК - показания манометров (с поправками) в начале и в конце участка трубопровода, МПа;

hГН и hГК - геодезические отметки (поправки) манометров, установленных в начале и в конце участка, м.

11.14 Для участков, на которых установлены измерительные диафрагмы, потери напора в указанной диафрагме должны исключаться из общей потери напора ΔН, вычисленной по формуле (10.4).

В соответствии ГОСТ 8.586.1-2005, ГОСТ 8.586.2-2005, ГОСТ 8.586.3-2005, ГОСТ 8.586.4-2005, ГОСТ 8.586.5-2005 для определения потерь напора в измерительных диафрагмах может быть использована следующая формула:

(11.5)

где, РП - потери давления в измерительной диафрагме, МПа;

ΔР - перепад давлений в измерительной диафрагме при измерениях, МПа;

α - коэффициент расхода диафрагмы;

т - отношение площадей сужающего устройства и трубопровода m =(d20/DBH)2.

11.15 Фактическое гидравлическое сопротивление участка сети Sф определяется из выражения, ч2/м5:

Sф = ΔH/G2,         (11.6)

где, G - расход сетевой воды при испытаниях, м3/ч.

11.16 Коэффициент гидравлического сопротивления (трения) определяется по формуле:

(11.7)

где, DВН - внутренний диаметр трубопровода, м;

Σξ - сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке;

l - длина участка трубопровода, м.

11.17 Значение эквивалентной шероховатости КЭ определяется по следующей формуле:

(11.8)

Результаты расчета следует сводить в таблицу по форме Б 2.8, приложения Б.

11.18 Расчет погрешности показателей по результатам косвенных измерений следует производить по следующей формуле:

(11.9)

где, y = f(X1,X2, ..., Хт); Х1, Х2, ... , Хт - средние арифметические значения прямых измерений с одинаковым числом отдельных наблюдений;

σ1, σ2, .., σm - средние квадратичные отклонения результатов измерения величины x1, x2, ..., xm.

Погрешность определения коэффициента сопротивления λ рассчитывается по следующим формулам:

(11.10)

где, σΔн - абсолютная погрешность определения общей потери напора на участке, м;

σРн и σРк - абсолютная погрешность измерения давления в начале и конце участка, кгс/см2;

σh - абсолютная погрешность определения геодезической отметки (поправки), м.

Относительная погрешность определения потерь напора на участке δΔН (%) равна:

δΔН = (σΔН/ΔН)·100,                     (11.11)

где, ΔН - потеря напора на участке, определенная по формуле (11.4), м.

(11.12)

где, σSф - абсолютная погрешность определения гидравлического сопротивления участка Sф, ч2/м5;

σG - абсолютная погрешность измерения расхода воды G, м3/ч;

Sф - фактическое сопротивление участка, определенное по формуле (10.6), ч2/м5.

Относительная погрешность определения гидравлического сопротивления участка δSф (%) равна:

(11.13)

где, δG - относительная погрешность определения расхода воды, %:

(11.14)

где, δсу - относительная погрешность сужающего устройства, %;

δд - относительная погрешность датчика, %;

δпр - относительная погрешность прибора, %;

δi - дополнительная относительная погрешность датчика и прибора, %.

Погрешностями измерения внутреннего диаметра трубы DBH и длины участка l пренебрегаем ввиду их малости. Следовательно, относительную погрешность следует определять по формуле:

(11.15)

где, δλ - относительная погрешность определения коэффициента гидравлического сопротивления трубопровода λ, %.

В расчетах можно использовать допускаемые значения погрешностей.

12. Анализ результатов испытаний

12.1 Основными гидравлическими характеристиками трубопровода являются:

- гидравлическое сопротивление трубопровода S, ч2/м5 или м/(м3/ч)2.

- коэффициент гидравлического сопротивления (трения) λ;

- эквивалентная шероховатость трубопровода Кэ, мм.

Оценка внутреннего состояния трубопроводов по результатам испытаний проводится при сравнении расчетной и фактической пропускной способности испытанного участка тепловой сети, при сравнении фактического коэффициента сопротивления λф с расчетной величиной λр, соответствующей значению Кэ = 0,5 мм для данного диаметра труб.

12.2 Для осуществления анализа результатов гидравлических испытаний необходимо построить фактический график напоров в тепловой сети при испытаниях и сравнить их с расчетными значениями.

Повышенные потери напора на отдельных участках или всей испытанной тепловой сети часто являются следствием следующих причин:

- наличия в тепловой сети засоров, посторонних предметов, неисправной арматуры, скоплений грязи у отводов;

- подпитка тепловой сети в течение длительного времени осуществлялась сырой неумягченной водой;

- наличия внутренней коррозии из-за неудовлетворительной работы деаэраторов (вакуумные деаэраторы) или из-за подпитки сети недеаэрированной водой и другие причины.

12.3 При анализе результатов гидравлических испытаний необходимо вычислить отношение фактического коэффициента сопротивления испытанного трубопровода λф к коэффициенту сопротивления λр, соответствующему расчетному значению эквивалентной шероховатости КЭ = 5 · 10-4 м, для данного диаметра трубопровода, приведенному в справочном приложении Д.

Для определения уменьшения пропускной способности трубопроводов тепловой сети на испытанных участках следует произвести расчет по формуле:

(12.1)

где, SУЧ - расчетное сопротивление участка теплосети, определенное по формуле (6.1), ч2/м5;

SФ - фактическое сопротивление участка трубопровода, рассчитанное по результатам испытаний по формуле (11.6), ч2/м5.

12.4 Отношение GФ/GP показывает, какую часть от расчетного расхода сетевой воды могут пропустить испытанные трубопроводы (при ΔН = const).

Для снижения гидравлического сопротивления трубопроводов и, следовательно, повышения пропускной способности сети могут быть рекомендованы следующие мероприятия:

- гидропневматическая промывка тепловой сети;

- вскрытие и чистка отдельных участков трубопроводов тепловой сети;

- перекладка трубопроводов на отдельных участках.

12.5 Фактические значения коэффициентов сопротивления λФ и эквивалентной шероховатости КЭ необходимо использовать при последующей разработке гидравлических режимов тепловой сети.

Результаты испытаний рекомендуется распространять на трубопроводы с аналогичными сроками и условиями эксплуатации.

Приложение А

(информационное)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

А. Источник теплоснабжения

1. Тип, количество и характеристика основных и пиковых подогревателей.

2. Тип, количество и характеристика сетевых насосов.

3. Схема водоподогревательной установки, количество и производительность фильтров, объем баков, характеристики насосов химически очищенной воды и другого оборудования, тип, количество и производительность деаэраторов, проектная производительность установки и год ввода в эксплуатацию.

4. Тип, количество и характеристика подпиточных насосов. Метод регулирования подпитки (автоматически или вручную).

5. Наличие средств контроля и измерения для включения в проведения гидравлических испытаний.

Б. Тепловая сеть

6. Схема тепловой сети (двух-, трехтрубная) и тип прокладки (надземная, канальная - в непроходных, проходных каналах и коллекторах, бесканальная).

7. Техническая характеристика испытуемой магистрали (D, I), тип, количество и место расположения местных сопротивлений (поворотов, задвижек, переходов диаметра, компенсаторов, грязевиков и т.д.).

8. Количество, диаметр и место установки циркуляционных перемычек на сети.

9. Наличие подкачивающих насосных станций, их расположение по схеме и назначение. Тип, количество и характеристика насосов.

10. Виды нагрузок, схемы присоединения отопительной нагрузки (элеваторное, непосредственное, через теплообменники) и система горячего водоснабжения (открытая, закрытая).

11. Температурный график работы тепловой сети. Расчетные и фактические нагрузки тепловой сети на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.

12. Геодезический профиль магистральных трубопроводов, максимальная разница отметок сети.

13. Сведения по эксплуатации тепловой сети и технологического оборудования на источнике теплоснабжения:

- время прокладки и включения в эксплуатацию участков тепловой сети;

- время подключения к тепловой сети участков, ранее работавших от котельной установки;

- количество подпиточной сетевой и сырой воды в летний и зимний периоды, источник сырой воды, случаи подпитки теплосети технической (неочищенной) водой, случаи простоя теплосети в опорожненном состоянии;

- наличие индикаторов внутренней коррозии и скорость внутренней коррозии;

- проводилась ли промывка тепловой сети, когда и каким способом;

- давление на источнике теплоснабжения и в контрольных точках по тепловой сети в отопительный и неотопительный сезоны;

- испытательное давление при опрессовках тепловой сети.

14. Расчетные параметры и места установки сужающих устройств на источнике теплоснабжения (в подающем, обратном коллекторах и подпиточных линиях), а также на основных трубопроводах тепловой сети. Тип сужающих устройств и метод отбора давления. Наличие других типов приборов для измерения расхода сетевой и подпиточной воды. Возможность включения имеющихся средств измерения расхода для автоматического снятия текущих показаний.

15. Наличие на источнике теплоснабжения и в тепловой сети самопишущих, регистрирующих и других средств измерения расходов, давления и температуры сетевой воды. Их пределы измерения или расчетные параметры, возможность автоматического снятия текущего значения через унифицированные интерфейсы и протоколы. Средств и систем передачи информации для обработки результатов проведения гидравлических испытаний.

16. Наличие архивной информации по динамике контролируемых параметров для проведения анализа результатов испытаний.

Приложение Б

(информационное)

ТИПОВЫЕ ФОРМЫ

Форма Б 2.1

Характеристика тепловой сети

| № участка | Наименование участка | Диаметр трубопровода, М. |  |  | Длина | Площадь | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | условный Dу | внутренний DВН | наружный DH | трубопровода l, м | поперечного сечения F = (π D2BH)/4, м2 | трубопровода V = Fl, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Форма Б 2.2

Коэффициенты местных сопротивлений участков испытанных трубопроводов

| № участка | Наим-е участка | Диаметр труб-в, мм | Коэффициент местных сопротивлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарный коэффициент Σξ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отвод гнутый α = 90°С |  | Отвод сварной |  | Компенсатор сальниковый |  | Компенсатор П-обр. лирообор. |  | Задвижка, вентиль |  | Переход диаметра (сужение) |  | Переход диаметра (расшир.) |  | Грязевик |  |  |  |
|  |  |  | ξ = 0,2 ÷ 1 |  | ξ = 0,2 ÷ 1,3 |  | ξ = 0,2 ÷ 0,5 |  | ξ = 2,0 ÷ 5,0 |  | ^ = 0,2-7,8 |  | ξ = 0,2 ÷ 7,8 |  | ξ = 0,2 ÷ 0,3 |  | ξ = 10 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во | Σξ | Кол-во | Σξ | Кол-во | Σξ | Кол-во | Σξ | Кол-во | Σξ | Кол-во | Σξ | Кол-во | Σξ | Кол-во | Σξ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

При заполнении форм Б 2.1 и Б 2.2 рекомендуется пользоваться справочными данными, приведенными в приложении Д.

Форма Б 2.3

Определение геодезических поправок на положение манометров по результатам нивелировки

| № п.п. | Место установки манометра (тепловая камера, трубопровод) | Отметка тепловой камеры, м | Расстояние от люка до центра манометра, м |  | Отметка центра манометра, м |  | Поправка на положение манометра, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Форма Б 2.4

Расчет измерительных диафрагм

| № п.п. | Место установки диафрагмы | Внутренний диаметр трубопровода DВН, м | Диаметр отверстия диафрагмы d20, мм | Коэффициент расхода α | Температура воды в трубопроводе t, °С | Расчетная зависимость G = f(Δh) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Форма Б 2.5

ЖУРНАЛ НАБЛЮДЕНИЙ ПРИ ЛИНЕЙНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

Тепловая сеть ______________________________________________ Город ________________________________________,

Точка наблюдения __________________________ № средства измерения давления_______________

Дата опыта (эксперимента) «____»__________________20____г.

Журнал наблюдений № __________

| Время |  | Измеренное давление в трубопроводе, кгс/см2 |  |  | В | Время | Измеренное давление в трубопроводе, кгс/см2 |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ч | мин |  |  |  | ч | мин |  |  |  |  |  |
|  |  | P1 | Р2 | Р3 |  |  | P1 | Р2 | Р3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |

Фамилия и подпись наблюдателя _________________________________________________________

Форма Б 2.6

Сопоставление результатов гидравлических испытаний при различных режимах

| № магистрали | Наименование участка | (Gмакс/G1)2 | ΔНмакс/ΔН1 |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Форма Б 2.7

Усредненные давления в точках наблюдения при испытаниях, кгс/см2

| № контрольной точки | Место установки манометра (тепловая камера, трубопровод) | № манометра | I этап |  | II этап |  | III этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Режимы |  | Режимы |  | Режимы |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Форма Б 2.8

Расчет гидравлических характеристик трубопроводов по результатам испытаний

Начало формы Б 2.8

| № участка | Наименование участка | Длина участка, l, м | Внутренний диаметр трубопровода DВН, м |  | Местные сопротивления Е ξ |  | Расход сетевой воды, м3/ч | Температура воды, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающего | обратного | подающий трубопровод | обратный трубопровод |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Продолжение формы Б 2.8

| Полный напор в начале участка |  |  |  | Полный напор в конце участка |  |  |  | Полный напор в начале участка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подающий трубопровод |  |  |  | Подающий трубопровод |  |  |  | Обратный трубопровод |  |  |  |
| Усредненное давление Р, кгс/с м2 | Пьезометрический напор Р/ρ, м | Геодезическая поправка, hГ, м | Полный напор Н, м | Усредненное давление Р, кгс/с м2 | Пьезометрический напор Р/ρ, м | Геодезическая поправка, hГ, м | Полный на по Р Н, м | Усредненное давление Р, кгс/с м2 | Пьезометрический напор Р/ρ, м | Геодезическая поправка, hГ, м | Полный на по Р Н, м |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Продолжение формы Б 2.8

| Полный напор в конце участка |  |  |  | Общая потеря напора на участке трубопровода Н, м |  | Гидравлическое сопротивление участка трубопровода SФ = ΔH/G2H, ч2/м5 |  | Коэффициент сопротивления трубопровода λ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обратный трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усредненное давление Р, кгс/см2 | Пьезометрический напор Р/ρ, м | Геодезическая поправка, hГ, м | Полный напор Н, м | подающего | обратного | подающего | обратного | подающего | обратного |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Продолжение формы Б 2.8

| Отношение фактического коэффициента сопротивления λ к расчетному λ/λр |  | Эквивалентная шероховатость КЭ, мм |  | Коэффициент снижения пропускной способности SФ/G = (S/SФ)1/2 |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающая | обратная |  |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Приложение В

(информационное)

Пример расчета параметров гидравлических испытаний

Расчет параметров гидравлических испытаний показан на примере магистрали тепловой сети с диаметром трубопроводов 1000 - 300 мм длиной 4,7 км.

Схема испытываемой магистрали показана на рисунке В.1. Исходные данные по магистрали приведены в таблице В.1.

Рисунок В.1 - Схема испытываемой магистрали

Таблица В.1

| Номер участка | Условный диаметр трубопровода DУ, мм | Длина трубопровода l, м | Сумма коэффициентов местных сопротивлений, Σξ | Предполагаемая величина эквивалентной шероховатости КЭ, мм |  | Геодезическая отметка трубопровода в конечной камере hГ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающая линия | обратная линия |  |
| 1 | 1000 | 1500 | 5,0 | 10 | 1 | 95 |
| 2 | 800 | 800 | 8,3 | 5 | 1 | 80 |
| 3 | 600 | 1000 | 3,8 | 5 | 3 | 90 |
| 4 | 500 | 600 | 7,5 | 3 | 3 | 105 |
| 5 | 300 | 800 | 6.5 | 3 | 3 | 110 |

Располагаемый напор на выходе источника тепла при гидравлических испытаниях составляет ΔНит = 140 м, напор в обратной линии источника тепла - Но = 20 м. Геодезическая отметка сетевых насосов источника тепла hГО = 100 м. Перемычки П 2 (dП2 = 200 мм) и П 4 (dП4 = 350 мм) - существующие, перемычки П 1, П 3 и П 5 - вновь монтируемые. Для существующих и монтируемых перемычек сумма коэффициентов местных сопротивлений Σ ξ  = 4,5, длина перемычек указана в справочном приложении Д.

Испытания производятся в три этапа:

первый этап - испытания участков 1 и 2;

второй - испытания участков 3 и 4;

третий - испытания участка 5.

Задачей расчета параметров испытаний является определение диаметра вновь монтируемых перемычек П 1, П 3 и П 5, ожидаемых расходов воды при испытаниях, напоров в концевых камерах участков.

Сопротивления участков магистрали по каждой линии находят на основании удельных сопротивлений трубопровода, приведенных в таблице приложения Д, по формуле:

SУЧ = SП l + SМ Σξ,

где, SУЧ - сопротивление одной линии участка трубопровода, определяемое потерями напора на участке при расходе 1 м3/ч, ч2/м5;

SП - удельное сопротивление 1 м трубопровода, ч2/м6;

SМ - удельное сопротивление единицы коэффициента местных сопротивлений, ч2/м5.

Сопротивления участка 1 по подающей и обратной линиям:

S1под = 0,247·10-9·1500 + 0,648·10-8·5,0 = 0,403·10-6 ч2/м5;

S1обр = 0,128·10-9·1500 + 0,648·10-8·5,0 = 0,224·10-6 ч2/м5;

Сопротивления участка 2:

S2под = 0,632·10-9·800 + 0,156·10-7·8,3= 0,635·10-6 ч2/м5;

S2обр = 0,403·10-9·800 + 0,156·10-7·7,3= 0,452·10-6 ч2/м5;

Сопротивления участка 3:

S3под = 0,258·10-8·1000 + 0,449·10-7·3,8 = 0,275·10-5 ч2/м5;

S3обр = 0,220·10-8·1000 + 0,449·10-7·3,8 = 0,237·10-5 ч2/м5.

Сопротивления участка 4:

S4под =S4обр = 0,565·10-8·600 + 0,913·10-7·7,5 = 0,407·10-5 ч2/м5.

Сопротивления участка 5:

S5под =S5обр = 0,800·10-7·800 + 0,681·10-6·6,5 = 0,700·10-4 ч2/м5.

Для определения диаметра перемычки П 1 на концевом участке магистрали принимают высокие потери напора по участку 5, поскольку расход при его испытаниях невелик, потери напора на предыдущих участках малы и, следовательно, имеется высокий располагаемый напор перед участком 5. При таком выборе потерь напора по участку 5 уменьшается диаметр перемычки П 1.

Расход сетевой воды по участку 5 при выбранных потерях напора по одному из трубопроводов ΔH5под = 45 м равен:

Располагаемый напор у перемычки П 1 составит:

Сопротивление перемычки П 1, необходимое для пропуска через нее расхода G5 = 802 м3/ч, равно:

SП1H = 40,3/8022 = 0,627·10-4 ч2/м5

По табл. П 3.4 выбирают диаметр перемычки с ближайшим значением сопротивления:

dУ = 150 мм,                               SП1 = 0,622·10-4 ч2/м5

Определение диаметра перемычки П 3, устанавливаемой дополнительно к существующей перемычке П 2 dУ 200 мм, производят в следующем порядке.

Расход сетевой воды при испытаниях участков 3-4 определяют исходя из принимаемых потерь напора на участке 3, характеризующемся меньшим сопротивлением. При выбранном значении потерь напора в обратной линии этого участка 15 м находят необходимый расход при испытаниях участка 3-4:

При расходе 2520 м3/ч располагаемый напор у перемычек П 2 и П 3 составляет:

Сопротивление участка 5 и перемычки П 1 равно:

S5.П1 = 2S5 + SП1 = 2·0,700·10-4 + 0,622·10-4 = 0,202·10-3 ч2/м5.

Расход воды по участку 5 при испытаниях участков 3-4 составляет:

По перемычкам П 2 и П 3 при испытаниях участков 3-4 должен протекать расход:

GП2,3 = G3-4 - G5 = 2520 - 471 = 2050 м3/ч.

Сопротивление перемычек П 2 и П 3, необходимое для пропуска через них расхода 2050 м3/ч, равно:

SHП2,3 = ΔНП2,3/G2П2,3 = 44,9/20502 = 0,107·10-4 ч2/м5.

По табл. П 3.3 выбирается диаметр перемычки П 3 так, чтобы значение суммарного сопротивления параллельно включенных перемычек П 2 и П 3 было близким к значению необходимого сопротивления этих перемычек

dУ = 100 мм,                   SП3 = 0,323 ·10-3 ч2/м5.

При этом SП2,3 = 0,107·10-4 ч2/м5.

Определение диаметра перемычки П 5 производят аналогично выбору перемычки П 3. Расход воды при испытаниях участков 1-2 определяется исходя из потерь напора по обратной линии первого участка

Располагаемый напор у перемычек П 4 и П 5 составит:

Сопротивление части испытываемой магистрали, расположенной за перемычками П 4 и П 5, находится следующим образом.

Сопоставление последовательно расположенного участка 5 и перемычки П 1 равно:

S5,П1 = 0,202·10-3 ч2/м5.

Сопротивление параллельно включенных участка 5 с перемычкой П 1 и перемычек П 2 и П 3 равно:

Сопротивление части испытываемой магистрали, расположенной за перемычками П 4 и П 5, равно:

При испытаниях участков 1-2 расход сетевой воды по части испытываемой магистрали, расположенной за перемычками П 4 и П 5, составит:

По перемычкам П 4 и П 5 при испытаниях участков 1-2 должен протекать расход:

GП4,5 = G1-2 - G3-5 = 8180 - 1120 = 7060 м3/ч.

Сопротивление перемычек П 4 и П 5, необходимое для пропуска через них расхода 7060 м3/ч, равно:

По табл. П 3.3 выбирается диаметр перемычки П 5 так, чтобы суммарное сопротивление параллельно включенных перемычек П 4 и П 5 было близким к полученному значению.

dУ = 300 мм,                   SП5 = 0,318·10-5 ч2/м5.

При этом SП4,5 = 0,574·10-6 ч2/м5.

Если в процессе подбора перемычек оказывается необходимым использовать более двух перемычек, то их общее сопротивление находят по формулам:

SПΣ = 1/А2 ПΣ

АПΣ = АП1 + АП2 + АП3 + ...

В этих формулах AП1, AП2, AП3 и т.д. - проводимости перемычек, м5/ч2, представляющие собой расходы по ним при потерях напора 1 м, а АПΣ - суммарная проводимость параллельно включенных перемычек.

Значения проводимостей одной и двух параллельно включенных перемычек принимаются по справочным данным, приведенным в приложении Д.

Для окончательного определения расходов воды при испытаниях и построения ожидаемого пьезометрического графика проводят гидравлический расчет магистрали для каждого этапа испытаний при выбранных диаметрах перемычек. Целью расчета служит определение расходов воды для выбора измерительных диафрагм и напоров в камерах испытываемой магистрали для подбора манометров.

При испытаниях участков 1-2 все перемычки на магистрали должны быть открыты. Сопротивление магистрали с открытыми перемычками при этом составит:

Расчетный расход воды на участках 1-2 при их испытаниях, потери напора на них (ΔН) и пьезометрические напоры в их конце (Нпод и Нобр) соответственно равны:

ΔН1под = S1под(GP1-2)2 = 0,403·10-6·80902 = 26,4 м;

ΔН1обр = S1обр(GP1-2)2 = 0,224·10-6·80902 = 14,7 м;

Н1под = (h + HO + ΔН)ИТ - ΔН1под - hГ1 = (100 + 20 + 140) - 26,4 - 95 = 138,6 м;

Н1обр = (h + HO)ИТ - ΔН1обр - hГ1 = (100 + 20) + 14,7 - 95 = 39,7 м;

ΔН2под = S2под(GP1-2)2 = 0,635·10-6·80902 = 41,6 м;

ΔН2обр = S2обр(GP1-2)2 = 0,452·10-6·80902 = 29,6 м;

Н2под = һГ1 + Н1под - ΔН2под - hГ2 = 95 + 138,6 - 41,6 - 80 = 112,0 м;

Н2обр = һГ1 + Н1обр - ΔН2обр - hГ2 = 95 + 39,7 + 29,6 - 80 = 84,3 м;

Располагаемый напор перед перемычками П 4 и П 5 составляет:

ΔНП4,5 = Н2под - Н2обр = 112,0 - 84,3 = 27,7 м;

Ожидаемый располагаемый напор при испытаниях перед перемычками П 4 и П 5 близок к полученному при выборе перемычек 25,3 м).

При испытании участков 3-4 перемычки П 4 и П 5 закрываются. Сопротивление магистрали при этом составит:

SM(3-4) = S1под + S1обр + S2под + S2обр S3-5П1,2,3 = 0,403·10-6 + 0,224·10-6 + 0,635·10-6 + 0,452·10-6 + 0,203 · 10-4 = 0,220·10-4 ч2/м5.

Расчетный расход по участкам 3-4 при их испытаниях, потери напора на участках магистрали и пьезометрические напоры в начале и конце участков 3-4 соответственно равны:

Располагаемый напор перед перемычками П 2 и П 3 составляет:

Ожидаемый располагаемый напор при испытаниях перед перемычками П 4 и П 5 равен полученному при выборе перемычек.

При испытании участка 5 дополнительно закрываются перемычки П 2 и П 3. Сопротивление магистрали при этом составляет:

Расчетный напор по участку 5 при его испытании, потери напора на участках магистрали и пьезометрические напоры в начале и конце участка 5 соответственно равны:

Располагаемый напор перед перемычкой П 2 составляет:

ΔНП5 = Н5под - Н5обр = 99,8 - 59,7 = 40,1 м.

Ожидаемый располагаемый напор при испытаниях перед перемычкой П 1 практически равен полученному при выборе перемычки (40,3 м).

Расчетные расходы воды, на которые выбираются отверстия измерительных диафрагм на источнике тепла, и пределы измерений манометров, устанавливаемых у источника тепла и в концевых камерах испытываемых участков, приведены для каждого этапа испытаний в таблице В.2.

Таблица В.2

| Этапы испытаний | Расчетный расход воды, м3/ч | Пределы измерений манометров для подающей и обратной линий, кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник тепла |  | Участок 1 |  | Участок 2 |  | Участок 3 |  | Участок 4 |  | Участок 5 |  |
|  |  | Р1 | Р2 | Р1 | Р2 | Р1 | Р2 | Р1 | Р2 | Р1 | Р2 | Р1 | Р2 |
| Испытания участков 1-2 | 8000 | 25 | 6 | 25 | 6 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| Испытания участков 3-4 | 2500 | - | - | - | - | 25 | 6 | 25 | 10 | 16 | 10 | - | - |
| Испытания участка 5 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 6 | 16 | 10 |

Значения ожидаемых давлений (показаний датчиков давлений) в точках измерений для каждого этапа испытаний приведены на рисунке В.2.

Рисунок В.2 - Расчетный пьезометрический график испытываемой тепловой сети

Приложение Г

(информационное)

Схема установки средств измерений на источнике теплоснабжения и тепловой сети

Г.1 - Схема установки средств измерений на источнике теплоснабжения и тепловой сети при испытаниях на гидравлические потери

Рисунок Г.1 - Схема установки средств измерений на источнике тепла и тепловой сети при испытаниях на гидравлические потери

где, 1 - основные подогреватели сетевой воды; 2 - пиковый подогреватель сетевой воды или водогрейный котел; 3 - сетевые насосы; 4 - подпиточный трубопровод; 5 - подпиточный насос; 6 - обратный клапан; 7 - задвижка; 8 - датчик давления с индикацией1 или манометр; 9 - датчик расхода1 или сужающее устройство с расходомером; 10 - датчик температуры с индикацией1 или термометр; 11 - подающий трубопровод; 12 - обратный трубопровод; 13 - насосы подкачивающей насосной станции, установленной на обратном трубопроводе; 14 - циркуляционная перемычка; 15 - переход диаметра трубопровода.

Примечание.

1- при использовании электронных датчиков расхода, давления и температуры помимо цифровой (аналоговой) передачи данных, они должны быть оборудованы индикацией по месту (встроенная в датчик индикация текущего значения измеряемого параметра).

Г.2 - Пример, расчетный пьезометрический график для испытываемой тепловой

где, 1 - потери напора в стационарных коммуникациях; 2 - потери напора в сужающем устройстве; 3 - линия напоров в подающей магистрали; 4 - потери напора в перемычке; 5 - напор подкачивающих насосов; 6 - линия напоров в обратном трубопроводе; 7 - условный профиль трассы, ИТ - источник теплоснабжения.

Рисунок Г.2 - Расчетный пьезометрический график для испытываемой тепловой сети

Приложение Д

(информационное)

Справочный материал для проведения гидравлических испытаний

Таблица Д.1 - Технические характеристики стальных трубопроводов

| DУ мм (условный диаметр) | DBh мм (внутренний диаметр) | δ мм (толщина стенки) | D2bh м2 | F м2 (площадь поперечного сечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 51 | 3,0 | 000026 | 0,002 |
| 70 | 70 | 3,0 | 0,0049 | 0,0039 |
| 80 | 82 | 3,5 | 0,0067 | 0,0053 |
| 100 | 100 | 4,0 | 0,010 | 0,0079 |
| 100 | 101 | 3,5 | 0,0102 | 0,0080 |
| 125 | 125 | 4,0 | 0,0156 | 0,0123 |
| 150 | 150 | 4,5 | 0,0225 | 0,0177 |
| 175 | 184 | 5,0 | 0,0338 | 0,0270 |
| 200 | 207 | 6,0 | 0,0428 | 0,033 |
| 200 | 209 | 5,0 | 0,0437 | 0,034 |
| 250 | 259 | 7,0 | 0,0671 | 0,053 |
| 300 | 309 | 8,0 | 0,0955 | 0,075 |
| 300 | 311 | 7,0 | 0,0967 | 0,076 |
| 350 | 359 | 9,0 | 0,1289 | 0,101 |
| 400 | 414 | 6,0 | 0,1714 | 0,135 |
| 400 | 412 | 7,0 | 0,1697 | 0,133 |
| 450 | 468 | 6,0 | 0,219 | 0,172 |
| 450 | 466 | 7,0 | 0,2172 | 0,171 |
| 450 | 464 | 8,0 | 0,2153 | 0,169 |
| 500 | 517 | 6,0 | 0,2673 | 0,210 |
| 500 | 515 | 7,0 | 0,2652 | 0,209 |
| 500 | 513 | 8,0 | 0,2632 | 0,207 |
| 500 | 511 | 9,0 | 0,2611 | 0,206 |
| 600 | 618 | 6,0 | 0,3819 | 0,3 |
| 600 | 616 | 7,0 | 0,3795 | 0,298 |
| 600 | 614 | 8,0 | 0,3770 | 0,296 |
| 600 | 612 | 9,0 | 0,3745 | 0,295 |
| 600 | 610 | 10,0 | 0,3721 | 0,3697 |
| 600 | 608 | 11,0 | 0,3697 | 0,290 |
| 700 | 706 | 7,0 | 0,4984 | 0,391 |
| 700 | 704 | 8,0 | 0,4956 | 0,389 |
| 700 | 702 | 9,0 | 0,4928 | 0,387 |
| 700 | 700 | 10,1 | 0,4900 | 0,385 |
| 700 | 698 | 11,0 | 0,4872 | 0,382 |
| 700 | 696 | 12,0 | 0,4844 | 0,380 |
| 800 | 806 | 7,0 | 0,6496 | 0,509 |
| 800 | 804 | 8,0 | 0,6464 | 0,507 |
| 800 | 802 | 9,0 | 0,6432 | 0,505 |
| 800 | 800 | 10,0 | 0,6400 | 0,502 |
| 800 | 798 | 11,0 | 0,6368 | 0,5 |
| 800 | 796 | 12,0 | 0,6336 | 0,497 |
| 800 | 792 | 14,0 | 0,6272 | 0,492 |
| 900 | 904 | 8,0 | 0,8172 | 0,642 |
| 900 | 902 | 9,0 | 0,8136 | 0,639 |
| 900 | 900 | 10,0 | 0,8100 | 0,636 |
| 900 | 898 | 11,0 | 0,8064 | 0,633 |
| 900 | 896 | 12,0 | 0,8028 | 0,630 |
| 900 | 892 | 14,0 | 0,7957 | 0,625 |
| 1000 | 1002 | 9,0 | 1,0040 | 0,788 |
| 1000 | 1000 | 10,0 | 1,0000 | 0,785 |
| 1000 | 998 | 11,0 | 0,9960 | 0,782 |
| 1000 | 996 | 12,0 | 0,9920 | 0,779 |
| 1000 | 994 | 14,0 | 0,9880 | 0,772 |
| 1100 | 1096 | 12,0 | 1,2012 | 0,944 |
| 1200 | 1200 | 10,0 | 1,4400 | 1,13 |
| 1200 | 1198 | 11,0 | 1,4352 | 1,127 |
| 1200 | 1196 | 12,0 | 1,4304 | 1,123 |
| 1200 | 1194 | 14,0 | 1,4256 | 1,115 |
| 1400 | 1396 | 12,0 | 1,9488 | 1,530 |
| 1400 | 1392 | 14,0 | 1,9377 | 1,520 |
| 1400 | 1388 | 16,0 | 1,9226 | 1,510 |

Таблица Д.2 - Удельные линейные и местные

| Условный диаметр, мм | Sл.уд(ч2м6) значениях эквивалентной шероховатости, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Sм.уд(ч2м6) при ξ = 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 |  |
| 100 | 0,193·10-4 | 0,241·10-4 | 0,364·10-4 | 0,455·10-4 | 0,647·10-4 | 0,820·10-4 | 0,990·10-4 | 0,133·10-3 | 0,210·10-3 | 0,637·10-4 |
| 125 | 0,593·10-5 | 0,734·10-5 | 0,109·10-4 | 0,135·10-4 | 0,188·10-4 | 0,235·10-4 | 0,280·10-4 | 0,369·10-4 | 0,558·10-4 | 0,261·10-4 |
| 150 | 0,226·10-5 | 0,278·10-5 | 0,408·10-5 | 0,501·10-5 | 0,689·10-5 | 0,852·10-5 | 0,101·10-4 | 0,130·10-4 | 0,191·10-4 | 0,126·10-4 |
| 200 | 0,393·10-6 | 0,479·10-6 | 0,687·10-6 | 0,833·10-6 | 0,112·10-5 | 0,136·10-5 | 0,158·10-5 | 0,200·10-5 | 0,282·10-5 | 0,334·10-5 |
| 250 | 0,122·10-6 | 0,148·10-6 | 0,209·10-6 | 0,251·10-6 | 0,333·10-6 | 0,401·10-6 | 0,463·10-6 | 0,578·10-6 | 0,794·10-6 | 0,137·10-6 |
| 300 | 0,484·10-7 | 0,584·10-7 | 0,820·10-7 | 0,981·10-7 | 0,129·10-6 | 0,154·10-6 | 0,177·10-6 | 0,218·10-6 | 0,295·10-6 | 0,681·10-6 |
| 350 | 0,215·10-7 | 0,258·10-7 | 0,359·10-7 | 0,428·10-7 | 0,558·10-7 | 0,663·10-7 | 0,756·10-7 | 0,926·10-7 | 0,124·10-6 | 0,367·10-6 |
| 400 | 0,111·10-7 | 0,132·10-7 | 0,183·10-7 | 0,217·10-7 | 0,281·10-7 | 0,333·10-7 | 0,378·10-7 | 0,460·10-7 | 0,608·10-7 | 0,221·10-6 |
| 450 | 0,579·10-8 | 0,692·10-8 | 0,951·10-8 | 0,112·10-7 | 0,145·10-7 | 0,171·10-7 | 0,193·10-7 | 0,234·10-7 | 0,193·10-7 | 0,135·10-6 |
| 500 | 0,346·10-8 | 0,413·10-8 | 0,565·10-8 | 0,666·10-8 | 0,854·10-8 | 0,100·10-7 | 0,113·10-7 | 0,137·10-7 | 0,178·10-7 | 0,913·10-7 |
| 600 | 0,136·10-8 | 0,162·10-8 | 0,220·10-8 | 0,257·10-8 | 0,328·10-8 | 0,384·10-8 | 0,432·10-8 | 0,516·10-8 | 0,664·10-8 | 0,449·10-7 |
| 700 | 0,677·10-9 | 0,801·10-9 | 0,108·10-8 | 0,127·10-8 | 0,160·10-8 | 0,186·10-8 | 0,209·10-8 | 0,249·10-8 | 0,317·10-8 | 0,263·10-7 |
| 800 | 0,342·10-9 | 0,403·10-9 | 0,542·10-9 | 0,632·10-9 | 0,795·10-9 | 0,922·10-9 | 0,103·10-8 | 0,122·10-8 | 0,155·10-8 | 0,156·10-7 |
| 900 | 0,187·10-9 | 0,220·10-9 | 0,294·10-9 | 0,342·10-9 | 0,429·10-9 | 0,495·10-9 | 0,553·10-9 | 0,652·10-9 | 0,820·10-9 | 0,980·10-7 |
| 1000 | 0,109·10-9 | 0,128·10-9 | 0,170·10-9 | 0,198·10-9 | 0,247·10-9 | 0,284·10-9 | 0,316·10-9 | 0,372·10-9 | 0,465·109 | 0,648·10-8 |
| 1200 | 0,418·10-10 | 0,490·10-10 | 0,648·10-10 | 0,749·10-10 | 0,929·10-10 | 0,107·10-9 | 0,118·10-9 | 0,138·10-9 | 0,172·10-9 | 0,312·10-8 |
| 1400 | 0,189·10-10 | 0,221·10-10 | 0,291·10-10 | 0,336·10-10 | 0,414·10-10 | 0,474·10-10 | 0,524·10-9 | 0,610·10-10 | 0,751·10-10 | 0,170·10-8 |

| Наименование | Сопротивления и проводимости перемычек при условном диаметре, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Сопротивление S, ч2/м5 | 0,323·10-3 | 0,129·10-3 | 0,622·10-4 | 0,160·10-4 | 0,648·10-5 | 0,318·10-5 | 0,173·10-5 | 0,104·10-5 | 0,636·10-6 | 0,428·10-6 |
| Проводимость А, м2,5/ч | 55,6 | 88,0 | 127 | 250 | 393 | 561 | 760 | 981 | 1250 | 1530 |
| Примечание. Сопротивление перемычек определено при ξ = 4,5 и длинах перемычек: dу = 100 ÷ 300 мм; l = 2,0 м; dу = 350 ÷ 400 мм; l = 3,0 м; dу = 450 ÷ 500 мм; l = 4,0 м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Д.3 - Сопротивление и проводимость двух параллельно включенных перемычек

| Условный диаметр 2-ой перемычки, мм | Сопротивление и проводимость двух параллельно включенных перемычек, S, ч2/м5/А, м2,5 /ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 100 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 250 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 300 |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 350 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Д.4 - Плотность воды при температурах от 1 до 150°С

| Температура, °С | Плотность, кг/м | Температура, °С | Плотность, кг/м | Температура, °С | Плотность, кг/м3 | Температура °С | Плотность, кг/м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 999,87 | 52 | 987,15 | 70 | 977,81 | 88 | 966,68 |  |
| 2 | 999,97 | 53 | 986,69 | 71 | 977,23 | 89 | 966,01 |  |
| 4 | 1000,00 | 54 | 986,21 | 72 | 976,61 | 90 | 965,34 |  |
| 10 | 999,73 | 55 | 985,73 | 73 | 976,07 | 91 | 964,67 |  |
| 20 | 999,23 | 56 | 985,25 | 74 | 975,48 | 92 | 963,99 |  |
| 30 | 995,67 | 57 | 984,75 | 75 | 974,84 | 93 | 963,30 |  |
| 40 | 992,24 | 58 | 984,25 | 76 | 974,29 | 94 | 962,61 |  |
| 41 | 991,86 | 59 | 983,75 | 77 | 973,68 | 95 | 961,92 |  |
| 42 | 991,47 | 60 | 983,24 | 78 | 973,03 | 96 | 961,22 |  |
| 43 | 991,07 | 61 | 982,72 | 79 | 972,45 | 97 | 960,51 |  |
| 44 | 990,66 | 62 | 982,20 | 80 | 971,83 | 98 | 959,81 |  |
| 45 | 990,25 | 63 | 981,67 | 81 | 971,21 | 99 | 959,09 |  |
| 46 | 989,82 | 64 | 981,13 | 82 | 970,57 | 100 | 958,38 |  |
| 47 | 989,40 | 65 | 980,59 | 83 | 959,94 | 110 | 951,00 |  |
| 48 | 988,96 | 66 | 980,05 | 84 | 969,30 | 120 | 945,00 |  |
| 49 | 988,52 | 67 | 979,50 | 85 | 968,65 | 130 | 934,80 |  |
| 50 | 988,07 | 68 | 978,94 | 86 | 968,00 | 140 | 926,10 |  |
| 51 | 987,62 | 69 | 978,38 | 87 | 967,34 | 150 | 916,90 |  |
| Примечание. Значение плотности воды при промежуточных температурах допускается рассчитывать интерполяцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Д.5 - Значение коэффициента расхода αу для сужающих устройств (диафрагм)

| т | Значения αу, при Re равном |  |  |  | т | Значения αу при Re равном |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5·10-4 | 105 | 106 | 107 |  | 5·10-4 | 105 | 106 | 107 |
| 0,050 | 0,599 | 0,598 | 0.598 | 0,598 | 0,447 | 0,684 | 0,680 | 0,674 | 0,673 |
| 0,055 | 0,599 | 0,599 | 0,598 | 0,598 | 0,458 | 0,688 | 0,684 | 0,678 | 0,677 |
| 0,063 | 0,600 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,469 | 0,693 | 0,688 | 0,682 | 0,681 |
| 0,070 | 0,600 | 0,600 | 0,599 | 0,599 | 0,479 | 0,697 | 0,692 | 0,686 | 0,685 |
| 0,100 | 0,603 | 0,603 | 0,602 | 0,602 | 0,490 | 0,701 | 0,696 | 0,690 | 0,689 |
| 0,141 | 0,608 | 0,607 | 0,606 | 0,606 | 0,500 | 0,706 | 0,700 | 0,694 | 0,692 |
| 0,173 | 0,613 | 0,612 | 0,610 | 0,610 | 0,510 | 0,710 | 0,704 | 0,698 | 0,696 |
| 0,200 | 0,618 | 0,616 | 0,614 | 0,614 | 0,520 | 0,714 | 0,709 | 0,702 | 0,700 |
| 0,224 | 0,622 | 0,620 | 0,618 | 0,618 | 0,529 | 0,719 | 0,713 | 0,706 | 0,704 |
| 0,245 | 0,626 | 0,624 | 0,622 | 0,621 | 0,538 | 0,723 | 0,717 | 0,710 | 0,708 |
| 0,264 | 0,630 | 0,628 | 0,626 | 0,625 | 0,548 | 0,728 | 0,721 | 0,714 | 0,713 |
| 0,283 | 0,635 | 0,632 | 0,629 | 0,629 | 0,557 | 0,732 | 0,726 | 0,718 | 0,717 |
| 0,300 | 0,639 | 0,636 | 0,633 | 0,632 | 0,566 | 0,737 | 0,730 | 0,722 | 0,721 |
| 0,316 | 0,643 | 0,640 | 0,637 | 0,636 | 0,574 | 0,742 | 0,735 | 0,727 | 0,725 |
| 0,382 | 0,647 | 0,644 | 0,640 | 0,640 | 0,583 | 0,746 | 0,739 | 0,731 | 0,729 |
| 0,346 | 0,651 | 0,648 | 0,644 | 0,643 | 0,592 | 0,751 | 0,745 | 0,735 | 0,734 |
| 0,360 | 0,655 | 0,652 | 0,648 | 0,647 | 0,600 | 0,756 | 0,749 | 0,740 | 0,738 |
| 0,374 | 0,659 | 0,656 | 0,652 | 0,651 | 0,608 | 0,761 | 0,753 | 0,744 | 0,743 |
| 0,387 | 0,663 | 0,660 | 0,655 | 0,655 | 0,616 | 0,766 | 0,758 | 0,749 | 0,747 |
| 0,400 | 0,668 | 0,664 | 0,659 | 0,658 | 0,624 | 0,771 | 0,763 | 0,754 | 0,752 |
| 0,412 | 0,672 | 0,668 | 0,663 | 0,662 | 0,632 | 0,776 | 0,768 | 0,758 | 0,756 |
| 0,424 | 0,676 | 0,672 | 0,667 | 0,666 | 0,640 | 0,781 | 0,773 | 0,763 | 0,761 |
| 0,436 | 0,680 | 0,676 | 0,670 | 0,669 |  |  |  |  |  |
| Выписка из «Правил измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами: РД 50-213-80». Примечание. Значение Re определяется по формуле Re = 0,0361 Goρ/(DBHμ), где Go - объемный расход воды, м3/ч; ρ - плотность воды при данной температуре, кгс/м3; Dbh - внутренний диаметр трубопровода, мм; μ - динамическая вязкость воды, кгс·с/м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Д.6 - Коэффициент трения λр для стальных труб при КЭ = 0,5 мм

| Диаметр труб, мм |  | λр | Диаметр труб, мм |  | λр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный Dy | Внутренний DВН |  | Условный Dy | Внутренний DВН |  |
| 100 | 100 | 0,0301 | 450 | 460 | 0,0200 |
| 125 | 125 | 0,0285 | 500 | 511 | 0,0195 |
| 150 | 150 | 0,0269 | 600 | 610 | 0,0187 |
| 175 | 182 | 0,0255 | 700 | 698 | 0,0181 |
| 200 | 203 | 0,0248 | 800 | 796 | 0,0176 |
| 250 | 255 | 0,0233 | 900 | 894 | 0,0171 |
| 300 | 305 | 0,0222 | 1000 | 992 | 0,0167 |
| 350 | 357 | 0,0214 | 1200 | 1196 | 0,0160 |
| 400 | 408 | 0,0205 | 1400 | 1392 | 0,0155 |

Таблица Д.7 - Коэффициент местных сопротивлений

| Наименование | ξ |
| --- | --- |
| Задвижка: |  |
| клинкерная | 0,2 |
| «Лудло» | 0,05 |
| Вентиль: |  |
| «Косва» | 2,0 |
| «Рей» | 3,4 |
| с делительными стенками | 4,1 - 5,5 |
| штампованный | 7,8 |
| Обратный клапан нормальный | 1,5 - 3,0 |
| Компенсатор сальниковый: | 0,2 - 0,5 |
| П образный гладкий | 2,3 - 3,0 |
| лирообразный волнистый | 3,5 - 5,0 |
| лирообразный гладкий | 2,0 - 2,6 |
| Грязевик | 10 |
| Внезапное расширение | 10 |
| Внезапное сужение | 0,5 |
| Переход диаметра - расширение | 0,2 - 0,3 |
| сужение | 0,1 - 0,15 |
| Отвод гнутый под углом 90°: |  |
| R = d | 1,0 |
| R = 2d | 0,7 |
| R = 3d | 0,5 |
| R = 4d | 0,3 |
| R = 5d | 0,2 |
| Отвод сварной: |  |
| 1 шов 90° | 1,3 |
| 1 шов 60° | 0,7 |
| 1 шов 45° | 0,3 |
| 1 шов 30° | 0,2 |
| 2 шва 90° | 0,6 |
| 3 шва 90° | 0,5 |
| Тройник на проход при закрытом ответвлении | 0,0 |
| Крестовина на проход при закрытом ответвлении | 0,2 |
| Тройник в ответвлении при закрытом прямом проходе | 2,0 |
| Крестовина в ответвлении при закрытом прямом проходе | 2,25 |

Библиография

[1] Правила технической эксплуатации котельных с установленной мощностью до 100 гкал/час (утверждены приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4).

[2] РД 34 РК.0-20.522-05 Типовая инструкция по периодическому освидетельствованию трубопроводов.

[3] СНиП РК 1.01-32-2005. Строительная терминология.

[4] Понятийный словарь терминов, употребляемых в жилищно-коммунальном хозяйстве. Утвержден приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10.01.2012 года № 4.

[5] Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 января 2012 года № 104 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

Ключевые слова: система теплоснабжения, гидравлические испытания, насос, температура, график, тепловая сеть, источник теплоснабжения, выбор и подготовка участков, расчет параметров, обработка результатов, программа испытаний, контрольные точки.