Источник: ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz

Государственные нормативные документы в сфере архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности, жилищных отношений и коммунального хозяйства
 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ИСПЫТАНИЮ СЕТЕВЫХ НАСОСОВ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

GUIDELINES ON PREPARATION AND CONDUCTING

EMEGENCY RESPONSE ACTIVIES FOR THE STFF OF

ORGANIZATIONS SUPPLY SYSTEMS

Дата введения - 2013.05.01

Содержание

Введение

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

4. Общие положения

5. Подготовка к испытанию

5.1 Общая подготовка

5.2 Измерение давления

5.3 Измерение подачи насоса

5.4 Измерение температуры сетевой воды и наружных поверхностей насоса

5.5 Измерение основных электрических параметров сетевого насоса

5.6 Измерение вибрации и шума

5.7 Требования к схеме и оборудованию

6. Программа испытаний и порядок проведения испытаний

6.1 Составление программы испытаний

6.2 Порядок проведения испытаний

7. Обработка результатов испытаний

8. Анализ результатов испытаний

9. Разработка рекомендаций по повышению надежности и экономичности работы сетевых насосов

Приложение А (информационное). Пример формы - Программа испытаний сетевых насосов

Приложение Б (информационное). Пример принципиальной схемы - Технологический узел испытания сетевого насоса

Приложение В (информационное). Пример формы таблицы - Режимы испытаний сетевого насоса

Приложение Г (информационное). Пример формы таблицы - Результаты испытаний сетевых насосов

Приложение Д (информационное). Пример составления графической характеристики сетевого насоса

Библиография

Введение

Настоящий нормативный документ «Методические указания по испытанию сетевых насосов систем теплоснабжения» разработаны с учетом законодательства Республики Казахстан, а также нормативно-технических документов, правил и инструкций по охране труда и техники безопасности, действующих на территории Республики Казахстан.

Настоящий документ направлен на содействие в реализации Стратегического плана развития Казахстана до 2020 года, послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 28.01.2011 г. «Построим будущее вместе!», постановления Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2011 года № 473 «Об утверждении Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на 2011-2020 годы».

При разработке настоящих методических указаний использован международный опыт в проведении испытаний сетевых насосов систем теплоснабжения, в том числе данный методические указания основаны на нормативных документах международной организации по стандартизации (ИСО).

Применение настоящих методических указаний при проведении эксплуатационных испытаний сетевых насосов будет способствовать повышению надежности систем теплоснабжения, сокращению эксплуатационных затрат при эксплуатации насосов в коммунальном хозяйстве Республики Казахстан.

1. Область применения

1.1 Настоящие Методические указания по испытанию сетевых насосов систем теплоснабжения (далее - Методические указания) предназначены для организации, подготовки и проведения испытаний установленных и проработавших различные сроки сетевых насосов с целью получения их фактических рабочих характеристик.

1.2 Методические указания распространяются на типовые эксплуатационные испытания серийно изготавливаемых сетевых насосов, имеющих различное техническое состояние.

1.3 Методические указания предназначены для персонала наладочных предприятий, служб наладки и других подразделений, осуществляющих испытания, наладку и эксплуатацию сетевых насосов отопительных котельных и насосных станций тепловых сетей.

2. Нормативные ссылки

Для применения настоящих Методических рекомендаций необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

ГОСТ 30012.1-2002 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 1. Определения и основные требования, общие для всех частей;

ГОСТ 25275-82 Система стандартов по вибрации. Приборы для измерения вибрации вращающихся машин. Общие технические требования;

ГОСТ 26043-83 Вибрация. Динамические характеристики стационарных машин. Основные положения;

ГОСТ 6433.1-71 Материалы электроизоляционные твердые. Условия окружающей среды при подготовке образцов и испытаний;

ГОСТ 6433.2-71 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении

ГОСТ 6433.3-71 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрической прочности при переменном (частоты 50 Гц) и постоянном напряжении;

ГОСТ 6433.4-71 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости при частоте 50 Гц;

ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения;

ГОСТ 27.301-95 Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения;

ГОСТ 6134-2007 Насосы динамические. Методы испытаний;

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность;

ГОСТ 183-74 Машины электрические вращающиеся. Общие технические условия;

ГОСТ 7217-87 Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные. Методы испытаний;

ГОСТ 10169-77 Машины электрические трехфазные синхронные. Методы испытаний;

ГОСТ 11828-86 Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний.

ПРИМЕЧАНИЕ. При пользовании настоящих Методических указаний целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими методическими указаниями следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

В настоящих Методических указаниях использованы следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Насосная станция: Сооружение, состоящее, как правило, из здания и оборудования - насосных агрегатов (рабочих и резервных), трубопроводов и вспомогательных устройств [6].

3.2 Тепловая сеть: Система прочно и плотно соединенных между собой участков теплопроводов, по которым теплота с помощью теплоносителя (пара или горячей воды) транспортируется от источников к потребителям [6].

3.3 Система коммунального теплоснабжения: совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района, квартала), другого населенного пункта, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией системы жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке [7].

3.4 Мощность насоса (мощность, потребляемая насосом): Мощность, передаваемая насосу от его привода [5].

3.5 Мощность, потребляемая приводом: Мощность, передаваемая приводу насоса от постороннего источника [5].

3.6 Массовая подача: Масса жидкости, которая проходит через выходное сечение насоса в единицу времени [5].

3.7 Потери напора на входе: Разность между полным напором жидкости в точке измерения и полным напором жидкости во входном сечении насоса [5].

3.8 Потери напора на выходе: Разность между полным напором жидкости в выходном сечении насоса и полным напором жидкости у измеряемой точки [5].

3.9 Частота вращения: Число оборотов вала в единицу времени [5].

4. Общие положения

4.1 Испытания сетевых насосов проводятся с целью определения их фактических характеристик, т.е. зависимости развиваемого напора, потребляемой мощности и коэффициента полезного действия (КПД) насоса и насосного агрегата от объемной подачи сетевой воды в эксплуатационных условиях.

4.2 Знание фактических характеристик сетевого насоса позволяет решать следующие задачи:

- осуществлять периодический контроль за техническим состоянием;

- проводить сравнение с заводскими гарантиями или расчетами;

- оценивать качество работы насосов, результаты их модернизации, реконструкции и наладки;

- выявлять дефекты в работе, возможность групповой работы при параллельной схеме включения и обеспечения разрабатываемых гидравлических режимов систем теплоснабжения;

- разрабатывать оптимальные режимы работы и рекомендации по эксплуатации.

4.3 Выявленные дефекты в ходе испытаний и сравнение полученных значений с характеристиками указанными в технической документации на насос и насосный агрегат позволят определить отклонения и выработать мероприятия по их устранению.

5. Подготовка к испытанию

5.1 Общая подготовка

5.1.1 Подготовку к испытанию сетевых насосов систем теплоснабжения необходимо начинать с составления программы проведения испытания для каждого отдельного или группы насосов на объекте систем теплоснабжения. При подготовке программы проведения испытаний следует руководствоваться настоящими Методическими указаниями.

5.1.2 Подготовка к испытаниям начинается, с обследования всего технологического узла системы теплоснабжения и намечаемых к испытаниям сетевых насосов. Проводится визуальный осмотр каждого сетевого насоса, в том числе связанное с ним технологическое оборудование, установки, которые могут быть задействованы или отключены при проведении испытаний, так же проверятся в комплексе технологическая схема обвязки сетевых насосов.

Технологический узел обследуется с целью выявления возможностей проведения испытаний сетевых насосов:

- обеспечения измерений подачи каждого сетевого насоса в отдельности;

- обеспечения измерений подачи насоса при испытаниях на всем диапазоне ее изменений от режима холостого хода (работа на закрытую задвижку) до максимально возможной по условиям нагрузки электродвигателя или допустимого минимального давления в напорном патрубке насоса;

- обеспечения простоты, оперативности и допустимой в соответствии с требованиями правил техники безопасности, стабильности эксплуатационного режима технологического процесса в период проведения испытаний насосов.

5.1.3 Перед проведением испытания собирается документация по технологическому оборудованию участвующего в испытаниях сетевого насоса. Изучается имеющаяся техническая и эксплуатационная документация (паспорт, чертежи, инструкции по эксплуатации, журналы ремонта и текущего обслуживания и др.).

5.1.4 По результатам обследования и изучения технической документации составляется принципиальная схема технологического узла или отдельных его частей с указанием мест установки и видов измерительных приборов. Принципиальная схема является неотъемлемой частью составляемой программы испытания.

5.1.5 При проведении обследования сетевого насоса, проверке и уточнению подлежит:

- возможность проведения испытаний насоса с электроприводами в переменных режимах;

- наличие и правильность выбора места врезки штуцеров для манометров на патрубках насосов;

- наличие и исправность обратных клапанов, запорной арматуры и ее приводов;

- гильз для установки средств измерения.

5.1.6 Проверяют необходимое наличие средств контроля и измерения технологических параметров сетевого насоса. Контрольно-измерительные приборы проверяют с учетом технических параметров планируемого к проведению испытаний сетевого насоса. Такими приборами являются: манометры, термометры, расходомеры, дифманометры, амперметры, вольтметры, термопары, электронные мультиметры, приборы для контроля вибраций и др.

5.1.7 При испытании сетевых насосов применяются поверенные средства контроля и измерения, соответствующим классом точности.

5.1.8 Данные по проведенному обследованию, выявленным дефектам, неисправностям и перечню технологического оборудования связанного с непосредственным испытанием насоса и другие параметры заносятся в акт обследования. При необходимости выдается задание на дополнительное оборудование сетевых насосов, необходимыми средствами измерений и контроля, выполнение демонтажных, монтажных, ремонтно-наладочных работ, изменение технологической схемы обвязки сетевого насоса и т.п.

5.1.9 При проведении типовых испытаний сетевых насосов систем теплоснабжения измерениям подлежат следующие основные величины:

- подача испытываемого насоса;

- давление сетевой воды во входном и напорном патрубках насоса;

- температура сетевой воды, перекачиваемой насосом и температура воды в месте установки измерительной диафрагмы расходомера;

- электрическая мощность, потребляемая электродвигателем насоса; сила тока, потребляемая электродвигателем насоса;

- вибрация, шум сетевого насоса.

Методика испытания сетевого насоса основывается на необходимости одновременного измерения вышеперечисленных параметров, определенных программой испытания.

5.1.10 Подбор контролируемых величин для проведения испытаний определяют для каждого типа насосной установки в отдельности в строгом соответствии с составленной программой испытания.

5.1.11 Рекомендуется максимально автоматизировать процессы снятия и обработки параметров, показаний проводимых испытаний. Средства контроля и измерения, имеющие цифровой интерфейс, подключают к портативным компьютерам для сохранения и дальнейшей обработки информации.

5.1.12 При отсутствии возможности вести учет измеряемых параметров в электронном виде, их запись ведется на специальных бланках (журналах) наблюдений с указанием даты, часа, минуты, места измерения, номера прибора, фамилии и подписи наблюдателя. Далее эти данные заносятся и отображаются в электронном виде на компьютер, для обработки и анализа полученных значений, в том числе для архивации значений проводимых испытаний.

5.1.13 Все измеряемые параметры, расчеты, принципиальные схемы технологического узла с указанием мест установки средств контроля и измерения, а так же другая информация непосредственно связанная с испытаниями заносится и хранится в электронном виде на компьютере. Хранение данных по сетевому насосу (глубина архива) составляет не менее срока службы испытуемого насоса.

5.2 Измерение давления

5.2.1 При проведении испытаний сетевых насосов обычно достаточно одного отвода по классу 2, для измерения давления в каждом мерном сечении трубопровода, но если поток неравномерный или подвержен завихрениям, то требуются два и более отводов (см. рисунок 1 а и б).

Рисунок 1 - Требования к отверстиям отбора давления

где 1 - продувка; 2 - выпуск; 3 - соединительная трубка манометра.

Расположение отводов для измерения давления на рисунке 1а соответствует классу 1 по ГОСТ 6134-2007, четыре отвода, соединенные с кольцевым коллектором, рисунок 1б соответствует классу 2, допускается одно отверстие для соединения с манометром.

5.2.2 За исключением особых случаев, где положение определяется размещением трубопровода, отвод(ы) давления не следует устанавливать (располагать) ни у самой высокой, ни у самой низкой точки поперечного сечения трубопровода.

5.2.3 Отводы статического давления выполняют с соблюдением требований, указанных на рисунке 2. Они не должны иметь заусенцев и неровностей, должны быть перпендикулярны к стенке трубы и быть с ней на одном уроне.

Рисунок 2 - Требования к отверстиям отбора давления

5.2.4 Диаметр отверстий для отбора давления должен быть от 3 до 6 мм или равны 1/10 диаметра трубы, принимается меньший из двух. Длина отверстия отбора давления не должна быть меньше 2,5d отверстия. Если труба имеет продольный сварной шов, отверстия должны быть расположены как можно дальше от него.

5.2.5 Когда используется несколько отводов давления, они должны быть снабжены отсечными (запорными) кранами на трубках, соединенных с кольцевым коллектором, поперечное сечение которого должно быть не менее суммы поперечных сечений отводов, в случае необходимости можно было измерить давление индивидуально в каждом отводе при обычном режиме испытания насоса. Если одно из показаний дает разницу более 0,5% общего напора по сравнению со средним значением из четырех показаний или отклонение превышает показатель скоростного напора в измеряемом сечении, то нужно установить причину этого отклонения и повторить испытание в исправленных условиях.

5.2.6 Импульсные трубки (трубы), соединяющие отводы давления с возможными устройствами поглощения колебаний и приборами, должны иметь внутренний диаметр, совпадающий с проходом отводов давления и составлять не менее 10-12 мм. В системе импульсных трубок не должно быть протечек. В верхней точке соединений устанавливается продувной кран, во избежание накопления пузырьков воздуха при проведении измерений.

Импульсные трубки целесообразно изготавливать минимальной длины и жестко крепить их на специальных кронштейнах (опорах). Трубки прокладываются с уклоном в одну сторону, не должны иметь изломов и сплющиваний.

Корректировка показания давления Pm за счет разницы высоты Zm - Z между значениями в середине мерного сечения и плоскостью прибора измерения давления может быть проведена по формуле:

P = Pm + ρf * g * (Zm - Z),     (5.1)

где ρf - плотность жидкости в соединительной трубке.

Возможные погрешности за счет разности высоты сводятся к минимуму при использовании коротких горизонтальных соединительных импульсных трубок (Zm - Z ≈ 0).

5.2.7 Давление во входном и напорном патрубках насоса измеряется пружинными манометрами класса точности не менее 0,4. До и после испытаний производят тарировку манометров в рабочем диапазоне на грузопоршневом прессе, по данным которой строится зависимость

ΔРп = f(Рм),        (5.2)

где ΔРп - отклонение показания манометра от значения установленного на прессе груза.

5.2.8 При использовании пружинного манометра на входе или выходе рекомендуется выполнять следующее:

а) каждый прибор использовать на оптимальном диапазоне измерения (свыше 40% его шкалы);

б) интервал между двумя последовательными делениями шкалы должен быть в пределах 1,5-3,0 мм;

в) чтобы деления шкалы соответствовали не более 5% общего напора насоса, калибровку данного измерительного прибора необходимо проверять регулярно.

5.2.9 Установку для определения эталонной плоскости пружинного манометра выполняют в соответствии с рисунком 3. Манометр располагают таким образом, чтобы обеспечивалось удобство отсчета и отсутствие ошибки из-за параллакса.

Рисунок 3 - Установка для определения эталонной плоскости пружинного манометра

где 1 - эталонная плоскость манометра; 2 - открыто в атмосферу.

5.2.10 Для обеспечения сохранности передаточного механизма манометра, уменьшения его износа и погрешности показаний от пульсирующего давления в патрубках насоса рекомендуется использовать специальные депульсаторы, демпферы или игольчатые клапаны в качестве запорных устройств.

5.2.11 Для введения поправок на установку манометров определяют отметки точек отбора импульсов и штуцеров манометров. Каждый манометр должен иметь заводской или инвентарный номер и по возможности быть опломбированным.

5.2.12 Имеется большая разновидность абсолютных или дифференциальных преобразователей (датчиков) давления, основанная на вариантах исполнения и (или) электрических свойствах. При их использовании достигается требуемая точность, повторяемость и надежность показаний. Преобразователь (датчик) используется в оптимальном диапазоне измерения, преобразователь с электронным оборудованием калибруют регулярно и сравнивают с устройством измерения давления более высокой точности и надежности.

5.3 Измерение подачи насоса

5.3.1 Под понятием напора сетевого насоса понимают величину, характеризующая приращение энергии, которое получает сетевая вода, проходя через насос. Напор измеряется в метрах (м) и не зависит от плотности жидкости (сетевой воды). В приведенной формуле (5.3) определяют общую зависимость между давлением (р) и напором (Н):

(5.3)

где Н - напор, м;

р - давление, Па;

ρ - плотность сетевой воды, кг/м3;

g - ускорение свободного падения, м/с2.

5.3.2 Для измерения дифференциального давления или расхода сетевой воды, для дальнейшего расчета подачи насоса, используются специальные дифманометры, дифманометры-расходомеры или отдельно установленные манометры на всасывающем и подающем трубопроводе. Пример установки отдельных манометров показан на рисунке 4.

Дифманометры могут использоваться только после тщательной их проверки и подготовки к измерению на сетевом насосе.

5.3.3 Вторичные приборы присоединяют к эксплуатационным измерительным диафрагмам. Кроме того, проводят технический осмотр диафрагмы перед проведением испытания насоса. В отдельных случаях при проведении эксплуатационных испытаний можно использовать штатные самопишущие расходомеры с показывающей электронной или другой шкалой класса точности не менее 1-1.5.

5.3.4 Дифференциальные манометры и другие виды манометров устанавливают строго в соответствии с рекомендациями завода изготовителя средств измерения. Рекомендуется дифманометр устанавливать ниже сужающего устройства, в местах, не подверженных вибрации, а также воздействию недопустимо высокой или низкой температуры и влажности воздуха. Импульсные линии должны быть герметичными, сальники вентилей не должны пропускать воду.

5.3.5 Принцип измерения общего напора сетевого насоса единичным измерением перепада давления с помощью дифференциального манометра представлен на рисунке 5 (на схемах рисунка 5 показан только принцип, а не технические детали).

Рисунок 4 - Установка манометров при измерении давления, для расчета напора сетевого насоса

Рисунок 5 - Принципы определения полного напора сетевого насоса дифференциальным манометром

5.4 Измерение температуры сетевой воды и наружных поверхностей насоса

5.4.1 Температуру сетевой воды, перекачиваемой насосом, рекомендуется измерять как в отводящем трубопроводе, так и в подводящем или баке (резервуаре) на подводящей линии насоса. Непосредственное измерение производится погружными или накладными термометрами (термопарами, термометрами сопротивления, стеклянные термометры) с ценой деления шкалы не менее 1°С либо штатными электронными или самопишущими термометрами.

5.4.2 При проведении кавитационных испытаний чувствительный элемент зонда (термометра) для измерения температуры находится от внутренней стенки подводимой трубы на расстоянии не менее 1/8 диаметра подводящей трубы. Если погружение чувствительного элемента измерения температуры во входящий поток меньше, чем требуется по эксплуатационной документации производителя прибора, то необходима калибровка на данной глубине погружения.

Кроме того необходимо следить за тем, чтобы элементы измерения температуры, погруженные в подводящую трубу (линию) насоса, не влияли на измерение давления в мерном сечении на входе.

5.4.3 Место измерения температуры сетевой воды выбирают с таким расчетом, чтобы измерительная часть термометра (гильза в которую опускают термометр) или температурные датчики не оказывали заметного влияния на результаты измерения как температуры, так и других измеряемых параметров (давлений, скоростей, подачи). Измерительная часть термометра или датчика температуры полностью помещается либо непосредственно в перекачиваемую жидкость, либо в металлический тонкостенный цилиндр, полностью омываемый снаружи перекачиваемой жидкостью.

5.4.4 Температуру сетевой воды измеряют с погрешностью не более 1°С.

5.4.5 Если температура сетевой воды не оказывает заметного влияния на кавитационные испытания насоса, то погрешность измерения температуры может быть установлена ответственным лицом в программе испытания сетевого насоса.

5.4.6 Измерение температуры может производиться в соответствии с программой испытания сетевого насоса, с указанием конкретного способа измерения, обеспечивающего предельную погрешность измерения не более 3°С.

5.5 Измерение основных электрических параметров сетевого насоса

5.5.1 Тип и класс точности аналоговых приборов для измерения электрических параметров сетевого насоса должна соответствовать ГОСТ 30012.1.

5.5.2 Мощность, потребляемую электродвигателем переменного тока, сетевого насоса, измеряют методом двойного или тройного ваттметра. Это достигается использованием однофазных ваттметров, измеряющих одновременно две или три фазы, или установкой ватт-час метров. При использовании электродвигателя постоянного тока можно применять ваттметр, или амперметр и вольтметр.

5.5.3 Если входная электрическая мощность, подводимая к насосному агрегату используется для определения мощности насоса, КПД электродвигателя должен быть известен с достаточной точностью. КПД рассчитывается в соответствии с МЭК 60034-2 и указывается производителем электродвигателя.

5.5.4 Сила тока, потребляемого электродвигателем насоса, измеряется штатными амперметрами, напряжение измеряется вольтметром. Допускается применение электронных мультиметров соответствующих требованиям классу точности по ГОСТ 30012.1.

5.5.5 Для обеспечения электрической безопасности сетевого насоса экспериментально проверяют следующее:

- удельное объемное или поверхностное электрическое сопротивление материала проточной части насоса, которое должно быть не более 105 Ом*м и определяется по ГОСТ 6433.1 - ГОСТ 6433.4 для твердых материалов и ГОСТ 16185 - для пластмасс;

- наличие заземляющего устройства исключительно для защиты от статического электричества и его сопротивление, которое должно быть не более 100 Ом. Допускается заземляющее устройство от статического электричества насоса объединять с заземляющим устройством электрооборудования;

- другие требования (показатели), связанные со статическим электричеством, в соответствии с правилами, если в этом есть необходимость и она предусмотрена технической документацией и составленной программой испытания на конкретный сетевой насос.

5.5.6 Электрические показатели безопасности для других видов электродвигателей, а следовательно и электронасосных агрегатов, определяют соответственно по ГОСТ 183, ГОСТ 7217, ГОСТ 10169, ГОСТ 11828.

5.5.7 Заземляющие зажимы и знаки заземления должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 21130. Класс электрозащиты сетевого насоса и сопротивление заземления указываются в программе испытания и технической документации.

5.6 Измерение вибрации и шума

5.6.1 Вибрацию сетевого насоса измеряют виброметрами по ГОСТ 25275, класс точности не ниже 2,0. Режим работы сетевого насоса, на котором измеряют вибрацию, параметры вибрации (кинематические и динамические) и место измерения указываются в программе испытаний. Если такие указания в программе испытаний отсутствуют, то вибрацию определяют для номинального режима работы насоса только по кинематическим параметрам (виброскорости, виброускорению) и измеряют на корпусе подшипникового узла в плоскости, перпендикулярной к оси вращения насоса по двум взаимно перпендикулярным направлениям и направлению, параллельному валу.

5.6.2 Для сетевого насоса с частотой вращения 600 об/мин и выше определяют кинематические параметры вибрационной характеристики (амплитуду виброперемещения, среднеквадратическое значение виброскорости или виброускорения) или логарифмический уровень вибрации в диапазоне частот 10 - 1000 Гц.

5.6.3 Допускается определение показателя вибрации проводить по результатам измерения виброскорости в октавных и других полосах частот.

5.6.4 Для насосов с частотой вращения менее 600 об/мин может быть определено пиковое значение (размах) виброперемещения.

5.6.5 Динамические параметры вибрационной характеристики в случае необходимости выбирают в соответствии с ГОСТ 26043.

5.6.6 Шум измеряют у насоса совместно с приводом шумомерами по ГОСТ 17187, класс точности не ниже 2,0.

5.6.7 При испытаниях измеряют уровень звукового давления в полосах частот или уровень звука в контрольных точках в соответствии с методикой измерения по ГОСТ 23941.

5.6.8 Допускается при испытании сетевых насосов, проводить измерение уровня звука в одной контрольной точке, имеющей максимальный уровень звуковой мощности или звукового давления.

5.7 Требования к схеме и оборудованию

5.7.1 К началу проведения испытаний выполняются все необходимые мероприятия определенные программой испытания, по подготовке технологических узлов связанных с сетевым насосом и установленное на них оборудование к проведению испытаний. Все намеченные к испытаниям сетевые насосы должны быть оборудованы штуцерами для манометров с исправными вентилями или кранами. Штуцера должны быть врезаны в патрубки насосов.

5.7.2 Запорная арматура с приводами и обратные клапаны приводят в работоспособное состояние.

5.7.3 Места расположения измерительных приборов выбирают таким образом, чтобы они обеспечивали удобство наблюдений и были достаточно освещенными.

6. Программа испытаний и порядок проведения испытаний

6.1 Составление программы испытаний

6.1.1 Испытания сетевых насосов систем теплоснабжения необходимо проводить строго в соответствии с составленной программой испытаний, утверждаемой главным инженером предприятия.

6.1.2 Составленную программу испытаний сетевых насосов систем теплоснабжения, включая порядок и время их проведения, согласовывают с предприятиями ответственными за работу тепловых сетей, если проведение таких испытаний непосредственно связано с работой технологического оборудования предприятия.

6.1.3 В программе испытаний указывают:

- цель и задачи испытаний;

- количество и характеристика режимов (опытов);

- допустимые колебания параметров;

- частота регистрации показаний приборов;

- режимы работы сетевых насосов во время испытаний.

Пример формы составления программы испытаний сетевых насосов систем теплоснабжения приведен в приложении А.

6.1.4 Программа испытаний включает в себя принципиальную схему технологического узла с указанием мест установки контрольно-измерительных приборов и технологического оборудования участвующего в испытаниях в соответствии с примером формы, приложение Б.

6.1.5 Программа испытаний включает в себя таблицу режима проведения испытаний с указанием детальных мероприятий по соблюдению режима, точек установки контрольно-измерительных приборов, значений технологических параметров, в соответствии с примерной формой приложение В.

6.1.6 Программа испытаний проверяется и визируется непосредственными разработчиками (составителями), специалистами ответственными за проведение самих испытаний, специалистами эксплуатационного участка на котором располагается сетевой насос, главный инженер предприятия и другие. Ответственных лиц, участвующих в испытаниях и разрабатывающих программу, утверждает главный инженер предприятия.

6.2 Порядок проведения испытаний

6.2.1 Лицо, ответственное за проведение испытаний сетевого насоса, до начала испытаний проверяет и убеждается в готовности сетевого насоса, приборов и аппаратуры, а также готовность сотрудников, участвующих в испытаниях, к началу их проведения, в соответствии с программой испытаний и правил техники безопасности.

6.2.2 Эксплуатационные испытания сетевого насоса рекомендуется проводить в четырех-пяти режимах (опытах) в направлении прямого и обратного хода. Установление режимов испытаний в направлении прямого хода (увеличение подачи насоса) и обратного хода (уменьшение подачи) несколько условно, и практически испытания можно вести в любом направлении изменения подачи насоса, а также ограничиваться режимами только прямого или обратного хода. Предварительное количество опытов указывают в программе испытаний.

6.2.3 Из общего количества проводимых опытов, один выполняют кратковременным в режиме работы насоса на холостом ходу (при закрытой задвижке, продолжительность такого опыта устанавливается в соответствии с паспортными данными насоса) и 8-10 опытов - в диапазоне рекомендуемом паспортной характеристикой подачи насоса, включая максимально возможную подачу по условиям допустимой нагрузки электропривода, либо развиваемого давления.

6.2.4 Для создания условий проведения опытов определяются способы обеспечения намечаемых режимов испытаний (установление подачи насоса в различных режимах с помощью задвижек, изменение схемы и т.п.), очередность насосов, подлежащих испытанию.

6.2.5 Продолжительность каждого опыта в установившейся его части определяется необходимостью получения достоверных значений измеряемых параметров и обычно составляет 20-30 мин. За время опыта делается не менее 10-12 записей показаний приборов. Регистрацию значений измеряемых подачи насоса и потребляемой из сети электрической мощности рекомендуется производить с периодичностью 1 -2 мин., показания остальных приборов - 5 мин. Количество записей показаний приборов и продолжительность испытаний выполняют в соответствии с программой испытаний.

6.2.6 Время начала и окончания записи значений, измеряемых параметров (в часах и минутах) для каждого опыта устанавливает лицо ответственное за проведения испытаний, если такие значения не установлены в программе испытаний.

6.2.7 Для осуществления регистрации измеряемых параметров колебания их значений при испытаниях сетевых насосов не должны превышать ± 5%.

6.2.8 Испытания сетевых насосов целесообразно проводить в период летнего режима работы теплоэнергетического оборудования, предъявляющего наименьшие требования к стабильности эксплуатационного гидравлического режима.

6.2.9 Проведение испытаний в период отопительного сезона, возможны совмещая их с гидравлическими (тепловыми) испытаниями теплообменного или другого оборудования.

6.2.10 При отсутствии специальных требований в технической документации на сетевой насос, испытания проводятся при частоте вращения от 50% до 120% установленной (расчетной) частоты для определения подачи, напора и потребляемой мощности.

При этом учитывают, что отклонение более чем на 20% расчетной частоты вращения сетевого насоса оказывает влияние на его КПД.

6.2.11 Полученные значения величин при проведении испытаний заносятся в таблицу результатов, составляемую при разработке программы испытаний. Пример формы таблицы результатов приведен в приложении Г.

7. Обработка результатов испытаний

7.1 Результаты опыта считаются достоверными и пригодными для обработки и анализа, если колебания параметров, периодичность записей показаний приборов и продолжительность опыта соответствуют программе испытаний.

7.2 До начала обработки результатов испытаний руководитель производит разметку опытов на основании просмотра журналов наблюдений.

7.3 Обработка результатов испытаний сетевых насосов проводится, с использованием специальных или стандартных программных приложений персонального компьютера.

7.4 Обработка результатов производиться по средним значениям величин, на основе записей в журналах наблюдений по каждому опыту. При этом вводятся поправки к полученным средним значениям, для определения действительных значений измеряемых величин.

7.5 Усредненное значение массового расхода сетевой воды в каждом опыте пересчитывается на объемный расход Q (м3/ч) по зависимости:

(7.1)

где, G - массовый расход сетевой воды, т/ч;

ρ - плотность сетевой воды в месте установки измерительной диафрагмы, кг/м3.

7.6 При измерении расхода, температура сетевой воды отличается от расчетной температуры в месте установки измерительной диафрагмы, усредненное из опыта значение массового расхода Gоп (т/ч) корректируется по зависимости:

(7.2)

где ρоп - плотность сетевой воды в месте установки измерительной диафрагмы во время проведения опыта, кг/м3;

ρр - расчетная плотность сетевой воды для используемой измерительной диафрагмы, кг/м3.

7.7 Действительное абсолютное давление среды у заборного отверстия Р (кгс/см2), измеренное пружинным манометром, с учетом поправок составит:

Р = Рм + ΔРп + ΔРуст + Рб,        (7.3)

где Pм - показание пружинного манометра, кгс/см2;

ΔРп - поправка по протоколу тарировки, определяемая по графикам тарировки для соответствующего показания манометра, кгс/см2;

ΔРуст - поправка на установку манометра, на высоту столба воды в соединительной трубке от места ее присоединения до манометра, кгс/см2,

(7.4)

где, Hуст, Hп - соответственно отметка установки манометра (по присоединительному штуцеру) и место присоединения заборного устройства, м;

Pб - барометрическое давление в месте проведения испытаний, кгс/см2,

(7.5)

где, В0 - приведенное к 0°С показание барометра с учетом поправок по паспорту, мм рт.ст.

7.8 Полный напор Н (м вод. ст.), развиваемый сетевым насосом в каждом режиме испытаний и необходимый для построения фактической напорной характеристики, определяется по зависимости:

(7.6)

где Pн, Pвх - давление соответственно в напорном и входном патрубках насоса с учетом поправок по протоколу поверки прибора и на отметку установки манометра, кгс/см2;

Cн, Cвх - скорость сетевой воды соответственно в напорном и входном патрубках насоса, м/с;

γ - удельный вес сетевой воды, перекачиваемой насосом, кгс/м3;

g - ускорение свободного падения, м/с2;

Δh - разность высот точек присоединения импульсных трубок к напорному и входному патрубкам (водоводам), м.

Поправка Δh вносится со знаком «плюс», если точка присоединения импульсной трубки манометра на напорном патрубке расположена выше точки присоединения импульсной трубки манометра на входном патрубке, и со знаком «минус» в противном случае.

7.9 Для определения фактических значений КПД насоса и насосного агрегата используются следующие зависимости.

Мощность на валу насоса Nн (кВт) определяется как

Nн = Nэд ηэд,       (7.7)

где Nэд - мощность, потребляемая электродвигателем из сети, кВт;

ηэд - КПД электродвигателя, определяемый по паспорту (каталогу).

Полученные из опытов значения Nэд и Nн отвечают температуре обратной сетевой воды tо.в, имевшей место при проведении испытаний сетевого насоса.

Коэффициенты полезного действия насоса ηн и насосного агрегата ηн.а определяются по следующим зависимостям:

(7.8)

(7.9)

где Nп - полезная мощность насоса, кВт.

Значения КПД насоса и насосного агрегата, полученные расчетным путем, также заносятся в таблицу результатов испытаний в соответствии с формой приложения Г. По исходным данным и данным таблиц результатов испытаний строят на графике, фактические характеристики испытанного насоса в соответствии с приложением Д:

- зависимость напора, развиваемого насосом, от подачи при данном его техническом состоянии, Н = f(Q);

- зависимость мощности на валу насоса от подачи, т.е. Nн = f(Q);

- зависимость КПД насоса от подачи ηн = f(Q).

7.10 Для облегчения контроля за состоянием сетевых насосов, характеристики сетевого насоса также представляются в следующем виде

ΔР = f (G), Nэд = f (G) и ηн.а = f (G),       (7.10)

на одном общем рабочем графике в соответствии с приведенным примером приложения Д. Допускается строить несколько графиков при отсутствии наглядности информации для осуществления обработки результатов.

7.11 Разность давлений на входе и выходе из насоса ΔР, подача G и мощность электродвигателя Nэд зависят от температуры обратной сетевой воды tо.в в меру изменения удельного веса воды с изменением температуры перекачиваемой воды. Поэтому значения G, ΔР и Nэд, полученные в опытах, пересчитываются:

(7.11)

где γпр - удельный вес воды при принятой для рабочих характеристик температуре сетевой воды ;

γ - удельный вес воды в условиях опыта;

G, ΔР и Nэд - соответственно подача насоса, разность давлений на входе в насос и выходе из него и мощность электродвигателя в условиях опыта.

7.12 При построении рабочего графика в соответствии с приложением Д, следует принимать температуру обратной сетевой воды, в среднем равной 50°С за отопительный сезон.

7.13 Поправочные коэффициенты к G, ΔР и Nэд при отличии температуры сетевой воды при проведении эксплуатационной проверки от 50°С следует использовать следующие:

Таблица 1 - Значения поправочных коэффициентов

| Температура сетевой воды, °С | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправочный коэффициент к G, ΔР и Nэд | 0,9925 | 0,9960 | 1,0000 | 1,0048 | 1,0107 | 1,0170 |

7.14 Частота вращения сетевого насоса может быть измерена путем подсчета числа оборотов за установленный период времени, для этого используется тахометр прямых показаний, тахометрический генератор постоянного тока или переменного тока, оптический или магнитный счетчик или стробоскоп.

Если сетевой насос подключен к частотному преобразователю, то частоту следует принимать в соответствии с его показаниями

При питании электродвигателя переменным током, частоту вращения сетевого насоса можно установить путем наблюдения за частотой электрический сети или данными, которые предоставляет производитель электродвигателя или измерениями непосредственно на рабочем месте (например, при использовании индукционной катушки). Частоту вращения в этом случае определяют по формуле:

(7.12)

где i - число полюсов электродвигателя;

f - частота сети, Гц;

j - число отраженных сигналов, подсчитанных за период времени Δt, измеренных стробоскопом, синхронизированным с энергосистемой.

Там, где частоту вращения невозможно измерить напрямую, следует определять частоту электрической сети питающей сетевой насос. При этом учитывать особенности его подключения и технические характеристики.

8. Анализ результатов испытаний

8.1 Для проведения анализа результатов испытаний сетевого насоса следует собрать всю имеющуюся (паспортные и иные данные) и полученную информацию в ходе проведения испытания.

8.2 Организовывать анализ результатов испытаний, необходимо переведя все полученные данные из бумажного носителя информации (Протокол, акт и пр.) в электронный. Дальнейшее использование специальных или стандартных программных приложений компьютерной техники позволит строить графики и производить расчеты.

8.3 В целях исключения потери данных или некорректного его отображения рекомендуется оборудовать испытания контрольно-измерительными приборами, имеющими цифровой интерфейс для оперативного снятия показаний.

8.4 Анализ результатов испытаний сетевых насосов проводят путем сравнения полученных фактических характеристик с паспортными данными. При отсутствии паспортных данных для сравнения можно использовать каталожные или иные данные однотипных сетевых насосов.

8.5 По результатам сравнительного анализа делается оценка технического состояния насоса, экономичности его работы, эффективности проведенной модернизации, возможности параллельной работы с другими сетевыми насосами, соответствия по напору и подаче расчетному гидравлическому режиму теплофикационной установки источника тепла (насосной станции) и т.п.

9. Разработка рекомендаций по повышению надежности и экономичности работы сетевых насосов

9.1 Выработка рекомендаций основывается на полученных данных при проведении испытания сетевого насоса.

9.2 При разработке рекомендаций по повышению надежности и экономичности, прежде всего, следует за основу брать данные и рекомендации завода изготовителя насосного оборудования, информацию из каталогов и другой технической документации.

9.3 При ухудшении напорной характеристики сетевого насоса на 10% и более (относительно паспортных данных), рекомендуются проводить следующие мероприятия:

- вскрытие насоса для уточнения выходного диаметра рабочего колеса, степени износа проточной части и зазоров, для выявления и устранения загрязнений;

- замена рабочего колеса уменьшенным выходным диаметром (относительно данных завода-изготовителя) колесом с паспортным значением выходного диаметра;

- увеличение частоты вращения привода.

9.4 При необходимости снижения фактических напоров насоса следует обточить рабочее колесо либо уменьшить частоту вращения привода используя, частотные преобразователи.

9.5 Снижение КПД насоса и соответственно увеличение потребления электроэнергии на его привод требует выполнения работ по совершенствованию проточной части насоса, его уплотняющих устройств и т.п.

9.6 При обнаружении признаков кавитационного износа лопаток насоса (снижение КПД насоса, данные эксплуатационного журнала ремонта насоса, результаты осмотра вскрытого насоса) могут быть рекомендованы: повышение давления сетевой воды во входном патрубке насоса, уменьшение сопротивления трубопроводов и арматуры на линии всасывания, изменение схемы обвязки технологического узла и др.

9.7 При сужении рекомендуемого заводскими данными диапазона работы сетевого насоса рекомендуется замена привода более мощным при сохранении расчетной частоты вращения.

9.8 К числу типовых рекомендаций следует отнести мероприятия по поддержанию в исправном состоянии обратных клапанов насосов, установке и регулярной очистке грязевиков и фильтров перед сетевыми насосами.

9.9 Для уменьшения энергопотребления сетевого насоса, снижения затрат на плановые ремонтные работы, капитальный ремонт, увеличения срока службы технологического оборудования следует применять частотные преобразователи.

9.10 Все мероприятия и рекомендации перед его практическим применением обосновываются расчетом и направляются на повышение надежности и экономичности работы, как сетевых насосов, так и системы теплоснабжения в целом.

9.11 Для обеспечения минимизации шума и вибрации, в определенных случаях необходимо устанавливать демпферы вибрации, вибрационные опоры и компенсаторы. Кроме того следует учитывать, что возникновение шума и вибрации может возникать из-за высоких скоростей вращения вала электродвигателя и насоса, а также при прохождении жидкости по трубопроводу. Прежде всего, при организации работ по снижению шума и вибрации следует проверить правильность монтажа сетевой насосной установки.

Приложение А

(информационное)

| СОГЛАСОВАНО: Главный инженер ______________________ «__» __________20___ г. | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер ______________________ «__» ___________20___ г. |
| --- | --- |

Пример формы - Программа испытаний сетевых насосов

1. Целью испытаний является получение фактических эксплуатационных характеристик сетевых насосов.

2. Проведение испытаний намечается на период с _________ по _________.

3. Испытания проводятся при эксплуатационном режиме работы технологического узла с изменением суммарного расхода сетевой воды от источника тепла и давления в подающем трубопроводе котельной установки в пределах; норм ПТЭ либо в пределах, согласованных с диспетчером тепловых сетей.

4. Испытания заключаются в одновременном измерении подачи насоса, давления во входном и напорном патрубках насоса, температуры сетевой воды, перекачиваемой испытываемым насосом, и температуры воды в месте установки измерительной диафрагмы расходомера, а также мощности, потребляемой электродвигателем насоса из сети, и силы тока.

5. Основные измерения выполняются согласно принципиальной схеме технологического узла (см. приложение Б)

6. Испытания проводятся в трех-пяти режимах (опытах): на холостом ходу и при подачах, равных 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 максимально возможной для испытываемого насоса в направлении прямого и обратного хода.

7. Подача сетевого насоса изменяется в различных режимах испытаний с помощью задвижки на напорном патрубке (либо другим способом изменения гидравлической характеристики сети).

8. Испытания проводятся поочередно для каждого сетевого насоса.

9. В каждом из намечаемых режимов испытаний производится не менее 10-12 измерений параметров при установившемся режиме с интервалом 1-2 мин.

10. Для измерения расхода, давления, температуры сетевой воды и потребляемой электроприводом насоса мощности используются как штатные, так и нештатные измерительные приборы, специально поверенные и подготовленные в период подготовки насосов к испытаниям.

11. Результаты измерений наблюдатели заносят одновременно в специальные бланки (журналы) наблюдений с указанием даты, часа, минуты, места измерения, номера прибора, фамилии и подписи наблюдателя.

Программу составили:

__________________________    __________________

(организация, подразделение,      (Ф.И.О., подпись)

группа, отдел)

Приложение Б

(информационное)

Пример принципиальной схемы - Технологический узел испытания сетевого насоса

Рисунок - Принципиальная схема водоподогревательной установки

Обозначения: СН - сетевой насос; Е - подогреватель; З - задвижка; РЕ - датчик давления; ДР (FE (FT)) - датчик расхода первичный и вторичный преобразователь; ТЕ - датчик температуры.

Примечание

1) На схеме необходимо детально отобразить места установки дополнительных контрольно-измерительных приборов для проведения испытаний сетевых насосов.

2) Схема дана условно, организацию испытаний следует привязывать к технологическим особенностям системы теплоснабжения.

Приложение В

(информационное)

Пример формы таблицы - Режимы испытаний сетевого насоса

Обозначения и нумерация задвижек, включая технологическое оборудование, приведенное в таблице, соответствует приложению Б.

| Мероприятия по организации режима | Ожидаемые значения параметров | Точки измерения (места установки приборов) | Число наблюдателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Сетевой насос № 1 (CH-1) |  |  |  |
| 1. Организовать режим летнего горячего водоснабжения потребителей с помощью сетевого насоса № 2 (СН-2) через контур группы подогревателей Е2 (Е2.1 - выкл. и Е2.2 - вкл.), для чего: закрыть задвижки 31, 32, 315, 318. открыть задвижки 312, 317, 316, 319, 336, 337. |  |  |  |
| 2. Отключитесь по сетевой воде выводы с групп подогревателей Е3 (Е3.1 и Е3.2) и Е4 (Е4.1 и Е4.2), для чего закрыть задвижки 327, 335. | Рв ≈ кгс/см2 Pн ≈ 10 кгс/см2 | M1 (РЕ, ТЕ) М2 (РЕ, ТЕ) | 1 |
| 3. Обеспечить работу испытываемого насоса через обводной контур и датчик расхода ДР 1 группы подогревателей Е1 (Е1.1 и Е1.2), для чего: закрыть задвижки 35, 36, 38, 39; открыть задвижки 34, 37, 310, 311, 338 и 339. | Р2 ≈ 1 кгс/см2 Р1 ≈ 7-8 кгс/см2 G1 ≈ 0-1500 т/ч t = 60-80°C | М5 (РЕ, ТЕ) М6 (РЕ, ТЕ) ДР 1 (FE) (установлен) | 1 1 |
| Примечания 1. Продолжительность испытаний - 4-6 ч.; 2. Пример дан для случая проведения испытаний в период режима летнего горячего водоснабжения; 3. Численные значения измеряемых величин приведены условно, а в каждом конкретном случае они предварительно оцениваются; 4. Схемы и последовательность отключения задвижек условны; 5. Для электронных значений контролируемых параметров, нет необходимости в дублировании установки показывающих приборов по месту. |  |  |  |

Составлен ______________________________

(Ф.И.О.)

Приложение Г

(информационное)

Пример формы таблицы - Результаты испытаний сетевых насосов

Обозначение насоса (агрегата) _____________________________________________

Заводской № ____________________________________________________________

Предприятие-изготовитель ________________________________________________

Дата испытаний _________________________________________________________

Протокол испытаний №___________________________________________________

| Величина | Режим испытания (опыт) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й | 2-й | ...-й | n-й |
| Продолжительность режима т, мин. |  |  |  |  |
| Подача насоса: |  |  |  |  |
| массовая G, т/ч |  |  |  |  |
| объемная Q, м3/ч |  |  |  |  |
| Температура обратной сетевой воды tо.в |  |  |  |  |
| Удельный вес сетевой воды j, кгс/см3 |  |  |  |  |
| Давление сетевой воды в патрубке: |  |  |  |  |
| напорном Pн, кгс/см2 |  |  |  |  |
| входном Pвх, кгс/см2 |  |  |  |  |
| Напор, развиваемый насосом, ΔР, кгс/см2 |  |  |  |  |
| Напор, развиваемый насосом, Н, м вод. ст. |  |  |  |  |
| Сила тока*, потребляемого электродвигателем насоса, J, А |  |  |  |  |
| Мощность**, потребляемая электродвигателем из сети, Nэд, кВт |  |  |  |  |
| Полезная мощность насоса Nп, кВт |  |  |  |  |
| Мощность на валу насоса Nн, кВт |  |  |  |  |
| КПД*** электродвигателя насоса ηэд |  |  |  |  |
| КПД насоса ηн |  |  |  |  |
| КПД насосного агрегата ηн.а |  |  |  |  |
| Величины, приведенные к tо.в = 50°C: |  |  |  |  |
| массовая подача Gпр, т/ч |  |  |  |  |
| напор ΔРпр, кгс/см2 |  |  |  |  |
| мощность электродвигателя , кВт |  |  |  |  |
| * По штатному амперметру. ** По схеме двух ваттметров. *** По паспорту или каталогу. |  |  |  |  |

Составлен ______________________________

(Ф.И.О.)

Приложение Д

(информационное)

Пример составления графической характеристики сетевого насоса

Обозначение насоса (агрегата) _____________________________________________

Заводской № ____________________________________________________________

Предприятие-изготовитель ________________________________________________

Номинальная частота вращения _______________________об/мин

Дата испытаний__________________________________________________________

Протокол испытаний №____________________________________________________

Примечания

1. При оформлении характеристики на насосные агрегаты следует дополнительно указывать:

- тип привода и обозначение его исполнения;

- мощность, потребляемую приводом;

- КПД привода;

- к какому сетевому насосу относятся мощностная [(P =f(Q)] и энергетическая [η = f(Q)] характеристики.

2. Допускается при необходимости нанесение на характеристику каталожных кривых и полей допуска в черно-белом и (или) цветном изображениях.

Составлен ______________________________

(Ф.И.О.)

Библиография

[1] ИСО 5198:1987 Насосы центробежные, центробежно-осевые и осевые. Правила испытаний для определения гидравлических характеристик. Точный класс.

[2] МЭК 60034-2 (ГОСТ Р МЭК 60034-2-1-2009) Машины электрические вращающиеся. Часть 2-1. Стандартные методы определения потерь и коэффициента полезного действия вращающихся электрических машин.

[3] Промышленное насосное оборудование. GRUNDFOS. 2006.

[4] СО 34.41.709 Методические указания по испытанию сетевых насосов систем теплоснабжения.

[5] ГОСТ 6134-2007 (ИСО 9906:1999) Насосы динамические. Методы испытаний.

[6] Понятийный словарь терминов употребляемых в жилищно-коммунальном хозяйстве. Утвержден приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10.01.2012 года № 4.

[7] СНиП РК 1.01-32-2005. Строительная терминология.

УДК

Ключевые слова: система теплоснабжения, сетевой насос, эксплуатационные испытания, рабочие характеристики, давление, напор, анализ результатов испытаний, графическая характеристика насоса, технологический узел испытании, температура, программа испытаний.