Источник: ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz

Государственные нормативные документы в сфере архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности, жилищных отношений и коммунального хозяйства
 
Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в коммунальном хозяйстве

TYPICAL INSTRUCTIONS FOR THE SAFE CONDUCTS 
OF WORK IN GAS DANGEROUS COMMUNAL SERVICES

Введена в действие с 1 мая 2013

Содержание

Введение

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

4. Общие положения

5. Ответственность и обязанности руководителей и исполнителей работ

6. Порядок оформления документации на проведение газоопасных работ

7. Подготовительные работы и проведение газоопасных работ

Приложение А (обязательное). Форма журнала «Перечень газоопасных работ»

Приложение Б (обязательное). Форма оформления наряда-допуска на проведение газоопасных работ

Приложение В (обязательное). Форма журнала учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска

Приложение Г (обязательное). Форма журнала регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ

Приложение Д (обязательное). Форма журнала контроля воздушной среды

Приложение Ж (информационное). Перечень вопросов, освещаемых при инструктаже исполнителей газоопасной работы

Приложение З (обязательное). Дополнительные меры безопасности при работе внутри емкости

Библиография

Введение

Настоящий нормативный документ «Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в коммунальном хозяйстве» разработан с учетом законодательства Республики Казахстан, а также нормативных технических документов, правил и инструкций по охране труда и техники безопасности, действующих на территории Республики Казахстан.

Настоящий документ направлен на содействие в реализации Стратегического плана развития Казахстана до 2020 года, послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 28.01.2011 г. «Построим будущее вместе!», постановления Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2011 года № 473 «Об утверждении Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на 2011-2020 годы».

При разработке настоящей типовой инструкции использован международный опыт в организации и проведении газоопасных работ, в том числе данная инструкция основана на стандартах безопасности труда международной организации труда.

Применение настоящей типовой инструкции при организации безопасного проведения газоопасных работ будет способствовать повышению безопасности труда в организациях, сокращению технологических опасностей и возможных газоопасных рисков при проведении работ в организациях и предприятиях коммунального хозяйства Республики Казахстан.

1. Область применения

1.1 Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в коммунальном хозяйстве (далее - Инструкция) устанавливает основные требования к безопасности при организации и проведении газоопасных работ в коммунальном хозяйстве, а также обязанности и ответственность руководителей и исполнителей работ.

1.2 Требования Типовой инструкции распространяются на газоопасные работы, выполняемые персоналом предприятия, а также сторонними организациями.

1.3 Типовая инструкция предназначена для организаций и предприятий коммунального хозяйства Республики Казахстан. Существующие и вновь разрабатываемые на предприятиях местные инструкции должны быть приведены в соответствие с настоящей инструкцией.

2. Нормативные ссылки

Для применения настоящих Методических рекомендаций необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

Общие требования промышленной безопасности Часть 1 и 2, утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 219;

Правила технической эксплуатации систем снабжения природным газом в жилых домах, утверждены приказом АДСиЖКХ от 10 января 2012 года № 5;

ГОСТ 12.0.002-2003 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения;

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности;

ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности;

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности к их производству.

ПРИМЕЧАНИЕ. При пользовании настоящей Типовой инструкцией целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей Типовой инструкцией следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

В настоящей Типовой инструкции использованы следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Аварийная ситуация: Ситуация, сложившаяся на объекте, которая характеризуется вероятностью возникновения аварии [6].

3.2 Аварийные работы: Работы по ликвидации и локализации аварий [7].

3.3 Авария: Разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ [6].

3.4 Безопасные условия труда: Состояние условий труда, при которых воздействие на работающего опасных и вредных производственных факторов исключено или воздействие вредных производственных факторов не превышает предельно допустимых значений [7].

3.5 Ввод в эксплуатацию системы газоснабжения или ее участка: Действия по заполнению системы газоснабжения или ее участка горючим газом и обеспечению нормального режима работы с заданными параметрами [7].

3.6 Газоопасные работы: Работы, проводимые в условиях наличия или возможного появления в рабочей зоне горючих, удушливых, канцерогенных и ионизирующих газов в количестве, при котором на работающего может быть оказано воздействие опасного и (или) вредного производственного фактора [7].

3.7 Загазованное помещение (сооружение): Помещение (сооружение), в воздушной среде которого содержатся горючие или другие вредные газы, вследствие чего на работающего в нем может быть оказано воздействие опасного и (или) вредного производственного фактора [7].

3.8 Инцидент: Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение законодательства Республики Казахстан [6].

3.9 Ликвидация аварии: Действия по окончательному прекращению аварии и исключению возможности ее повторного возникновения [6].

3.10 Локализация аварии: Действия по предотвращению возможности дальнейшего распространения аварии и созданию условий для ее успешной ликвидации [6].

3.11 Наполнение сжиженными газами сосудов: Действия по наполнению сжиженными газами сосудов, специально предназначенных для их перевозки и хранения [7].

3.12 Наряд на выполнение газоопасных работ: Документ установленной формы, на основании которого производится конкретно указанная газоопасная работа [7].

3.14 Огневые работы: Работы, выполняемые с применением электродуговой и газопламенной сварки и резки, а также все прочие работы, связанные с применением открытого огня [7].

3.15 Опасный производственный фактор: Физическое явление, возникающее при авариях, инцидентах на опасных производственных объектах, причиняющее вред физическим и юридическим лицам, окружающей среде [7].

3.16 Осмотр загазованного помещения (сооружения): Действия по проверке технического состояния помещения (сооружения) и размещенного в нем оборудования, выявлению концентрации горючих газов и установлению причин загазованности [7].

3.17 План локализации и ликвидации возможных аварий: Документ, устанавливающий основные требования по организации локализации и ликвидации аварий [7].

3.18 План проведения газоопасных работ: Документ, устанавливающий основные требования по организации и технологии выполнения газоопасных работ [7].

3.19 Производственная санитария: Система организационных, санитарно-гигиенических мероприятий, технических средств и методов, предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих вредных производственных факторов до значений, не превышающих допустимые [7].

3.20 Ремонтные работы: Работы по устранению неисправностей и восстановлению работоспособности объектов и оборудования [7].

3.21 Слив сжиженных газов из сосудов: Действия по сливу жидкой фазы сжиженных газов из одних специально предназначенных для их перевозки и хранения сосудов в другие [7].

3.22 Удаление жидких остатков из конденсатосборников и сосудов: Действия по удалению из конденсатосборников и сосудов жидких остатков тяжелых углеводородов и воды [7].

4. Общие положения

4.1 На предприятиях коммунального хозяйства при наличии газоопасных работ должна быть разработана, согласована и утверждена инструкция по организации и проведению таких работ, с учетом индивидуальных условий и особенностей каждого предприятия.

Инструкция по организации разрабатывается и согласовывается в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, нормативными техническими документами, настоящей типовой инструкцией и внутренними нормативными документами предприятия. Разработанную инструкцию следует согласовывать со службой охраны труда предприятия, аварийно-диспетчерской службой, в зависимости от опасности производственного фактора и утвержденного перечня газоопасных работ предприятия, другими структурными подразделениями и службами определенными главным инженером предприятия. Инструкция в обязательном порядке утверждается главным инженером и (или) руководителем предприятия.

4.2 К газоопасным работам на предприятиях коммунального хозяйства следует относить работы, проводимые в условиях наличия или возможного появления в рабочей зоне горючих, удушливых, канцерогенных и ионизирующих газов в количестве, при котором на выполняющего работы может быть оказано воздействие опасного и (или) вредного производственного фактора.

К газоопасным следует относить работы, связанные с осмотром, чисткой, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций, в том числе внутри емкостей (аппараты, сушильные барабаны, печи сушильные, реакторы, резервуары, цистерны и другое аналогичное оборудование, а также коллекторы, тоннели, колодцы, приямки и другие аналогичные места), при проведении которых имеется или не исключена возможность выделения в рабочую зону, взрыво- и пожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв, загорание, оказать вредное воздействие на выполняющего работы, а также работы при недостаточном содержании кислорода (объемная доля ниже 20%).

4.3 При составлении инструкции на предприятиях коммунального хозяйства следует подразделять газоопасные работы по степени производственной опасности на три группы в соответствии с таблицей 1.

4.4 Газоопасные работы первой и второй группы, связанные с пребыванием людей внутри аппаратов, емкостей и другого оборудования, должны проводиться в тех случаях, когда они не могут быть проведены без непосредственного участия физических лиц. Такие работы следует проводить с использованием средств и инструментов автоматизации и механизации.

Таблица 1 - Классификация групп газоопасных работ

| Группы газоопасных работ | Виды газоопасных работ |
| --- | --- |
| 1 группа | 1) работы, выполняемые в условиях аварийной ситуации; 2) работы, выполняемые в условиях возможного, независимо от действий выполняющего работу, воздействия на него опасного производственного фактора (например, работы в колодцах, туннелях, траншеях глубиной более 2 м, топках котлов, резервуарах, огневые газоопасные работы и другие). |
| 2 группа | работы, выполняемые в условиях возможного независимо от действий работающего ограниченного воздействия на него (в допустимых пределах) вредного производственного фактора, который может стать опасным, только при несоблюдении требований безопасности труда (например, работы по сливу и наполнению сжиженным нефтяным газом баллонов и резервуаров, пуско-наладка горелочного оборудования котлов и другие). |
| 3 группа | работы, при выполнении которых, с соблюдением требований безопасности труда, работающий не подвергается воздействию опасного и (или) вредного производственного фактора, но при несоблюдении требований безопасности труда он может подвергнуться воздействию этих факторов (например, работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту внутреннего газового оборудования, по вводу в эксплуатацию систем газоснабжения или ее участков, а также индивидуальных установок сжиженных нефтяных газов и другие). |

4.5 На каждом предприятии следует систематически планировать и реализовывать мероприятия по сокращению количества газоопасных работ независимо от их группы опасности. Так же следует реализовывать мероприятия по повышению уровня их безопасности путем усовершенствования технологических процессов и их автоматизации, аппаратурного оформления, внедрения современных методов и средств диагностики и контроля, средств гидравлической, механической, биохимической очистки технологического оборудования и коммуникаций, оснащения технологических схем надежными средствами блокирования отдельных узлов и аппаратов и другие.

4.6 На предприятии в соответствии с ее организационной структурой по каждому подразделению, связанному с газоопасными работами, составляется перечень таких работ по типовой форме, приложение А.

В перечне должны быть раздельно указаны газоопасные работы, отнесенные к каждой группе по степени их производственной опасности в соответствии с пунктом 4.3. Каждую группу газоопасных работ следует подразделять на:

- проводимые с оформлением наряда-допуска по типовой форме приложения Б;

- проводимые без оформления наряда-допуска, но с обязательной регистрацией таких работ перед их началом в журнале в соответствии с приложением В;

- вызванные необходимостью ликвидации или локализации возможных аварийных ситуаций и аварий.

4.7 Перечень газоопасных работ разрабатывается руководителем структурного подразделения (цеха, установки, отделения и др.), согласовывается с производственным (техническим, производственно-техническим или другим) подразделением, с аварийно-диспетчерской службой, со службой охраны труда и утверждается главным инженером или руководителем предприятия. Перечень газоопасных работ независимо от их группы опасности, периодически, не реже 1 раза в год пересматривается и переутверждается, с формированием предложений по сокращению количества газоопасных работ и повышению безопасности их проведения. Сформированные предложения вносятся на рассмотрение главному инженеру или руководителю предприятия.

4.8 В перечне следует указывать: название подразделения (цех, установка, отделение и др.), место, характер и группу газоопасной работы, возможные вредные и опасные производственные факторы при ее проведении, категория блока, помещения и здания, категория исполнителей (аварийно-диспетчерский и производственный персонал) и основные мероприятия, обеспечивающие безопасность выполняемых таких работ.

4.9 При возникновении необходимости проведения газоопасных работ, не включенных в утвержденный перечень, они должны выполняться по наряду-допуску в соответствии с требованиями настоящей инструкции с последующим внесением их в срок не более 10 рабочий дней, в перечень в установленном пункте 4.6 порядке.

4.10 На проведение газоопасных работ оформляется наряд-допуск в соответствии с приложением Б, предусматривающий разработку и последующее осуществление комплекса мероприятий по подготовке и безопасному проведению работ.

4.11 Периодически повторяющиеся газоопасные работы кроме первой группы опасности, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса, характеризующиеся аналогичными условиями их проведения, постоянством места и характера работ, определенным составом исполнителей, могут проводится без оформления наряда-допуска. Все эти работы включаются в перечень газоопасных работ, составляемый в соответствии с пунктами 4.6 - 4.9 настоящей инструкции.

Меры безопасности при проведении таких работ должны быть изложены в технологических регламентах, инструкциях по рабочим местам или в специальной инструкции, разрабатываемой с учетом требований настоящей инструкции. Такие работы регистрируются в производственном подразделении в журнале регистрации газоопасных работ в соответствии с приложением В, проводимых без оформления нарядов-допусков. Журнал прошнуровывается, скрепляется печатью предприятия, страницы пронумеровываются. Срок хранения журнала, устанавливается главным инженером предприятия и составляет не менее 6 месяцев со дня его окончания.

На газоопасные работы, связанные с предупреждением развития аварийных ситуаций и необходимостью локализации аварий, следует заранее разрабатывать и утверждать «План локализации и ликвидации возможных аварий». Такие работы, включая аварийные газоопасные работы должны выполняться в соответствии с «Планом локализации и ликвидации возможных аварий».

4.12 Газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску, как правило, должны проводиться в светлое время суток.

В исключительных случаях проведение неотложных газоопасных работ может быть разрешено в темное время суток с участием или в присутствии представителя аварийно-диспетчерской службы или лиц ответственных за данные функции на предприятии. При этом в наряде-допуске должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ, учитывающие условия их выполнения в темное время суток.

Работы по ликвидации и локализации аварии выполняются в любое время в присутствии и под непосредственным руководством специалиста или руководителя.

4.13 Запрещается допускать к выполнению газоопасных работ физических лиц моложе 18 лет.

Кроме того, запрещается допускать физических лиц (сотрудников) не прошедших медицинское освидетельствование в установленном порядке, имеющих противопоказания к выполнению данного вида работ, не обученных безопасным методам и приемам работы, применению средств индивидуальной защиты, правилам и приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим и не прошедших проверку знаний в установленном на предприятии порядке.

4.14 Контроль за организацией газоопасных работ на предприятии, как правило, осуществляется аварийно-диспетчерской службой и службой охраны труда или другими подразделениями (службами, отделами и др.) имеющие соответствующие полномочия, либо должностным лицом выдавшим наряд-допуск (ИТР подразделений: производственно-технического отдела или начальника, ст. мастера эксплуатационной службы), назначенное соответствующим приказом по предприятию. Система контроля, порядок назначения и форма участия в нем указанных подразделений (служб, отделов и др.) и (или) должностных лиц должны быть четко определены в разработанной предприятием инструкции по организации и проведению газоопасных работ, утвержденной руководителем и (или) главным инженером предприятия.

4.15 К газоопасным работам, связанным с применением кислородно-изолирующих противогазов и воздушных изолирующих аппаратов, могут привлекаться только лица, прошедшие специальное обучение по правилам пользования ими.

4.16 Каждая газоопасная работа, выполняемая с оформлением наряда-допуска по форме приложения Б или регистрируемая в журнале учета по форме приложения В, состоит из четырех этапов: планирование проведения, подготовка объекта к проведению газоопасной работы, непосредственное проведение газоопасной работы, оценка исполнения и действия по совершенствованию выполненных работ.

Ответственным за планирование и подготовку к проведению газоопасной работы назначается в порядке, определенном п. 5.4 настоящей инструкции, инженерно-технический работник подразделения, в ведении которого находится эксплуатационный персонал данного объекта.

Ответственным за проведение и оценку исполнения газоопасной работы назначается в порядке, так же определенном п. 5.4, инженерно-технический работник, не занятый на период проведения такой работы ведением технологического процесса и знающий способы безопасного проведения газоопасных работ.

В случае выполнения работы аварийно-диспетчерской службой или работниками сторонних организаций ответственным за ее проведение назначается инженерно-технический работник, допущенный к руководству газоопасными работами, в ведении которого находятся исполнители газоопасных работ.

Ответственным за совершенствование выполнения всех этапов газоопасной работы, назначается инженерно-технический работник службы по охране труда или другой сотрудник в чьи полномочия входит выполнение данных функций.

4.17 Для повышения безопасности проведения газоопасных работ рекомендуется на предприятиях организовывать систематические противоаварийные тренировки. Тренировки являются одной из эффективных форм работы с персоналом предприятия, их проведение должно носить систематических характер для поддержания готовности персонала своевременно устранить аварийную ситуацию.

Тренировки проводятся с персоналом опасного объекта по плану, утвержденному главным инженером или руководителем предприятия.

Проведение противоаварийных тренировок на предприятии должно предусматривать решение следующих основных задач:

- проверку способности персонала предприятия коммунального хозяйства правильно воспринимать и анализировать информацию о технологическом нарушении и неисправности, на основе этой информации принимать оптимальное решение по его ликвидации посредством определенного действия или отдачи конкретных распоряжений;

- обеспечение формирования у персонала четких навыков принятия оперативных решений в любой обстановке и в кратчайший срок;

- разработку организационных и технических мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки персонала и надежности работы газоопасных установок.

Тренировки, в зависимости от условий предприятия, следует проводить с воспроизведением модели условных нарушений в работе газоопасного оборудования, имитацией на рабочем месте персонала оперативных действий по ликвидации аварий, неисправностей и инцидентов, выполнением операций по оперативному управлению технологическим оборудованием предприятия, оформлением нарядов-допусков и другой документации связанной с организацией газоопасных работ. Проведение противоаварийной тренировки не должно вызывать нарушения работ на объекте.

По результатам анализа противоаварийной тренировки вырабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков.

4.18 Организовывать и производить газоопасные работы следует с учетом «Общие требования промышленной безопасности».

5. Ответственность и обязанности руководителей и исполнителей работ

5.1 Главный инженер или должностное лицо, чьи прямые обязанности включают функции по организации газоопасных работ, несут ответственность за их организацию по обеспечению безопасного проведения в целом по предприятию.

5.2 Главный инженер предприятия:

- организовывает работу по обеспечению выполнения требований настоящей инструкции в целом по предприятию;

- принимает меры по сокращению количества газоопасных работ в соответствии с требованиями настоящей инструкции;

- обеспечивает выполнение полного цикла выполнения газоопасных работ от планирования до совершенствования их выполнения;

- обеспечивает создание учебно-тренировочных мероприятий, тренажеров для обучения безопасным методам проведения газоопасных работ.

5.3 Ответственность за организацию безопасного проведения газоопасных работ в подразделении (цех, служба, отдел и др.) несет его непосредственное руководство.

5.4 Руководитель подразделения:

- организовывает разработку мероприятий по планированию, подготовке и безопасному проведению газоопасной работы и обеспечивает контроль за их выполнением;

- назначает ответственного за планирование и подготовку, ответственного за проведение и оценку выполнения работ, знающих порядок планирования, подготовки и правила проведения этих работ;

- совместно с ответственным за проведение газоопасной работы определяет средства индивидуальной защиты, состав исполнителей и устанавливает режим работы (продолжительность пребывания в средствах защиты, перерывов в работе, периодичность отбора проб воздуха и т.п.).

5.5 Руководитель (начальник и др.) смены, службы (или лицо из числа ИТР, соответствующее (но не ниже) по должности, именуемое в дальнейшем руководитель смены, службы) несет ответственность за:

- правильность отключения оборудования и коммуникаций, на которых должна проводиться газоопасная работа;

- правильность и полноту инструктажа (указаний) ответственного за подготовительные работы и ответственного за проведение газоопасных работ о том, какое оборудование до проведения газоопасных работ и в период их проведения находится под давлением, высокой температурой, напряжением, взрывоопасно и т. д.;

- правильность и полноту принятых мер безопасности;

- допуск персонала к проведению подготовительных работ и к непосредственному выполнению газоопасных работ.

5.6 Руководитель смены, службы:

- обеспечивает возможность безопасного проведения подготовительных работ и самих газоопасных работ;

- предупреждает эксплуатационный персонал о проводимых газоопасных работах и делает соответствующую запись в журнале приема-сдачи смен;

- проводит совместно с ответственным за проведение газоопасных работ инструктаж рабочих сторонних служб и организаций об основных опасностях и вредностях в цехе;

- проверяет готовность объекта к проведению газоопасных работ, а также полноту и качество выполнения этих работ по их окончании;

- обеспечивает проведение оценки исполнения выполненных газоопасных работ, с целью дальнейшего совершенствования их выполнения;

- ставит в известность ответственного за проведение газоопасной работы и исполнителей о возможных отклонениях в работе производства, при которых газоопасные работы должны быть прекращены.

5.7 Ответственный за проведение подготовительных работ несет ответственность за правильность и надежность отключения и отглушения (в случае необходимости) участка проведения газоопасных работ и выполнение мер безопасности, предусмотренных в наряде-допуске или в журнале учета газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска.

5.8 Ответственный за проведение подготовительных работ:

- начинает работу только по согласованию с руководством смены (службы) в соответствии с составленным планом выполнения работ;

- обеспечивает последовательность и полноту выполнения мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске или в журнале учета газоопасных работ, выполняемых без наряда-допуска;

- обеспечивает проведение анализа воздушной среды на месте работы после выполнения подготовительных мероприятий;

- после окончания подготовительной работы проверяет ее полноту и качество и сдает объект ответственному за проведение газоопасной работы с записью в наряде-допуске;

- доводит до сведения ответственного за проведение газоопасной работы и исполнителей о плане и последовательности выполнения работ, специфических особенностях производства, объекта и характерных опасностях, которые могут возникнуть при проведении работы.

5.9 Ответственный за проведение газоопасных работ несет ответственность за выполнение плана и последовательности работ, правильность и полноту принятых мер безопасности, за достаточную квалификацию лиц, назначенных исполнителями работ, за полноту и качество их инструктажа, за техническое руководство работой и соблюдение работающими мер безопасности, за своевременную оценку произведенным работам.

5.10 Ответственный за проведение газоопасной работы:

- совместно с ответственным за подготовку объекта проверяет план работ и его содержание, полноту выполнения подготовительных мероприятий, готовность объекта и исполнителей к проведению работ;

- проверяет у исполнителей наличие и исправность средств индивидуальной защиты, инструмента и приспособлений, их соответствие характеру выполняемых работ;

- проводит инструктаж исполнителей о выполняемой ими работе, правилах безопасного ведения работ и порядке эвакуации пострадавшего из опасной зоны (перечень вопросов, освещаемых при инструктаже, приведен в приложении Ж);

- сообщает аварийно-диспетчерской службе (службе охраны труда) или другому ответственному за данные функции подразделению о готовности объекта и исполнителей к производству работ;

- по согласованию с руководством смены, службы и при получении подтверждения о возможности выполнения газоопасной работы от представителя аварийно-диспетчерской службы (службы охраны труда), удостоверенного их подписями в соответствующем наряде-допуске, а при необходимости в журнале учета газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска, дает указание исполнителям приступить к работе, предварительно проверив место работы, состояние средств защиты, готовность исполнителей к проведению работы;

- контролирует выполнение исполнителями мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске или в инструкциях по рабочим местам;

- обеспечивает последовательность и режим выполнения газоопасной работы в соответствии с планом работ;

- обеспечивает оперативный контроль за состоянием воздушной среды в соответствии с технологическими условиями исполнения работы;

- принимает меры, исключающие допуск на место проведения газоопасной работы лиц, не занятых ее выполнением;

- в случае возникновения опасности или ухудшения самочувствия исполнителей, немедленно прекращает ведение работ, поставить об этом в известность руководство подразделения и принять необходимые меры по обеспечению безопасности работ;

- по окончании регламентированных перерывов убеждается, что условия безопасного проведения работ не изменились, не допускает возобновления работы при выявлении изменения условий ее безопасного проведения;

- по окончании работы совместно с руководством смены (службы) проверить полноту и качество выполнения работы и закрывает наряд-допуск, производит оценку выполненных работ, с целью их дальнейшего совершенствования.

5.11 Исполнители газоопасных работ несут ответственность за выполнение всех мер безопасности, предусмотренных в наряде-допуске или в инструкциях по рабочим местам для работ, регистрируемых в журнале учета газоопасных работ, выполняемых без наряда-допуска.

5.12 Исполнители газоопасных работ:

- проходят инструктаж по безопасному проведению работ и расписываются в наряде-допуске;

- имеют при себе соответствующее удостоверение в области промышленной безопасности или охраны труда для его проверки ответственным за проведение газоопасных работ;

- имеют при выполнении работ портативные средства контроля загазованности;

- ознакамливаются с условиями, характером и объемом работ на месте их выполнения;

- выполняют строго только ту работу, которая указана в наряде-допуске;

- приступают к выполнению работ только по указанию ответственного за их проведение;

- применяют средства защиты и соблюдают меры безопасности, предусмотренные нарядом-допуском;

- знают признаки отравления вредными веществами, места расположения средств связи и сигнализации, порядок эвакуации пострадавших из опасной зоны;

- умеют оказывать первую помощь пострадавшим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, спасательным снаряжением и инструментами;

- следят за состоянием соисполнителей по работе, оказывают им необходимую помощь;

- при ухудшении собственного самочувствия или обнаружения признаков недомогания у соисполнителя прекращают работу и немедленно сообщают об этом ответственному за ее проведение;

- прекращают работы при возникновении опасной ситуации, а также по требованию руководства подразделения, ответственного за проведение работ, руководства смены (службы), ответственного представителя аварийно-диспетчерской службы, работников службы охраны труда, представителей инспектирующих органов или другого должностного лица уполномоченного прекращать и начинать газоопасные работы, при этом такие лица должны быть зафиксированы в наряде-допуске исполнителей;

- после окончания работ приводят в порядок место проведения работ, убирают инструменты, приспособления, очищают от возникшего мусора в ходе исполнения работ и другие мероприятия указанные в соответствующей документации.

5.13 Лица, имеющие право выдачи нарядов, определяются приказом по предприятию.

6. Порядок оформления документации на проведение газоопасных работ

6.1 Наряд-допуск является письменным разрешением на проведение газоопасной работы, оформляется отдельно на каждый вид работы и действителен в течение указанного в наряде-допуске срока, необходимого для выполнения объема работ. Если газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску, проводятся более 1 дня, ответственный за их выполнение ежедневно докладывает о ходе работ лицу, выдававшему наряд-допуск на эту работу. Командированному персоналу наряды-допуски на газоопасные работы выдаются на весь срок командировки. Производство контролируется лицом, назначенным организацией, проводящей работы.

6.2 Наряд-допуск подписывается руководством подразделения (цеха, установки, отделения и др.), в котором проводится работа, или лицом, в установленном на предприятии порядке его замещающим, согласовывается со службой охраны труда, аварийно-диспетчерской службой (обязательная регистрация в специальном журнале и присвоением очередного номера). На предприятиях, где отсутствует аварийно-диспетчерская служба, в обязательном порядке согласовывается со службой охраны труда или другим ответственным за данные функции подразделением. Кроме того, наряд-допуск, может согласовываться, в зависимости от характера, вида и места проведения работ со смежными подразделениями (цехами, отделами и др.). Заключительным этапом согласования осуществляет главный инженер предприятия или другое должностное лицо, в установленном на предприятии порядке его замещающим, после проверки им достаточности разработанных подготовительных мероприятий для проведения газоопасных работ.

На предприятии, в зависимости от утвержденного перечня газоопасных работ, организационной структуры, наличия ответственных служб указанных в настоящем пункте, технологических и производственных особенностях могут быть разработаны и утверждены руководителем и (или) главным инженером предприятия, в инструкции данного предприятия по организации безопасного проведения газоопасных работ, другие процедуры согласования наряда-допуска ответственными должностными лицами. В этом случае, наряд-допуск в обязательном порядке утверждается главным инженером предприятия с проверкой им достаточности разработанных подготовительных мероприятий для проведения газоопасных работ.

6.3 Лица, участвующие в подписании и (или) согласовании наряда-допуска, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в рамках своих должностных компетенций, определённых приказами по предприятию, утвержденными инструкциями предприятия, включая настоящую инструкцию: за необходимость, возможность и безопасность проведения газоопасных работ, правильность и полноту разработанных мероприятий по планированию, подготовке, проведению и оценке безопасности исполнения газоопасных работ по результатам проведения такой работы, указанных в наряде-допуске, а также за достаточную квалификацию лиц, включенных в наряд-допуск в качестве руководителей и исполнителей газоопасных работ.

6.4 Наряд-допуск оформляют в двух экземплярах, после всех необходимых согласований и разрешений оба экземпляра передают руководителю смены (службы) (руководителю подразделения на котором выполняются газоопасные работы).

Руководитель смены (службы) передает один экземпляр ответственному за подготовительные работы.

После выполнения работ по планированию и подготовке объекта, оба экземпляра подписывают лица, ответственные за планирование, подготовку и проведение газоопасных работ, подтверждающие полноту выполнения подготовительных работ и мероприятий, обеспечивающих безопасность проведения самих газоопасных работ.

После окончания работ наряд-допуск на проведение работ со всеми приложениями сдается лицу, выдавшему наряд-допуск.

Один экземпляр наряда-допуска после окончания работ передают в аварийно-диспетчерскую службу и (или) службу охраны труда предприятия и хранят в делах службы не менее шести месяцев. Другой экземпляр находится у ответственного за проведение газоопасных работ и после их окончания хранится в делах подразделения не менее одного года.

Запрещается заполнение наряда-допуска карандашом, маркером и др., записи в обоих экземплярах должны быть четкими, оформлены машинописным шрифтом на компьютере и распечатаны на принтере. Подписи ответственных лиц осуществляются ручкой (чернильной, шариковой), так же рукописным способом заполняются следующие позиции: продление наряда-допуска, состав бригады при выполнении газоопасных работ, заключение руководителя работ по их окончании. Исправления в тексте и подписи ответственных лиц под копирку не допускается.

В случае необходимости изменения вида, места и условий проведения работ оформляется новый наряд-допуск.

Выдача, сдача нарядов-допусков регистрируется в журнале в соответствии с типовой формой Приложения Г.

6.5 Записи результатов анализа воздушной среды в наряде-допуске и журнале в соответствии с приложениями Б и Д, производятся немедленно после их отбора. Место отбора проб, периодичность и необходимость проведения анализа воздушной среды определяется лицом, выдавшим наряд-допуск при разработке мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ (п. 7 наряда-допуска, приложение Б). Анализ воздушной среды проводится перед началом работы, после перерывов в работе и во время проведения работ с периодичностью, указанной в пункте 7 наряда, но не реже чем через час.

Определяемые компоненты в воздухе рабочей зоны указываются лицом, выдающим наряд-допуск в пункте 2 наряда при его оформлении, исходя из места проведения работ и возможности выделения опасных, горючих паров и (или) газов.

6.6. В случае, когда планирование, подготовка и непосредственное проведение, включая оценку исполнения газоопасной работы, выполняются одним составом исполнителей, допускается назначать одного ответственного за ее планирование, подготовку, проведение и оценку при условии, что назначенное лицо знает безопасные методы и приемы ведения работы и освобождено от выполнения других обязанностей на период ее проведения.

6.7 Во всех случаях проведения работ в емкостях, связанных с разгерметизацией оборудования и трубопроводов, к наряду-допуску должны быть приложены схемы расположения запорной арматуры, удаления продукта, промывки, продувки, пропарки аппарата и установки заглушек, подписанные руководством подразделения или его заместителем.

При выполнении периодически повторяющихся газоопасных работ, определяемых пунктом 4.11, указанные схемы прилагаются к цеховому журналу учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска.

7. Подготовительные работы и проведение газоопасных работ

7.1 Подготовку технологического объекта к проведению на нем газоопасной работы осуществляет эксплуатационный персонал подразделения (цеха, производства и др.) под руководством ответственного за подготовку.

7.2 Для подготовки объекта (оборудования, коммуникаций и т.п.) к газоопасным работам выполняют весь комплекс подготовительных работ в зависимости от группы опасности, предусмотренных в соответствующих инструкциях и наряде-допуске.

При этом должны быть приняты меры по уменьшению степени опасности газоопасной работы снятием давления, удалением вредных и взрывоопасных продуктов, исключением их поступления из смежных технологических систем, исключением возможных источников искрообразования и другие мероприятия.

7.3 Место проведения газоопасной работы, связанной с возможностью выброса взрывоопасных и вредных продуктов, должно быть обозначено (ограждено), а при необходимости выставлены посты с целью исключения пребывания посторонних лиц в опасной зоне.

7.4 Электроприводы движущихся механизмов должны быть отключены от источников питания видимым разрывом и отсоединены от этих механизмов. На пусковых устройствах у аппаратов и в электрораспределительных устройствах необходимо развесить плакаты «Не включать - работают люди!», и снять их после окончания работ по указанию ответственного за проведение газоопасных работ.

7.5 Для оценки качества выполнения подготовительных мероприятий перед началом проведения газоопасной работы следует провести лабораторный или автоматический анализ воздушной среды на содержание газов, взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ, в зависимости от соответствующих условий места проведения газоопасных работ, с записью результатов в наряде-допуске и в журнале в соответствии с приложением Д.

7.6 В период подготовки к проведению газоопасных работ следует проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, инструментов, приспособлений и других средств обеспечения безопасности исполнителей. Проводится инструктаж исполнителей и проверяется их квалификационное удостоверение, умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, портативными средствами контроля вредных и взрывоопасных газов, знания безопасных приемов работы и методов оказания первой помощи пострадавшим, о чем делается отметка в наряде-допуске.

7.7 Газоопасные работы разрешается проводить только после выполнения всех подготовительных работ и мероприятий в соответствии с их планом подготовки и выполнения, предусмотренных нарядом-допуском и инструкциями по рабочим местам. Запрещается увеличивать объем работ, предусмотренный нарядом-допуском.

7.8 Выполнять газоопасные работы следует бригадой исполнителей в составе не менее двух человек.

Для выполнения работ первой группы опасности, а также работ в газорегуляторных пунктах в бригаду должно входить не менее трех рабочих.

Разрешается поручать одному рабочему выполнение следующих работ третьей группы опасности:

- техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования жилых зданий, предприятий общественного назначения и бытового обслуживания населения;

- ввод в эксплуатацию индивидуальных установок сжиженных нефтяных газов.

При работах в колодцах, тоннелях, глубоких траншеях (глубиной более 2 м), топках котлов, коллекторах, газораспределительных пунктах и резервуарах при не отключенном от сети газопроводе, либо при их загазованности в указанных местах должно одновременно находиться не более двух членов бригады исполнителей.

При работах в колодцах и других заглубленных местах, внутри агрегатов, снаружи на поверхности земли должно находиться не менее двух членов бригады исполнителей.

При выполнении работ в загазованных помещениях для предотвращения входа в них посторонних лиц снаружи находится один из членов бригады.

При выполнении работ с использованием сварки в бригаду должны быть включены сварщик и слесарь.

Члены бригады должны быть обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, специальной обувью, инструментом, приспособлениями и вспомогательными материалами.

7.9 Перед началом газоопасных работ ответственный за их проведение опрашивает каждого исполнителя о самочувствии.

7.10 О готовности объекта и исполнителей к проведению газоопасных работ должно быть сообщено аварийно-диспетчерской службе (службе охраны труда). Без подтверждения возможности проведения работ представителем указанной службы начало работ запрещается.

7.11 Входить в газоопасное место можно только с разрешения ответственного за проведение работ в соответствующих средствах защиты, надетых за пределами опасной зоны.

Работа должна начинаться в присутствии ответственного за проведение работ и представителя аварийно-диспетчерской службы. Необходимость их постоянного присутствия на месте работ или периодичность осуществления контроля определяется нарядом-допуском.

7.12 Газоопасные работы в зависимости от условий их выполнения должны осуществляться, с применением инструментов и приспособлений, не дающих искр, в соответствующей спецодежде и специальной обуви.

Для освещения необходимо применять взрывозащищенные переносные светильники напряжением не выше 12 В или аккумуляторные лампы, соответствующие по исполнению категории и группе взрывоопасной смеси.

7.13 Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания и длительность работы в них должны отвечать требованиям нормативных технических документов и технических условий.

Срок единовременного пребывания работающего в шланговом противогазе определяется нарядом-допуском, но не превышает 30 мин.

7.14 При выполнении газоопасных работ в зависимости от их вида и группы опасности должны применяться:

- противогазы шланговые и кислородно-изолирующие;

- средства защиты головы (каски, шлемы);

- средства защиты лица (щитки);

- защитные очки;

- спасательные пояса;

- спасательные веревки;

- ограждения;

- знаки безопасности;

- индикаторы газа;

- вентиляционные устройства;

- светильники во взрывозащищенном исполнении;

- переносные лестницы;

- безыскровый инструмент;

- устройства защитного заземления;

- устройства выравнивания потенциалов;

- крючки и ломы для открывания крышек колодцев;

- специальные ключи (приспособления) для открывания задвижек в колодцах.

7.15 При выполнении работы в условиях опасности поражения электрическим током должны применяться диэлектрические перчатки, калоши и резиновые коврики.

7.16 Газоопасные работы, проводимые внутри емкости, следует организовывать с учетом дополнительных мер безопасности в соответствии с приложением З.

7.17 Контроль за правильной организацией и выполнением требований безопасности при производстве газоопасных работ осуществляется руководителями предприятий коммунального хозяйства.

7.18 Газоопасные работы на объектах газового хозяйства, включая сварочные и другие огневые газоопасные работы должны производиться в соответствии с требованиями действующих нормативных технических документов.

Приложение А

(обязательное)

ФОРМА ЖУРНАЛА
«Перечень газоопасных работ»

Утверждаю

_________________________________

(Ф.И.О., наименование предприятия)

_________________________________

(подпись)

«___»_______________________ 20__г.

Перечень газоопасных работ

________________________________________________________

(наименование структурного подразделения)

| № п/п | Место и характер работы (поз. оборудования по схеме) | Возможные опасные и вредные производственные факторы | Кем выполняется данная работа | Основные мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по подготовке объекта к газоопасной работе | по безопасному проведению газоопасных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

1 - Работы, проводимые с оформлением наряда-допуска по форме приложения Б.

2 - Работы, проводимые без оформления наряда-допуска с регистрацией в журнале по форме приложения В.

3 - Работы, вызванные необходимостью ликвидации или локализации аварии.

Согласовано:

Производственный (производственно-технический) отдел____________________

Руководитель подразделения _____________________________________________

Аварийно-диспетчерская служба__________________________________________

Служба охраны труда____________________________________________________

Приложение Б

(обязательное)

Форма оформления наряда-допуска на проведение газоопасных работ

НАРЯД - ДОПУСК №_____
на проведение газоопасных работ

(типовая форма)

«_____» ________________________20____г.

1. Наименование объекта_____________________________________________

2. Должность, фамилия, имя, отчество лица, получившего наряд на выполнение работ

___________________________________________________________________

3. Место и характер работ_____________________________________________

4. Состав бригады___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5. Дата и время начала работ__________________________________________

Дата и время окончания работ_________________________________________

6. Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7. Работа разрешается при выполнении следующих основных мер безопасности

___________________________________________________________________

(перечисляются основные меры безопасности, указываются

___________________________________________________________________

инструкции, которыми следует руководствоваться)

8. Средства общей и индивидуальной защиты, которые обязана иметь бригада

___________________________________________________________________

9. Результаты анализа воздушной среды на содержание газов в закрытых помещениях и колодцах, проведенного перед началом ремонтных работ

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего наряд-допуск

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

С условиями работы ознакомлен_______________________________________

(подпись)

и наряд для выполнения получил_______________________________________

(подпись)

1. Инструктаж по проведению работ и мерам безопасности

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Расписка о получении инструктажа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2. Изменения в составе бригады

| Фамилия, имя, отчество | Причина изменений | Время | Фамилия, имя, отчество | Должность, профессия | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

3. Продление наряда

| Дата и время |  | Фамилия, имя, отчество и должность лица, продлившего наряд | Подпись | Фамилия, имя, отчество руководителя работ | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала работы | окончания работы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

4. Заключение руководителя работ по их окончании

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(подпись)

Приложение В

(обязательное)

ФОРМА ЖУРНАЛА 
учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска

(типовая форма)

___________________________________________________________________

наименование предприятия

Срок хранения: постоянно

| № пп | Дата | Ф.И.О. руководителя работ | Занимаемая должность | Адрес места работы | Состав бригады (Ф.И.О.) | Вид выполняемых работ | Расписка в получении задания | Отметка о выполнении задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Мероприятия по подготовке и безопасному проведению газоопасных работ излагаются в инструкциях по рабочим местам.

Приложение Г

(обязательное)

ФОРМА ЖУРНАЛА 
регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ

(типовая форма)

___________________________________________________________________

наименование предприятия

Срок хранения: 5 лет

Начат_____________20 _ г.

Окончен___________20 _ г.

| № нарядов | Дата | Ф.И.О. получившего наряд | Занимаемая должность | Адрес места работы | Состав бригады (Ф.И.О.) | Вид (характер) выполняемых работ | Расписка в получении наряда и дата | Отметка о выполненных работах и возвращении наряда | Дата возврата наряда и подпись | Расписка в получении возвращенного наряда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение Д

(обязательное)

ФОРМА ЖУРНАЛА 
контроля воздушной среды

(типовая форма)

| Дата и время отбора | Место отбора (цех, участок, производство, рабочее место, точка отбора) | Метод отбора проб и номер прибора | Наименование токсичных и взрывоопасных паров, газа и пыли | Санитарная допустимая норма в мг/м3 или предел воспламеняемости (нижний) | Результаты контроля воздушной среды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Показания | Аналитический контроль в мг/м3 или объемный в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

(продолжение)

| Роспись лаборанта, производившего анализ | Причина загрязнения воздушной среды | Принятые меры по ликвидации загрязнения воздушной среды | Роспись руководителя подразделения (начальника смены, службы и пр.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение Ж

(информационное)

Перечень вопросов, освещаемых при инструктаже исполнителей газоопасной работы

1. Цель, назначение работы и время, отведенное на ее выполнение.

2. Технологическая (производственная) ситуация на месте проведения работы, характеристика и параметры среды внутри системы, на соседних участках (при необходимости).

3. Вредные и опасные производственные факторы, проявление которых возможно при проведении работ.

4. Характер и возможные границы загазованности или опасной зоны. Пути эвакуации персонала в опасной ситуации.

5. Проведенная подготовительная работа и принятые меры безопасности.

6. Условия проведения работ, особое внимание обращается на применение средств индивидуальной защиты.

7. Порядок входа в газоопасное место и выхода из него. Места расстановки работающих, наблюдающих, газоспасателей и т. д. средства связи и сигнализации

8. Последовательность выполнения работ по отдельным операциям: порядок подачи (удаления) инструментов, материалов и пр., места их размещения.

9. Очередность работы исполнителей, режим работы и отдыха.

10. Действия исполнителей при изменении условий выполнения работы. Порядок оповещения и вызова соответствующих лиц и служб при возникновении опасной ситуации.

11. Порядок окончания работы.

Приложение З

(обязательное)

Дополнительные меры безопасности при работе внутри емкости

1. Емкости, подлежащие вскрытию, чистке или ремонту, должны быть освобождены от продукта, отключены от действующего оборудования и системы трубопроводов с помощью стандартных заглушек (согласно схеме, прилагаемой к наряду-допуску) и в зависимости от свойств находившихся в них химических продуктов промыты, пропарены острым паром, продуты инертным газом и чистым воздухом.

2. Работы по установке (снятию) заглушек, включенные в перечень мероприятий по подготовке объекта и предусмотренные в наряде-допуске, не требуют дополнительного оформления наряда-допуска и могут проводиться как эксплуатационным персоналом, выполняющим подготовительные работы, так и персоналом, включенным в бригаду по выполнению этих работ. Меры безопасности при установке (снятии) заглушек должны быть изложены в п. 6 наряда-допуска на выполнение работ внутри аппарата.

3. Нагретые емкости перед спуском в них людей должны быть охлаждены до температуры, не превышающей 30°С. В исключительных случаях при необходимости проведения работ при более высокой температуре разрабатываются дополнительные меры безопасности (непрерывная обдувка свежим воздухом, применение термозащитных костюмов, обуви, частые перерывы в работе и т.п.).

4. Перед началом работ внутри емкостей и на все время их проведения в зоне газоопасных работ на видном месте вывешивается плакат «Газоопасные работы», который снимают после их окончания и только с разрешения ответственного за проведение работ.

5. Для проведения работ внутри емкостей должна назначаться бригада в составе не менее двух человек (работающий и наблюдающий). Пребывание внутри емкости разрешается, как правило, одному человеку. При необходимости пребывания в емкости большего числа работающих должны быть разработаны, внесены в наряд-допуск и дополнительно осуществлены меры безопасности, предусматривающие увеличение числа наблюдающих (не менее одного наблюдающего на одного работающего в аппарате), порядок входа и эвакуации работающих, порядок размещения шлангов, заборных патрубков противогазов, сигнально-спасательных веревок, наличие средств связи и сигнализации на месте проведения работ и др.

6. Во всех случаях на рабочего, спускающегося в емкость, надевается спасательный пояс с сигнально-спасательной веревкой.

Пояс, карабин и сигнально-спасательная веревка должны быть испытаны в установленном порядке.

При отсутствии зрительной связи между работающим и наблюдающим должна быть установлена система подачи условных сигналов.

7. При проведении работ внутри емкости наблюдающий находится у люка (лаза) емкости в таком же снаряжении, как и работающий, имея при себе изолирующий противогаз в положении «наготове».

При этом он:

следит за сигналами и поведением работающих;

следит за состоянием воздушного шланга противогаза и расположением воздухозаборного устройства;

при необходимости вызывает к месту работ ответственного за проведение работ и представителя аварийной службы, используя доступные способы связи и сигнализации;

спускается в емкость для оказания помощи пострадавшему в изолирующем противогазе после предварительного оповещения ответственного за проведение газоопасных работ.

8. Для защиты органов дыхания работающих внутри емкостей должны применяться шланговые или кислородно-изолирующие противогазы или воздушные изолирующие аппараты. Использование фильтрующих противогазов запрещается.

Работа внутри емкости без средств защиты органов дыхания может быть разрешена главным инженером предприятия при условии, что объемное содержание кислорода в емкости составляет не менее 20%, а содержание вредных паров и газов в емкости не превышает предельно допустимых концентраций (ПДК) этих веществ в воздухе рабочей зоны. При этом должна быть исключена возможность попадания вредных, взрывоопасных и взрывопожароопасных паров и газов извне иди выделения их из отложений, футеровки и т.п. Мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ внутри аппаратов без средств индивидуальной защиты органов дыхания, должны быть изложены в общезаводской инструкции по организации и проведению газоопасных работ, в инструкциях по рабочим местам (цеховых), в наряде-допуске и включать в себя:

непрерывную гарантированную подачу свежего воздуха в аппарат, обеспечивающую нормальный воздушный режим в аппарате;

непрерывный контроль состояния воздушной среды;

наличие у каждого работающего в аппарате и наблюдающих шланговых противогазов в положении «наготове»;

наличие вблизи места проведения работ средств сигнализации и связи (световой, звуковой, радиотелефонной);

наличие у каждого работающего в емкости спасательного пояса с закрепленной на нем сигнально-спасательной веревкой и другие меры, обеспечивающие безопасность работающих.

Примечание: Работа внутри колодцев, коллекторов, в тоннелях и траншеях и других аналогичных устройствах и сооружениях без средств защиты органов дыхания и не допускается.

9. Для спуска рабочего в емкость, работы внутри емкости и подъема из нее, применяемые переносные лестницы должны испытываться в установленном порядке и соответствовать условиям безопасности.

Проверку исправности, устойчивости и надежности закрепления лестницы по месту работы проводят в присутствии ответственного за проведение работ.

10. Рабочий при спуске в емкость и при выходе из нее не держит в руках какие-либо предметы. Все необходимые для работы инструменты и материалы должны подаваться в емкость способом, исключающим их падение и травмирование работающих.

11. Если в действиях работающего внутри емкости наблюдаются отклонения от обычного поведения (признаки недомогания, попытка снять маску противогаза), а также при возникновении других обстоятельств, угрожающих его безопасности, работу следует немедленно прекратить, а рабочего из емкости эвакуировать.

12. После окончания работ внутри емкости ответственный за их проведение перед закрытием люков лично убеждается, что в емкости не остались люди, убран инструмент, материалы, не осталось посторонних предметов, и сделать об этом запись в наряде-допуске.

13. Проведение работ в колодцах, канализационных сетях, тоннелях и подобных им сооружениях необходимо согласовать (под расписку в наряде-допуске) с начальниками цехов, технологически связанных с этими объектами, которыми должны быть приняты меры, исключающие залповые выбросы вредных и взрывоопасных продуктов к месту проведения работ.

14. При открывании крышек люков и колодцев запрещается:

- прогрев крышек кострами и паяльными лампами;

- производить удары по крышке люка тяжелыми предметами (кувалдой, молотком, ломом и т.п.).

15. Открывание крышек люков и колодцев должно производиться специальными крюками, длиной не менее 500 мм, изготовленными из цветного металла диаметром не менее 10 мм, и только со стороны движения потока воздуха или ветра.

16. В зимнее время при смерзании крышки колодца (люка) с гнездом обечайки, крышку необходимо простукать молотком через деревянную прокладку или оттаивать раствором поваренной соли, не гашенной известью, горячей водой или паром.

Поверхность вокруг крышек колодцев, люков должна очищаться от мусора, снега, льда, а в гололед территория вокруг люка должна посыпаться песком.

17. Все работы, связанные с обследованием подземных коммуникаций, должны производиться, как правило, в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих эти сооружения, а обследование газовых, силовых кабельных и городских телефонных сетей - при их обязательном участии.

18. Всякие работы внутри колодцев (тоннелей) прекращаются при внезапном появлении или обнаружении газа, а также при приближении грозы.

19. На период проведения работ открытые люки колодцев должны быть ограждены, а в ночное время освещены.

20. При нанесении защитных покрытий на внутренние поверхности емкостей, выполнение которых сопровождается выделением вредных и взрывоопасных продуктов, следует предусматривать принудительное удаление этих продуктов.

21. Огневые работы в емкостях проводят при полностью открытых люках (лазах) и воздухообмене, обеспечивающем нормальный воздушный режим в зоне работы.

При их проведении оформляют соответствующий наряд-допуск, а также разрешение на проведение огневых работ.

Библиография

[1] Требования к безопасности систем газоснабжения. Технический регламент утвержден ППРК от 6 марта 2009 года № 25;

[2] Руководство по системам управления охраны труда. МОТ-СУОТ 2001/ILO-OSH-2001;

[3] ОСТ РК 153-39-016-2005 Инструкция по организации газоопасных работ (при эксплуатации магистральных нефтепроводов);

[4] Правила безопасности в газовом хозяйстве. Утверждены Государственным Комитетом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору Республики Казахстан 15.04.93 г.

[5] СНиП РК 1.01-32-2005 Строительная терминология.

[6] Закон Республики Казахстан от 03.04.2002 г. № 314-II «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах».

[7] СТ РК 12.3.001-2005 Система стандартов безопасности труда. Работы газоопасные. Классификация. Общие требования.

Ключевые слова: система газоснабжения, газоопасные работы, наряд-допуск, группы газоопасных работ, технологическое оборудование, рабочая зона, возгорание, взрыв, журнал, классификация работ, охрана труда, безопасность, средства защиты.