Источник: ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz

Государственные нормативные документы в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, жилищных отношений и
коммунального хозяйства

Утверждена Приказом

Председателя Агентства Республики

Казахстан по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

от 23 января 2013 года № 76

Дата введения - 1 мая 2013 года

Методика технического обследования котельных установок мощностью до 100 Гкал/час

Содержание

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

4. Обозначения и сокращения

5. Общие положения

6. Организация проведения технического обследования котельных установок мощностью до 100 Гкал/час

7. Порядок проведения технического обследования котельных установок мощностью до 100 Гкал/час

8. Правила проведения технического обследования котельных установок мощностью до 100 Гкал/час

8.1 Анализ технической документации

8.2 Разработка программы технического обследования котельных установок мощностью до 100 Гкал/час

8.3 Визуальный и измерительный контроль

8.4 Контроль наружной и внутренней поверхностей основных элементов методами цветной и магнитопорошковой дефектоскопии

8.5 Ультразвуковой контроль толщины стенки

8.6 Ультразвуковой контроль сварных и заклепочных соединений и металла гибов

8.7 Определение химического состава, механических свойств и структуры металла методами не разрушающего контроля или лабораторными исследованиями

8.8 Гидравлическое испытание котельных установок мощностью до 100 Гкал/час

8.9 Анализ результатов технического обследования и проведение расчетов на прочность

9. Нормы и критерии оценки качества металла основных элементов котельных установок

10. Определение возможности, сроков, параметров и условий эксплуатации котельных установок мощностью до 100 Гкал/час

11. Оформление результатов технического обследования

12. Основные требования к приборному обеспечению для технического обследования

Приложение А (информационное). Перечень основных нормативных документов, применяемых при техническом обследовании

Приложение Б (обязательное). Типовая программа технического обследования основных элементов горизонтально- и вертикально-водотрубных котлов

Приложение В (обязательное). Типовая программа технического обследования основных элементов водотрубных котлов

Приложение Г (обязательное). Типовая программа технического диагностирования основных элементов водогрейных котлов типа ПТВМ, КВ-ГМ, КВ-Р, ТВГМ

Приложение Д (обязательное). Типовая программа технического диагностирования чугунных экономайзеров водогрейных котлов

Приложение Е (обязательное). Форма журнала обследования котла

Приложение Ж (обязательное). Перечень приборов и аппаратуры для проведения комплексных технических обследований

Библиография

Дата введения - 1 мая 2013 года

1. Область применения

1.1 Настоящий нормативно-технический документ «Методика технического обследования котельных установок мощностью до 100 Гкал/час» (далее - Методика) предназначен для предприятий и организаций, осуществляющих обследование, ремонт, наладку котельных установок мощностью до 100 Гкал/час, применяемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан.

1.2 В настоящей Методике представлены основные мероприятия по проведению технического обследования основных и вспомогательных элементов котельных установок производительностью до 100 Гкал/час.

2. Нормативные ссылки

Для применения настоящей Методики необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2126 «Об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности водогрейных и паровых котлов».

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14 «Об утверждении Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

ГОСТ 30735-2001 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт.

СНиП РК 4.02-08-2003 Котельные установки (с изменениями от 18.05.2009 г.).

СНиП РК 4.02-42-2006 Отопление, вентиляция и кондиционирование жилых, общественных зданий и объектов коммунального назначения.

СНиП РК 5.04-18-2002 Металлические конструкции.

СН РК 1.01-01-2011 Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства.

СН РК 1.04-03-2002 Приемка в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий и объектов коммунального назначения.

СН РК 2.04-21-2004 Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий.

РД 34 РК.70.150-05 Методические указания по испытаниям водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя.

РД 34 РК.0-20.522-05 Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации.

«Типовая инструкция по защите тепловых сетей от наружной коррозии», утвержденная приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 января 2012 года, № 4.

ПРИМЕЧАНИЕ: При пользовании нормативными ссылками целесообразно проверить их действие по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

В настоящей Методике применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Котельная установка: Совокупность котла и вспомогательного оборудования [11].

3.2 Стационарный котел: Котел, установленный на неподвижном фундаменте [11].

3.3 Водогрейный стационарный котел: Стационарный котел для нагрева воды под давлением [11].

3.4 Вертикально-водотрубный котел: Водотрубный котёл, состоящий из изогнутых или прямых кипятильных и экранных труб, соединяющих 1, 2 или 3 верхнего барабана с нижними барабанами и коллекторами [11].

3.5 Горизонтально-водотрубный котел: Водотрубный котёл с наклонёнными к горизонтальной плоскости (до 12°) прямыми кипятильными трубами, концы которых присоединены к камерам [11].

3.6 Техническое диагностирование: Определение технического состояния объекта [11].

3.7 Экономайзер: Устройство, обогреваемое продуктами сгорания топлива и предназначенное для подогрева или частичного парообразования воды, поступающей в стационарный котел [11].

4. Обозначения и сокращения

В настоящей Методике применяют следующие обозначения и сокращения:

РК - Республика Казахстан;

ВК - визуальный контроль;

ИК - измерительный контроль;

ЦД - цветная дефектоскопия;

МПД - магнитопорошковая дефектоскопия;

УЗТ - ультразвуковой толщиномер;

ТС - теплосчетчик;

ТВ - тепловычислитель;

ОС - отопительный сезон;

ГВС - горячее водоснабжение.

5. Общие положения

5.1 В настоящей Методике представлен порядок проведения технического обследования водогрейных котельных установок тепловой мощностью до 100 Гкал/час.

5.2 Методика разработана в развитие Технического регламента «Требования к безопасности водогрейных и паровых котлов».

5.3 Проведение технического обследования котельных установок мощностью до 100 Гкал/час осуществляется контрольно-измерительными приборами, инструментами и другими техническими средствами, внесенными в государственный реестр средств измерения РК.

5.4 Техническое обследование котельных установок проводится в период эксплуатации котельных установок, а также после устранения аварийных ситуаций.

5.5 Для каждого типа котельных установок предприятия-изготовители устанавливают и указывают в паспорте его основные технические характеристики, назначенный срок службы и других необходимых параметров котельных установок.

Для котельных установок, у которых конструкция ограничивает доступность для осмотра и контроля основных элементов, определяющих долговечность котельных установок, назначенный срок службы может быть уменьшен или увеличен по решению аттестованных организаций, имеющих специальное разрешение.

5.6 Техническое обследование котельных установок, в пределах назначенного срока службы, проводится не реже одного раза в четыре года с целью определения соответствия контролируемых параметров котельных установок требованиям нормативных документов (приведены в приложении А) или выявления их изменения (ухудшения), вызванного возможными отклонениями от нормальных условий эксплуатации.

5.7 До начала технического обследования проводится техническое диагностирование, которое включает:

- наружный и внутренний осмотры;

- контрольные измерения толщины стенки основных элементов котельных установок неразрушающими методами дефектоскопии;

- гидравлическое испытание котельных установок.

Техническое диагностирование не заменяет проводящееся в установленном порядке техническое обследование котельных установок.

Периодичность, методы, зоны и объем технического диагностирования в пределах назначенного срока определяются в соответствии с требованиями Технического регламента «Требования к безопасности водогрейных и паровых котлов».

5.8 При обнаружении дефектов, размеры которых превышают допустимые значения норм, выполняются расчеты на прочность.

По результатам технического диагностирования и расчетам на прочность определяют необходимость и объем ремонта, частичной или полной замены изношенных элементов, возможность и рабочие параметры (расчетные или сниженные) дальнейшей эксплуатации котельных установок до следующего технического диагностирования.

5.9 Техническое диагностирование котельных установок, отработавших назначенный срок службы, включает:

- наружный и внутренний осмотры;

- измерение геометрических размеров (овальности и прогиба барабанов и коллекторов, наружного диаметра труб поверхностей нагрева, колокольчиков);

- измерение выявленных дефектов (коррозионных язвин, трещин, деформаций и других);

- контроль сварных соединений неразрушающими, методами дефектоскопии;

- ультразвуковой контроль толщины стенки;

- определение твердости с помощью мобильных и портативных приборов;

- лабораторные исследования (при необходимости) свойств и структуры материала основных элементов;

- прогнозирование, на основании анализа результатов технического диагностирования и прочностных расчетов, возможности, предельных рабочих параметров, условий и сроков дальнейшей эксплуатации котельных установок.

5.10 После аварии проводится досрочное техническое диагностирование.

6. Организация проведения технического обследования 
котельных установок мощностью до 100 Гкал/час

6.1 Организация проведения технического обследования котельных установок мощностью до 100 Гкал/час возлагается на предприятие, эксплуатирующее котельные установки.

6.2 Все виды неразрушающего контроля, измерения, определение механических свойств, исследование микроструктуры металла, расчеты на прочность и сверхнормативные выбросы загрязняющих газов ведутся согласно требованиям нормативно-технических документов (приведены в приложении А).

6.3 Техническое обследование котельных установок и оформление заключения по его результатам выполняются аттестованными организациями, имеющими соответствующие разрешительные документы на выполнение данных работ согласно типовым программам (в соответствии с приложениями Б-Д).

7. Порядок проведения технического обследования 
котельных установок мощностью до 100 Гкал/час

7.1 Прядок проведения и подготовки к техническому обследованию определяется предприятием, эксплуатирующим котельные установки.

7.2 Котельные установки, подлежащие техническому обследованию, останавливают, охлаждают, очищают, одренируют и отглушивают заглушками от соседних котельных установок, действующих трубопроводов и других коммуникаций (пар, вода, газоходы, топливо); обмуровка и изоляция, препятствующие контролю, могут быть частично или полностью удалены; при необходимости сооружаются леса.

7.3 Для обеспечения доступа к элементам котельной установки внутренние устройства в барабанах, сухопарниках и других подобных им элементах могут быть частично или полностью удалены.

7.4 Наружные и внутренние поверхности основных элементов котельных установок промываются от накипи и загрязнений, отдельные участки поверхностей зачищаются для проведения контроля неразрушающими методами. Зоны, объем и качество зачистки поверхностей определяются после изучения документации котельной установки и выполнения визуального осмотра руководителем работы от организации, проводящей техническое диагностирование, с учетом требований ГОСТ 7512-82, ГОСТ 14782-86, ГОСТ 20415-82.

7.5 Предприятия, эксплуатирующие котельные установки предоставляют организации, проводящей техническое обследование, паспорт котельной установки, ремонтный журнал, журнал по водоподготовке, акты предписаний органа государственного энергетического надзора и контроля, а также органа промышленной безопасности, заключения по предыдущим обследованиям, прочие материалы, в которых содержатся данные по конструкции котельной установки, условиям эксплуатации, ремонтам и реконструкциям основных элементов.

7.6 Техническое обследование котельных установок проводится в следующем порядке:

- проверка технической документации;

- наружный и внутренний осмотр;

- гидравлическое испытание.

7.6.1 Проверка технической документации:

- перед периодическим или досрочным техническим обследованием ознакамливаются с ранее сделанными записями в ремонтном журнале;

- если котельная установка подвергалась ремонту, проверяются по документам, были ли полностью соблюдены требования ГОСТ 6996-66, РД 34.17.302-97 при выполнении ремонтных работ (качество примененных материалов, сварных соединений и др.).

7.6.2 При наружном и внутреннем осмотре котельной установки:

- проверяется надежность отключения ее от действующих котельных установок и выполнение других мер безопасности (наличие низковольтного освещения, проветривание топочной камеры и газоходов, расшлаковка топочной камеры и др.);

- осматриваются внутренние поверхности в барабанах, а также сварные и заклепочные швы, концы завальцованных или приваренных труб и штуцеров;

- отрезаются донышки у штуцеров, приваренных к коллекторам (для безлючковых коллекторов и камер);

- осматриваются внутренние поверхности коллекторов, камер и грязевиков. В большинстве случаев, осмотр доступен лишь через лючки или отверстия;

- проверяется состояние обмуровки и газовых перегородок со стороны топочного пространства и газоходов; при этом особое внимание обращается на состояние обмуровки и тепловой изоляции, защищающих металл котла от перегрева, и на правильность расположения «огневой линии» относительно низшего допускаемого уровня воды в котельной установки;

- проверяются места, подвергавшиеся ремонту с применением сварки (ремонтные наплавки или заварки, места установки заплат), а также места выборок металла.

7.6.3 При осмотре могут быть выявлены:

- трещины в местах развальцовки труб, в стенках труб, подрезы и смятие стенок труб, смятие гнезд, трещины в трубной решетке, надрывы в выступающих концах труб;

- дефекты, допущенные при изготовлении или монтаже котельной установки или появившиеся в результате неправильного транспортирования и хранения (трещины, расслоения, плены, отдулины барабанов, коллекторов и труб, вмятины, коррозионные повреждения, дефекты сварных соединений, излом или неперпендикулярность осей соединяемых элементов и другие технологические дефекты);

- трещины, выходящие наружу, свищи, раковины и пористость в литых стальных и чугунных изделиях.

7.6.4 Для котельных установок мощностью до 100 Гкал/час с вертикально-водотрубной и горизонтально-водотрубной конструкциями являются свойственными следующие особые повреждения:

- коррозионные повреждения в местах ввода питательной воды, слабой циркуляции воды и в местах возможных отложений шлама, а также в местах соприкосновения с сырой кладкой и около люков вследствие их не плотности и течи;

- межкристаллитные трещины в заклепочных швах и местах вальцовки труб, возникающих главным образом в пределах водяного пространства;

- повреждения в заклепочных швах (в нижних барабанах в местах сопряжения продольных и поперечных заклепочных швов) вертикальных водотрубных котельных установок;

- межкристаллитные трещины, возникающие в трубных решетках барабанов, а также в местах ввода в барабан рабочей среды с температурой, отличающейся от температуры насыщения (питательная вода, фосфаты);

- трещины, на отгибе бортов люковых отверстий, по окружности на внутренней поверхности переходной части, преимущественно в области водяного пространства, в днищах старых котельных установок с малым радиусом переходной дуги и малой высотой выпуклой части;

- выпучины в местах обогрева и в сварных швах обогреваемых газами барабанов и коллекторах;

- наиболее распространенные дефекты такие, как кольцевые и продольные трещины, отдулины, свищи, местное утонение стенок труб и деформация труб из-за отложений накипи или нарушения циркуляции, образующиеся в угловых экранных, горизонтально и слабонаклонных кипятильных трубах;

- разрывы, отдулины, прогибы, смещение или вырывание труб из трубных решеток в первых рядах труб, обращенных в топку;

- износ наружной поверхности труб в местах сужения сечения газоходов и резких изменений направления потока газа, из-за движущейся в потоке газов залы при камерном сжигании высокозольного топлива;

- коррозия наружных поверхностей стальных экономайзеров труб, образующаяся при большом содержании в топливе серы, питании котельной установки водой с низкой температурой или при охлаждении отходящих газов до температуры, при которой происходит конденсация паров, содержащихся в газах (ниже точки росы);

- трещины в цилиндрической части головок трубных пучков, в сварных или заклепочных швах трубной решетки, а также деформации стенок труб, прогибы трубных решеток и провисания труб у горизонтальных водотрубных котельных установок;

- трещины в местах приварки внутрибарабанных устройств и опор в барабанах.

7.6.5 При осмотре водогрейных котельных установок мощностью до 100 Гкал/час проверяется состояние труб конвективной части, где часто возникают коррозионные язвины как с внутренней, так и с наружной стороны. В отдельных случаях, при нарушении водного режима, возможен пережог труб вследствие отложений накипи и шлама. Перед началом внутреннего осмотра производятся контрольные вырезки из трубной системы котельной установки в соответствии с указаниями инструкций по монтажу и эксплуатации заводов - изготовителей котельных установок.

При осмотре коллекторов обращается внимание на наличие и состояние разделительных перегородок, возможные коррозионные повреждения стенок, как с внутренней, так и с наружной стороны, а также на состояние стенок в зоне опорных устройств.

7.6.6 Характерными повреждениями жаротрубных котельных установок мощностью до 100 Гкал/час являются выпучины в жаровых трубах и трещины, образующиеся в отгибах бортов жаровых труб, особенно в местах соединения труб с днищами, и в отгибах бортов днищ - в местах соединения с корпусом. Очень опасны поперечные трещины, возникающие преимущественно в первых звеньях жаровых труб.

7.6.7 В трубных решетках котельных установок с дымогарными трубами встречаются трещины между отверстиями для труб и в отбортовке, а также износ и деформация стенок труб. Наиболее частыми повреждениями дымогарных труб являются обгорание и износ отбортованных концов, расстройство вальцовочных соединений и трещины от частых развальцовок. В топочных камерах котельных установок паровозного типа возможны выпучины на потолке и стенках топки, трещины в отбортовке топочных листов, коррозионный износ и обрыв связей.

7.6.8 В вертикальных цилиндрических котельных установках, работающих на газообразном или жидком топливе, проверяется состояние обмуровки, защищающей от перегрева нижнюю часть внутренней цилиндрической обечайки в зоне уторного кольца. В этих котельных установках особенно опасны выпучины в стенках внутренней обечайки и дефекты в сварных швах уторного и шуровочного колец. При осмотре газотрубных котельных установок мощностью до 100 Гкал/час любых конструкций проверяется состояние кромок люковых отверстий, крышек люков и их креплений.

7.6.9 При удовлетворительных результатах внутреннего осмотра котельных установок мощностью до 100 Гкал/час проводится гидравлическое испытание самих котельных установок и их арматуры (предохранительные клапаны, указатели уровня воды, запорные органы). При гидравлическом испытании:

- предохранительный клапан или воздушный вентиль должен быть открыт до появления из него воды, наполняемой в котельную установку для удаления воздуха. Если в результате заполнения котельной установки водой на ее стенках появится роса, то испытание следует проводить лишь после высыхания стенок;

- давление в котельной установке измеряется двумя манометрами, один из которых должен иметь класс точности не ниже 1,5;

- подъем давления до пробного должен быть медленным и плавным, без толчков. Время подъема давления должно быть не менее 10 мин. Если достичь этого насосом с машинным приводом не представляется возможным, подъем давления должен осуществляться ручным насосом;

- по достижении пробного давления подача воды в котел прекращается; при этом в течение 10 мин не должно быть снижения давления;

- по истечении 10 мин. давление снижается до рабочего и проводится осмотр котельной установки;

- при появлении в период испытания шума, стуков или резкого падения давления следует немедленно прекратить гидравлическое испытание, выяснить и устранить их причину.

Результаты гидравлического испытания котельной установки признаются удовлетворительными, если не обнаружено:

- трещин или признаков разрыва (поверхностные трещины, надрывы и др.);

- течи, «слезок» и «потения» в основном металле, сварных, заклепочных и вальцовочных соединениях;

- видимых остаточных деформаций.

Если при обследовании котельной установки будут обнаружены неплотности в вальцовочных или заклепочных соединениях, проверяются дефектные соединения с применением неразрушающих методов дефектоскопии на отсутствие межкристаллитных трещин. Устранение неплотностей допускается лишь при удовлетворительных результатах такой проверки.

В случае выявления дефектов лицом, проводившим обследование, в зависимости от их характера, может быть принято одно из следующих решений:

- о запрете работы котельной установки;

- о пуске ее во временную эксплуатацию;

- о сокращении срока очередного обследования;

- о более частых обследованиях котельной установки администрацией предприятия;

- о снижении параметров эксплуатации и др.

При выявлении дефектов, по которым затруднительно принять решение, вопрос о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации котельной установки рассматривается с привлечением аттестованной организации, имеющей специальное разрешение.

8. Правила проведения технического обследования котельных установок
мощностью до 100 Гкал/час

8.1 Анализ технической документации

8.1.1 Анализ технической и эксплуатационной документации проводится для ознакомления с конструктивными особенностями, материалами, технологией изготовления и условиями эксплуатации котельной установки, а также для выявления мест и возможных причин образования дефектов в материале основных элементов в результате эксплуатации.

8.1.2 Анализ технической и эксплуатационной документации включает:

- проверку соответствия фактических режимов эксплуатации проектным по температуре, давлению, по числу остановов, по качеству питательной воды;

- анализ сертификатных данных для выявления случаев отклонения в исходных механических свойствах металла или его химического состава;

- анализ данных о повреждениях, ремонтах, заменах, реконструкциях, осмотрах, очистках, промывках основных элементов котельных установок, результатах технического диагностирования, гидравлических испытаний;

- выявление отечественных аналогов иностранных марок сталей при диагностике металла котельных установок импортной поставки;

- определение длительности эксплуатации оборудования в критических (аномальных) условиях, анализ обстоятельств и причин аварийных остановов и определение зон основных элементов, которые могли подвергаться негативному воздействию; получение информации о наличии дефектов, интенсивности их развития, а также о возможных изменениях механических характеристик и структуры металла элементов в процессе эксплуатации.

8.1.3 Результаты анализа технической и эксплуатационной документации используют для составления и корректировки индивидуальной программы технического обследования котельной установки.

8.2 Разработка программы технического обследования котельных установок мощностью до 100 Гкал/час

8.2.1 Типовые программы технического обследования котельных установок мощностью до 100 Гкал/час широко распространенных типов, а также программа технического обследования чугунных экономайзеров приведены в приложениях Б-Д настоящей Методики.

8.2.2 В типовых программах определены:

- основные элементы котельных установок, работающие в режимах, под воздействием которых могут возникать и развиваться процессы эрозии, усталости, коррозии, а также процессы, вызывающие изменение геометрических размеров, структуры и механических свойств металла;

- наиболее напряженные зоны (участки) основных элементов котельной установки, которые в результате особенностей конструктивного исполнения или условий эксплуатации наиболее предрасположены к образованию различных дефектов;

- объемы и методы контроля или исследования механических свойств и микроструктуры металла основных элементов.

8.2.3 Типовые программы предусматривают следующие методы контроля:

- визуальный контроль - ВК;

- измерительный контроль - ИК;

- цветную дефектоскопию - ЦД;

- магнитопорошковую дефектоскопию - МПД;

- контроль толщины стенки с помощью ультразвука - УЗТ;

- ультразвуковой контроль сварных, заклепочных соединений, металла гибов - УЗК;

- измерение твердости переносными приборами - ТВ;

- исследование микроструктуры по репликам и сколам;

- исследование химического состава, механических свойств и микроструктуры металла элементов на вырезках - ИМ.

8.2.4 На основе типовых программ на каждый конкретный тип котельной установки или группу котельных установок, работающих в одинаковых условиях, организация, выполняющая техническое обследование, разрабатывает индивидуальную программу обследования, учитывающую конструктивные особенности, конкретные условия эксплуатации, наличие или отсутствие аварий за период эксплуатации, выполненные ранее работы по ремонту или реконструкции и другие данные, полученные при анализе технической и эксплуатационной документации.

В индивидуальной программе определяются основные элементы, зоны, подлежащие контролю, а также объемы, методы неразрушающего контроля.

8.3 Визуальный и измерительный контроль

8.3.1 Визуальный и измерительный контроль проводят для выявления и измерения обнаруженных дефектов (поверхностных трещин всех видов и направлений, коррозионных повреждений, эрозионного износа, расслоений, вмятин, выпучин, механических повреждений), образовавшихся в процессе эксплуатации или на стадии монтажа или ремонта, развитие которых может привести к разрушению поврежденных элементов котельной установки.

По результатам визуального и измерительного контроля следует откорректировать индивидуальную программу технического обследования в части применения методов неразрушающего контроля и их объемов.

8.3.2 Визуальному и измерительному контролю подлежат основной металл, сварные, вальцовочные, клепаные соединения с наружной и внутренней стороны элементов.

8.3.3 При проведении визуального контроля обращают внимание на следующие факторы:

1) появление трещин в следующих зонах:

- стыковых сварных соединениях по линии сплавления, зонах термического влияния и в наплавленном металле поперек (и реже вдоль) сварного шва;

- на кромках трубных отверстий и на поверхности вокруг них или внутри: опускных и перепускных труб, ввода питательной воды и химических реагентов, нижней трубы к водоуказательной колонке и т.д.;

2) появление коррозионных повреждений в следующих зонах:

- на внутренних поверхностях нижней части барабанов, коллекторов, выносных циклонов;

- на трубах поверхностей нагрева, работающих на сернистых топливах (кислотная коррозия), особенно в случаях работы котельной установки на параметрах значительно ниже номинальных;

- в местах нарушения тепловой изоляции и возможного попадания воды на наружные поверхности барабанов, сухопарников, коллекторов;

3) появление эрозионного износа поверхностей нагрева - при работе на твердом топливе, а на жидком и газообразном топливе - при нарушении работы горелочных устройств.

8.3.4 При обнаружении в элементах котельной установки трещин, коррозионно-эрозионных повреждений или деформированных участков дефектные зоны осматриваются и с противоположной стороны.

8.3.5 Выявленные в результате ВК дефекты наносятся на схемы с подробным описанием их формы, линейных размеров, месторасположения.

8.3.6 Измерение геометрических размеров и формы основных элементов котельной установки ведут для получения информации об изменениях (от воздействия деформации, коррозионно-эрозионного износа и других факторов) по отношению к первоначальным геометрическим размерам и форме.

8.3.7 В случаях обнаружения вмятин, выпучин в стенках элементов котельных установок измеряются их максимальные размеры по протяженности во взаимно перпендикулярных направлениях (L×b) и их максимальную глубину (h). При этом глубина вмятины, выпучины отсчитывается от образующей недеформированного элемента.

По выполненным измерениям вычисляют относительный прогиб элемента в процентах по формулам (1), (2):

(1)

(2)

8.3.8 Для горизонтальной компоновки цилиндрических элементов, изготовленных из листа, проводят:

- измерения максимальных (Dmax) и минимальных (Dmin) внутренних диаметров в контрольных сечениях, расположенных по всей длине цилиндрического элемента. По результатам измерений диаметров вычисляют овальность Q, в процентах по формуле (3):

(3)

- контроль прямолинейности образующей путем измерения линейкой расстояний от нижней образующей до металлической струны, натянутой от кольцевых швов приварки днищ к обечайкам барабана (грязевика, сухопарника);

- контроль прямолинейности коллекторов (в том числе грязевиков) по измерениям с наружной стороны поверхности;

- измерение местных отклонений от прямолинейности или нормальной кривизны с применением шаблонов.

8.3.9 На трубах поверхностей нагрева проводят измерения:

- наружного диаметра труб;

- прогиба труб, если при ВК обнаружены их коробления, провисания и другие отклонения от первоначального их расположения;

- высоты и толщины стенки колокольчиков в вальцовочных соединениях.

8.3.10 На необогреваемых трубах котельных установок проводятся измерения наибольших и наименьших наружных диаметров труб в местах сгибов.

По результатам измерений диаметров определяют овальность труб в местах сгибов по формуле (3).

8.4 Контроль наружной и внутренней поверхностей основных элементов методами цветной и магнитопорошковой дефектоскопии

8.4.1 Контроль следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 21105-87 с целью выявления и определения размеров и конфигурации поверхностных и подповерхностных трещин, а также дефектов коррозионного происхождения.

8.4.2 Зоны (участки) и объемы контроля указаны в типовых программах (в соответствии с приложениями В-Д).

8.4.3 Контроль проводят по результатам осмотров на участках поверхности, где подозревается образование трещины или в местах выборок коррозионных язвин, трещин и других дефектов или в местах ремонтных заварок, а также на контрольных участках элементов, указанных в типовых программах.

8.4.4 Выявленные дефекты с подробным описанием их формы, линейных размеров, месторасположения наносятся на схемы или зафиксированы на фотографиях.

8.5 Ультразвуковой контроль толщины стенки

8.5.1 Ультразвуковой контроль толщины стенки проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 28702-90 с целью определения количественных характеристик утонения стенки элементов котельной установки в процессе ее эксплуатации. По результатам УЗТ определяют скорость коррозионного износа стенок и устанавливают сроки замены изношенных элементов или уровни снижения рабочих параметров, а также сроки проведения восстановительного ремонта.

8.5.2 Зоны и объем контроля указаны в типовых программах (в соответствии с приложениями Б-Д).

8.5.3 УЗТ стенки барабанов, сухопарников, грязевиков проводится по окружности не менее, чем в трех точках в сечениях, отстоящих друг от друга на расстоянии не более 1 м. Обязательному контролю подлежат: места по нижней образующей барабанов, места коррозионно-эрозионного износа металла и места выборок дефектов.

8.5.4 УЗТ стенки труб поверхностей нагрева проводят в наиболее теплонапряженных местах и местах наибольшего коррозионного или эрозионного износа.

8.5.5 Измерения толщины стенки гибов труб выполняются в растянутой и нейтральной зонах гибов.

8.5.6 Контроль толщины стенки коллекторов проводят в точках, расположенных вдоль нижней образующей, а также на участках вблизи зон радиальных отверстий.

8.5.7 Результаты измерений толщины стенки элементов должны быть оформлены таблицами. Расположение точек замера толщины стенки элементов с привязкой к основным размерам элементов котельной установки наносятся на схемы.

8.6 Ультразвуковой контроль сварных и заклепочных соединений и металла гибов

8.6.1 Ультразвуковой контроль проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 14782-86 с целью выявления внутренних дефектов в сварных, заклепочных соединениях (трещин, непроваров, пор, шлаковых включений и др.) в основном металле или в металле гибов.

8.6.2 Зоны и объем контроля указаны в типовых программах (в соответствии с приложениями Б-Д).

8.6.3 Результаты ультразвукового контроля оформляются протоколами. Расположение мест контроля с привязкой к основным размерам элементов котельной установки наносятся на схему.

8.7 Определение химического состава, механических свойств и структуры металла методами не разрушающего контроля или лабораторными исследованиями

8.7.1 Исследования химического состава, механических свойств и микроструктуры металла (ИМ) выполняются для установления их соответствия требованиям ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) и выявления изменений, возникших в результате нарушения нормальных условий работы или в связи с длительной эксплуатацией.

8.7.2 Исследования химического состава, механических свойств и структуры металла проводятся неразрушающими методами контроля, в необходимых случаях - на образцах, изготовленных из вырезок (пробок) металла основных элементов котельной установки.

8.7.3 Исследования химического состава, механических свойств и структуры основного металла или (и) сварного соединения на вырезках образцов из основных элементов котельной установки проводятся в следующих случаях:

- при неудовлетворительных результатах измерения твердости металла переносным прибором;

- при обнаружении аномальных изменений в микроструктуре металла по данным металлографического анализа на сколах или репликах;

- при необходимости установления причин возникновения дефектов металла, влияющих на работоспособность изделия;

- при нарушении режимов эксплуатации (глубокий упуск воды, отклонения от нормы качества питательной воды и др.), в результате которого возможны изменения в структуре и свойствах металла, деформации и разрушения основных элементов или появление других недопустимых дефектов;

- при использовании в процессе ремонта материалов или полуфабрикатов, на которые отсутствуют сертификатные данные.

8.7.4 Химический состав определяют методами аналитического или спектрального анализа. Для этого либо отбирают стружку из основного металла или сварного шва, с последующим определением химического состава методом аналитического анализа, либо вырезают образец для спектрального анализа.

Для отбраковки легированных сталей применяют неразрушающий метод - стилоскопирование переносными приборами.

8.7.5 Измерения твердости неразрушающими методами проводятся при помощи переносных приборов. Для ориентировочной оценки временного сопротивления или условного предела текучести допускается применять формулы перевода величин твердости в прочностные характеристики металла.

8.7.6 Механические свойства основного металла и сварных соединений на вырезках определяют по испытаниям образцов на растяжение и ударную вязкость.

8.7.7 Исследования микроструктуры основного металла и сварных соединений неразрушающими методами выполняются на репликах или сколах при 100 и 500 кратном увеличении.

8.7.8 Результаты определения химического состава, механических свойств оформляются таблицами, протоколами; микроструктура фиксируется на фотографиях с описанием ее состояния.

8.8 Гидравлическое испытание котельных установок мощностью до 100 Гкал/час

8.8.1 Гидравлическое испытание является завершающей операцией технического обследования котельной установки, осуществляемой с целью проверки плотности и прочности всех ее элементов, работающих под давлением.

8.8.2 Гидравлическое испытание проводится при положительных результатах технического обследования и после устранения обнаруженных дефектов с учетом следующих дополнительных требований:

- температура воды должна быть не менее 15°С;

- время выдержки под пробным давлением должно быть не менее 20 минут;

- значение пробного давления следует устанавливать в зависимости от разрешенного рабочего давления.

8.8.3 При невозможности, из-за конструктивных особенностей котельных установок, проведения внутреннего и наружного осмотров элементов котельных установок, работающих под давлением, проводится гидравлическое испытание котельной установки пробным давлением один раз в четыре года.

8.8.4 При проведении гидравлического испытания допускается использование приборов акустической эмиссии (АЭ). Необходимость и целесообразность использования АЭ и правила установки датчиков АЭ определяются аттестованными научно-исследовательскими организациями, имеющими специальное разрешение.

8.8.5 Котельную установку считают выдержавшей гидравлическое испытание, если соблюдаются условия «Требований к безопасности водогрейных и паровых котлов» и дополнительные требования п. 8.8.2 настоящей Методики.

8.9 Анализ результатов технического обследования и проведение расчетов на прочность

8.9.1 Полученные фактические данные по геометрическим размерам, формам, по свойствам металла основных элементов сравниваются с исходными, а размеры выявленных дефектов (трещин, коррозионных язвин и др.) сопоставляются с нормами оценки качества раздела 5 настоящего документа.

8.9.2 При отступлении размеров выявленных дефектов от требований норм проводится расчет на прочность с учетом полученных при диагностировании фактических размеров толщины стенки, свойств металла и наличия дефектов в основных элементах.

8.9.3 При обнаружении местных или общих остаточных деформаций, изменяющих форму основного элемента котельной установки выполняется поверочный расчет на прочность с определением местных напряжений.

Расчеты выполняются аттестованными организациями, имеющими специальное разрешение.

8.9.4 Элементы котельной установки, изготовленные из листа (барабаны, сухопарники, грязевики), а также цельнокованные барабаны рассчитываются на усталостную прочность аттестованной научно-исследовательской организацией, имеющей специальное разрешение:

- при обнаружении вмятин, выпучин, отдулин в стенках элементов, если максимальные размеры указанных дефектов превышают значения, установленные в нормативном документе на изделие;

- если число циклов изменения давления при работе котельной установки при переменном давлении за весь срок эксплуатации котла превышает 1000. При этом учитывается количество пусков-остановов котельной установки, гидроиспытаний и циклов переменных давлений, если амплитуда колебаний давления превышает 15% от номинального значения;

- при резких колебаниях температуры в рассматриваемом элементе или отдельных его зонах вследствие специфики эксплуатации.

8.9.5 Коллектора пароперегревателей, гибы и тройники из углеродистых или (и) из кремнемарганцовистых (типа 15ГС, 16ГС) сталей, находящихся в эксплуатации 40 и более лет, и расчетной температурой более 380°С рассчитываются на прочность с учетом фактических размеров этих элементов и рабочих параметров эксплуатации с целью определения дальнейшего срока их службы. Результаты расчета согласовываются с аттестованной организацией, имеющей специальное разрешение.

8.9.6 Гибы необогреваемых труб с наружным диаметром 57 мм и более, эксплуатируемые при температурах до 360°С включительно рассчитываются на прочность с учетом фактических данных измерений овальности и толщины стенки в следующих случаях:

- измеренные значения овальности гибов превышают 8%;

- срок службы котельной установки превышает 30 лет и в течение этого срока гибы данного типоразмера не подвергались полной замене;

- если в процессе эксплуатации котельной установки имелся хотя бы один случай разрушения гибов данного типоразмера.

Количество пусков оборудования, при отсутствии достоверных данных, может приниматься (за весь период эксплуатации или в среднем за год) по информации предприятия, эксплуатирующего оборудование.

Расчет согласовывается с аттестованной организацией, имеющей специальное разрешение.

8.9.7 При интенсивной местной или общей коррозии металла в основных элементах котельных установок в (средняя скорость корродирования превышает 0,15 мм/год) выполняется расчет на прочность по минимальной фактической толщине стенки с учетом ее последующего ослабления на конец планируемого срока эксплуатации.

Расчет согласовывается с аттестованной организацией, имеющей специальное разрешение.

9. Нормы и критерии оценки качества металла основных

элементов котельных установок

9.1 Основные оценки качества металла элементов котельных установок определяются согласно СНиП РК 5.04-18-2002.

9.2 Смещение, несовпадение кромок стыкуемых листов должны соответствовать допускам, установленным «Требованиями к безопасности водогрейных и паровых котлов» или нормативными документами на изделие.

9.3 Одиночные коррозионные язвы или (и) эрозионные повреждения глубиной до 15% от номинальной толщины стенки барабанов, сухопарников, грязевиков или коллекторов, обнаруженные при визуальном осмотре, допускается не выбирать. Коррозионные или (и) эрозионные повреждения металла большей глубины, а также цепочки язвин выбираются абразивным инструментом с плавным закруглением краев выборок: места выборок проверяются на отсутствие трещин методами ПД или МПД.

При невозможности выборки, подлежащей удалению коррозионно-эрозионных повреждений металла (например, в трубных отверстиях барабанов, коллекторов и других элементов), дефектные элементы допускаются к временной эксплуатации на основании заключения аттестованной научно-исследовательской организации, имеющей специальное разрешение.

9.4 Все обнаруженные при контроле трещины выбираются абразивным инструментом. Полноту выборки контролируют методами ПД или МПД.

9.5 В заклепках, накладках и листах, в зонах заклепочных соединений трещины не допускаются.

9.6 Решение о необходимости заварки выборок коррозионно-эрозионных дефектов и (или) трещин принимает на основе расчета на прочность по «Типовой инструкции по защите тепловых сетей от наружной коррозии».

Если глубина выборки металла составляет 35% от номинального значения толщины стенки, то выполняется заварка выборок независимо от результатов расчета на прочность.

9.7 Отклонение среднего диаметра (не менее, чем по двум измерениям под углом 90°) барабана, сухопарника или грязевика от номинального значения в большую сторону не должно превышать 1%.

9.8 Наружный диаметр труб поверхностей нагрева котельных установок не должен превышать 3,5% от номинального диаметра для углеродистых сталей и 2,5% для легированных сталей.

9.9 Овальность цилиндрических элементов котельных установок, изготовленных из листа, а также цельнокованных барабанов, грязевиков, сухопарников не должна превышать 1,5%.

Овальность следует вычислять по формуле (3).

Допустимость и рабочие параметры эксплуатации указанных цилиндрических элементов котельной установки при превышении 1,5% овальности определяется на основании расчетов на прочность с учетом местных напряжений в металле.

9.10 Максимальная величина овальности гибов труб необогреваемых трубопроводов не должна превышать 10%.

9.11 Максимальная овальность гибов труб поверхностей нагрева не должна превышать 12%.

Возможность дальнейшей эксплуатации гибов труб поверхностей нагрева с овальностью более 12% (но не более 16%) определяют аттестованные организации, имеющие специальное разрешение на основании расчетов на прочность.

9.12 Овальность поперечного сечения гибовошипованных труб поверхностей нагрева и смещение свариваемых кромок труб должны обеспечивать проход контрольного шара диаметром 0,8 Д (Д - внутренний диаметр трубы).

9.13 Отклонение от прямолинейности образующей для элементов котельной установки, изготовленных из листа, а также для цельнокованных барабанов, грязевиков и сухопарников не должно превышать 0,3% всей длины цилиндрической обечайки, а также на любом участке длиной 5 м.

9.14 Прогиб горизонтальных коллекторов не должен превышать 50 мм на всей длине коллектора.

В случае превышения допустимого прогиба коллектора возможность его дальнейшей эксплуатации или ремонта устанавливают аттестованные организации, имеющие специальное разрешение.

9.15 Выход труб поверхностей нагрева из ранжира из-за прогиба, коробления, провисаний и других отклонений от первоначального их расположения не должен превышать диаметра трубы.

9.16 В вальцовочных соединениях труб с барабанами, сухопарниками, грязевиками и трубными досками не допускаются следующие дефекты развальцованных концов труб:

- расслоения, плены, трещины на концах труб;

- разрывы развальцованных участков труб;

- подрезы или закаты в местах перехода вальцовочного пояса в колокольчик;

- вмятины, царапины на внутренней поверхности трубы;

- несплошное прилегание трубы к трубному отверстию в пределах вальцовочного пояса;

- отклонение угла разбортовки в одну сторону более, чем на 10°.

9.17 Длина выступающих концов труб в вальцовочных соединениях должна быть не менее 5 мм.

9.18 Одиночные трещины и коррозионные язвины на торцевой поверхности развальцованных труб допускается выбирать абразивным инструментом. Использование отремонтированной трубы допускается, если расстояние до стенки трубной доски будет не менее 3 мм. Дефекты глубиной до 0,5 мм допускается не удалять.

9.19 Утонение стенки корпусных изделий, изготовленных из листов или цельнокованных деталей, а также трубных элементов, не должно превышать 15% от номинальной их толщины.

9.20 Утонение стенки на наружном обводе гибов труб необогреваемых трубопроводов и труб поверхностей нагрева при относительном радиусе гиба (R/Dном) свыше 3,5 не должно превышать 15%, а при относительном радиусе гиба 3,5 - не должно превышать 20%.

9.21 Утонение стенки прямых участков труб поверхностей нагрева, выявленное ультразвуковым или другими методами контроля, допускают не более чем на 30% от номинальной толщины. Причем уменьшение стенки труб не должно быть более 1,0 мм.

9.22 Уменьшение толщины стенки конца разбортованной трубы в вальцовочных соединениях не должно превышать 50% от номинальной толщины.

9.23 В заклепочных соединениях котельных установок допускается износ элементов заклепочных соединений (в процентах от номинального размера):

- толщина накладок - 20%;

- ширина кромок заклепочного шва (от центральной оси ряда заклепок до нижнего обреза кромок) - 20%;

- высота головок заклепок - 20%;

- диаметр головок заклепок - 10%.

9.24 Допускается местное утонение анкерных связей до 20% от номинального диаметра.

9.25 Качество сварных соединений должно соответствовать «Требованиям к безопасности водогрейных и паровых котлов», а также требованиям, установленным ГОСТ 6996-66, ГОСТ 14782-86, РД 34.17.302-97.

9.26 Если по результатам ультразвукового контроля сварных соединений обнаруженные дефекты превышают нормы, установленные ГОСТ 12503-75, то решение о допуске котельной установки в дальнейшую эксплуатацию согласовывается с аттестованной организацией, имеющей специальное разрешение.

9.27 Значения твердости металла основных элементов по данным измерений переносными приборами, должны быть в следующих пределах:

для сталей марок 10, 20 и Ст3 - от 120 до 165 НВ;

для сталей марок 25К, 16ГТ, 15ГС, 16ГС, 12Х1М1Ф - от 130 до 170 НВ.

9.28 Структура металла по результатам металлографических исследований по вырезкам, сколам, репликам не должна иметь аномальных изменений по сравнению с требованиями к исходному состоянию.

9.29 Механические свойства, определенные при комнатной температуре на образцах, полученных из вырезок металла основных элементов котельной установки, должны удовлетворять следующим требованиям:

- прочностные характеристики металла (временное сопротивление или условный предел текучести) не должны отличаться более, чем на 5% в меньшую сторону от значений, регламентированных ГОСТ 1497-84, ГОСТ 9454-78, ГОСТ 22761-77, ГОСТ 22762-77;

- отношение условного предела текучести к временному сопротивлению металла не должно превышать 0,75 для углеродистых сталей и 0,8 для легированных сталей;

- относительное удлинение не должно быть менее 16%;

- ударная вязкость на образцах с острым надрезом должна быть не менее 25 Дж/см2 (2,5 кгс/см ) для элементов с толщиной стенки более 16 мм и не менее 20 Дж/см2 для элементов с толщиной стенки менее 16 мм.

10. Определение возможности, сроков, параметров и условий 
эксплуатации котельных установок мощностью до 100 Гкал/час

10.1 Возможность, сроки и параметры дальнейшей эксплуатации котельных установок определяются по результатам технического обследования и расчетов на прочность.

10.2 Необходимым условием возможности дальнейшей безопасной эксплуатации котельной установки на расчетных или разрешенных параметрах является соответствие элементов котельной установки условиям прочности, установленным СН РК 1.03-35-2006, а также выполнение обязательных требований раздела 5 настоящей Методики. При невыполнении хотя бы одного из требований раздела 5 решение о возможности, сроках и условиях дальнейшей эксплуатации этих элементов котельной установки принимается аттестованной организацией, имеющей специальное разрешение.

10.3 Если по условию прочности СН РК 1.03-35-2006 при статических нагружениях отдельные элементы котельной установки из-за утонения стенок от коррозии, эрозии или (и) каких-либо других повреждений, а также из-за снижения механических свойств основного металла, сварных соединений или пониженных запасов прочности, не выдерживают расчетное давление и температуру, продление срока службы котельной установки возможно при установлении пониженных параметров или после восстановительного ремонта или после замены элементов, не удовлетворяющих условиям прочности.

Снижение механических свойств основного металла или сварных соединений ниже требований ГОСТ 1497-84, ГОСТ 9454-78, ГОСТ 22761-77, ГОСТ 22762-77, ГОСТ 6996-66 учитывается в поверочных расчетах на прочность, проводимых аттестованной организацией, имеющей специальное разрешение.

10.4 Разрешенное, по результатам технического обследования, сниженное давление не должно превышать минимальную его величину, установленную предприятием-изготовителем. При этом предприятие, эксплуатирующее котельную установку, на основании расчета пропускной способности предохранительных клапанов настраивает автоматику котельной установки на разрешенное (сниженное) давление.

10.5 Обследуемая котельная установка допускается к дальнейшей эксплуатации при расчетных или сниженных параметрах сроком не более, чем на четыре года на основании положительных результатов технического обследования, прочностных расчетов и гидравлических испытаний при соблюдении проектных требований по условиям растопки, химического водоподготовки и с учетом «Требований к безопасности водогрейных и паровых котлов».

10.6 По истечении срока службы котельной установки проводится очередное техническое обследование для определения возможности, условий и сроков дальнейшей эксплуатации котельной установки. Программа последующего технического обследования может отличаться от программы первого технического обследования, проведенного по истечении назначенного срока службы котельной установки.

11. Оформление результатов технического обследования

11.1 На выполненные работы при техническом обследовании аттестованная организация, имеющая специальное разрешение, составляет первичную документацию (акты, протоколы, таблицы, схемы, фотографии).

На основании первичной документации о результатах технического обследования и проведенных расчетов на прочность оформляется заключение о техническом обследовании котельной установки.

11.2 Заключение о результатах технического обследования (ТО) включает:

1) титульный лист;

2) разделы:

- данные об организациях, проводивших техническое обследование или участвовавших в нем (наименование, номер лицензии);

- Ф.И.О., квалификация (должности) лиц, проводивших ТО;

- даты начала и окончания ТО.

3) основные данные о котельной установке и анализ технической документации:

- паспортные данные котельной установки: наименование изготовителя, заводской и регистрационный номера, дата изготовления, дата ввода в эксплуатацию, расчетные давление, температура и производительность, краткое описание котельной установки и сведения об основных его элементах (количество, геометрические размеры, материалы, способ соединения), вид топлива, назначенный срок службы;

- условия эксплуатации: время эксплуатации, лет, час; число пусков, рабочие и разрешенные параметры, сведения о ремонтах; результаты предыдущего ТО и технических освидетельствований.

4) методы контроля и исследования, применяемые при ТО:

- приводится обоснование выбора неразрушающих методов контроля и исследования свойств материалов элементов на вырезках;

- подробное описание зон, методов и объемов контроля и исследований приводится в индивидуальной программе, прилагаемой к заключению;

5) в результатах ТО приводятся:

- типы (марки) испытательного оборудования и дефектоскопической аппаратуры, использованных при ТО;

- сведения о квалификации дефектоскопистов;

- сведения о нормативных документах, в соответствии с которыми проводился дефектоскопический контроль;

- данные о состоянии наружных и внутренних поверхностей основных элементов (наличие накипи, шлама, коррозии); сведения о дефектах основного металла, а также дефектах сварных, заклепочных, вальцовочных и фланцевых соединений, обнаруженных при визуальном и измерительном контроле, или методами цветной, магнитопорошковой дефектоскопии или другими методами;

- результаты измерений геометрических размеров основных элементов, включая отклонения от заданной формы;

- результаты ультразвукового контроля сварных, заклепочных соединений;

- данные по ультразвуковому контролю толщины стенки основных элементов;

- результаты измерений твердости металла основных элементов неразрушающими методами;

- сведения об исследованиях химического состава, механических свойств и микроструктуры металла основных элементов на вырезках;

- результаты дефектоскопического контроля неразрушающими методами, результаты механических испытаний металла, химического анализа оформляют протоколами, прилагаемыми к заключению, либо записывают в таблицы по тексту заключения;

- графическое изображение результатов контроля наносится на схемы, которые вместе с другими материалами (дефектограммами, фотографиями дефектов, микроструктуры и др.) прилагаются к заключению;

6) результаты расчетов на прочность со ссылкой на нормативные документы;

7) результаты гидравлических испытаний (указывают условия проведения и пробное давление);

8) выводы о возможности, сроке и разрешенных параметрах;

9) рекомендации об условиях дальнейшей эксплуатации;

10) приложения.

11.3 Заключение подписывают все члены группы, проводившей ТО, и представитель аттестованной организации, имеющей специальное разрешение.

Заключение утверждает (на титульном листе) руководитель предприятия, проводившего техническое обследование.

11.4 Заключение хранится с паспортом котельной установки и в организациях, проводивших обследование.

Сроки хранения:

- у предприятия, эксплуатирующего котельную установку - до момента демонтажа оборудования;

- в других организациях - по их усмотрению.

11.5 При проведении последующего технического обследования допускается ограничивать разделы заключения об основных данных котельной установки и анализе технической и эксплуатационной документации только данными за время эксплуатации котельной установки после предыдущего обследования. Основные формы таблицы для заполнения результатов технического обследования котельных установок приведены в Приложении Е.

12. Основные требования к приборному обеспечению для технического обследования

12.1 Используемые измерительные приборы должны быть внесены в реестр средств измерений, а также быть поверенными в соответствующих аккредитованных центрах и иметь соответствующий сертификат и свидетельство о поверке.

12.2 Техническое обследование в части инструментального обследования проводится с помощью портативных (автономных) и стационарных приборов.

12.3 К стационарным приборам относятся приборы коммерческого учета энергоресурсов, контрольно-измерительная и авторегулирующая аппаратура и другое оборудование, установленное на объекте технического обследования.

12.4 Портативные (автономные) приборы используются для оценки адекватности работы стационарных приборов, а также в местах, где отсутствуют стационарные приборы учета для получения объективных данных об отпуске и потреблении топливно-энергетических ресурсов.

12.5 Помимо вывода показаний на дисплей или шкалу приборы и оборудование, должны иметь стандартный аналоговый или цифровой выход для подключения к регистрирующим устройствам, компьютерам и другим внешним устройствам или иметь внутренние запоминающие устройства для записи и хранения массивов регистрируемых данных. Портативные приборы должны иметь автономное питание. Необходимо наличие программного обеспечения для обработки данных или конвертации данных в доступные форматы (bmp, xls, txt и пр.).

12.6 Перечень необходимых приборов и оборудования для технического обследования котельных установок приведен в приложении Ж.

Приложение А

(информационное)

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 января 2009 года № 49 «Об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности трубопроводов пара и горячей воды».

2. СП РК 4.02-103-2002. Проектирование автономных источников теплоснабжения.

3. МСП 4.02-102-99. Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов.

4. ГОСТ 380-94. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.

5. ГОСТ 1050-88. Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия.

6. ГОСТ 1412-85. Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки.

7. ГОСТ 1497-84. Металлы. Методы испытания на растяжение.

8. ГОСТ 5520-79. Сталь листовая углеродистая низколегированная и легированная для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия.

9. ГОСТ 5639-82. Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна.

10. ГОСТ 6996-66. Сварные соединения. Методы определения механических свойств.

11. ГОСТ 7512-82. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод.

12. ГОСТ 9454-78. Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах.

13. ГОСТ 12503-75. Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования.

14. ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

15. ГОСТ 18442-80. Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования.

16. ГОСТ 18661-73. Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка.

17. ГОСТ 20415-82. Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения.

18. ГОСТ 20911-89. Техническая диагностика. Термины и определения.

19. ГОСТ 22761-77. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия.

20. ГОСТ 22762-77. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости на пределе текучести вдавливанием шара.

21. ГОСТ 23172-78. Котлы стационарные. Термины и определения.

22. ГОСТ 21105-87. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод.

23. ГОСТ 28702-90. Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые.

24. ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89). Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического анализа.

25. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.

26. РД 34.17.302-97 (ОП 501 ЦД-97). Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения.

27. РД 153-34 РК.1-17.421-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций Республики Казахстан».

28. СН РК 1.03-35-2006. Типовая инструкция по технике безопасности при изготовлении стальных конструкций.

Приложение Б

(обязательное)

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНО- И ВЕРТИКАЛЬНО-ВОДОТРУБНЫХ КОТЛОВ

Программа является основой для разработки индивидуальной программы технического обследования котлов по истечении назначенного срока службы, а также после аварии и может быть использована для разработки программы технического диагностирования котлов в пределах назначенного срока службы.

| Элементы котла | Методы контроля | Зоны контроля |  | Объем контроля | Особенности контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. Барабаны |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обечайки | ВК | а) обмуровка и тепловая изоляция |  | 100% | Проверяются целостность обмуровки и тепловой изоляции, следы подтекания, наличие торкрета. При наличии признаков пропаривания, течи, видимых по сырым пятнам на обмуровке, следует удалить в этих местах обмуровку для наружного осмотра |  |
|  |  | б) наружная поверхность в следующих зонах: возможного попадания воды на изоляцию; установки предохранительных клапанов и около опор; барабанов со стороны обогрева дымовыми газами |  | 100% при снятой изоляции |  |  |
|  |  | в) внутренняя поверхность |  | 100% | Для выявления трещин и коррозионных повреждений особое внимание следует обращать на участки раздела «пар-вода» (100 мм в обе стороны от среднего уровня), а также на поверхность по нижней образующей верхнего и нижнего барабанов |  |
|  |  | г) мостики между отверстиями труб |  | Поверхность мостиков в продольном, поперечном и косом направлениях в доступных местах | При обнаружении коррозионных язвин или раковин следует провести измерения наиболее крупных из них, а также язвин и раковин, образующих скопления. При этом измеряют диаметр язвины, ее глубину, минимальное расстояние между центрами язвин в скоплениях, а также толщину стенки в районе коррозионных повреждений. На развертке барабанов указываются места (с привязкой) наиболее крупных язвин |  |
|  | ИК а) овальность и прогиб | По всей длине внутренней поверхности барабана |  | В сечениях, отстоящих друг от друга не более 500 мм | Места контроля овальности следует указывать на схемах |  |
|  | б) выпучина |  |  | По результатам ВК при наличии выпучины. Количество измерений должно быть достаточным для определения максимальной стрелы выпучины и ее протяженности | При наличии выпучины следует провести измерения максимальной стрелы выпучины и указать ее координаты. На развертке барабана следует указывать места (с привязкой) выявленных дефектов |  |
|  | ЦД или МПД | а) зоны на наружной или (и) внутренней поверхности с трещинами, или (и) выборок дефектов |  | По результатам ВК при подозрении на трещины или при наличии выборок |  |  |
|  |  | б) в зоне выпучины с внутренней стороны барабана |  | По результатам ВК при наличии выпучины |  |  |
|  |  | в) в водяном объеме одной из обечаек |  | Контрольный участок размером 200×200 мм |  |  |
|  |  | г) мостики между отверстиями труб на внутренней поверхности в местах перехода от экранной к конвективной части |  | Не менее десяти от общего количества мостиков, наихудших по результатам ВК | При обнаружении трещин, объем контроля увеличивается вдвое. При подозрении на остаточные деформации отдельных участков (по результатам ВК) или при значении овальности обечаек более 1,5% (по результатам измерения поперечного сечения обечаек) количество контролируемых мостиков между отверстиями увеличивается вдвое |  |
|  | УЗТ и ТВ | а) контрольные точки на нижней образующей и в районе раздела сред «вода-пар» (с левой и с правой сторон барабанов) на наружной или (и) внутренней поверхности |  | Не менее трех контрольных точек и местах контроля овальности и прогиба, т.е. в сечениях, отстоящих друг от друга на расстоянии не более 500 мм | Зоны измерения твердости должны быть удалены от сварных швов не менее, чем на 50 мм |  |
|  |  | б) в местах выпучины |  | По результатам ВК при наличии выпучины следует произвести не менее десяти измерений по всей площади выпучины, а также не менее пяти измерений в зонах, примыкающих к краям выпучины |  |  |
|  |  | в) мостики между отверстиями |  | По результатам ВК при наличии повышенной (по сравнению с нормами) овальности; число измерений не менее пяти |  |  |
|  | ИМ | В одной из обечаек |  | По результатам ВК, ЦД, МПД, УЗТ, ТВ | По сколу, репликам, вырезкам: после 40 лет эксплуатации; после обнаружения выпучины; при наличии трещин; при овальности и прогибе, превышающих нормы; при твердости, по измерениям неразрушающими методами, превышающей допустимые значения норм. Необходимость проведения исследований на образцах, вырезанных из обечаек, определяют в соответствии с п. 4.7.3 |  |
| 1.2. Днище | ВК | а) наружная или внутренняя поверхности |  | 100% | Для выявления трещин и коррозионных повреждений производится осмотр зоны перехода от цилиндрической части к эллиптической по всей поверхности и нижнюю часть днища |  |
|  | ЦД или МПД | Места на наружной или (и) внутренней поверхностях |  | По результатам ВК при подозрении на трещины или (и) после плавной выборки дефектов |  |  |
|  | УЗТ и ТВ | Контрольные точки по нижней образующей от цилиндрического борта до лазового отверстия и до центральной точки глухого днища наружной или (и) внутренней поверхности |  | Не менее трех измерений на каждом днище |  |  |
| 1.3. Лазовые отверстия | ВК | Кромки отверстия лаза, поверхность расточек и уплотнительная поверхность под прокладку |  | 100% |  |  |
|  | ЦД или МПД | Кромки лазового отверстия, область, прилегающая к нему на 100 мм и уплотнительная поверхность затвора |  | По результатам ВК при подозрении трещины |  |  |
| 1.4. Отверстия ввода питательной воды, химдобавок водоопускных, перепускных, пароотводящих и прочих труб | ВК | Внутренняя поверхность труб для штуцеров, кромка я зоны на внутренней поверхности барабана шириной 50 мм от кромки |  | 100% |  |  |
|  | ЦП или МПД | На внутренней поверхности: зоны вокруг отверстий по поверхности барабана шириной не менее 30-40 мм от кромки |  | По результатам ВК при подозрении на трещины | Обязательному контролю ЦД или МПД подлежат отверстия ввода питательной воды |  |
| 1.5. Сварные соединения | ВК | а) наружная поверхность швов |  | В местах снятой изоляции | Сварные соединения любого назначения |  |
|  |  | б) с внутренней стороны барабана металл шва и околошовная зона |  | В доступных для ВК местах | Сварные соединения любого назначения |  |
|  | ЦД или МПД | а) поверхность ремонтных подварок и зоны вокруг них шириной не менее 30 мм |  | 100% |  |  |
|  |  | б) зоны сварного соединения и околошовная зона при наличии выпучины |  | По результатам ВК при наличии выпучины или при подозрении на трещины |  |  |
|  | УЗК | Сварные соединения обечаек и днищ с наружной поверхности в местах снятой изоляции или (и) с внутренней стороны барабана |  | Продольные швы не менее 30% от общей длины, включая места пересечения швов на длине не менее 200 мм в каждую сторону от точек пересечения. Кольцевые швы на длине по 200 мм в каждую сторону от точек пересечения швов | При обнаружении недопустимых дефектов объем контроля увеличивается вдвое |  |
| 1.6. Вальцовочные соединения | ВК | Кромки и тело колокольчиков |  | 100% | ВК проводят для выявления трещин и коррозионных повреждений |  |
|  | ИК а) высота б) диаметр в) толщина стенки | Выступающие концы труб (колокольчики) |  | Не менее десяти наиболее изношенных, отобранных по результатам ВК |  |  |
| 2. Трубы поверхностей нагрева | ВК | Поверхность всех труб и их креплений со стороны топки или (и) с наружной стороны барабанов | В доступных для ВК местах |  | ВК проводят для оценки степени износа, окалинообразования, раздутия труб, выхода их из ранжира |  |
|  | ИК а) наружный диаметр | Труба экранов и первого ряда конвективного пучка | Не менее 10% от общего количества труб, наихудших, отобранных по результатам ВК. Измерения следует проводить по двум сечениям: по лобовой и тыльной точкам и в сечении под углом 90°. По измерениям должны быть определены средние значения наружного диаметра поперечного сечения трубы |  |  |  |
|  | б) выход труб из ранжира | Трубы экранов и первого ряда конвективного пучка | Не менее десяти труб экранов и первого ряда конвективного пучка, отобранных по результатам ВК |  | Замеру подлежат трубы, которые вышли из ранжира (ряда) на величину, большую, чем 0,5 наружного диаметра трубы для экранов и более наружного диаметра для труб первого рада конвективного пучка |  |
|  | УЗТ | Трубы экранов, первого и последнего рядов конвективного пучка на участках интенсивного износа | Не менее, чем по 10 труб (наихудших, отобранных по ВК) экранов, первого и последнего радов конвективного пучка с измерениями не менее, чем на двух участках по длине трубы |  |  |  |
|  | ИМ | Контрольные вырезки наиболее изношенных труб: при наличии сильного окалинообразования, эрозионного износа до значений толщины стенки, меньшей значений норм, а также локальных отдулин в трубах более 5% диаметра | По одному контрольному образцу, вырезанному не менее чем из двух труб, наихудших, отобранных по результатам ВК |  | Цель - определение состояния металла труб, характера утонения стенок, степени коррозионного износа, характера внутренних отложений. При отсутствии указанных в гр.3 дефектов, вырезки допускается не проводить |  |
| 3. Трубные секции: передние и задние головки; коллектор Дн=219мм (для котлов Шухова-Берлина) | ВК | Внутренняя поверхность и надежная при снятой изоляции | В доступных местах |  | Особое внимание при ВК следует обратить на мостки решеток, места скопления шлама, угловые сварные швы приварки деталей лючковых затворов, а также на вальцовочные соединения |  |
|  | ЦД или МПД | а) мостики между отверстиями решеток головок | Не менее десяти от общего количества мостиков, наихудших по результатам ВК |  |  |  |
|  | УЗТ ТВ | а) корпуса головок в доступных местах | Не менее, чем в трех точках по длине каждого корпуса |  |  |  |
|  |  | б) крышки головок | Не менее, чем в трех точках каждой крышки |  |  |  |
| 4. Коллектора экранов, пароперегревателя, экономайзера, выносного циклона | ВК | а) наружная поверхность при снятой изоляции | По одному коллектору каждого назначения |  | При обнаружении недопустимых дефектов объем контроля увеличивается вдвое |  |
|  |  | б) внутренняя поверхность через смотровые отверстия | Доступная для осмотра поверхность |  | Осмотр следует проводить с помощью лампочки, перископа или эндоскопа |  |
|  |  | в) лючки коллекторов | 100% |  |  |  |
|  | ЦД или МПД | Зоны вокруг отверстий, включая угловые сварные швы с наружной поверхности | По результатам ВК при подозрении на трещины |  |  |  |
|  | ИК прогиб | Наружная поверхность | По результатам ВК при подозрении на прогиб |  |  |  |
|  | УЗТ и ТВ | Наружная поверхность | В трех сечениях на длине одного из коллекторов каждого назначения |  |  |  |
|  | ВК и УЗК | Сварные соединения донышек с трубами коллекторов | Не менее двух коллекторов экранов и обязательный контроль сварных соединений выходного коллектора пароперегревателя |  | При обнаружении недопустимых дефектов объем контроля увеличивается вдвое |  |
| 5. Необогреваемые трубопроводы в пределах котла |  |  |  |  |  |  |
| Гибы труб | ВК | Наружная поверхность при снятой изоляции | Не менее двух гибов труб каждого назначения |  | При обнаружении трещин объем контроля увеличивается вдвое |  |
|  | ИК овальность | В среднем сечении гиба в двух диаметральных плоскостях: в плоскости гиба и ей перпендикулярной | По результатам ВК на одном из гибов каждого назначения |  |  |  |
|  | УЗТ | По растянутой стороне гиба | По результатам ВК на одном из гибов каждого назначения |  |  |  |

Приложение В

(обязательное)

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДОТРУБНЫХ КОТЛОВ

Программа является основой для разработки индивидуальной программы технического диагностирования котлов по истечении назначенного срока службы, а также после аварии и может быть использована для разработки программы технического диагностирования котлов в пределах назначенного срока службы.

| Элементы котла | Методы контроля | Зоны контроля | Объем контроля | Особенности контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Барабаны (сухопарники) |  |  |  |  |
| 1.1. Обечайки | ВК | а) обмуровка и тепловая изоляция | 100% | Проверяют целостность обмуровки и тепловой изоляции, следы подтекания. При наличии признаков пропаривания, течи, видимых по сырым пятнам на обмуровке, следует удалить в этих местах обмуровку для наружного осмотра |
|  |  | б) наружная поверхность | При снятой изоляции | Для выявления коррозионно-эрозионных повреждений следует обратить особое внимание на зоны: возможного попадания воды на изоляцию; возможного эрозионного повреждения паром при разрыве труб (из-за свищей) вблизи барабана; установки предохранительных клапанов; около опор; участки барабанов со стороны обогрева дымовыми газами |
|  |  | в) внутренняя поверхность | 100% | Особое внимание обращать на: участки раздела «пар-вода» (100 мм в обе стороны барабана от среднего уровня) и поверхность по нижней образующей; мостики между отверстиями в трубной решетке, поверхности трубных отверстий; вальцовочные и заклепочные соединения; места подвода питательной воды, фосфатов; сварные швы приварки труб, штуцеров, деталей внутрибарабанных устройств к стенке барабана; основные продольные и кольцевые швы обечаек и днищ, включая места их пересечения |
|  | ЦД или МПД и УЗК для мостиков | а) в водяном объеме одной из обечаек | Контрольный участок размером 200×200 мм | При выявлении недопустимых дефектов объем контроля увеличивается вдвое |
|  |  | б) мостики между отверстиями труб на внутренней поверхности | на одном мостике между очками опускных труб; на двух мостиках в поперечном направлении между очками подъемных труб; на тех мостиках, где подозреваются недопустимые дефекты визуальным контролем | При выявлении недопустимых дефектов объем контроля увеличивается вдвое |
|  |  | в) зоны на наружной или внутренней поверхностях с трещинами, коррозионными язвинами или выборок дефектов | По результатам ВК при подозрении на трещины или при наличии коррозионных язвин глубиной более 2 мм или (и) выборок | Места с коррозионными язвинами глубиной более 2 мм следует зачистить и проконтролировать ЦД или МПД для выявления возможных трещин |
|  |  | г) сварные швы приварки деталей внутрибарабанных устройств к стенке барабана | По результатам ВК при подозрении на трещины |  |
|  | УЗТ и ТВ | Контрольные точки на нижней образующей и на участке раздела сред «вода-пар» (с левой и с правой сторон барабанов) на наружной или (и) внутренней поверхности | Не менее трех контрольных точек в сечениях, отстоящих друг от друга на расстоянии не более 1000 мм | Зоны измерения твердости должны быть удалены от сварных швов не менее, чем на 50 мм |
|  | ИМ | В одной из обечаек | По результатам BК, ЦД, МПД, УЗТ, ТВ | По сколу, репликам, вырезкам: после 40 лет эксплуатации; при наличии трещин; при твердости, по измерениям неразрушающими методами, выходящей за допустимые значения норм. Необходимость проведения исследований на образцах, вырезанных из обечаек, определяют в соответствии с п. 6.6 |
| 1.2. Днища | ВК | а) наружная или внутренняя поверхности, в том числе зона перехода от цилиндрической части к эллиптической, а также сварные соединения деталей крепления лазовых затворов к днищам | 100% |  |
|  | ЦД или МПД | Внутренняя поверхность | По результатам ВК при подозрении на трещины или (и) после плавной выборки дефектов |  |
|  | УЗТ и ТВ | Контрольные точки по нижней образующей от цилиндрического борта до лазового отверстия и до центральной точки глухого днища наружной или (и) внутренней поверхностей | Не менее трех измерений на каждом днище | Зоны контроля твердости должны быть не ближе 50 мм от сварных швов |
| 1.3. Лазовые отверстия | ВК | Кромки отверстия лаза, поверхность расточек, уплотнительная поверхность под прокладку | 100% |  |
|  | ЦД или МПД | Кромки лазового отверстия, область, прилегающая к нему на 100 мм, и уплотнительная поверхность затвора | По результатам ВК при подозрении на трещины |  |
| 1.4. Отверстия ввода питательной воды, химдобавок, водоопускных, перепускных, пароотводящих труб | ВК | Внутренняя поверхность труб или штуцеров, кромки и зоны на внутренней поверхности барабана шириной 50 мм от кромки |  |  |
|  | ЦЦ или МПД | Внутренняя поверхность зоны вокруг отверстий по поверхности барабана шириной не менее 50 мм от кромки | По результатам ВК при подозрении на трещины | Обязательному контролю ЦД или МПД подлежат отверстия ввода питательной воды |
| 1.5. Сварные соединения | ВК | Наружная и внутренняя поверхности швов | По всей длине швов в доступных местах 100% | Сварные соединения любого назначения |
|  | ЦД или МПД | Поверхность ремонтных подварок и зоны вокруг них шириной не менее 30 мм |  |  |
|  | УЗК | Сварные соединения обечаек и днищ с наружной поверхности в местах снятой изоляции или (и) с внутренней стороны барабана | Продольные швы не менее 30% от общей длины, включая места пересечения швов на длине не менее 200 мм в каждую сторону от точек пересечения. Кольцевые швы на длине по 200 мм в каждую сторону от точек пересечения. Кольцевые швы на длине по 200 мм в каждую сторону от точек пересечения швов | В случае обнаружения недопустимых дефектов объем контроля увеличивается вдвое |
| 1.6. Клепаные соединения | ВК | а) зоны металла вокруг заклепок и головки заклепок | 100% с наружной и внутренней поверхностей (в доступных местах) |  |
|  | УЗК и ЦД или МПД | а) зоны металла вокруг заклепок | По результатам ВК. но не менее 10% заклепок от общего их числа | При обнаружении недопустимых дефектов объем контроля увеличивается вдвое |
|  |  | б) места пересечения продольных и поперечных клепаных соединений | 100% | При обнаружении недопустимых дефектов контролируются швы по всей длине |
|  |  | в) места наличия солевых отложений | 100% | При наличии солевых отложений произвести удаление двух-трех заклепок с последующим контролем ЦД или МПД мест удаления заклепок |
| 1.7. Вальцовочные соединения | ВК | Кромки и тело колокольчиков | 100% |  |
|  | ИК а) высота б) диаметр в) толщина стенки | Выступающие концы труб (колокольчиков) | 10% наиболее изношенных, отобранных по результатам ВК |  |
| 2. Грязевики |  |  |  |  |
| 2.1. Труба коллектора | ВК | Наружная и внутренняя поверхности | 100% | ВК проводят через лючки для выявления трещин и коррозионно-эрозионных повреждений. Особое внимание следует обратить на: мостики между отверстиями, нижние образующие, места скопления шлама, уплотнительные поверхности лючковых затворов. Осматривают наружную поверхность коллектора в местах, где возможно попадание вода на изоляцию. Эта поверхность должна быть осмотрена после снятия изоляции |
|  | ИК прогиб | Наружная поверхность | По результатам ВК при подозрении на прогиб |  |
|  | ЦД или МПД | Мостики между очками труб на наружной поверхности | В доступных для контроля местах при подозрении на трещины |  |
|  | УЗТ | Контрольные сечения на нижней образующей на наружной поверхности коллектора | Не менее трех измерений в двух сечениях по длине грязевика |  |
| 2.2. Донышко коллектора | ВК | Наружная поверхность | 100% | При наличии квадратных коллекторов проводят выборочный контроль ЦД или МПД мест радиусных переходов |
|  | ТВ | Наружная поверхность | Не менее трех измерений на донышке | Зоны измерений твердости выбирают не ближе 50 мм от швов |
| 2.3. Сварные соединения приварки донышек к трубе коллектора | ВК, УЗК | Наружная поверхность | В доступных местах |  |
| 3. Трубы поверхностей нагрева: экранные, кипятильные экономайзеров, пароперегревательные | ВК | Поверхность всех труб и их креплений со стороны топки или (и) с наружной стороны барабанов | В доступных местах | При осмотре проверяются: экранные трубы в районе горелок; горизонтальные и слабонаклоненные участки кипятильных труб; трубы с повышенным окалинообразованием; трубы экономайзеров - крайние змеевики, расположенные вдоль стен газохода, а также трубы первой ступени экономайзеров для выявления повреждений от низкотемпературной коррозии; выходные змеевики пароперегревателя |
|  | ИК а) наружный диаметр | В местах интенсивного износа, включая экранные трубы и выходные трубы горячей части пароперегревателя | 10% от общего количества труб, отобранных по результатам ВК. Измерение наружного диаметра проводят по взаимно перпендикулярным диаметрам |  |
|  | б) выход труб из ранжира | Деформированные трубы | По результатам ВК | Измерение прогиба труб следует проводить при обнаружении их коробления, провисания, выхода из ранжира |
|  | УЗТ | Наиболее изношенные трубы, включая трубы с увеличенным на 3,5% диаметром | Не менее 10% от общего числа труб, наихудших, по результатам ВК. Измерения следует проводить на 3 уровнях по высоте топки | При выявлении недопустимой толщины стенки труб, объем УЗТ увеличивается вдвое |
|  | ИМ | Контрольные вырезки наиболее изношенных труб | По одному контрольному образцу, вырезанному не менее, чем из двух труб, наихудших, отобранных по результатам ВК | Для определения состояния металла труб, характера утонения стенок, степени коррозионного износа, характера внутренних отложений |
| 4. Коллекторы экранов, пароперегревателя, экономайзера, перегретого пара | ВК | а) наружная поверхность | В доступных местах при снятой изоляции | Особенное внимание следует обратить на: зоны, над которыми на изоляции имеются следы протечки воды или пара; мостики между отверстиями; нижние образующие; сварные соединения |
|  |  | б) внутренняя поверхность | Доступная для осмотра поверхность (через лючки) | Осмотр проводят с помощью лампочки, перископа или эндоскопа для выявления трещин или скоплений шлама. Для осмотра внутренней поверхности литого коллектора рекомендуется снять паровую задвижку |
|  |  | в) лючки коллекторов | 100% |  |
|  | ЦД или МПД | Зоны вокруг отверстий, включая угловые сварные швы с наружной поверхности | По результатам ВК при подозрении на трещины | ЦД или МПД можно не проводить, если по результатам ВК не обнаружено трещин. ЦД или МПД квадратного коллектора перегретого пара следует проводить в местах радиусных переходов. |
|  | ИК прогиб | Наружная поверхность | По результатам ВК при подозрении на прогиб |  |
|  | ТВ и У3Т | Наружная поверхность | В трех сечениях по длине одного из коллекторов каждого назначения |  |
|  | ВК, УЗК | Сварные соединения донышек с коллекторами в доступных местах | По одному донышку коллекторов каждого назначения | При выявлении недопустимых дефектов объем контроля увеличивается вдвое |
| 5. Необогреваемые трубопроводы в пределах котла Гибы труб: водоопускных пароотводящих, экранов, паро-перепускных, пароперегревателя, соединительных (между барабанами) | ВК, ЦД или МПД | Наружная поверхность при снятой изоляции | Не менее двух гибов труб каждого назначения | ЦД или МПД следует проводить по результатам ВК при подозрении на трещины. При обнаружении трещин объем контроля увеличивается вдвое |
|  | ИК овальность | В средней части гибов, прошедших ВК | По результатам ВК на одном из гибов каждого назначения |  |
|  | УЗТ | В центральной части гибов (на растянутой и нейтральной зонах), прошедших ВК и ИК | По результатам ВК, но не менее двух гибов труб каждого назначения |  |
|  | УЗК | В нейтральной зоне гибов, прошедших ВК | Не менее двух гибов труб каждого назначения | При обнаружении трещин объем контроля увеличивается вдвое |

Приложение Г

(обязательное)

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ ТИПА ПТВМ, КВ-ГМ, КВ-Р, ТВГМ

Программа является основой для разработки индивидуальной программы технического диагностирования котлов по истечении назначенного срока службы, а также после аварии и может быть использована для разработки программы технического диагностирования котлов в пределах назначенного срока службы.

| Элементы котла | Методы контроля | Зоны контроля | Объем контроля | Особенности контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Коллекторы |  |  |  |  |
| 1.1. Трубы коллекторов | ВК | а) обмуровка и тепловая изоляция | Не менее двух выходных коллекторов | Проверяют зоны, имеющие на изоляции следы протечки воды или пара. При обнаружении недопустимых дефектов объем контроля увеличивается вдвое |
|  |  | б) наружная поверхность при снятой изоляции | Не менее двух выходных коллекторов |  |
|  |  | в) внутренняя поверхность | По два коллектора каждого назначения | Осмотр внутренней поверхности проводят: через специальные устройства-штуцера с приварными или фланцевыми заглушками; через отверстия, образуемые вырезкой экранных труб. При обнаружении недопустимых дефектов объем контроля увеличивается вдвое |
|  | ЦД или МПД | а) наружная поверхность | По результатам ВК при подозрении на трещины или после плавной выборки трещин, коррозионных повреждений |  |
|  |  | б) наружная поверхность зон вокруг приварки труб к коллекторам, включая угловые швы | По результатам ВК, при подозрении на трещины | При выявлении трещин объем контроля увеличивается вдвое |
|  | ИК, прогиб |  | По результатам ВК при подозрении на прогиб |  |
|  | ТВ | Наружная поверхность | В трех сечениях на длине одного из коллекторов каждого назначения |  |
|  | УЗТ | В местах контроля ТВ | В трех сечениях на длине одного из коллекторов каждого назначения (по нижней образующей) |  |
| 1.2. Донышки коллекторов | ВК | Наружная поверхность | Донышки не менее двух выходных коллекторов |  |
|  | УЗТ | Наружная поверхность | Донышки не менее двух выходных коллекторов |  |
| 1.3. Сварные соединения донышек с коллекторами | ВК и УЗК | Наружная поверхность | По одному донышку коллектора каждого назначения | При обнаружении недопустимых дефектов, объем контроля увеличивается вдвое |
| 2. Экранные трубы | ВК | а) наружная поверхность со стороны топки в зонах интенсивного износа, в том числе на уровне горелок и в подовой части | 100% |  |
|  | ИК наружный диаметр и выход труб из ранжира | Деформированные труба со стороны топки | По результатам ВК | Особое внимание обращать на трубы с отдулинами |
|  | УЗТ | а) наружная поверхность труб со стороны топки, в зонах интенсивного износа, в том числе на уровне горелок и в подовой части | Не менее 10 труб, наихудших по результатам ВК |  |
|  | Исследование металла на вырезках образцов из труб | Наиболее изношенные трубы | По одному контрольному образцу, вырезанному не менее, чем из двух труб, наихудших, отобранных по результатам ВК | С целью определения состояния металла труб, характера утонения стенок, степени коррозионного износа, характера внутренних отложений |
| 3. Конвективные змеевики | ВК | Наружная поверхность | В доступных местах |  |
|  | ИК измерение наружного диаметра | Деформированные трубы | По результатам ВК |  |
|  | УЗТ | Наружная поверхность в зонах интенсивного износа | Не менее 10 труб, наихудших, по результатам ВК |  |
|  | Исследование металла на вырезках образцов из труб | Наиболее изношенные трубы | По одному контрольному образцу, вырезанному не менее чем из двух труб, наихудших, отобранных по результатам ВК |  |
| 4. Необогреваемые трубы в пределах котла Гибы труб | ВК | В доступных местах при снятой изоляции | По одному гибу труб каждого назначения | При обнаружении недопустимых дефектов, объем контроля увеличивается вдвое |
|  | ИК овальность | В средней части гибов, прошедших ВК | По результатам ВК на одном из гибов труб каждого назначения |  |
|  | УЗТ | В центральной части гибов, прошедших ВД и ИК в растянутой и нейтральных зонах | По три измерения в растянутой и нейтральной зонах |  |
|  | УЗК | В нейтральной зоне гибов, прошедших ВК | По одному гибу труб каждого назначения | При обнаружении трещин объем контроля увеличивается вдвое |

Приложение Д

(обязательное)

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
ЧУГУННЫХ ЭКОНОМАЙЗЕРОВ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

1. Общие положения

Программа устанавливает последовательность проведения технического диагностирования, методы оценки фактического состояния деталей и сборных единиц экономайзеров, порядок принятия решения о продлении назначенного срока службы чугунных экономайзеров.

2. Подготовка к техническому диагностированию

2.1 Экономайзеры котлов, работающих на жидком и твердом топливе

2.1.1 Разобрать все дуги, калачи и коллекторы каждого блока экономайзера.

2.1.2 Разобрать по одной трубе поверхности нагрева в каждом нижнем ряду каждого блока.

2.1.3 Промыть и очистить внутреннюю поверхность оребренных труб в каждом блоке экономайзера, внутреннюю и наружную поверхности чугунных деталей и разобранных оребренных труб.

2.2 Экономайзеры котлов, работающих на газовом топливе

2.2.1 Разобрать все дуги, калачи и коллекторы каждого блока экономайзера.

2.2.2 Промыть и очистить внутреннюю поверхность оребренных труб, внутреннюю и наружную поверхности чугунных деталей.

3. Техническое диагностирование труб поверхности нагрева чугунных деталей

3.1 Экономайзеры котлов, работающих на жидком и твердом топливе

3.1.1 Провести визуальный осмотр внутренних поверхностей всех оребренных труб (при необходимости, с помощью перископического устройства) и внутренних, и наружных поверхностей разобранных труб и чугунных деталей для выявления трещин и коррозионных (эрозионных) поражений. Провести замеры язвин максимальной, по внешнему виду, глубины (при необходимости, с помощью слепков).

Допускаются язвины и другие коррозионные (эрозионные) поражения глубиной до 2 мм и диаметром до 5 мм, количеством не более 3 штук на площади до 10 см2.

3.1.2 При сильном коррозионном (эрозионном) износе внутренней (наружной) поверхности оребренных труб провести, разрезку одной из разобранных труб в районе максимального износа.

Признаками сильного коррозионного (эрозионного) износа элементов чугунного экономайзера служат:

поражения, превышающие нормы по п. 3.1.1 настоящего приложения;

дефекты (язвины и утонения) от эрозионного износа, один из размеров которого превышает 5 мм при глубине более 1 мм независимо от их количества, приходящегося на единицу площади.

3.1.3 Замерить толщину стенки разрезанной трубы не менее, чем в четырех местах по окружности, выявить минимальное значение и максимальную овальность в сечении разреза.

Допускается утонение стенки при оставшейся толщине не менее 6 мм (номинальная толщина стенки 8 мм и более) и овальность до 10%.

3.1.4 В случае превышения норм по п. 3.1.3 приложения провести измерения твердости по ГОСТ 27208 (место измерения - боковая поверхность фланца одной из разобранных труб) в трех местах по окружности на расстоянии не менее 35 мм от края фланца. Величину твердости принимают как среднее арифметическое из трех измерений.

3.1.5 Если результаты осмотра и измерений по пп. 3.1.1 и 3.1.3 приложения соответствуют нормам пп. 3.1.1 и 3.1.3, проводят гидравлическое испытание каждой разобранной трубы давлением Р = 60 кгс/см2, время выдержки под пробным давлением не менее 10 минут, температура воды не менее 15 и не более 45°С.

3.1.6. В случае положительных результатов испытаний по п. 3.1.3 приложения провести сборку каждого блока экономайзера и провести гидравлическое испытание блока в сборе пробным давлением, равным 1,5 от рабочего (разрешенного) давления в барабане. Время выдержке не менее 20 минут, температуре воды не менее 15 и не более 45°С.

3.2 Экономайзеры котлов, работающих на газовом топливе

3.2.1 Провести визуальный осмотр внутренних поверхностей всех оребренных труб (при необходимости, с помощью перископического устройства) и внутренних, и наружных поверхностей чугунных деталей для выявления трещин и коррозионных поражений. Провести замер язвин максимальной, по внешнему виду, глубины (при необходимости с помощью слепков).

Допускаются язвины и другие коррозионные поражения глубиной до 2 мм и диаметром до 5 мм, количеством не более трех штук на площади 10 см2.

3.2.2 При отсутствии недопустимых дефектов по результатам визуального осмотра провести сборку каждого блока экономайзера и провести гидравлическое испытание блока в сборе дробным давлением, равным 1,5 от рабочего (разрешенного) давления в барабане. Время издержки не менее 20 минут, температура воды не менее 15 и не более 45°С.

3.3 Гидравлическое испытание экономайзера в сборе следует проводить отдельно от котла. Совместно с котлом допускается проведение гидравлического испытания в отдельных технически обоснованных случаях по разрешению местного органа Госэнергонадзора РК. Величина пробного давления в этом случае определяется величиной пробного давления, принятой для котла (т. е. 1,25 от рабочего или разрешенного давленая в барабане котла).

4. Принятие решения о продлении срока службы экономайзера

4.1 При положительных результатах технического диагностирования (отсутствие недопустимых дефектов и сильного коррозионного и эрозионного износа) решение о возможности продления срока службы экономайзера принимается организацией, выполнявшей техническое диагностирование.

4.2 Если обнаружено превышение допустимых отклонений от установленных в настоящей Программе нормативных значений, то решение о допустимости, параметрах и условиях дальнейшей эксплуатации экономайзеров должна принять аттестованная организация, имеющая специальное разрешение.

4.3 Срок службы экономайзеров рекомендуется продлевать:

при сжигании топлива с приведенным содержанием серы более 0,2% - на четыре года;

при сжигании топлива с приведенным содержанием серы не более 0,2% - на восемь лет;

при сжигании газового топлива - на 12 лет.

Приложение Е

(обязательное)

Форма журнала обследования котла

(Определение тепловой нагрузки котлоагрегата)

| № п/п | Наименование параметра | Обозначение | Размерность | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расход сетевой воды через котёл | Gприб | м3/ч |  | Замер |
| 2 | Давление сетевой воды на входе в котёл |  | кгс/см2 |  | Замер |
| 3 | Температура сетевой воды перед котлом |  | °С |  | Замер |
| 4 | Температура сетевой воды за котлом |  | °С |  | Замер |
| 5 | Давление сетевой воды на выходе из котла | рпв | кгс/см2 |  | Замер |
| 6 | Удельный вес воды | γ | кг/м3 |  | По таблицам |
| 7 |  | - | °С |  | - |
| 8 | Выработка тепла брутто котлоагрегатом |  | Гкал/ч |  | - |

Форма акта гидростатического испытания котлов низкого давления

______________________________________________________________________________________

(наименование объекта и адреса)

| г._________________________ | «___»________________200___г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе представителей:

Заказчика____________________________________________________________

(наименование организации, должность, ф. и. о.)

генподрядной организации______________________________________________

(наименование организации, должность, ф. и. о.)

монтажной организации_________________________________________________

(наименование организации, должность, ф. и. о.)

произвела осмотр и проверку качества монтажа _____________________________

(характеристика и количество котлов,

_______________________________________________________________________

водонагревателей, оборудования и трубопроводов)

выполненных___________________________________________________________

(наименование монтажной организации)

и составила акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту___________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование проектной организации и № чертежей)

2. В процессе производства работ внесены следующие отступления от проекта

_______________________________________________________________________

(перечень отступлений)

согласованные с_________________________________________________________

(должность, ф. и. о.)

3. Котлы (водоподогреватели, котельно-вспомогательное оборудование, трубопроводы) испытаны гидростатическим методом пробным давлением________ МПа (_______кгс/см2) в течение 5 мин.

4. В течение времени нахождения под пробным давлением падения давления не наблюдалось.

5. В течение времени нахождения под максимальным рабочим давлением ____МПа (___кгс/см2) признаков разрыва и видимых деформаций частей котла не обнаружено, капли и потение в ниппельных и сварных швах не наблюдались.

Решение комиссии:

Котлы (водоподогреватели, котельно-вспомогательное оборудование, трубопроводы) признаются выдержавшими испытание гидростатическим методом.

Представитель заказчика                                ___________________________ ______________________

(подпись)                                              (ф. и. о.)

Представитель генподрядной организации  ___________________________ ______________________

(подпись)                                              (ф. и. о.)

Представитель монтажной организации      ___________________________ ______________________

(подпись)                                              (ф. и. о.)

Форма таблицы заполнения технико-экономических показателей котлов

| Котельная (котельные) | Производительность, т/ч |  | Удельный расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номинальная | фактическая | воды на с.н., т/т | тепловой энергии, ккал/т | электроэнергии, кВт.ч/т |

Форма таблицы об отметке выбросов в окружающую 
среду в год обследования и за предыдущие 2 года

| Контролируемый показатель | Значения выбросов по годам, т (норматив/факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ________г. | ________г. | текущий |
| NOх |  |  |  |
| СОх |  |  |  |
| SOх |  |  |  |
| NOх + SOх |  |  |  |

Приложение Ж

(информационное)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

| п/п | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловизионный комплекс | Тепловизионная съемка элементов зданий и сооружений, диагностика энергетического оборудования. |
| 2 | Расходомер | Измерение расхода жидкостей с отсутствием примесей без врезки. |
| 3 | Пирометр | Дистанционное измерение температуры. |
| 4 | Термометр контактный с 4 зондами | Контактное измерение температуры различных сред, относительной влажности воздуха. |
| 5 | Течетрассопоисковый комплект | Трассировка подземных коммуникаций, определение мест их повреждений. |
| 6 | Газоанализатор | Ручной электронный газоанализатор для диагностики, наладки котлов. |
| 7 | Измеритель плотности тепловых потоков трехканальный | Измерение плотности тепловых потоков, термического сопротивления и сопротивления теплопередаче при тепловизионном обследовании. |
| 8 | Клещи электроизмерительные | Измерение переменного тока до 400 А; Измерение напряжения постоянного/переменного тока до 600 В. |
| 9 | Анализатор качества электроэнергии | Прост в управлении. Позволяет произвести анализ событий, происходящих в сети непосредственно на месте проведения измерений без использования ПК. |
| 10 | Дальномер | Измерение расстояний, вычисление площади и объема. |
| 11 | Измеритель-регистратор с 2 поверхностными датчиками | Измерение и регистрация с последующей передачей на ПК температуры поверхности (трубы, стены и т.д.). |

Библиография

[1] РД 153-34.1-09.163-00. Типовая программа проведения энергетических обследований тепловых электрических станций и районных котельных акционерных обществ энергетики и электрификации России, 2006, 29 стр.

[2] СНиП РК 4.02-08-2003. Котельные установки.

[3] Методические рекомендации и типовые программы энергетических обследований систем коммунального энергоснабжения. Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России) Утверждены, приказом Госстроя России от 10.06.2003 № 202, Москва, 2005, 29 стр.

[4] Типовая энергетическая характеристика водогрейного котла ПТВМ-180, ТХ-34-70-015-85, Москва, 1986, 12 стр.

[5] Типовая инструкция по эксплуатации газомазутных водогрейных котлов типа ПТВМ, ТИ 34-70-051-86, Москва. 1986. 23 стр.

[6] Типовая инструкция по эксплуатации водогрейного газомазутного котла КВГМ-180-150, 34-70-055-86. Москва, 1986, 22 стр.

[7] Сорокин Роман Викторович. Тепловая и экономическая эффективности модульных котельных систем децентрализованного теплоснабжения: Диссертация кандидата технических наук: 05.23.03: Воронеж, 2004.

[8] Справочник по котельным установкам малой производительности. Под ред. Роддатиса К.Ф. 1989 г.

[9] Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115°С СО 153-34.17.469, Москва, 2006.

[10] Методические указания о техническом диагностировании котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно. РД 34.17.435-95 (утв. Госгортехнадзором РФ 29.04.1995) по состоянию на ноябрь 2007 года.

[11] Понятийный словарь терминов, употребляемых в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденный приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10.01.2012 г. № 4.

Ключевые слова: техническое обследование, котельные установки, методы контроля, измерительные приборы, техническое диагностирование, типовая программа, тепловая мощность.