Источник: ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz

Государственные нормативные документы в сфере архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности, жилищных отношений и коммунального хозяйства

Утверждены приказом

Председателя Агентства Республики Казахстан

по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

от 29 декабря 2012 года № 795

Рекомендации по повышению надежности систем 
теплоснабжения коммунального хозяйства

Дата введения - 01.05.2013

Содержание

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

4. Общие положения

5. Надежность систем теплоснабжения

6. Подготовка к отопительному периоду

7. Резервирование в системах теплоснабжения

8. Автоматизация системы теплоснабжения

9. Защита систем теплоснабжения

10. Совершенствование эксплуатации системы теплоснабжения

Приложение А (информационное). Теоретические основы оценки надежности систем теплоснабжения

Приложение Б (обязательное). Форма журнала учета аварий

Приложение В (обязательное). Форма журнала учета отказов в работе тепловой сети

Приложение Г (обязательное). Форма акта готовности тепловой сети к эксплуатации в отопительном периоде

Приложение Д (обязательное). Форма акта готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде

Приложение Е (обязательное). Форма акта готовности теплового пункта к эксплуатации в отопительном периоде

Библиография

1. Область применения

1.1 Настоящий документ «Рекомендации по повышению надежности систем теплоснабжения коммунального хозяйства» (далее - Рекомендации) предназначен для организации надежного и бесперебойного функционирования систем теплоснабжения, а также при разработке организационно-распорядительных и внутренних нормативно-технических документов (внутренние инструкции, внутренние методические указания и т.п.), обеспечивающих ресурсосбережение при производстве и передаче тепловой энергии в соответствии с Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности».

2. Нормативные ссылки

Для применения настоящих Рекомендаций необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13 января 2012 года № 541-IV.

МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети».

Пособие к МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети».

РД 34 РК.20.520-05 «Правила и нормы по защите трубопроводов тепловых сетей от электрохимической коррозии».

РД 34 РК.20.522-05 «Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации».

«Методика определения тепловых потерь в сетях».

ВСН 37-86 (РД 34.20.405) «Правила приемки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей».

«Типовая инструкция по защите тепловых сетей от наружной коррозии», утвержденная приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 января 2012 года № 4.

ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения».

ГОСТ 27.410-87 «Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность».

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании настоящих Рекомендаций целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Указатель нормативных документов по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ занесен (изменен), то при пользовании настоящими Рекомендациями следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отнесен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

В настоящих Рекомендациях применяются следующие термины и определения:

3.1 Надежность систем теплоснабжения: свойство системы теплоснабжения выполнять заданные функции с сохранением заданных эксплуатационных показателей в течение принятого времени эксплуатации. Надежность систем теплоснабжения коммунального хозяйства определяется как бесперебойное снабжение потребителей теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

3.2 Готовность систем теплоснабжения: вероятность работоспособного состояния системы, в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

3.3 Гидравлический удар: резкое изменение давления в жидкости в напорном трубопроводе, вызванное мгновенным изменением скорости его течения.

4. Общие положения

4.1 Рекомендации направлены на обеспечение надежного функционирования систем теплоснабжения.

4.2 Надежность систем теплоснабжения обеспечивается путем реализации ресурсосберегающих мероприятий, выбором основного технологического оборудования с учетом показателей безотказности, ремонтопригодности, срока службы и сохраняемости технологических режимов.

5. Надежность систем теплоснабжения

5.1 Обеспечение надежности является основным мероприятием при эксплуатации инженерных систем теплоснабжения коммунального хозяйства. Надежность функционирования обеспечивается мероприятиями, осуществляемых на стадиях проектирования и строительства новых, расширения, реконструкции и модернизации действующих систем теплоснабжения.

5.2 Надежность систем теплоснабжения обеспечивает высокую способность транспортировать и распределять тепловую энергию среди потребителей в необходимом количестве с соблюдением заданных параметров и норм, в зависимости от конкретных условий эксплуатации инженерных сетей.

5.3 Надежность функционирования систем теплоснабжения коммунального хозяйства является комплексным показателем, и включает ряд свойств, в зависимости от назначения объекта и конкретных условий их эксплуатации.

5.4 Уровень снижения надежности характеризуется частотой возникновения аварийных ситуаций (технологические отказы и снижение уровня работоспособности/уровня функционирования системы теплоснабжения). Полностью работоспособное состояние обеспечивает все заданные функции в полном объеме, и максимально возможное исключение отказов в работе систем теплоснабжения.

5.5 Основной причиной снижения уровня надежности тепловых сетей коммунального хозяйства является проникающая коррозия подземных теплопроводов и подающих линий водяных тепловых сетей.

5.6 Оценку уровня коррозии и организации мероприятий по защите трубопроводов тепловых сетей от коррозии осуществляют в соответствии с Типовой инструкцией по защите тепловых сетей от наружной коррозии и Пособием к МСН 4.02-02-2004.

5.7 Оценку надежности системы теплоснабжения проводят на основе использования отдельных показателей надежности, приведенных в Приложении А.

5.8 Объективная оценка надежности системы теплоснабжения коммунального хозяйства может быть произведена только при ведении тщательного учета всех аварий и отказов, возникающих в системе в процессе ее эксплуатации.

5.9 Анализ зарегистрированных событий позволяет выявить наличие элементов пониженной надежности с целью принятия своевременных мер по замене или ремонту несовершенных и изношенных элементов системы.

5.10 Учет аварий и отказов должен вестись в обязательном порядке на каждом предприятии. Форма журналов учета аварий и отказов оформляются в соответствии с Приложениями Б, В.

6. Подготовка к отопительному периоду

6.1 Основные мероприятия, обеспечивающие надежную эксплуатацию систем теплоснабжения потребителей, до начала отопительного периода:

- испытание оборудования источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;

- шурфовка тепловых сетей, анализ состояния трубопроводов для определения степени износа металла труб;

- промывка оборудования источников тепла, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;

- опрессовка и гидравлические испытания оборудования источников тепла, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;

- испытание тепловых сетей на тепловые потери и максимальную температуру теплоносителя;

- разработка эксплуатационных режимов системы теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению и постоянному обеспечению;

- регулировка режимов оптимального распределения теплоносителя между системами теплопотребления в соответствии с их расчетными тепловыми нагрузками (настройка автоматизированных и центральных тепловых пунктов, автоматических регуляторов, установка и контрольный замер сопел элеваторов и дроссельных диафрагм и т.д.).

6.2 Мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному периоду включают регулярный мониторинг и систематизацию выявленных дефектов в функционировании основного и вспомогательного оборудования систем теплоснабжения коммунального хозяйства.

Мониторинг включает регистрацию отклонений от гидравлического и теплового режимов, оформление технических паспортов эксплуатируемых трубопроводов, составление планов ремонтно-восстановительных работ, подготовку необходимой документации, заключение договоров с подрядными организациями и материально-техническое обеспечение плановых работ.

6.3 Исполнение основных мероприятий по подготовке систем теплоснабжения заканчивается не позднее 10 рабочих дней до начала отопительного сезона, установленного индивидуально для каждого населенного пункта с учетом климатических особенностей региона Республики Казахстан.

6.4 Для обеспечения надежной эксплуатации систем теплоснабжения в предстоящем отопительном году не позднее чем за 1 (один) месяц до окончания текущего отопительного периода разрабатываются и утверждаются графиком по профилактике и ремонту источников тепла, магистральных и квартальных тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых (автоматизированных) пунктов и других элементов систем теплопотребления.

6.5 Сроки проведения профилактических и ремонтных работ, связанных с прекращением горячего водоснабжения, не могут превышать срок, устанавливаемый в соответствии с разработанной сметой или проектно-сметной документацией (норма выработки - человека/часов).

6.6 Орган управления объектами кондоминиума обслуживающий существующий жилищный фонд, извещает жильцов и других собственников помещений о плановых отключениях местных инженерных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения не менее чем за пять суток до начала запланированных работ, путем размещения объявления на информационных щитах или поквартирного распространения информационных листков с обязательной регистрацией в специальном журнале (дата, час, должности и фамилии передавшего и принявшего информационный листок).

6.7 Ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых (автоматизированных) пунктов, а также систем теплопотребления, присоединенных к этим сетям, рекомендуется проводить одновременно с плановыми отключений местных инженерных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения

6.8 Теплоснабжающие организации ежегодно разрабатывают и корректируют гидравлические и тепловые режимы работ тепловых сетей, включая установку сопел элеваторов и дроссельных диафрагм на тепловых (автоматизированных) пунктах потребителей.

Сроки проводимых профилактических и ремонтных работ, выполняемых органом управления объектами кондоминиума, согласовываются с теплоснабжающей организаций, после чего теплоснабжающая организация сообщает им оптимальные сроки, обеспечивающие возможность их выполнения во время подготовки к отопительному периоду.

6.9 Приемка подготовленных систем теплопотребления, тепловых сетей и тепловых (автоматизированных) пунктов потребителей должна быть оформлена двухсторонними актами в соответствии с Приложениями Г-Е с участием представителей теплоснабжающей организации и представителем органа управления объекта кондоминиума и соответствовать ВСН 37-86 (РД 34.20.405).

6.10 На основании подписанных актов приемки систем теплоснабжения к отопительному периоду принимается решение о выдаче паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период, которые утверждаются после проверки объектов теплоснабжения комиссией, назначенной местными исполнительными органами.

6.11 Приемку подготовленных к эксплуатации систем теплопотребления проводят до начала отопительного периода в соответствии с разработанными и утвержденными графиками, разрабатываемые теплоснабжающими организациями совместно с представителями органов управления объектами кондоминиума.

6.12 Потребители тепловой энергии обеспечивают допуск представителей теплоснабжающей организации к круглосуточному контролю за работой всех систем отопления зданий и сооружений.

Системы отопления потребителей включаются по разработанному графику, составленному теплоснабжающей организацией и утвержденному местным исполнительным органом. Суммарное время, необходимое для начала подачи теплоты всем подготовленным потребителям, не должно превышать более пяти суток.

7. Резервирование в системах теплоснабжения

7.1 Надежность систем теплоснабжения коммунального хозяйства должны характеризоваться надежной эксплуатацией и безотказным функционированием всех элементов системы централизованного теплоснабжения: источники производства теплоты, центральные магистрали, внутриквартальные и внутридомовые тепловые сети, тепловые (автоматизированные) пункты потребителей.

Для обеспечения должного уровня надежности систем коммунального теплоснабжения необходимо резервирование котельных установок и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

7.2 Надежность источников тепла обеспечивается и закладывается при проектировании и строительстве котельных различной проектируемой мощности.

При проектировании новых и реконструкции действующих источников тепла, состоящих из нескольких агрегатов (котельных установок, водоподогревателей) необходимо предусматривать дополнительное резервирование.

7.3 Эффективность резервирования тепловых сетей характеризуется показателем - «уровень резервирования» (Кр), который вычисляется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%) подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

- при 90 - 100 подключенных абонентах - Кр = 1,0;

- при 70 - 90 - Кр = 0,7;

- при 50 - 70 - Кр = 0,5;

- при 30 - 50 - Кр = 0,3;

- менее 30 - Кр = 0,2.

7.4 При проектировании тепловых сетей подземной прокладки в непроходных каналах и при бесканальной прокладке должно предусматриваться резервирование подачи тепла в зависимости от климатических условий и диаметров трубопроводов в соответствии с МСН 4.02-02-2004.

Таблица 1 - Резервирование подачи тепла

| Минимальный диаметр трубопровода, Ø, мм | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
|  | Допускаемое снижение подачи тепла, % |  |  |  |  |
| 300 | x | x | x | x | 64 |
| 400 | x | x | x | 63 | 68 |
| 500 | x | x | 70 | 69 | 73 |
| 600 | x | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 и более | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| Примечание: х - резервирование не требуется. |  |  |  |  |  |

7.5 Для повышения уровня надежной эксплуатации инженерных систем, основного и вспомогательного оборудования тепло- производящих и передающих организаций, рекомендуется предусматривать 100%-ное резервирование тепловой энергии в населенных пунктах при расчетных температурах наружного воздуха для проектирования отопления:

| Температура наружного воздуха, °С | Численность населения, тыс. чел. |
| --- | --- |
| Ниже -40 | До 2,0 |
| от -40 до -41 | 2,0 - 5,0 |
| от -30 до -21 | 5,0 - 10,0 |
| от -20 до -11 | 10,0 - 20,0 |
| Выше -10 | 20,0 - 50,0 |

7.6 В случае аварии на одном из источников тепла для обеспечения бесперебойного теплоснабжения населенных пунктов предусматривается возможность частичного обеспечения потребителей тепловой энергией из единой тепловой сети за счет других источников тепла.

Для этого тепло- производящая и передающая организации проводят анализ возможности работы нескольких источников тепла в единой тепловой сети.

7.7 При этом предполагаемые основные тепловые и гидравлические режимы, возникающие в аварийной ситуации, рассчитываются и оцениваются на практике проектной организацией в реальных условиях эксплуатирующей организации.

7.8 Для социальных объектов, в которых не допускаются перерывы в подаче тепла (больницы, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, домов для инвалидов и престарелых, станций скорой помощи, музеев, теле- и радиостудий, картинные галереи и т.п., устанавливаемые в задании на проектирование), необходимо предусматривать резервирование, обеспечивающее 100%-ную подачу теплоты тепловыми сетями. В случае дефицита тепловой энергии допускается предусматривать местные резервные источники теплоты.

7.9 Повышение надежности систем теплоснабжения обеспечивается путем устройства перемычек между магистральными сетями, проложенными радиально от одного или разных источников теплоты.

Использование перемычек допускается как в нормальном, так и в аварийном режимах работы тепловых сетей, что в свою очередь позволит обеспечить беспрерывное теплоснабжение и значительно снизить недоотпуск тепловой энергии при возникающих аварийных ситуаций. Типоразмер и количество устанавливаемых перемычек определяются исходя из установленного режима резервирования при сниженном расходе теплоносителя в соответствии с вышеприведенными данными (см. таблицу 1).

В случае подключения тепловых сетей к высокопроизводительным источникам тепла теплоэлектроцентралям, имеющиеся децентрализованные источники производства тепла, находящиеся в технически исправном состоянии, целесообразно оставлять в резерве.

7.10 Высокопроизводительные источники теплоснабжения и районные котельные мощностью до 100 Гкал/ч необходимо устанавливать центральные тепловые пункты (далее - ЦТП) с двухсторонним присоединением к тепловой сети, обеспечивающие в случае возникновения аварийной ситуации подачу тепла через установленные перемычки между магистральными трубопроводами, а в идеальном случае - путем подключения к двум магистралям.

7.11 Установка ЦТП в тепловой сети будет иметь ряд преимуществ. Одним из которых, управляемая система теплоснабжения, т.е. обеспечение более точного распределения циркулируемой воды в нормальном и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников обеспечит изменение режима работы сети в заданных пределах.

7.12 Проектирование и наладка совместной работы нескольких источников тепла на единую тепловую сеть, созданием узлов распределения, ЦТП и прокладкой резервных перемычек, производится специализированной проектной и наладочной организациями.

7.13 При проектировании магистральных, внутриквартальных и других тепловых сетей необходимо предусматривать два ввода водопровода и электроснабжения.

8. Автоматизация системы теплоснабжения

8.1 Автоматизация систем теплоснабжения обеспечивает:

- управление и поддержание заданного теплового режима в тепловых сетях;

- оптимизацию отпуска и потребления тепла;

- снижение удельных затрат электрической энергии в насосных установках (сетевых, циркуляционных, подпиточных насосах);

- увеличение ресурса и снижения затрат на эксплуатацию технологического оборудования и сетей;

- повышение качества контроля состояния технологического оборудования;

- повышение качества контроля технологических параметров;

- диспетчеризацию пунктов предупредительной и аварийной информацией;

- повышение надежности систем теплоснабжения;

- эксплуатацию тепловых сетей без постоянного присутствия оперативного персонала.

8.2 Автоматизация систем теплоснабжения предусматривает регулирование гидравлических и тепловых режимов с целью стабилизации рабочих параметров функционирования тепловой сети, дистанционное и местное управление функционированием основного и вспомогательного оборудования и агрегатов, а также их защиту и блокировку в случае возникновения аварийной ситуации, контроль и измерение параметров с целью мониторинга устойчивости функционирования тепловой сети, учет расхода отпускаемых и потребляемых ресурсов, телемеханизацию управления контроля и измерения.

8.3 При внедрении систем автоматизации ЦТП жилых и общественных зданий необходимо обеспечить возможность регулирования подачи (отпуска) и температуры тепловой энергии на отопление зданий; регулирование перепада давления сетевой воды на входе в ЦТП при наличии избыточного напора в тепловой сети; ограничение максимального расхода сетевой воды с целью сокращения расчетного ее расхода; регулирование перепада давления воды в распределительных сетях отопления; регулирование давления (подпора) в обратном трубопроводе от систем отопления для защиты их от опорожнения; регулирование уровня воды в баке-аккумуляторе системы горячего водоснабжения; регулирование подпитки систем отопления в ЦТП с независимым присоединением этих систем; регулирование и управление процессами водоподготовки (при ее наличии); управление включением и отключением насосного хозяйства; измерение температуры, давлений, уровней воды с возможной сигнализацией их предельных значений; учет и измерение количества и расхода теплоты и теплоносителей; учет электроэнергии; телемеханический контроль, измерение и управление из диспетчерского пункта.

8.4 Аналогичные задачи реализуются при автоматизации индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и ЦТП различной мощности и типа, присоединенных к распределительным тепловым сетям.

8.5 Структурная схема комплексной автоматизированной системы теплоснабжения населенных пунктов включает:

- все объекты управления - источники теплоты, тепловые сети от них;

- узлы распределения;

- тепловые пункты;

- разноуровневые ступени автоматического регулирования отпуска теплоты и гидравлического режима, размещенных в звеньях;

- диспетчерские пункты теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство, распределение тепловой энергии, эксплуатирующие котельные установки и (или) тепловые сети, а также сооружений централизованного/децентрализованного теплоснабжения.

8.6 Комплекс средств автоматического регулирования отпуска и распределения тепловой энергии в системах теплоснабжения предусматривает следующие ступени:

- центр регулирования в источнике теплоты (теплоэлектроцентрали, котельной);

- групповое регулирование - в центре, на тепловых пунктах, в узлах распределения тепловой энергии;

- местного общедомового (на все здание) регулирования или местного (позонного) регулирования в ИТП при наличии позонного разделения систем отопления в здании;

- индивидуальные приборы регулирования температуры у нагревательных приборов в помещениях жилых и общественных зданий.

8.7 Для регулирования автоматизированного отпуска тепловой энергии на всех ступенях необходимо предусмотреть следующие автоматические системы:

- регулирования температуры теплоносителя в зависимости от метеорологических параметров (температуры наружного воздуха);

- регулирования температуры воздуха в помещениях;

- комбинация двух систем регулирования, позволяющая управлять как одной ступенью, так и сочетанием двух ступеней в различных звеньях системы теплоснабжения.

8.8 Выбор оптимального комплекса автоматизации функционирующих ступеней регулирования отпуска тепловой энергии производится в зависимости от структуры распределительных тепловых сетей.

При этом должно учитываться действующая структура распределительных тепловых сетей, которая может отличаться количеством и размещением трубопроводов и других технических решений.

8.9 Выбор автоматизированной системы регулирования рациональными режимами отпуска тепловой энергии для центральной ступени осуществляется с учетом типа теплоисточника, вида тепловой нагрузки и степени охвата тепловых пунктов автоматизацией регулирования отпуска тепловой энергии на отопление (сплошной, частичный).

9. Защита систем теплоснабжения при гидравлическом ударе

9.1 Гидравлический удар характеризуется возможным разрушением трубопровода в результате мгновенного повышения и понижения рабочего давления теплоносителя. Вероятность возникновения гидравлических ударов возрастает с увеличением мощности теплоисточников, увеличением диаметров и длины тепловых сетей, оснащения сети регуляторами, клапанами и задвижками.

9.2 Основными техническими причинами возникновения гидравлических ударов являются: внезапная остановка гидравлических насосов на теплоисточнике или насосной станции в результате прекращения подачи электрической энергии; аварийное выключение насосов, вследствие выхода из строя вращающихся элементов; вскипание теплоносителя в котле в случае снижения расхода теплоносителя приведшей к последующей конденсации; быстрое закрытие регулирующих клапанов и задвижек на теплоисточнике, насосных станциях и тепловой сети.

В качестве эффективно действующих устройств для защиты систем теплоснабжения от гидравлических ударов рекомендуется использовать: гидрозатвор, сбросной клапан, разрывные выпуклые мембраны, разрывные плоские мембраны, сбросной клапан.

9.3 При рабочем давлении в обратной магистрали тепловой сети в пределах 0,1-0,25 МПа рекомендуется устанавливать гидрозатвор. При давлении в обратной магистрали более 0,25 МПа и сетевых насосах с электродвигателями, имеющими маховый момент более 150 кг × м2 (например, насосы типа СЭ2500-180, 20Д-6 и др.), возможна установка сбросного клапана. При давлении в обратной магистрали более 0,25 МПа для сетевых насосов с электродвигателями, имеющими маховый момент менее 150 кг × м2, наиболее целесообразна установка мембранных предохранительных устройств, имеющих время срабатывания примерно 0,05°С.

9.4 На насосных станциях рекомендуется установка противоударной перемычки между обратным и подающим трубопроводами с установкой на ней обратного клапана, что позволит в случае внезапной остановки насосов, когда давление в обратном трубопроводе превышает давление в подающем, открыть обратный клапан на противоударной перемычке, что в свою очередь приведет к выравниванию давлений в трубопроводах и затуханию ударной волны.

9.5 В децентрализованных источниках производства тепла для предотвращения гидравлического удара рекомендуется использовать гидрозатворы, представляющие собой установленную вертикально «трубу в трубе» высотой примерно на 3 м больше напора в обратном коллекторе. Внутренняя труба гидрозатвора врезана в обратный коллектор тепловой сети, внешняя - служит для приема выброса теплоносителя при срабатывании гидрозатвора и подключается либо к приемной емкости, либо к системе канализации. Гидрозатвор необходимо подключать к обратному коллектору.

9.6 Для повышения уровня надежности и обеспечения защиты трубопроводов тепловой сети от гидравлических ударов рекомендуется применять защитно-регулирующие клапаны с мембранным гидравлическим приводом, трехсильфонной сборки и импульсными клапанами для аварийного отключения децентрализованных источников производства тепла от тепловой сети. Установка защитно-регулирующих клапанов и регуляторов позволит регулировать давление сетевой воды в подающих и обратных магистралях.

9.7 Для обеспечения надежной эксплуатации тепловых сетей рекомендуется также применять гидравлическую автоматику, работа которой не зависит от наличия электроэнергии. Установка гидравлической автоматики позволит при отключении электроэнергии и внезапной остановке насосов повысить давление перед насосом, что приведет к срабатыванию импульсного клапана, в результате защитно-регулирующие клапаны с мембранным гидравлическим приводом закрываются, отсекая оборудование от источников тепла. В этом случае гидравлический удар гасится в результате срабатывания гидрозатвора.

10. Совершенствование эксплуатации системы теплоснабжения

10.1 Надежность системы теплоснабжения в значительной степени может быть повышена путем четкой организации эксплуатации системы, взаимодействия теплопередающих организаций и потребителей, своевременного проведения ремонта, замены изношенного оборудования, наличия аварийно-восстановительной службы и организация аварийных ремонтов. Последнее является особенно важным при наличии значительной доли изношенных теплопроводов и их высокой повреждаемости.

10.2 Организация аварийно-восстановительной службы, ее численности и технической оснащенности в каждом конкретном случае должна решаться на основе технико-экономических расчетов с учетом оптимального сочетания структурного резерва системы теплоснабжения и временного резерва путем использования аккумулирующей способности зданий. Необходимо совершенствовать процесс восстановления отказавших теплопроводов, устанавливать нормативные сроки ликвидации аварий и определять оптимальный состав аварийно-восстановительной службы.

10.3 Организации эксплуатирующие котельные установки и тепловые сети оснащаются специализированной техникой и механизмами для проведения аварийно-восстановительных работ.

10.4 Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является соблюдение требований настоящих Рекомендаций, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов путем применения современных материалов.

10.5 Время, необходимое для восстановления тепловой сети, при разрыве трубопровода, полученное на основе обработки статистических данных при канальной прокладке, недолжно превышать больше приведенных значений (таблица 3).

Таблица 3 - Ориентировочное время для устранения аварий на тепловых сетях*

| Диаметр, Ø, мм | Среднее время восстановления, ч. |
| --- | --- |
| 100 | 12,5 |
| 125-300 | 17,5 |
| 350-500 | 17,5 |
| 600-700 | 19 |
| 800-900 | 27,2 |
| ПРИМЕЧАНИЕ*. Приведенные данные могут использоваться как ориентировочные для оценки времени, необходимого для восстановления теплоснабжения, при принятии соответствующих решений. |  |

10.6 Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов. Поэтому особое внимание необходимо обращать на аварийный запас оборудования, деталей, узлов и материалов. При этом заблаговременно составляются аварийные графики теплоснабжения и теплопотребления.

10.7 Аварийные графики предусматривают оптимальные режимы теплоснабжения и теплопотребления, необходимость в которых возникает в случаях:

- дефицита тепловой мощности в результате возникновения аварий или останова, выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепла (паровых и водогрейных котлов до 100 Гкал/час, водоподогревателей и другого оборудования), требующего длительного восстановления;

- технологического нарушения или угрозы дестабилизации гидравлического режима тепловой сети в результате сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, водоподготовке, а также прекращения подачи воды на источник тепла от системы водоснабжения;

- нарушения гидравлического режима тепловой сети в случае аварийного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы на источнике производства тепла и на подкачивающих насосах на тепловой сети;

- повреждения трубопровода и (или) его несущих конструкций участка тепловой сети, устранение которого требует полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов.

10.8 Для повышения надежности тепловых сетей необходима проведение оценки состояния строительных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов.

10.9 Для повышения надежности, тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов теплопотребителя, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, должны подвергаться испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытания водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности тепловой сети.

При возникновении аварийной ситуации на тепловых сетях орган управления объектами кондоминиума информируют население об исключении слива сетевой воды из внутридомовых сетей.

10.10 Для оценки целостности и изношенности трубопроводов, тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта, перед включением сетей в эксплуатацию.

10.11 Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта рекомендуются применять современные диагностические системы не разрушающего контроля.

Приложение А

(информационное)

Теоретические основы оценки надежности систем теплоснабжения

1. Теория оценки надежности систем коммунального теплоснабжения по большинству показателей надежности имеет ограниченный характер. В соответствии с требованиями ГОСТ 27.002-89 и ГОСТ 27.410-87 на практике для оценки показателя надежности систем коммунального теплоснабжения (НКС) применяют показатели: интенсивность отказов (р) и относительный аварийный недоотпуск тепла (q), динамика изменения которых во времени может использоваться для мониторинга и прогнозирования прогресса или деградации НКС.

Показатели «р» и «q» должны определяться на регулярной основе специалистами технического отдела организации обслуживающей и эксплуатирующей тепловые сети в течение всего периода эксплуатации систем коммунального теплоснабжения. Полученные данные регистрируются в техническом журнале и далее используются для долгосрочного планирования и разработки конкретных мероприятий по подготовке систем теплоснабжения и теплопотребления к предстоящему отопительному периоду. Форма журнала произвольная, дающая полную представительную характеристику определяемых показателей.

2. Интенсивность отказов (р) определяется, как правило, за год до периода эксплуатации тепловой сети по следующей зависимости:

p = ΣMom · nom/tn · Mn,    (1)

где: Мот - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе, м2;

nот - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением, ч.;

tn · Mn - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения и плановой длительности ее работы за заданный период времени (обычно за год).

Материальной характеристикой тепловой сети, состоящей из «n» участков трубопроводов является величина М, представляющая сумму произведений диаметров трубопроводов на их длину в метрах (учитываются как подающие, так и обратные трубопроводы).

3. Относительный аварийный недоотпуск тепла (q) определяется по формуле:

q = ΔQав/ΔQ,     (2)

где:

ΔQав - аварийный недоотпуск тепла за год, Гкал;

ΔQ - расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год, Гкал.

4. Для оценки надежности систем коммунального теплоснабжения могут использоваться частные и общие критерии, характеризующие состояние электро- (Кэ), водо- (Кв), топливоснабжения источников тепла (Кт), соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам (Кб), техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

5. Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного питания или автономного источника электроснабжения источников тепла Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной (Гкал/ч):

- до 5,0 - Кэ = 0,8;

- 5,0 - 20 - Кэ = 0,7;

- свыше 20 Гкал/ч - Кэ = 0,6.

6. Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости, обеспечивающей запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной, при расчетной нагрузке Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной (Гкал/ч):

- до 5,0 - Кв = 0,8;

- 5,0 - 20,0 - Кв = 0,7;

- свыше 20,0 - Кв = 0,6.

7. Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива;

- при мощности отопительной котельной (Гкал/ч):

- до 5,0 - Кт= 1,0;

- 5,0 - 20,0 - Кт = 0,7;

- свыше 20,0 - Кт = 0,5.

8. Соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется размером/объемом дефицита тепловой энергии (%):

- до 10,0 - Кб = 1,0;

- 10,0 - 20,0 - Кб = 0,8;

- 20,0 - 30,0 - Кб = 0,6;

- свыше 30,0 - Кб = 0,3.

9. Приведенные показатели, интенсивность отказов (р), относительный аварийный недоотпуск тепла (q), надежность электроснабжения источников тепла (Кэ), надежность водоснабжения источников тепла (Кв), надежность топливоснабжения источников тепла (Кт), соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуют надежность работы системы теплоснабжения. На основании регулярного мониторинга и изучения динамики изменений данных показателей во времени (например, из года в год) можно судить о прогрессе или деградации надежности системы теплоснабжения.

10. На повышение надежности эксплуатации систем теплоснабжения значительное влияние оказывает техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием изношенных трубопроводов, подлежащих замене, которые оценивается по коэффициенту состояния трубопроводов (Кс), значения коэффициента приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Значения коэффициента состояния трубопроводов (Кс)

| Доля изношенных сетей, % | Значения коэффициент Кс |
| --- | --- |
| до 10 | 1,0 |
| 10-20 | 0,8 |
| 20-30 | 0,6 |
| Свыше 30 | 0,5 |

11. Обобщающий показатель надежности систем теплоснабжения (Кнад) определяется как среднее значение по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб и Кс:

(3)

где n - число показателей, учтенных в числителе.

12. Полученные значения показателя Кнад систем теплоснабжения городов и населенного пункта можно оценить как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75-0,89;

- малонадежные - 0,5-0,74;

- ненадежные - менее 0,5.

13. Для повышения надежности функционирования систем теплоснабжения необходимо заблаговременное планирование и реализация мероприятий по подготовке теплоснабжающих организаций к отопительному периоду. План мероприятий рассматривается техническим отделом и утверждается первым руководителем теплоснабжающей организации, осуществляющей производство, распределение тепловой энергии, эксплуатирующей котельные установки и (или) тепловые сети и сооружения централизованного/децентрализованного теплоснабжения.

14. Для оценки готовности систем теплоснабжения к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, необходимо оценить следующие показатели:

- укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- наличие запасов основных материально-технических ресурсов;

- укомплектованность передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях теплоснабжения.

15. Показатель укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической штатной численности к нормативной численности, но не более 1,0.

16. Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) для проведения аварийно-восстановительных работ принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

,        (4)

где  - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;

п - число показателей.

17. Показатель наличия запасов основных материально-технических ресурсов (Ктр) для проведения аварийно-восстановительных работ на участках тепловой сети определяется аналогично по установленной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0.

18. Показатель - «укомплектованность автономными источниками электропитания» (Кист) определяется как отношение фактического наличия (в единицах мощности - кВт) к потребной мощности источников питания электроэнергией.

19. Обобщенный показатель готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется по формуле:

Кгот = 0,25 · Кп + 0,35 · Км + 0,3 · Ктр + 0,1 · Кист,      (6)

Оценка готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ ведется по нижеприведенным категориям:

а) «удовлетворительная готовность» - при Кгот = 0,85 - 1,0; при значении любого из показателей (Кп; Км; Ктр) ниже 0,75 оценка снижается до «ограниченной готовности»;

б) «ограниченная готовность» - при Кгот = 0,7 - 0,84; при значении любого из показателей (Кп; Км; Ктр) ниже 0,5 оценка снижается до «неготовности»;

в) «неготовность» - при Кгот ниже 0,7.

20. Сбор, анализ и обработка результатов мониторинга и числовых значений изменения динамики показателей надежности осуществляется ответственным должностным лицом, назначенным внутренним производственным приказом подписанный первым руководителем по согласованию с главным инженером теплоснабжающей (энергоснабжающей) организации, осуществляющей производство, распределение тепловой энергии, эксплуатирующей котельные установки и (или) тепловые сети и сооружения централизованного/децентрализованного теплоснабжения.

21. При выявлении случаев деградации надежности системы теплоснабжения ответственное должностное лицо обязано в экстренном порядке оповестить дежурного или начальника технического отела и руководителя теплоснабжающей (энергоснабжающей) организации, осуществляющей производство, распределение тепловой энергии, эксплуатирующей котельные установки и (или) тепловые сети и сооружения централизованного/децентрализованного теплоснабжения, о результатах мониторинга, свидетельствующие о снижении уровня надежности характеризующийся увеличением частоты возникновения аварийных ситуаций.

Приложение Б

(обязательное)

ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА АВАРИЙ

| № п/п | Дата и время отключения |  | Место аварии, описание ее возникновения, протекания, причины и виновники в возникновении и развитии, выполненные меры по ликвидации | Классификационная группа* 4.1.1-4.1.7 | Дата и время включения |  | Общий недоотпуск энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число месяц | час |  |  | число/ месяц/ год | час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПРИМЕЧАНИЕ*. Классификация нарушений по причинам и виновникам: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Аварии, отказы в работе I и II ступени классифицируются в зависимости от причин и виновников их возникновения или развития по следующим группам: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Вина эксплуатационного персонала энергопредприятия, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. Оперативного. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2. Ремонтного. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.3. Служб, отделов и лабораторий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4. Руководящего. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. Вина потребителя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. Вина других организаций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1. Заводов-изготовителей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.2. Проектных. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.3. Ремонтных. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.4. Наладочных. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.5. Строительных. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.6. Прочих. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. Вина посторонних лиц (повреждения тепловых сетей, другого оборудования). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. Стихийные явления. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.1. Гроза. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.2. Гололед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.3. Сильный ветер. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.4. Паводок. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.5. Другие стихийные явления. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. Естественный износ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. Прочие и невыясненные причины. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение В

(обязательное)

ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ОТКАЗОВ В РАБОТЕ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

| № п/п | Дата и время отключения |  | Наименование района тепловой сети | Наименование отключенного присоединения (потребитель) | Причина отключения | Принятые меры | Классификационная группа 4.1.1-4.1.7 | Дата и время включения |  | Недоотпуск энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число месяц | час |  |  |  |  |  | число месяц | час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Приложение Г

(обязательное)

«Утверждаю»

Директор предприятия

___________________

(подпись, Ф.И.О.)

«___»_______201__ г.

ФОРМА АКТА

готовности тепловой сети к эксплуатации

в отопительном периоде 201_ /201_ гг.

| Наименование предприятия, юридический адрес: _________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ | «__»_____ 2012 г. |
| --- | --- |

| Комиссия в составе: | Председатель комиссии, главный инженер предприятия _______ ________________________________________________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| Члены комиссии: | начальник ПТО предприятия ______________________________ ________________________________________________________ (Ф.И.О.) инженер по технике безопасности __________________________ ________________________________________________________ (Ф.И.О.) |

проверили состояние камер и других сооружений тепловых сетей, их оборудования, а также наличие актов испытаний, шурфовок, гидропневматической промывки тепловой сети.

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. При гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до требуемого по инструкции ______кгс/см2.

2. При этом:

а) по истечении 15 мин. после отключения насоса стрелка манометра упала на ________ кгс/см2.

б) удельная утечка воды на 1 м3 объема испытуемой тепловой сети составила _________т/ч·м3.

3. При осмотре камер и сооружений тепловой сети обнаружены следующие дефекты: ________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. Состояние люков камер тепловой сети __________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5. Гидропневматическая промывка тепловой сети___________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(наличие актов промывки, даты)

Установленные настоящим актом дефекты подлежат устранению в срок до____________201_ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Председатель комиссии___________________________________________________

(подпись)

Члены комиссии_________________________________________________________

(подпись)

М.П.

Приложение Д

(обязательное)

Абонент №______________

Адрес:__________________

ФОРМА АКТА
готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя 
к эксплуатации в отопительном периоде 200_ / 200_ гг.

| г. __________________ | «___»_______200_ г. |
| --- | --- |

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации_______________

______________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

и представитель потребителя______________________________________________________

(наименование организации)

в лице_________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

произвели приемку систем отопления зданий________________________________________

и тепловых сетей________________________________________________________________

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА СЛЕДУЮЩИЕ:

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции_____________ кгс/см2.

При этом:

а) по истечении 15 мин. после отключения значение снизилось до ___________кгс/см2;

б) удельная утечка воды на 1 м3 объема не превышала _____________________т/ч·м3.

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

а) по утеплению зданий_______________________________________

б) по изоляции ______________________________________________

в) по приборам ______________________________________________

г) по кранам_________________________________________________

3. Состояние люков на внешних сетях потребителя __________________________________

______________________________________________________________________________

4. Промывка сети и системы _____________________________________________________

______________________________________________________________________________

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к______________

______________________________________________________________________________

При условии устранения вышеуказанных дефектов система может быть допущена к подключению к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель теплоснабжающей организации___________________

Представитель потребителя___________________________________

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с «__»_____200_ г.

Представитель теплоснабжающей организации___________________

Представитель абонента______________________________________

«___»__________200_ г.

Приложение Е

(обязательное)

ФОРМА АКТА
готовности теплового пункта к эксплуатации 
в отопительном периоде 200_ / 200_ гг.

| г. __________________ | «___»_______200_ г. |
| --- | --- |

Потребитель (абонент) №______________________________________

Адрес:______________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации_______________

______________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

и представитель потребителя______________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

произвели приемку подготовленного к зиме теплового пункта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА СЛЕДУЮЩИЕ:

1. Подогреватель горячего водоснабжения: _____________________

При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции___________ кгс/см2, при этом по истечении 15 мин. после отключения давление снизилось до ___________ кгс/см2.

2. Подогреватель отопления:__________________________________

При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции_______________ кгс/см2, при этом по истечении 15 мин. после отключения давление снизилось до ___________ кгс/см2.

3. Насосное оборудование____________________________________

4. Запорная арматура и трубопроводы__________________________

5. Гидравлическая автоматика ________________________________

6. Электроавтоматика _______________________________________

7. Укомплектование КИП ____________________________________

8. Узел учета _______________________________________________

9. Состояние изоляции_______________________________________

10. Состояние помещения, освещения, вентиляции, дверей и запорных дверных устройств, дренажей, приямков и др.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

11. Выполнение мероприятий по технике безопасности ______________________________

______________________________________________________________________________

12. Укомплектование технической документацией___________________________________

______________________________________________________________________________

13. Связь с диспетчерской службой организации, эксплуатирующей жилищный фонд

______________________________________________________________________________

ВЫВОДЫ:

Тепловой пункт к эксплуатации в зимних условиях принят и готов к подключению к________________ тепловой сети теплоснабжающей организацией.

Представитель

теплоснабжающей организации______________ ________________

(подпись)          (Ф.И.О.)

Представитель абонента ______________ ________________

(подпись)         (Ф.И.О.)

Библиография

1. Надежность систем энергетики. Терминология. - М.: Наука, 1980.

2. Рекомендации по схемам и режимам работы тепловых сетей от котельных. - М.: ОНТИ АКХ им. К.Д Памфилова, 1986. - с. 44.

3. Рекомендации по применению средств автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабжения эксплуатируемых жилых зданий. - М.: ОНТИ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1988. - 58 с.

4. Рекомендации по повышению надежности действующих тепловых сетей. - М.: ОНТИ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1977.

5. Водяные тепловые сети: Справочное пособие по проектированию. - М.: Энергоатомиздат, 1988.

6. Конопович Ю.В. Тепловой режим зданий массовой застройки. - М.: Стройиздат, 1986.

7. Соколов В.Я. Теплофикация и тепловые сети. - М.: Энергоиздат, 1982.

8. Витальев В.П., Фаликов В.С. Приборы и средства автоматизации систем теплоснабжения зданий: Справочное пособие. - М.: Стройиздат, 1987. - 174 с.

9. Основные положения по комплексной автоматизации систем теплоснабжения городов. - М.: ОНТИ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1988. - 64 с.

10. Рекомендации по совершенствованию управления работой котельных и тепловых сетей при комплексной автоматизации систем теплоснабжения городов. - М.: ОНТИ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1988. - 49 с.

Ключевые слова: система теплоснабжения, надежность, отопительный сезон.