Источник: ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz

Государственные нормативные документы в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, 
жилищных отношений и коммунального хозяйства

Утверждены

Приказом Председателя Агентства

Республики Казахстан

по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

от 23 января 2013 года № 76

Методические указания 
по испытанию тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя

Дата введения - 1 мая 2013 года

Содержание

Введение

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины, определения и сокращения

4. Общие положения

5. Задачи и порядок выполнения работ по проведению испытаний

6. Определение параметров испытаний

7. Подготовка сети и оборудования к испытаниям

8. Подготовка измерительной аппаратуры

9. Составление технической и рабочей программ испытаний

10. Проведение и обработка результатов испытаний

11. Меры безопасности при проведении испытания и подготовительных работ

Приложение А (обязательное). Форма журнала непрерывного измерения температуры и давления во время проведения испытания

Приложение Б (обязательное). Форма утверждения состава бригады по испытанию

Приложение В (обязательное). Форма акта на испытание водяных тепловых сетей на расчетную температуру

Приложение Г (обязательное). Форма журнала о прохождении инструктажа по проведению работ и мерам безопасности привлекаемого персонала для проведения испытания

Приложение Д (обязательное). Примерный текст оповещения населения (абонентов) о предстоящих испытаниях на расчетную температуру теплоносителя в печати и на интернет сайте теплопередающей организации

Приложение Е (обязательное). Знаки безопасности для тепломеханического оборудования

Библиография

1. Область применения

1.1 Настоящие Методические указания по испытанию тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (далее - Методические указания) устанавливают содержание и порядок проведения мероприятий по проведению испытаний на максимальную температуру теплоносителя в водяных тепловых сетях.

1.2 Методические указания предназначены для работников предприятий тепловых сетей, наладочных организаций и направлены на повышение эксплуатационной надежности трубопроводов тепловых сетей.

2. Нормативные ссылки

Для применения настоящих Методических указаний необходимо следующие ссылочные нормативные документы:

ГОСТ 28549.0-90 Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты.

СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения.

ПРИМЕЧАНИЕ. При пользовании настоящими Методическими указаниями целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины, определения и сокращения

В настоящих Методических указаниях применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Потребитель (абонент): Гражданин или объект кондоминиума, пользующийся коммунальной услугой [1].

3.2 Система теплоснабжения: Совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления [2].

3.3 СЦТ: Система централизованного теплоснабжения - система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты [3].

3.4 Тепловая изоляция: Защита зданий, тепловых промышленных установок (или их отдельных частей), холодильных камер, трубопроводов и т.п. от нежелательного теплового обмена с окружающей средой [2].

3.5 Тепловая сеть: Система теплоизолированных трубопроводов (теплопроводов) централизованного теплоснабжения, по которым теплота переносится теплоносителем (горячей водой или паром) от источника к потребителям [2].

3.6 Теплоноситель: Движущаяся жидкость или газообразная среда, применяемая для передачи теплоты от более нагретого тела к менее нагретому [2].

3.7 Теплоснабжение: Снабжение теплом с помощью теплоносителя (горячей воды или пара) систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий и технологических потребителей [2].

4. Общие положения

4.1 Целью проведения испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя (далее - Испытания) является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных расширений, вызванных повышением температуры теплоносителя до максимальных значений и проверка компенсирующей способности тепловой сети.

4.2 За расчетную температуру теплоносителя при Испытаниях принимается максимальное значение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе по установленному температурному графику тепловой сети.

4.3 Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, Испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры воды. Допускается при необходимости проводить Испытания с включенными системами отопления, имеющими насосное подмешивание.

4.4 Испытаниям подвергается вся тепловая сеть от источника теплоснабжения до тепловых пунктов теплопотребления, включая магистральные и распределительные сети и абонентские ответвления.

4.5 Периодичность проведения Испытаний определяется руководителем ОЭТС по наладке.

Вновь сооружаемые тепловые сети подвергаются Испытаниям до ввода их в эксплуатацию.

В случае, если строительство тепловой сети осуществляется в зимний сезон и она не имеет отдельного вывода от источника теплоснабжения (теплоэнергоцентраль или котельная), Испытания этой сети проводятся в конце первого отопительного сезона для данной тепловой сети.

4.6 Испытания проводятся непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных минусовых температурах наружного воздуха.

4.7 До проведения Испытаний тепловых сетей с длительным сроком эксплуатации проводится визуальное обследование тепловых сетей на предмет наличия ненадежных участков. В случае наличия таких участков проводятся ремонтно-восстановительные меры по устранению выявленных дефектов, после чего проводятся Испытания в период не позднее одного месяца до начала нового отопительного сезона. В той же последовательности проводятся Испытания тепловых сетей, подвергавшихся капитальному ремонту.

ПРИМЕЧАНИЕ. Под ненадежными участками подразумеваются участки сетей, где имели место коррозионные и другие повреждения трубопроводов.

4.8 Для обеспечения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсационных устройств при Испытаниях температура воды в обратном трубопроводе не должна превышать 90°С.

4.9 Одновременное проведение Испытаний с другими видами испытаний сетей не допускается.

4.10 На время Испытаний от тепловой сети отключаются:

- отопительные системы детских, учебных и лечебных учреждений;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

- неавтоматизированные закрытые системы горячего водоснабжения;

- системы отопления, присоединенные через элеваторы с заниженными, по сравнению с расчетными, коэффициентами смешения, при которых возможно поступление в отопительную систему воды с температурой свыше 100°С;

- калориферные установки;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Потребители, для которых не допускаются перерывы в подаче тепловой энергии (больницы, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.), должны быть на период испытания переведены на питание от резервных источников тепловой энергии.

2. Коэффициент подмешивания выражается отношением , где Gп массовый расход подмешиваемой воды; Gр массовый расход рабочей воды.

4.11 Для увеличения циркуляции теплоносителя во время Испытаний допускается использования перемычек в тепловых пунктах потребителей и конечных точках магистралей.

4.12 После окончания Испытаний необходимо провести постепенное расхолаживание теплотрасс до необходимой температуры для снабжения горячей водой потребителей.

5. Задачи и порядок выполнения работ по проведению испытаний

5.1 Задачей выполнения работ по проведению Испытаний является проверка тепловой сети на прочность с целью определения надежности, работоспособности тепловых сетей и оперативного принятия ремонтно-восстановительных мер по устранению выявленных дефектов.

5.2 Предварительный этап Испытаний заключается в прогреве тепловой сети при температуре воды в подающем трубопроводе, равной 100°С.

5.3 Перед началом Испытаний формируется комиссия из числа инженерно-технических работников и возглавляемая первым руководителем теплопередающего предприятия. Руководителем комиссии производится расстановка персонала, оснащенного средствами оперативной связи (радио и мобильная связь) в пунктах наблюдения и на трассе тепловой сети.

5.4 В соответствии с графиком Испытаний на источнике начинается повышение температуры воды при строгом контроле давления в обратном коллекторе тепловой сети и величины подпитки (дренажа).

Заданная расчетная температура поддерживается постоянной в течение установленного времени программой Испытаний (но не менее 2 ч.), а затем плавно снижается до 70-80°С.

5.5 Скорость повышения и снижения температуры выбирается такой, чтобы в течение всего периода Испытаний обеспечивалось соблюдение заданного давления в обратном коллекторе источника, но не более 30°С/ч.

Поддержание давления в обратном коллекторе при подъеме температуры первоначально производится путем регулирования величины подпитки, а после полного ее прекращения - отводом воды из обратного коллектора.

5.6 Для обеспечения автоматического регулирования давления в обратном коллекторе источника в период отвода допускается повышение расхода отводящей воды до значений, при которых вступает в работу регулятор подпитки. При этом устанавливается наименьший расход отводящей воды.

5.7 С момента начала предварительного этапа Испытаний (прогрева тепловой сети) и до окончания Испытаний, во всех пунктах наблюдения на тепловой сети фиксируются температура и давление с записью в журнал каждые 10-15 минут по форме, представленной в приложении А. В наиболее удаленных от источника точках сети замеры температуры и давления проводятся позднее с учетом времени продвижения воды от источника до этих точек.

5.8 На тепловых вводах с насосным подмешиванием наблюдение за температурой воды, поступающей в отопительную систему, ведется непрерывно.

5.9 Руководитель Испытаний по данным, поступающим из пунктов наблюдения, отслеживает подъем температуры на источнике и в тепловой сети и прохождение температурной волны по участкам тепловой сети.

5.10 Для своевременного выявления повреждений, которые могут возникнуть в тепловой сети при Испытаниях, особое внимание уделяется режимам подпитки и дренирования.

5.11 Оценка плотности тепловой сети при Испытаниях производится в период установившейся максимальной температуры теплоносителя на источнике. Резкое отклонение величины подпитки от начальной в этот период свидетельствует о появлении неплотности в тепловой сети и о необходимости принятия срочных мер по ликвидации повреждения.

5.12 В процессе Испытаний специально выделенный персонал производит объезд и осмотр тепловой сети. О всех выявленных дефектах немедленно сообщается руководителю Испытаний по средствам радио и мобильной связи.

5.13 При обнаружении дефектов, которые могут привести к серьезным последствиям, Испытания приостанавливаются до устранения данных дефектов. При этом выявленные дефекты устраняются незамедлительно.

5.14 Системы отопления и горячего водоснабжения, где температура воды при Испытаниях превысила допустимые значения, отключаются.

5.15 Измерения температуры и давления в пунктах наблюдения заканчиваются после прохождения через них температурной волны и снижения температуры в подающем трубопроводе до 100°С.

5.16 Испытания считаются законченными после снижения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети до 70-80°С.

6. Определение параметров испытаний

6.1 Испытания проводятся методом «температурная волна», что позволяет сократить их продолжительность и уменьшить нежелательный перегрев присоединенных потребителей тепла (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Примерный график изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе

на выводе от источника тепловой энергии при испытаниях

1 - режим до начала испытания;

2 - прогрев тепловой сети;

3 - повышение температуры сетевой воды до максимального значения, предусмотренного программой;

4 - поддержание заданной максимальной температуры сетевой воды (не менее 2 ч.);

5 - понижение температуры сетевой воды до первоначальной;

6 - режим после испытания.

6.2 Длительность поддержания расчетной температуры воды с учетом возможного «размыва» граничных зон температурной волны по мере удаления от источника должна быть не менее 2 ч.

6.3 Расчетный расход сетевой воды при Испытаниях определяется из условия обеспечения турбулентности потока. Минимальный расход воды при Испытаниях для трубопроводов различных диаметров приведен ниже:

Таблица 1 - Минимальный расход воды при испытаниях для трубопроводов различных диаметров

| D мм | 100 | 125 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G м3/ч | 10 | 15 | 60 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 350 | 450 | 600 | 850 | 950 | 1300 |

6.4 При недостаточной тепловой мощности оборудования источника, не обеспечивающей всей сети, Испытания следует проводить по частям.

6.5 Давление воды в тепловой сети при Испытаниях не должно превышать значений, которые имеют место при эксплуатационном режиме, т.е. во всех точках сети должно соблюдаться условие (1):

Рисп ≤ Рэкспл,     (1)

где Рисп - давление воды в тепловой сети при испытаниях;

Рэкспл - давление воды в тепловой сети в эксплуатационном режиме.

6.6 В случае проведения Испытаний по частям следует предусмотреть соответствующее снижение давления в подающем трубопроводе на выводе источника тепла. Для этого в каждом конкретном случае перед началом Испытаний производится оценочный гидравлический расчет для наиболее неблагополучных точек сети.

6.7 Во всех точках тепловой сети при Испытаниях поддерживается давление в подающем трубопроводе, обеспечивающее вскипание воды при расчетной температуре.

6.8 На период Испытаний задаются следующие параметры:

- расчетная температура сетевой воды на выходе от источника;

- максимально допустимая температура обратной воды на источнике;

- давление в обратном и подающем коллекторе на источнике;

- ориентировочный расход сетевой воды;

- ожидаемый максимальный отпуск тепла (с указанием, в какие часы суток);

- максимально допустимая величина подпитки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо также учитывать резкое уменьшение отпуска тепла при прохождении «пика» температуры в обратном трубопроводе источника после окончания испытаний и определять в какое время суток оно ожидается.

6.9 Отклонение от заданного режима Испытаний не должно превышать следующих значений:

- по температуре воды в подающем коллекторе на источнике ± 2°С;

- по давлению в обратном коллекторе на источнике ± 0,02 МПа (0,2 кгс/см2);

- по давлению в подающем коллекторе на источнике ± 5%.

6.10 Температура воды на тепловых вводах систем теплопотребления не задается; Испытания ведутся при естественном охлаждении воды по длине теплопровода и в системах теплопотребления.

6.11 При подготовке к Испытаниям следует учитывать значительные изменения объемов воды при подъеме и снижении температуры в процессе Испытаний.

6.12 Значение ожидаемого часового прироста объема воды в тепловой сети при изменении температуры воды определяется по формуле (2):

(2)

где G - расход циркулирующей воды, кг/ч;

и  - плотность воды (кг/м3) при температурах Т1 и Т2;

Т1 и Т2 соответственно начальная и конечная температура воды, С.

6.13 Поддержание при Испытаниях заданного значения давления в обратном трубопроводе источника осуществляется регулированием величины подпитки и дренажа.

6.14 Скорость изменения температуры воды при Испытаниях определяется при подъеме температуры в зависимости от пропускной способности дренажного трубопровода, а при снижении температуры в зависимости от производительности подпиточного устройства.

6.15 Температура воды в присоединенных к тепловой сети системах отопления при Испытаниях не должна превышать расчетного значения для систем отопления, а для систем горячего водоснабжения - не более 75°С.

7. Подготовка сети и оборудования к испытаниям

7.1 Перечень подготовительных мероприятий включает следующие работы:

а) на источнике:

- разработка схем включения оборудования при Испытаниях и режимов его работы;

- проверка готовности используемого оборудования;

- проверка состояния дренажного трубопровода диаметром не менее 100 мм и задвижки, расположенной в удобном для обслуживания месте, или автоматического дренажного клапана;

- проверка состояния автоматических устройств и запорной арматуры на теплофикационном оборудовании;

- проверка и установка средств измерения;

б) в тепловой сети:

- осмотр тепловой сети;

- проверка состояния сальниковых компенсаторов, фланцевых соединений, опор и других элементов, а также оборудования насосных станций; устранение мелких неисправностей, не требующих отключения теплопровода (негерметичность сальниковых уплотнений, фланцевых соединений и т.д.);

- проверка значений коэффициентов смешения элеваторных присоединений отопительных систем и замена сопл элеваторов в отопительных системах, где коэффициент смешения ниже расчетных. При невозможности замены сопл отопительные системы с заниженными расчетными коэффициентами смешения должны быть отключены;

- организация пунктов наблюдения на ряде абонентских присоединений для контроля за режимами Испытаний;

- установка в пунктах наблюдения контрольно-измерительной аппаратуры и обеспечение освещения приборов;

- установка фиксаторов перемещений на сальниковых компенсаторах в выбранных тепловых камерах;

- отключение систем теплопотребления, указанных в п. 4.10.

7.2 Непосредственно перед началом Испытаний при температуре в сети 70-80°С настраиваются фиксаторы перемещения, установленные на сальниковых компенсаторах.

7.3 На время Испытаний по трассам тепловых сетей расставляются наблюдатели из числа комиссии для своевременного выявления мест повреждений.

7.4 На тепловых пунктах систем теплопотребления, находящихся во время Испытаний в работе, организовывают дежурство обслуживающего персонала.

7.5 В системах теплопотребления с насосным подмешиванием принимаются меры, обеспечивающие бесперебойную работу насосов во время Испытаний.

8. Подготовка измерительной аппаратуры

8.1 Основными измеряемыми величинами при Испытаниях на расчетную температуру являются:

а) на источнике тепловой энергии:

- температура воды в подающем Т1 и обратном Т2 коллекторах сетевой воды;

- давление в подающем Р1 и обратном Р2 коллекторах сетевой воды;

- расход сетевой воды в подающем трубопроводе Gс;

- расход подпиточной воды Gп;

б) на тепловых вводах систем теплопотребления, на которых оборудованы пункты наблюдения:

- температура воды в подающем Т1 и обратном Т2 трубопроводах тепловой сети;

- температура воды в подающем Т3 и обратном Т4 трубопроводах отопительной системы;

- температура воды в системе горячего водоснабжения Тгв;

- давление в подающем Р1 и обратном Р2 трубопроводах тепловой сети;

в) в тепловой сети:

- максимальное перемещение стаканов сальниковых компенсаторов на подающем трубопроводе 1макс (измеряется выборочно в предусмотренных программой местах).

Схема установки средств измерения при испытаниях приведена на Рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема работы тепловой сети и расстановки

контрольно-измерительной аппаратуры при испытании

1 - дренажный трубопровод (d у = 100 мм);

2 - подпиточный трубопровод;

3 - подпиточный насос;

4 - регулятор подпитки;

5 - первая ступень сетевых насосов;

6 - обратный клапан;

7 - первая ступень сетевых подогревателей;

8 - вторая ступень сетевых насосов;

9 - вторая ступень сетевых подогревателей;

10 - пиковый котел;

11 - измерительная диафрагма с регистрирующим расходомером;

12 - сальниковый компенсатор;

13 - неподвижная опора;

14 - фиксатор перемещений стакана компенсатора;

15 - задвижки на вводе в тепловой пункт;

16 - регулятор температуры воды;

17 - вторая ступень подогревателя горячего водоснабжения;

18 - система горячего водоснабжения;

19 - система отопления;

20 - элеватор;

21 - регулятор расхода;

22 - первая ступень подогревателя горячего водоснабжения;

23 - холодный водопровод.

8.2 При Испытаниях используются следующие приборы, состоящие в реестре средств измерений:

- для измерения температуры на источнике - приборы с погрешностью не более + 1,5%;

- для измерения температуры в тепловых пунктах систем теплопотребления - термометры с ценой деления 1,0°С и основной погрешностью не более ± 1,0%;

- для измерения расхода сетевой и подпиточной воды - приборы с погрешностью не более ± 2%;

- для измерения давления на источнике и давления в тепловых пунктах систем теплопотребления - приборы с погрешностью не более ± 1,5%.

8.3 Измерение величины максимального перемещения стаканов сальниковых компенсаторов проводится с помощью специальных фиксирующих приспособлений, устанавливаемых до начала Испытаний. Температура воды, необходимая для оценки компенсирующей способности компенсаторов, измеряется в ближайшем тепловом пункте.

8.4 Для определения величины максимального перемещения стакана сальникового компенсатора рекомендуется применять фиксатор, приведенный на Рисунке 3.

Рисунок 3 - Фиксатор максимального перемещения стакана сальникового компенсатора

1 - корпус сальникового компенсатора;

2 - грундбукса;

3 - Т-образный болт (с торцевым сверлением и внутренней резьбой);

4 - стержень с резьбовым концом (d = 8 мм, l = 350570 мм);

5 - фиксирующие шайбы (d н = 20 мм, d в = 8+0,2 мм = 15 мм);

6 - вилка ( = 35 мм, h - в зависимости от диаметра грундбуксы);

7 - трубопровод;

8 - стакан компенсатора.

Фиксатор представляет собой стержень А, конец которого ввернут в торец стяжного болта 3 грундбуксы 2 компенсатора, а на другой свободный конец насажены две фиксирующие шайбы 5. Вблизи компенсатора к трубопроводу приварена вилка 6, высота которой выбирается по месту в зависимости от диаметра грундбуксы.

До начала Испытаний шайбы устанавливаются вплотную к вилке, а стержень смазывается смазочными материалами по ГОСТ 28549.0-90.

При подъеме температуры при Испытаниях вилка перемещается вместе со стаканом компенсатора и передвигает левую шайбу. При снижении температуры компенсатор совершает обратный ход. После окончания Испытаний и снижения температуры до первоначальной производится измерение величины максимального хода компенсатора 1макс. Измерение производится линейкой или рулеткой с ценой деления 1 мм.

9. Составление технической и рабочей программ испытаний

9.1 До проведения Испытаний комиссией создается специальная бригада во главе с руководителем Испытаний. Бригада комплектуется из числа работников ОЭТС. Форма утверждения состава бригады по Испытаниям приведена в приложении Б.

9.2 Руководитель Испытаний заблаговременно определяет необходимые мероприятия в тепловой сети на источнике тепловой энергии и в системах теплопотребления, которые должны быть выполнены в процессе подготовки сети к Испытаниям.

9.3 До начала Испытаний составляются перечень подготовительных мероприятий и рабочая программа Испытаний, которые утверждаются Главным инженером теплопередающей организации.

9.4 Для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы тепловой сети и СЦТ за два дня до начала Испытаний рабочая программа Испытаний согласовывается с начальником смены источника тепловой энергии и передается диспетчеру.

9.5 Изменение графика электрической нагрузки источника оформляется персоналом источника в установленном порядке.

9.6 В рабочей программе должны быть отражены:

- задачи и основные положения методики проведения испытаний;

- перечень подготовительных (организационных и технологических) мероприятий;

- параметры испытаний;

- схема включения оборудования источника;

- схема работы тепловой сети;

- продолжительность и последовательность проведения каждого этапа Испытаний;

- измеряемые параметры и интервалы измерений;

- места установки средств измерений;

- список лиц, ответственных за обеспечение заданных режимов на источнике и в тепловой сети;

- список абонентов, подлежащих отключению на время Испытаний;

- количество наблюдателей, необходимых для проведения измерений на источнике и тепловых пунктах, а также дежурных на трассе тепловой сети;

- список потребителей, для которых не допускаются перерывы в подаче тепловой энергии и которые на период Испытаний должны быть переведены на питание от резервных источников;

- необходимые для Испытаний транспортные средства и средства оповещения, меры по оповещению абонентов;

- мероприятия по технике безопасности;

- меры по оповещению потребителей тепловой энергии.

9.7 К рабочей программе составляется график проведения Испытаний, где указывается последовательно время начала и окончания каждой операции.

9.8 Пункты наблюдения организуются на тепловых вводах систем теплопотребления, расположенных на концевых участках тепловой сети, а также на нескольких тепловых вводах по длине тепловой сети на различном удалении от источника.

Запись показаний приборов в пунктах наблюдения производится персоналом тепловых сетей.

9.9 Выборочная проверка компенсирующей способности сальниковых компенсаторов производится в тех местах, где при эксплуатации наблюдались недостаточные (по оценочным измерениям) величины перемещения стаканов сальниковых компенсаторов, а также производились перекладки трассы, замена сальниковых компенсаторов и неподвижных опор, наблюдалась присадка теплопроводов.

9.10 Отключение предусмотренных программой систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающих и обратных трубопроводах тепловых пунктов. В случае неплотности этих задвижек производится дополнительное отключение задвижками, установленными в тепловых камерах на ответвлении к тепловым пунктам.

В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

9.11 Персонал, участвующий в Испытаниях, ознакамливают с рабочей программой Испытаний, с возлагаемыми на него обязанностями и требованиями техники безопасности.

9.12 Абоненты должны быть оповещены о намечаемых Испытаниях через ответственных уполномоченных лиц не позднее, чем за 5 календарных дней до начала испытаний.

Абонентам, системы потребления которых на период Испытаний отключаются, следует сообщить продолжительность отключения.

9.13 До начала Испытаний проводится инструктаж по технике безопасности.

10. Проведение и обработка результатов испытаний

10.1 После окончания Испытаний проводится тщательный осмотр тепловой сети, включающий следующие мероприятия:

- выявление мест неплотности трубопроводов;

- проверка состояния компенсаторов на всей тепловой сети (качество сальниковых уплотнений, целостности сварных соединений, наличие следов теплового перемещения);

- проверка состояния неподвижных и подвижных опор, расположенных в доступных местах (выявляются места смещения опор и поврежденные элементы);

- проверка состояния запорной арматуры (целостность арматуры, плотность фланцевых соединений);

- измерение величины максимального перемещения стаканов сальниковых компенсаторов в тех местах, где для этой цели были установлены фиксаторы перемещений.

10.2 Производится сопоставление фактических перемещений стаканов сальниковых компенсаторов в местах установки фиксаторов перемещений с теоретическими перемещениями. Значение теоретического перемещения определяется по формуле (3):

Δlt = α × Δt × l,       (3)

где Δlt - максимальное теоретическое перемещение стакана сальникового компенсатора, мм;

α - коэффициент линейного расширения, мм/ (м °С). Для стали α = 1,2*10-2 (мм/м °С);

Δt - разность между максимальным и начальным значениями температуры теплоносителя, °С;

l - длина компенсационного участка трубопровода (от неподвижной опоры до компенсатора), м.

ПРИМЕЧАНИЕ. Величина l может быть определена также по номограмме, приведенной на рисунке 4.

Рисунок 4 - Номограмма для определения теоретического перемещения

концевого сечения компенсируемого участка свободно проложенного

стального трубопровода (в канале, туннеле, надземно)

Фактическая величина максимального перемещения должна составлять не менее 75% теоретически рассчитанной величины. Меньшие значения свидетельствуют о неудовлетворительной компенсирующей способности компенсационного участка теплосети и необходимости выявления причин не докомпенсации.

Возможные причины недокомпенсации:

- просадка теплопровода, вызывающая перекос компенсатора;

- смещение неподвижной опоры;

- большие силы трения теплопровода о грунт (при бесканальной прокладке);

- пережим сальникового уплотнения.

10.3 По проведенным Испытаниям составляется акт по форме, приведенной в приложении В. Акт включает в себя:

- описание режимов испытаний;

- перечень выявленных при осмотре дефектов и предполагаемые причины их возникновения;

- перечень мероприятий по устранению выявленных дефектов;

- имевшие место затруднения с повышением температуры воды до расчетного значения;

- большие значения падения температуры по длине сети;

- другие трудности, мешавшие обеспечению заданных режимов испытаний.

10.4 По окончании Испытаний персонал абонентов потребителей тепловой энергии производит осмотр оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления, находившихся в работе во время испытаний.

11. Меры безопасности при проведении испытаний и подготовительных работ

11.1 Испытания проводятся в строгом соответствии с требованиями правил безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

11.2 При Испытаниях персоналу запрещается:

- находиться в тепловых камерах и туннелях;

- производить на тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления какие-либо работы, не связанные с Испытаниями;

- проводить ремонтные работы на трассе тепловой сети.

11.3 Для своевременного выявления мест повреждения и обеспечения безопасности для окружающих на время испытания на всей трассе тепловой сети должны быть расставлены дежурные. Места расположения дежурных определяются руководителем Испытаний исходя из местных условий. Для этой цели должен выделяться эксплуатационный персонал теплопередающего предприятия, а также может быть использован эксплуатационный персонал потребителей тепловой энергии и персонал соответствующих служб промышленных предприятий. Привлекаемый персонал потребителей тепловой энергии и служб промышленных предприятий должен пройти соответствующий инструктаж под расписку в журнале по форме указанной в приложении Г.

11.5 Особое внимание следует уделять:

- участкам в местах движения пешеходов и транспорта,

- участкам бесканальной прокладки;

- участкам, где ранее наблюдались коррозионные разрушения труб.

При обнаружении в каком-либо месте тепловой сети признаков утечки теплоносителя (парение, появление горячей воды, образование промоин) применяются меры по незамедлительному ограждению испытуемого участка с одновременным оповещением руководителя комиссии и с последующей организацией дежурства персонала до ликвидации повреждения или устранения опасности для людей и транспорта.

11.6 До начала Испытаний необходимо подготовить и проверить средства связи для обеспечения бесперебойной связи руководителя Испытаний с дежурным персоналом на тепловой сети, источнике тепловой энергии и наблюдателями на тепловых пунктах систем теплопотребления.

11.7 О предстоящих Испытаниях оповещаются население через средства массовой информации, органы управления объектами кондоминиумов - в письменной форме. Примерный текст приведен в приложении Д.

11.8 Перед спуском персонала в подземные сооружения тепловых сетей проводится анализ воздуха на содержание метана, углекислого газа и достаточность кислорода (20% по объему).

11.9 Обходы (объезды) теплотрассы без спуска в подземные сооружения осуществляют в группе не менее двух человек. При спуске в камеру или выполнении работы в ней бригада состоит не менее чем из трех человек.

11.10 При обходе (объезде) теплотрассы персонал, кроме инструментов, должен иметь ключ для открывания люка камеры, крючок для открывания камер, ограждения для их установки у открытых камер и на проезжей части улицы, осветительные средства (аккумуляторные фонари, ручные светильники напряжением не выше 12В во взрывозащищенном исполнении), индивидуальные средства защиты органов дыхания, газоанализаторы, аптечка первой помощи, средства связи.

11.11 До начала Испытаний тепловой сети необходимо тщательно удалить воздух из трубопроводов, подлежащих испытанию.

11.12 При Испытаниях не допускается:

1) производить на испытуемых участках работы, не связанные с Испытаниями;

2) опускаться в камеры, каналы и туннели и находиться в них;

3) располагаться против фланцевых соединений трубопроводов и арматуры;

4) устранять выявленные неисправности.

11.13 При Испытаниях тепловой сети на расчетное давление теплоносителя не допускается резко поднимать давление и повышать его выше предела, предусмотренного программой испытания.

11.14 Контроль за состоянием неподвижных опор, компенсаторов, арматуры, фланцев и других следует вести через люки, не опускаясь в камеры.

11.15 При работе в трубопроводе должны быть обеспечены безопасные условия и отсутствие газа в самом трубопроводе и в камерах тепловой сети.

11.16 При разрыве трубопровода с обводнением грунта и растеканием горячей воды опасная зона ограждается и выставляются наблюдающие. На ограждении устанавливаются плакаты и знаки безопасности, а в ночное время - сигнальное освещение.

11.17 Места, опасные для прохода или нахождения в них людей, ограждаются канатами или переносными щитами с укрепленными на них знаками безопасности, указанных в приложении Е.

Приложение А

(обязательное)

Форма журнала непрерывного измерения температуры и давления во время проведения испытания

| № п/п | Пункты наблюдения | Ответственный наблюдатель или дежурный | Начало измерения | Окончание измерения | Показание температуры теплоносителя | Показание давления теплоносителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.. |  |  |  |  |  |  |

Дата составления

Ф.И.О. и подпись ответственного исполнителя __________________

Ф.И.О. и подпись Руководителя испытаний ____________________

Приложение Б

(обязательное)

Форма утверждения состава бригады по испытанию

| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, разряд, группа) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, разряд) | Дата, время | Руководитель работ (подпись) |
| --- | --- | --- | --- |

Работа полностью окончена: дата_______________________, время________

Руководитель работ_________________________________________________

(подпись)

Ответственное лицо дежурного персонала______________________________

(подпись, фамилия)

Приложение В

(обязательное)

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

(теплопередающей организации)

20 __ г

ФОРМА АКТА НА ИСПЫТАНИЕ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
НА РАСЧЕТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ

Теплосеть (ТЭЦ, котельной)

200 г

Район теплосети, источника

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер ПТС (ТЭЦ, котельной)

начальник сетевого района __________________________________________________________________________________

начальник КТЦ ТЭЦ (котельной) _____________________________________________________________________________

представитель производственной лаборатории (службы) _________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что на тепловой сети (магистрали № ___________ от ТЭЦ №_________ (котельной №________) были проведены испытания на расчетную температуру.

1. Параметры испытаний:

а) максимальная температура воды.

- в подающем коллекторе ТЭЦ (котельной)____________°С

- в обратном коллекторе ТЭЦ (котельной)_____________°С

- в конечных точках теплосети ______________________°С

б) давление воды:

- в подающем коллекторе ТЭЦ (котельной)_________МПа

- в обратном коллекторе ТЭЦ (котельной)__________МПа

в) расход воды: сетевой__________________________м3/ч

- подпиточной (макс 1 м3/ч)

г) продолжительность поддержания максимальной температуры воды _________________________ч.

д) время пробега температурной волны до наиболее удаленных потребителей ___________________ч.

2. При испытаниях выявлены следящие дефекты ________________________________________________________________

(перечислить дефекты и предполагаемые причины их возникновения)

3. Для устранения выявленных дефектов проведены следующие мероприятия _______________________________________

4. Перечень затруднений, имевших место при создании и поддержании режима испытаний ___________________________

Подписи:

Главный инженер теплосети (ТЭЦ, котельной)

Начальник района_______________________________

Начальник КТЦ ТЭЦ (котельной)__________________

Представитель производственной лаборатории (службы)

Приложение Г

(обязательное)

Форма журнала о прохождении инструктажа по проведению работ и мерам безопасности 
привлекаемого персонала для проведения испытания

| Фамилия, И.О. инструктируемого | Должность инструктируемого | Расписка о получении инструктажа | Должность, подпись, фамилия, инициалы, инструктирующего |
| --- | --- | --- | --- |

Форма журнала о прохождении инструктажа привлекаемого

Дата составления

Ф.И.О. и подпись Руководителя испытаний ____________________

Приложение Д

(обязательное)

Примерный текст оповещения населения (абонентов) о предстоящих испытаниях 
на расчетную температуру теплоносителя в печати и на интернет сайте 
теплопередающей организации

ВНИМАНИЕ! ИСПЫТАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 
МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Настоящим __________ (название организации) оповещает Вас, что с __ по __________ 20___ года в г. _________ в районе улиц ______ будет проведено испытание тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя.

В этой связи, временно будет прекращена подача __________ (тепловой энергии и горячего водоснабжения).

В случае возникновения внештатных ситуаций просим не предпринимать самостоятельных действий и сообщать в диспетчерскую службу (название организации) по телефонам _________, а также соблюдать простые правила безопасности:

1) Не приближайтесь к месту парения!

2) Если место дефекта огорожено - не заходите за ограждения, предупреждающие знаки, линию оцепления!

3) Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам - в пару под слоем воды промоину не увидеть!

4) Не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива - жизнь дороже! Под асфальтом может находиться промоина с кипятком диаметром до 10 метров!

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННЫЕ НЕУДОБСТВА!!!

Приложение Е

(обязательное)

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Смысловое значение | Номер знака по СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 | Цветографическое изображение | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ |  |  |  |
| Осторожно! Легковоспламеняющиеся вещества | Д.01 |  | Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д. |
| Осторожно! Взрывоопасно | Д.02 |  | Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т.д. |
| Осторожно! Опасно! Ядовитые вещества | Д.03 |  | В местах хранения, выделения, производства и применения ядовитых веществ |
| Осторожно! Опасно. Едкие и коррозионные вещества | Д.04 |  | В местах хранения, выделения, производства и применения едких и коррозионных веществ |
| Внимание. Опасность (прочие опасности) | Д.09 |  | Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью |
| 2. ЗАПРЕЩАЮЩИЕ |  |  |  |
| Запрещается пользоваться открытым огнем и курить | Г.02 |  | Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре |
| Запрещается курить | Г.01 |  | Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается |
| Проход запрещен | Г.03 |  | У входа в опасные зоны, помещения, участки и др. |
| Запрещается использовать в качестве питьевой воды | Г.05 |  | На техническом водопроводе и емкостях с технической водой, непригодной для питья и бытовых нужд |
| Не включать! | Г.10 |  | На пультах управления и включения оборудования или механизмов, при ремонтных и пуско-наладочных работах |
| 3. ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ |  |  |  |
| Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания | Е.04 |  | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания |
| Проход здесь | Е.10 |  | На территориях и участках, где разрешается проход |
| Общий предписывающий знак (прочие предписания) | Е.11 |  | Для предписаний, не обозначенных настоящим стандартом. Знак необходимо применять вместе с поясняющей надписью на дополнительном знаке безопасности |
| Курить здесь | Е.15 |  | Используется для обозначения места курения на производственных объектах |
| Работать в защитных очках | Е.01 |  | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения |
| Работать в защитной каске (шлеме) | Е.02 |  | На рабочих местах и участках, где требуется защита головы |
| 4. УКАЗАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |
| Место курения | К.03 |  | Используется для обозначения места курения на общественных объектах |
| Питьевая вода | К.02 |  | На дверях бытовых помещений и в местах расположения кранов с водой, пригодной для питья и бытовых нужд (туалеты, душевые, пункты приема пищи и т.д.) |

Примечания

1. Знак выполняют в прямом и зеркальном изображениях.

2. Направление стрелки на табличке должно совпадать с направлением эвакуации и направлением движения бегущего человека, изображенного на знаке.

Библиография

[1] Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года № 1822.

[2] СНиП РК 1.01-32-2005 Строительная терминология.

[3] МСН 4.02-02-2004 Тепловые сети.

УДК

Ключевые слова: Испытание, тепловые сети, расход сетевой воды, давление воды в тепловой сети, теплотрасса.