Источник: ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz

Государственные нормативные документы в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, жилищных отношений и
коммунального хозяйства

Утверждены

Приказом Председателя Агентства

Республики Казахстан

по делам строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

от 29 декабря 2012 года № 795

Методические рекомендации по техническому расследованию и учету 
технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения 
и работе энергетических организаций жилищно-коммунального хозяйства

Введены в действие с 1 мая 2013 года

См. также: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 121 «Об утверждении Правил проведения расследования и учета технологических нарушений в работе единой электроэнергетической системы, электростанций, районных котельных, электрических и тепловых сетей»

Содержание

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины, определения и сокращения

4. Основные положения

5. Классификация технологических нарушений

5.1 Системы коммунального электроснабжения

5.2 Системы коммунального теплоснабжения

5.3 Классификация технологических нарушений по причинам их возникновения

6. Расследование технологических нарушений

7. Учет технологических нарушений

8. Предупреждение технологических нарушений

8.1 Прием и ввод оборудования в эксплуатацию

8.2 Предупреждение технологических нарушений

Приложение А (обязательное). Форма журнала технологических нарушений

Приложение Б (обязательное). Порядок оформления результатов расследования технологических нарушений

Приложение В (обязательное). Форма журнала учета повреждения оборудования

Библиография

1. Область применения

1.1 Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального хозяйства (далее - Методические рекомендации) предназначены для использования органами управления кондоминиума, местными исполнительными органами, энергетическими организациями, а также уполномоченными государственными органами по энергетическому надзору и безопасности в целях осуществления единого методического подхода при техническом расследовании, классификации, анализе аварий и инцидентов, разработке мероприятий по их предупреждению и ликвидации.

1.2 В соответствии с настоящими Методическими рекомендациями осуществляются техническое расследование и учет технологических нарушений в системах коммунального электроснабжения и системах коммунального теплоснабжения, работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса.

2. Нормативные ссылки

Для применения настоящих Методических рекомендаций необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

Закон Республики Казахстан «Об электроэнергетике» от 09.07.2004 г. № 588-II.

Закон Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» от 03.04.2002 г. № 314-II.

Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» от 16.07.2001 г.

Технический регламент «Требования к безопасности зданий, сооружений и прилегающих территорий» от 06.03.2008 г. № 227.

Технический регламент «Требования к безопасности трубопроводов пара и горячей воды», утвержденный постановлением Правительства РК от 26.01.2009 г. № 49;

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» от 16.01.2009 г. № 14.

РД 20.20.801-00 Инструкция по расследованию и учёту технологических нарушений в работе единой электроэнергетической системы, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей.

РД 34 РК.0-21.521-04 Типовая инструкция по технической эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть 1. Организация эксплуатации зданий и сооружений.

ПРИМЕЧАНИЕ. При пользовании настоящими Методическими рекомендациями целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими Методическими рекомендациями следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящих Методических рекомендациях использованы следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 Авария: Разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ.

3.1.2 Инцидент: Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение законодательства Республики Казахстан.

3.1.3 Отказ: Повреждение или ошибочное и вынужденное отключение технических устройств, приведшее к вынужденному простою.

3.1.4 Ошибочные действия: Действие или бездействие персонала, которое привело или не предотвратило возникновение технологического нарушения.

3.1.5 Простой: Не запланированный вывод технических устройств от установленных режимов работ.

3.1.6 Расследование: Мероприятие, осуществляемое комиссией, созданной для выявления причин возникновения технологического нарушения.

3.1.7 Система коммунального электроснабжения: Совокупность объединенных общим производственным процессом электрических сетей и сооружений, а также источников электрической энергии, эксплуатируемых электроэнергетической организацией системы жилищно-коммунального хозяйства, имеющая соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке.

3.1.8 Система коммунального теплоснабжения: Совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района, квартала), другого населенного пункта, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией системы жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке [1].

3.1.9 Стихийные явления: Превышение предельных параметров окружающей среды (природного характера), на которые рассчитаны энергоустановки и отдельные их элементы.

3.1.10 Технические устройства: Машины, оборудование и другие конструкции, имеющие самостоятельное значение (приборы учета, задвижки, краны и прочее).

3.1.11 Технологическое нарушение: нарушения в работе систем коммунального энергоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения) и эксплуатирующих их организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на аварии, отказы, инциденты.

3.1.12 Технологический отказ: вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

3.1.12 Функциональный отказ: Неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

3.1.13 Энергетические предприятия: Энергопередающие и энергопроизводящие организации.

3.1.14 Энергоустановка: Оборудование, предназначенное для производства, накопления, преобразования, передачи, распределения или потребления тепловой или электрической энергии.

3.2 В настоящих Методических рекомендациях использованы следующие сокращения:

3.2.1 АВР: Автоматическое включение резерва.

3.2.2 АПВ: Автоматическое повторное включение.

3.2.3 СГМ: Служба главного механика.

3.2.4 СГЭ: Служба главного энергетика.

3.2.5 ПТБ: Правила техники безопасности.

3.2.6 ПТЭ: Правила технической эксплуатации.

4. Общие положения

4.1 Техническому расследованию подлежат обстоятельства, причины и последствия:

а) аварий и инцидентов, повлекших повреждения основного и вспомогательного оборудования коммунальных отопительных котельных, дизельных электростанций, электрических сетей и сетевых сооружений, тепловых сетей и сооружений на них;

б) незапланированных отключений и ограничений в энергоснабжении потребителей, вызванных авариями и (или) технологическими нарушениями;

в) недопустимых отклонений параметров технического состояния оборудования и сетей, а также режимов функционирования систем энергоснабжения, превышение предельно допустимых выбросов (сбросов) вредных веществ в окружающую среду.

ПРИМЕЧАНИЕ: по настоящим Методическим рекомендациям не расследуются незапланированные отключения и ограничения, а также недопустимые отклонения режимов функционирования систем энергоснабжения, вызванные перерывами в подаче энергии внешними поставщиками.

4.2 В зависимости от характера и тяжести последствий технологические нарушения в системах коммунального электроснабжения и системах коммунального теплоснабжения подразделяются на аварии и инциденты. Инциденты могут носить характер технологических и функциональных отказов.

4.3 Учету и техническому расследованию подлежат аварии и инциденты.

4.4 Организация технического расследования и учета технологических нарушений является обязанностью руководителя организации.

4.5 Перерывы в энергоснабжении потребителей, происшедшие вследствие нарушения работоспособности установок, принадлежащих потребителю, независимо от последствий классифицируются как потребительские отключения и учитываются потребителями, за исключением случаев, когда установка находится на обслуживании энергопередающей организации по договору.

4.6 Каждое отдельно учитываемое технологическое нарушение должно классифицироваться по наиболее тяжелому последствию.

При этом нарушения, вызванные несоблюдением потребителями правил устройства, эксплуатации электроустановок, требования при эксплуатации технических устройств и объектов, в определении последствий учитываться не должны.

4.7 Перевод оборудования из аварийного ремонта в плановый не является основанием для отказа от технического расследования и учета данного нарушения.

4.8 Основными задачами расследования является установление причин и предпосылок нарушений для разработки организационно-технических профилактических мероприятий по предотвращению подобных нарушений.

4.9 Содержащиеся в материалах расследования мероприятия по устранению причин нарушения надежной эксплуатации технических устройств и объектов, подлежат обязательному исполнению.

5. Классификация технологических нарушений 
системы коммунального энергоснабжения

5.1 Системы коммунального электроснабжения

5.1.1 Авариями в электрических сетях считаются:

5.1.1.1 разрушение (повреждение) зданий, основного оборудования подстанций, восстановление работоспособности которых может быть произведено в срок более 7 суток после выхода из строя;

5.1.1.2 повреждение питающей линии электропередачи от подстанции до потребителя или прямой линии связи между распределительными пунктами, которая была восстановлена после выхода ее из строя:

- воздушная линия за период более 3 суток;

- кабельная линия за период более 10 суток;

5.1.1.3 неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения:

- одного и более потребителей первой категории, превышающий время действия устройств АВР электроснабжающей организации. При несоответствии схемы питания потребителей первой категории требованиям правил устройства, эксплуатации электроустановок, аварией считается перерыв электроснабжения этих потребителей продолжительностью более 7 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

- одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 12 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

- одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 24 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей.

5.1.2 Технологическими отказами в электрических сетях считаются:

5.1.2.1 неисправности основного оборудования, восстановление работоспособности которого может быть произведено в течение не более 7 суток после выхода его из строя;

5.1.2.2 неисправности питающей линии электропередачи от подстанции до потребителя или прямой линии связи между распределительными пунктами, которая была восстановлена после выходе ее из строя:

- воздушная линия за период от 12 часов до 3 суток;

- кабельная линия за период от 2 до 7 суток;

5.1.2.3 неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения:

- одного и более потребителей первой категории при несоответствии схемы их питания, продолжительностью от 3 до 7 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

- одного и более потребителей второй категории продолжительностью от 3 до 10 часов;

- одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 10 до 24 часов.

5.1.3 Функциональными отказами в электрических сетях считаются нарушения режима работы, не вызвавшие последствий, указанных в п.п. 5.1.1 и 5.1.2 настоящих Методических рекомендаций, а также:

- выход из строя измерительных трансформаторов, разрядников, трансформаторов и др., не относящихся к основному оборудованию;

- выход из строя устройств АПВ, АВР, релейной защиты, телемеханики.

Не относится к инцидентам вывод из работы оборудования по оперативной заявке для устранения мелких дефектов и неисправностей (замена элементов опоры, подтяжка бандажей, чистка изоляции, устранение течи масла в трансформаторах силовых и масляных выключателях, подтяжка болтовых соединений в РП, ТП, выправка опор, устранение других неисправностей, угрожающих нормальной эксплуатации электроустановок или электроснабжения потребителей и т.д.), выявленных при профилактическом осмотре и контроле.

5.2 Системы коммунального теплоснабжения

5.2.1 Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются:

5.2.1.1 разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт;

5.2.1.2 повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый ремонт), если объем работ по восстановлению составляет не менее объема капитального ремонта;

5.2.1.3 повреждение насосов, подогревателей, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к снижению общего отпуска тепла более чем на 50 процентов продолжительностью свыше 12 часов.

5.2.2 Технологическими отказами в коммунальных отопительных котельных считаются:

5.2.2.1 неисправность котла с выводом его из эксплуатации на внеплановый ремонт, если объем работ по восстановлению его работоспособности составляет не менее объема текущего ремонта;

5.2.2.2 неисправность насосов, подогревателей, другого вспомогательного оборудования, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к общему снижению отпуска тепла более чем на 30 процентов, но не более 50 процентов продолжительностью менее 12 часов;

5.2.2.3 останов источника тепла из-за прекращения по вине эксплуатационного персонала подачи воды, топлива или электроэнергии при температуре наружного воздуха:

- до (-10°С) - более 8 часов;

- от (-10°С) до (-15°С) - более 4 часов;

- ниже (-15°С) - более 2 часов.

5.2.3 Функциональными отказами в коммунальных отопительных котельных считаются нарушения режима, не вызвавшие последствий, указанных в п.п. 5.2.1 и 5.2.2 настоящих Методические рекомендаций.

Не относится к инцидентам вывод из работы оборудования по оперативной заявке для устранения мелких дефектов и неисправностей (замена прокладок и набивок, замена крепежных деталей, замена мелкой арматуры, регулировка устройств автоматики и т.п.), выявленных при осмотрах при условии, что вывод оборудования не привел к отключениям или ограничениям потребителей.

5.2.4 Авариями в тепловых сетях считаются:

5.2.4.1 разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов;

5.2.4.2 повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 процентов отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

5.2.5 Технологическими отказами в тепловых сетях считаются:

5.2.5.1 неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12°С - не более 16 час; не ниже 10°С - не более 8 час; не ниже 8°С - не более 4 час).

5.2.6 Функциональными отказами в тепловых сетях считаются нарушения режима, не вызвавшие последствий, указанных в п.п. 5.2.4 и 5.2.5 настоящих Методических рекомендаций, а также отключение горячего водоснабжения, осуществляемое для сохранения режима отпуска тепла на отопление при ограничениях в подаче топлива, электро- и водоснабжения.

Инцидентами не являются повреждения трубопроводов и оборудования, выявленные во время испытаний, проводимых в неотопительный период.

5.2.7 Не являются инцидентами потребительские отключения, к которым относятся отключения:

- линии электропередачи, подстанции, находящихся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине энергоснабжающей организации;

- линии электропередачи, подстанции, находящихся на балансе предприятия электрических сетей, из-за повреждения оборудования, неправильных действий персонала потребителя или устройства защиты на установке потребителя;

- теплопровода и системы теплопотребления объектов, находящихся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине персонала теплоснабжающей организации.

5.3 Классификация технологических нарушений по причинам их возникновения

5.3.1 Аварии, технологические отказы и функциональные отказы классифицируются по признаку непосредственных причин их возникновения и развития:

- применение материалов, не соответствующих требованиям нормативно-технической документации;

- ошибки в конструкциях оборудования и сетей;

- дефекты строительства, монтажа;

- некачественный ремонт;

- изменение свойств материалов в процессе эксплуатации;

- неудовлетворительное выполнение наладки и испытаний;

- нарушение условий эксплуатации, отсутствие системы технического обслуживания и производственного контроля;

- естественный износ, другие причины.

5.3.2 Аварии, технологические отказы и функциональные отказы классифицируются по признаку действий или бездействия персонала:

- энергопередающей организации;

- завода (фирмы) - изготовителя оборудования и материалов;

- проектной организации;

- строительной, строительно-монтажной организации;

- пусконаладочной организации;

- ремонтной организации;

- организаций-потребителей;

- других организаций;

- посторонних лиц (несанкционированное проникновение на объекты).

5.3.3 Аварии и отказы классифицируются по видам стихийных явлений природного характера:

- грозы; ливни;

- гололед; снегопад;

- сильный ветер; ураган; смерч;

- паводок; наводнение;

- землетрясения; другие стихийные явления.

5.3.4 Классификационными признаками организационных причин технологических нарушений являются:

5.3.4.1 ошибочные или неправильные действия оперативных руководителей, оперативного персонала, нарушившего положения и требования правил устройства, технической эксплуатации, техники безопасности, пожарной безопасности, производственных и должностных инструкций, не принявшего меры к локализации и устранению причин технологических нарушений;

5.3.4.2 действия оперативно-ремонтного, ремонтного и наладочного персонала, допустившего нарушение нормативов технического обслуживания, некачественный и (или) неполный ремонт, нарушение действующих правил, инструкций и технологических нормативно-технических документов;

5.3.4.3 действия или бездействие руководящих работников организаций, руководителей производственных подразделений, других специалистов, выразившиеся в непринятии своевременных мер по устранению аварийных очагов и дефектов оборудования, неудовлетворительной приемке оборудования и сетей из монтажа, капитального ремонта, наладки, невыполнения требований органов государственного надзора по повышению надежности работы оборудования, несвоевременном или в недостаточном объеме проведении всех видов ремонтов и профилактических испытаний оборудования и сетей, нарушении требований правил устройства технической эксплуатации, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правил работы с персоналом.

6. Расследования технологических нарушений

6.1 Каждое технологическое нарушение расследуются специальной комиссией, состав которой устанавливается в зависимости от характера и тяжести происшедшего нарушения. В состав комиссии включаются по согласованию представители: соответствующих органов исполнительной власти, которым в установленном порядке предоставлено право осуществлять отдельные функции нормативно-правового регулирования, специальные разрешительные, контрольные или надзорные, либо их территориальных органов, и (или) местные исполнительные органы, на территории которых располагается объект, организации, эксплуатирующей объект, вышестоящего(щей) органа (организации) (при наличии таковых), и других представителей в соответствии с действующим законодательством.

6.2 Комиссия по расследованию аварии или технологического отказа создается приказом руководителя организации. Председателями комиссий по расследованию функциональных отказов могут назначаться руководители структурных или производственных подразделений приказами по организации.

6.3 Технологические нарушения, причинами которых явились дефекты проектирования, изготовления, строительства, монтажа, наладки или ремонта, должны расследоваться с привлечением полномочных представителей организаций - исполнителей (поставщиков).

В случае отказа представителей указанных организаций принять участие в расследовании к акту расследования должен быть приложен документ о своевременном вызове представителей этих организаций или об их отказе участвовать в расследовании. После расследования этим организациям направляется соответствующая претензия. Копии претензий должны прилагаться к актам расследования аварий.

6.4 Комиссия по расследованию причин технологических нарушений должна незамедлительно приступить к работе и в течение 10 дней составить акт расследования и другие необходимые документы и материалы.

6.5 Вскрытие или разборка поврежденного оборудования должна производиться только по разрешению председателя комиссии в присутствии представителей организаций, включенных в состав комиссии.

6.6 Организация, эксплуатирующая объект:

6.6.1 Сохраняет обстановку на месте аварии до начала расследования, за исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации аварий и сохранению жизни и здоровья людей.

6.6.2 Принимает участие в техническом расследовании причин на объекте, принимает меры по устранению причин и недопущению подобных технологических нарушений.

6.6.3 Осуществляет мероприятия по локализации и ликвидации последствий технологических нарушений на объекте.

6.6.4 Принимает меры по защите жизни и здоровья работников и окружающей среды.

6.6.5 Проводит необходимые технические расчеты, лабораторные исследования, испытания и другие работы.

6.6.6 Содействует в распечатке и размножению в необходимом количестве документации по результатам расследования.

6.6.7 Руководитель организации:

- выделяет транспорт и средства связи, необходимые для проведения расследования;

- привлекает при необходимости экспертов и специалистов других организаций;

- выделяет помещение, где должна храниться вся необходимая техническая документация;

- несет ответственность за невыполнение требований, изложенных в пункте 6.6.

6.6.8 Все документы должны быть удостоверены подписями руководства и печатью организации, которой расследуется нарушение.

6.7 В ходе расследования комиссия:

- производит осмотр, фотографирование, в необходимых случаях видеосъемки, составляет схемы и эскизы места технологического нарушения и составляет протокол осмотра места;

- взаимодействует со спасательными подразделениями при необходимости;

- опрашивает очевидцев технологического нарушения, получает письменные объяснения от должностных лиц;

- выясняет обстоятельства, предшествующие технологическому нарушению, устанавливает причины их возникновения;

- выясняет характер нарушения технологических процессов, условий эксплуатации оборудования;

- выявляет нарушения требований норм и правил безопасности;

- проверяет соответствие объекта или технологического процесса проектным решениям;

- проверяет качество принятых проектных решений;

- проверяет соответствие области применения оборудования;

- проверяет наличие и исправность средств защиты;

- проверяет квалификацию обслуживающего персонала;

- устанавливает причины технологического нарушения и сценарий ее развития на основе опроса очевидцев, рассмотрения технической документации, экспертного заключения и результатов осмотра места технологического нарушения и проведенной проверки;

- определяет допущенные нарушения требований безопасности и лиц, допустивших эти нарушения;

- предлагает меры по устранению причин технологического нарушения, предупреждению возникновения подобных ситуаций;

- определяет размер причиненного вреда, включающего прямые потери, социально-экономические потери, потери из-за неиспользованных возможностей, а также вред, причиненный окружающей природной среде.

6.8 Оформление материалов технического расследования аварий

6.8.1 Материалы расследования должны включать:

- приказ о назначении комиссии для расследования причин технологических нарушений;

- акт технического расследования технологического нарушения;

- протокол осмотра места технического расследования с необходимыми графическими, фото- и видеоматериалами;

- распоряжение председателя о назначении экспертной комиссии (если в этом есть необходимость) и другие распоряжения, издаваемые комиссией по расследованию технического расследования;

- заключение экспертной комиссии об обстоятельствах и причинах технологических нарушений, с необходимыми расчетами, графическим материалом и т.п.:

- докладную записку спасательных служб ЧС, газоспасательных служб (ГСС), и других служб предприятия о ходе ликвидации технологического нарушения, если они принимали в ней участие;

- протоколы опроса и объяснения лиц, причастных к аварии, а также должностных лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности;

- справки об обученности и проведении инструктажа по технике безопасности и проверке знаний производственного персонала;

- справки о размере причиненного вреда;

- форму учета и анализа технического расследования;

- другие материалы, характеризующие техническое расследование, в том числе о лицах, пострадавших.

6.9 Организация не позднее трех дней после окончания расследования рассылает материалы расследования представителям, которые принимали участие в расследовании причин технического расследования.

6.10 По результатам расследования технического расследования руководитель организации издает приказ, предусматривающий осуществление соответствующих мер по устранению причин и последствий технического расследования и обеспечению безаварийной и стабильной эксплуатации производства, а также по привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения правил безопасности.

6.11 Результаты расследования технологического нарушения, инцидента оформляются актом, к которому должны быть приложены все необходимые документы, подтверждающие выводы комиссии (регистрограммы, осциллограммы, выписки из оперативных журналов, объяснительные записки, схемы, чертежи, фотографии, результаты испытаний, опросные листы, схемы электрических соединений, тепловых сетей с указанием положения выключателей и арматуры до нарушения и т.п.).

6.12 Акт расследования подписывается всеми членами комиссии. Срок расследования может быть увеличен органом, назначившим комиссию в зависимости от характера технологического нарушения и необходимости проведения дополнительных исследований и экспертиз. При несогласии отдельных членов комиссии допускается подписание акта «с особым мнением», изложенным рядом с их подписью или адресующим к отдельному приложению. Во всех случаях «особое мнение» должно прилагаться к акту при подписании.

6.13 Акт расследования (Приложение Б) на бумажном носителе в соответствии со всеми приложениями должен составляться не менее чем в двух подлинниках. Копии акта представляются в организации, признанные при расследовании прямо или косвенно виновными, а также членам комиссии по их требованию.

6.14 По результатам расследования аварии или технологического отказа в организации составляются перечень (план) мероприятий по ликвидации последствий и предупреждению аварий и отказов, который должен быть утвержден приказом (распоряжениям) руководителя организации.

6.15 Руководитель организации представляет письменную информацию о выполнении мероприятий предложенных комиссией по расследованию технического расследования, организациям, представители которых участвовали в расследовании. Информация представляется в течение десяти дней по окончании сроков выполнения мероприятий, предложенных комиссией по расследованию аварии.

6.16 В качестве причины аварии и (или) отказа явления стихийного характера принимаются комиссией при подтверждении гидрометеорологической службы о превышении расчетных величин, предусмотренных проектом или действующими нормами: при этом комиссией исследуется вопрос о возможности предотвращения их воздействия и развития со стороны персонала организации.

6.17 Причины естественного износа оборудования и сетей принимаются в случае, если нарушение работоспособности оборудования произошло в результате старения и других изменений свойств материалов, коррозии и др., которые не могли быть предотвращены в процессе эксплуатации. Критерии естественного износа устанавливаются в соответствии с нормативно-техническими документами.

6.18 Определение последствий технологических нарушений у потребителя должно производиться с участием представителей потребителя.

6.19 Определение экономического ущерба в организации от нарушения в работе энергооборудования производится исходя из стоимости поврежденного оборудования, оценки стоимости ремонтно-восстановительных работ, увеличение потерь электрической (тепловой) энергии.

7. Учет технологических нарушений

7.1 Учету подлежат все технологические нарушения.

7.2 Все аварии и отказы в работе, возникающие на объектах энергетического хозяйства регистрируются в специальном журнале учета аварий и отказов (Приложение А). Учет ведется со дня приемки оборудования в промышленную эксплуатацию по акту рабочей комиссии по объектам энергетического хозяйства предприятия.

Учет технологических нарушений производится энергетическими организациями жилищно-коммунального хозяйства в течение всего времени работы энергоустановок.

7.3 Руководитель энергетических организаций жилищно-коммунального хозяйства обеспечивает учет технологических нарушений, а также выполнение мероприятий, намеченных актом расследования, в установленные комиссией сроки.

В структурных подразделениях энергетических организаций жилищно-коммунального хозяйства учет технологических нарушений ведется в журналах, форма которых установлена Приложением А таблица А. Учет повреждения оборудования ведется в журналах, форма которых установлена Приложением В.

8. Предупреждение технологических нарушений

8.1 Прием и ввод оборудования в эксплуатацию

8.1.1 Прием и ввод в эксплуатацию основного оборудования производится комиссией, в состав которой входят руководители служб ОГЭ, ОГМ ЖКХ и подразделения, где будет использоваться принимаемое оборудование.

8.1.2 Перед приемкой в эксплуатацию сложного энергетического оборудования проводятся наладочные и приемосдаточные испытания и измерения, наладочные испытания отдельных частей (систем, механизмов, приборов и т.д.), если это обусловлено заводскими инструкциями или оборудование сдается подрядчиком строительных или монтажных работ. В этом случае перед приемосдаточными и пусконаладочными испытаниями проверяется наличие сертификатов на оборудование, выполнение требований нормативных документов.

8.1.3 По результатам испытаний основного оборудования составляется акт приемки-передачи оборудования по месту его эксплуатации. Приемка в эксплуатацию оборудования с дефектами и недоделками не допускается.

8.1.4 Принятое энергооборудование передается СГЭ (СГМ) коммунального предприятия на соответствующий объект для его дальнейшей эксплуатации. При этом оборудование ставится на балансовый учет (в бухгалтерии), ему присваивается инвентарный номер и заводится инвентарная карточка учета или производится запись в инвентарный журнал.

8.1.5 Все основное энергетическое оборудование, находящееся на балансе ЖКХ, подлежит обязательному учету. Учетные документы должны отражать местонахождение и состояние энергооборудования в любой момент времени, а также обеспечивать возможность устанавливать необходимость проведения тех или иных ремонтно-профилактических работ.

8.1.6 Основным документом учета технического состояния энергооборудования является учетно-контрольная карта, которая составляется на основании данных о состоянии оборудования к моменту ее заполнения. В последующем исходными данными для заполнения карты служат ведомости дефектов и сметы затрат.

8.1.7 Учетно-контрольную карту составляют на каждую единицу основного энергетического оборудования в одном экземпляре. Она содержит основные технические данные оборудования, сведения о его местонахождении, сведения о проведении плановых и аварийных ремонтов, которые записываются в хронологическом порядке.

8.1.8 Регулярное ведение записей в учетно-контрольных картах дает возможность оценивать техническое состояние основного энергетического оборудования, обоснованно и точно определять годовую потребность в сменных элементах (агрегатах и узлах) и приборах для замены изношенных и облегчает составление заявок.

8.1.9 Учетно-контрольные карты должны храниться в картотеке бюро ППР СГЭ коммунального предприятия и располагаться в порядке инвентарных номеров основного оборудования по отдельным объектам и участкам. При перемещениях оборудования с одного объекта на другой соответственно перемещается в картотеке и его учетно-контрольная карта.

В случае отсутствия в СГЭ бюро ППР коммунального предприятия учетно-контрольные карты составляются и хранятся на объектах по принадлежности оборудования.

8.2 Предупреждения технологических нарушений

Для предупреждения технологических нарушений создаются базы данных по инфраструктуре населенного пункта, основным рискам аварийных и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по силам и средствам постоянной готовности, материальному и финансовому резерву на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Для оперативного принятия решений по предупреждению технологических нарушений и ликвидации чрезвычайных ситуаций необходимо выполнять следующие основные требования:

8.2.1 К подготовительным работам и проведению планово-предупредительных ремонтов на объектах инфраструктуры (насосных станциях/котельных)

Перед проведением любых работ, связанных с ремонтом необходимо произвести инвентаризацию оборудования и сделать электронную версию реестра. Форма электронного реестра - на выбор эксплуатирующей организации, по показателям утвержденным данным документов.

Планово-предупредительные ремонты (далее - ППР) должны обеспечивать упреждающую замену узлов и частей оборудования, в соответствии с рекомендациями заводов изготовителей оборудования по межремонтным интервалам.

Графики ППР составляются не менее чем на календарный год с разбивкой не менее квартала. Графики на электрооборудование, механическое оборудование, газовое оборудование, котлы (с обвязкой) составляются отдельными документами.

Помимо графиков ППР необходимо вести журналы осмотра основного оборудования. По результатам таких осмотров выявляются дефекты и планируются дальнейшие ремонты.

Для составления оценки степени износа оборудования необходимо сопоставить паспортные данные, время наработки (лет или часов использования в соответствии с рекомендациями завода изготовителя), журналы осмотра оборудования и оперативный журнал по объекту.

Для планирования работ по замене и ремонтам оборудования необходимо составить и поддерживать в актуальном состоянии Перечень типов оборудования с указанием периодичности ремонтов и осмотров.

8.2.2 Оценка степени реального износа оборудования (реального состояния)

Оценка оборудования должна вестись по 5 основным группам:

1) Оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет.

2) Оборудование в работе, находится в не аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (которые устраняются в межремонтные интервалы).

3) Оборудование в работе, находится в не аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы).

4) Оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна.

5) Оборудование не работает по причине невозможности эксплуатации, вследствие явных нарушений конструкций или элементов.

Для каждого вида оборудования групп «с» и «d» необходимо указать возможность ремонта и узлы/элементы, нуждающиеся в ремонте. В случае, если бухгалтерский износ этого оборудования не более 50% - необходимо пояснить причины такого состояния.

Необходимо учитывать факторы, влияющие на оборудование. В том случае, если оборудование работает с нарушениями вследствие не соблюдения технологических режимов (оборудование не подходит к текущей технологической системе) это необходимо указать отдельно.

При составлении ППР применительно к оборудованию групп «с» и «d» необходимо справочно указывать стоимость замены оборудования, а так же стоимость годового обслуживания (ремонт + материалы и запчасти).

При проведении ремонтных работ оборудования в обязательном порядке составляется дефектная ведомость.

8.2.3 По проведению технического освидетельствования трубопроводов

Трубопроводы тепловых сетей подвергаются техническому освидетельствованию с целью определения их технического состояния и определения возможности их дальнейшей эксплуатации.

Трубопроводы теплоснабжения - подвергаются следующим видам технического освидетельствования: наружному осмотру и гидравлическому испытанию.

Наружный осмотр трубопроводов может производиться без снятия изоляции или со снятием изоляции.

Наружный осмотр трубопроводов, производимый без снятия изоляции, имеет целью проверку: отсутствия видимой течи из трубопровода и защемления трубопровода в компенсаторах (для теплоснабжения), в местах прохода трубопровода через стенки камер, площадки, состояния подвижных и неподвижных опор.

Наружный осмотр трубопроводов, производимый со снятием изоляции, имеет целью выявления изменений формы трубопровода, поверхностных дефектов в основном металле трубопровода и сварных соединениях, образовавшихся в процессе эксплуатации (трещин всех видов и направлений, коррозионного износа поверхностей и др.), и включает визуальный и измерительный контроль.

Решение о необходимости снятия изоляции и проведения измерительного контроля, а также его объемах может приниматься комиссией по расследованию или лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода.

Техническое освидетельствование трубопроводов проводится лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов, в следующие сроки:

- наружный осмотр в процессе эксплуатации трубопроводов:

- не реже одного раза в год (за исключением особых случаев);

- не реже 1 раза в пол года для паровых сетей горячего теплоснабжения любых диаметров;

- по мере необходимости упреждающие локальные наружные осмотры сетей (мест подземной прокладки сетей) в местах массовых скоплений людей - демонстрации, соревнования, концерты, празднования, места временных ярмарок и пр. Об указанных мероприятиях местные исполнительные органы уведомляют эксплуатирующую организацию не менее чем за 7 календарных дней.

Наружный осмотр трубопроводов, проложенных открытым способом или в тоннелях, проходных и полупроходных каналах, может проводиться без снятия изоляции.

Наружный осмотр трубопроводов при бесканальной прокладке или в непроходных каналах производится путем вскрытия грунта и снятия изоляции на отдельных участках тепловой сети (не реже чем через каждые два километра) или путем осмотра трубопроводов в пределах камер.

При наличии течи, парения, разрушения изоляции и других дефектов технический руководитель организации по представлению лица, проводящего техническое освидетельствование, принимает решение о частичном или полном снятии изоляции и проведении наружного осмотра с применением средств измерительного контроля.

Для обнаружения дефектов трубопроводов могут применяться все методы неразрушающего контроля материала трубопроводов и сварных соединений, разрешенные в установленном порядке.

При подземной прокладке трубопроводов с теплоизоляционной конструкцией повышенной заводской готовности, в частности с тепловой изоляцией из пенополиуретана и трубой-оболочкой из жесткого полиэтилена, с аналогичными изоляционными конструкциями на элементах трубопровода, с системой оперативного дистанционного контроля, если завод-изготовитель и строительная организация, выполнявшие теплоизоляционные работы, гарантируют герметичность теплоизоляционной конструкции, то осмотр трубопроводов производится с использованием средств неразрушающего контроля без снятия изоляции.

Вновь смонтированные трубопроводы тепловых сетей подвергаются наружному осмотру и гидравлическому испытанию до наложения тепловой изоляции на трубы, а в случае применения труб, поставляемых с завода с теплоизоляцией, - до нанесения изоляции на сварные стыки.

Трубопроводы, проработавшие расчетный срок службы, проходят экспертное обследование технического состояния с целью определения допустимости дальнейшей эксплуатации или выводятся из работы.

Техническое освидетельствование трубопроводов тепловых сетей производится в указанной последовательности:

а) проверка технической документации трубопровода;

б) наружный осмотр;

в) гидравлическое испытание.

Осмотр запорно-регулирующей арматуры в камерах/колодцах осуществляется с прокруткой задвижек не реже чем 1 раз в 2 года для отсекающих и 1 раз в 3 года для задвижек на связках.

Осмотр сетей проложенных под землей (в земле, в не проходных коллекторах) осуществляется обходчиками по поверхности. Осмотр заключается в установлении отсутствия фактов провалов грунта, котлованов, нетипичного подтопления, парение (не замерзающие локальные участки земли над теплотрассами или трассами горячего теплоснабжения в зимний период), отсутствия воды в колодцах (для водоснабжения и водоотведения). Так же контролируется соблюдения защитных зон прохождения трубопроводов - отсутствия незаконных строений, складирования, парковки тяжелой техники, раскопок, прокладки дорог/временных проездов, высадки деревьев или создания видов благоустройств, препятствующих в случае необходимости аварийным раскопкам.

Для подземных сетей, проложенных бесканально, признаками опасности наружной коррозии являются:

- коррозионная агрессивность грунтов, оцененная как «высокая»;

- опасное влияние постоянного и переменного блуждающих токов на трубопроводы.

Кроме участков, где имеются признаки опасной наружной коррозии, вскрытие каналов и бесканальной прокладки для наружного осмотра трубопроводов производится в первую очередь:

- в местах с неблагоприятными гидрогеологическими условиями - затопление сетей грунтовыми, ливневыми и другими водами, повышенная коррозионная активность грунтов;

- на участках, расположенных вблизи открытых водостоков, других коммуникаций ЖКХ;

- в местах с повышенными тепловыми потерями (для теплосетей и сетей ГВС);

- в местах коррозионных повреждений трубопроводов;

- в местах, где по результатам инфракрасной съемки обнаружены утечки теплоносителя(для теплосетей и сетей ГВС);

- в местах пересечения стальных трубопроводов с кабелями электроснабжения.

В паспорте трубопровода и на схеме сети отмечаются места шурфовок, затопляемые участки сети, переложенные участки, места коррозионных повреждений трубопроводов. На схеме наносятся рельсовые пути электрифицированного транспорта и тяговые подстанции, смежные металлические подземные коммуникации, установки электрохимической защиты в тепловых сетях и смежных подземных сооружениях.

При проведении шурфовки одновременно с осмотром трубопроводов проводятся осмотр и оценка состояния строительных и изоляционных конструкций, отбор проб теплоизоляции и грунта для анализа, измерение электрических потенциалов для сетей теплоснабжения и ГВС.

При проведении раскопок другими организациями в непосредственной близости к трубопроводам - по возможности необходимо производить осмотр трубопроводов (в т.ч. с приборным контролем толщинометрии).

8.2.4 Порядку и методам проведения наружного осмотра, визуального и измерительного контроля трубопроводов и оценка результатов

Визуальный контроль основного металла и сварных соединений трубопроводов выполняется для подтверждения отсутствия поверхностных повреждений при эксплуатации трубопроводов.

Измерительный контроль выполняется для подтверждения отсутствия или наличия повреждений основного металла трубопроводов и сварных соединений, выявленных при визуальном осмотре, а также соответствия геометрических размеров трубопроводов и сварных соединений требованиям рабочих чертежей, технических условий, стандартов и паспортов.

Трубопроводы независимо от способа прокладки и вида теплоизоляционной конструкции, проработавшие расчетный срок службы, который должен быть указан в проектной документации и паспорте трубопровода, проходят техническое диагностирование или выводятся из эксплуатации.

При осмотре трубопроводов следует обратить внимание на следующее:

- соответствие фактического расположения трубопроводов прилагаемым к паспортам исполнительным схемам;

- состояние тепловой изоляции для сетей ГВС и теплоснабжения;

- отсутствие защемления трубопроводов в местах прохода через перекрытие или стены, защемления несущими конструкциями, технологическими, дренажными и другими трубопроводами;

- состояние жестких и пружинных подвесок, подвижных и неподвижных опор для сетей ГВС и теплоснабжения;

- наличие и исправность указателей перемещения паропроводов в местах, предусмотренных проектом, и организацию контроля за перемещением паропроводов;

- соответствующее расположения воздушников и дренажей, запорных органов их количества, а также соответствие их рабочим параметрам;

- наличие на питательных и других трубопроводах обратных клапанов;

- соблюдение требований при совместной прокладке с другими трубопроводами; отсутствие видимой течи из трубопроводов.

При визуальном и измерительном контроле трубопроводов выявляются изменения формы трубопроводов, а также поверхностные дефекты в основном металле трубопроводов и сварных соединениях, образовавшиеся в процессе эксплуатации (коррозионный износ, деформация трубопроводов, трещины всех видов и направлений и др.).

Перед проведением визуального и измерительного контроля поверхность трубопровода или сварного соединения в зоне контроля зачищается до чистого металла от продуктов коррозии, окалины, грязи, краски, брызг расплавленного металла и других загрязнений, препятствующих проведению контроля.

При проведении визуального и измерительного контроля заполняются технологические карты, разрабатываемые организациями, проводящими контроль. В технологических картах указываются места проведения контроля на конкретном трубопроводе, средства измерения контролируемого параметра, нормы оценки качества, результаты контроля и измерения.

Визуальный и измерительный контроль при осмотре трубопровода выполняется до проведения контроля трубопровода и сварных соединений другими методами неразрушающего контроля. Измерения выполняются после визуального контроля или параллельно с ним.

При доступности для осмотра визуальный и измерительный контроль трубопровода и сварных соединений выполняется как с наружной, так и с внутренней сторон.

При визуальном контроле основного металла трубопровода и сварных соединений проверяется отсутствие:

- механических повреждений основного металла и наплавленного металла сварных соединений;

- трещин и других поверхностных дефектов;

- коррозионных повреждений поверхности металла трубопроводов и сварных соединений;

- деформированных участков трубопровода (коробление, провисание и другие отклонения от первоначальной формы).

При измерительном контроле основного металла трубопроводов и сварных соединений определяются:

- размеры механических повреждений основного металла и сварных соединений, в том числе длина, ширина и глубина вмятин, выпучин и др.;

- овальность цилиндрических элементов, в том числе гибов труб, прямолинейность (прогиб) трубопровода;

- фактическая толщина стенки трубопровода, глубина коррозионных повреждений, размеры зон коррозионных повреждений.

Измерение фактической толщины стенки трубопровода рекомендуется выполнять ультразвуковым методом по предварительно размеченным точкам.

Участки трубопроводов, на которых при осмотре были обнаружены коррозионные повреждения металла, в процессе эксплуатации подвергаются дополнительному визуальному и измерительному контролю, периодичность и объем которого определяется лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода. При этом принимаются меры к выявлению причин, вызывающих коррозию металла, и их устранению.

Выявленные недопустимые поверхностные дефекты исправляются до проведения контроля другими неразрушающими методами, если такой контроль необходим.

Для трубопроводов тепловых сетей оценка результатов измерительного контроля принимается по величине уменьшения первоначальной толщины стенки.

Участки трубопроводов, на которых при измерительном контроле выявлено уменьшение первоначальной толщины стенки на 25% и более, подлежат изучению на предмет возможной дальнейшей эксплуатации в требуемых режимах и замене в случае невозможности такой эксплуатации. Для принятия решения о замене лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода, выполняет в соответствии с установленным порядком поверочный расчет на прочность участка трубопровода, где обнаружено утонение стенки или локальные каверны.

В случае анализа всех видов пластиковых трубопроводов - к ним, помимо толщинометрии необходимо применить ряд других тестов. Пластиковые трубопроводы подлежат замене, если имеют нарушение формы и диаметра трубы (локальные - пузыри или сплошное - вздутие), произошло отслоение верхнего защитного слоя пластиковой трубы, подлежат изучению трубопроводы, локально изменившие цвет, на которых заметны мелкие дефекты (царапины/полосы от 10% толщины трубопровода).

8.2.5 К персоналу, проводящему техническое освидетельствование трубопроводов

Визуальный и измерительный контроль трубопроводов производится специалистами, имеющими необходимое образование, теоретическую и практическую подготовку по визуальному и измерительному контролю, прошедшие аттестацию в установленном порядке.

Визуальный контроль поверхности земли/благоустроенных территорий над проложенными трубопроводами, камер/колодцев осуществляется обходчиками, получивших вводные инструкции.

8.2.6 Ремонту оборудования и межремонтным интервалам

Система ремонта технологического оборудования станций/котельных предусматривает обоснованное чередование капитального и текущего ремонта, предупреждения износа и предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения бесперебойной работы. Первостепенное значение имеет максимальное сокращение сроков ремонтных работ при обязательном обеспечении высокого качества и требуемых показателей продления срока службы оборудования.

Преждевременный вывод в ремонт механического и технологического оборудования осуществляется по служебной записке лица, ответственного за исправное состояние оборудования и составлением дефектной ведомости. Перенос срока проведения ремонта осуществляется по служебной записке лица, ответственного за исправное состояние оборудования и согласованием с главными специалистами.

Сроки капитального и текущего ремонта принимаются ответственными лицами на предприятии, на основе опыта промышленной эксплуатации оборудования, либо по рекомендациям завода-изготовителя.

Осмотр оборудования, в том числе высоковольтного, вентиляционных систем, котлов осуществляется обслуживающим персоналом (сменный инженер, машинист, оператор) ежедневно. Ремонтный персонал к осмотру технологического оборудования не привлекается.

Техническое обслуживание металлорежущих и деревообрабатывающих станков производится ремонтным персоналом, согласно графикам. Результаты осмотра записываются в журнал, по результатам малого ремонта составляется акт.

Работы, включённые в городские сборники, нормируются по ним.

Ремонт оборудования представляет собой основной вид мероприятий, направленных на содержание или восстановление их первоначальных эксплуатационных качеств.

Ремонтные работы подразделяются на:

а) текущий ремонт

б) капитальный ремонт

Все работы по текущему ремонту подразделяются на две группы:

- первая группа - профилактический ремонт, планируемый заранее по объему и времени его выполнения;

- вторая группа - непредвиденный ремонт, выявленный в процессе эксплуатации и выполняемый в срочном порядке.

План ремонта составляется на основании описей необходимых работ, составленных при осмотрах.

В отличие от профилактического ремонта, проводимого в плановом порядке, непредвиденный ремонт заключается в исправлении повреждений, которые не могли быть заранее обнаружены и устранены при профилактическом ремонте или возникли после его выполнения.

Текущий ремонт технического оборудования осуществляется бригадами цехов эксплуатации/штатным персоналом станций/котельных.

При приемке работ проверяется устранение всех дефектов, ранее отмеченных при осмотре и зарегистрированных в дефектной ведомости, а также делается запись в журнале ремонта оборудования.

К капитальному ремонту оборудования относятся работы, в процессе которых производится замена или восстановление изношенных частей (узлов, деталей). При проведении капитального ремонта целесообразно осуществлять модернизацию оборудования, направленную на повышение его производительности и надежности работы.

При демонтаже (разборке) оборудования составляется дефектная ведомость.

К капитальному ремонту станков, грузоподъёмных механизмов, вентиляционных систем привлекаются сторонние организации, имеющие соответствующую лицензию, на проведение данного вида работ.

Приложение А

(обязательное)

ФОРМА ЖУРНАЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

Таблица А.1 - Журнал технологических нарушений

| № подпункта | Дата и время технологического нарушения | Объект, на котором произошло технологическое нарушение | Технические и организационные классификационные признаки | Поврежденное оборудование | Недоотпуск электрической и тепловой энергии | Недостатки, приведшие к технологическому нарушению | Мероприятия по предотвращению повторных технологических нарушений | Дата окончания расследования | Фамилия инициалы, должность членов комиссии | Подпись членов комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Б

(обязательное)

Порядок оформления результатов 
расследования технологических нарушений

Результаты расследования технологических нарушений печатаются на листах формата А4 по нижеприведенной форме:

АКТ ¨ ¨ ¨
расследования технологического нарушения в работе электростанции, 
котельной, электрической или тепловой сети

АДРЕСНЫЙ БЛОК

| Предприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и время возникновения события |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Учетный признак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Классификационные признаки причин нарушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недоотпуск энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. кВтч) |  |  |  |  |  |  |  |  | (Гкал) |  |  |  |  |
| Экономический ущерб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. тг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время ликвидации аварийного режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| Ключевые слова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОПИСАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Описание режима работы до возникновения нарушения

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Описание возникновения нарушения и его развития

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Причины возникновения и развития нарушения

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Описание повреждений оборудования

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Недостатки эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, монтажа оборудования, явившиеся предпосылками нарушения или затруднившие его ликвидацию

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Мероприятия по предотвращению подобных нарушений

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

БЛОК СВЕДЕНИЙ ОБ ОТКАЗАВШЕМ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ

| Отказавшее оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узел, деталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элемент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовитель оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год изготовления оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характер повреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причина повреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Последствия нарушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата включения |  |  |  | . |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время включения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станционный номер котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность отключения, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наработка с начала эксплуатации, час: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отказавшего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отказавшего узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наработка от последнего капремонта, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

БЛОК СВЕДЕНИЙ ОБ ОТКАЗАВШЕМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ

| Отказавшее оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструктивное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Узел, деталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип узла, детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отказавшего оборудования, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовитель оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год изготовления оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовитель повредившегося узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние нейтрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия отказа оборудования, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % относительная нагрузка кабеля, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характер повреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причина повреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопутствующие обстоятельства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы оборудования, год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от последнего капремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от начала эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы поврежденного узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Последние эксплуатационные испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время восстановления, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

БЛОК СВЕДЕНИЙ О ПЕРСОНАЛЕ, ДОПУСТИВШЕМ ОШИБКУ

| Место работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обстоятельства ошибки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причины ошибки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возраст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стаж работы на рабочем месте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время от последнего дежурства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длительность смены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На каком часу дежурства произошла ошибка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество операторов в смене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество участников ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нарушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие технических средств обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ВИЗОВЫЙ БЛОК

Комиссия, расследовавшая нарушение, назначена приказом по

| от |  |  |  | . |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акт составлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень приложений к акту расследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за оформление акта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ символом обозначено одно знакоместо для размещения цифровой и текстовой информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Указания по заполнению разделов акта расследования

1. Номер акта

Указывается порядковый учетный номер акта с начала текущего года.

2. Предприятие

Указывается название предприятия.

3. Дата и время возникновения события

Указываются местные дата и время возникновения нарушения.

4. Учетный признак

Указываются признак нарушения (словами) и номер соответствующего пункта «Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального хозяйства». (Например: простой более 7 суток п. 5.1.1.1).

5. Классификационные признаки причин нарушения

Описываются все причины возникновения и развития технологических нарушений, после чего отдельной строкой указываются учетные классификационные признаки (как правило, по одному техническому и организационному) в виде номера и наименование технологического нарушения соответствующих пунктов разд. 5 настоящих Методических рекомендаций.

6. Недоотпуск энергии

Указывается величина недоотпуска электроэнергии (тыч.кВт.ч) и теплоэнергии (Гкал).

7. Экономический ущерб

Указывается величина экономического ущерба, нанесенного нарушением (в тыс.тг.).

8. Дата и время ликвидации аварийного режима

Указываются местные дата и время завершения аварийного режима.

9. Ключевые слова

Указывается последовательность ключевых слов, характеризующих данное нарушение и предназначенных для последующей автоматизированной выборки актов расследования.

10. Описание предшествующего режима

Описывается предаварийный режим работы, состав оборудования и основные параметры энергоустановки, а также имевшиеся отклонения и ошибочные действия персонала, которые явились предпосылками возникновения нарушения.

11. Описание возникновения нарушения и его развития

В хронологическом порядке описываются возникновение, развитие и ликвидация нарушения, а также причинно-следственные связи между событиями.

12. Причины возникновения и развития нарушения

Излагаются лаконичные словесные формулировки всех причин возникновения и развития нарушения.

13. Описание повреждений оборудования

Описываются повреждения оборудования с указанием типа (марки) и характера повреждения.

14. Недостатки эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, монтажа оборудования, явившиеся предпосылками нарушения или затруднявшие его ликвидацию

Указываются недостатки, способствовавшие возникновению нарушения или препятствовавшие его локализации.

15. Мероприятия по недопущению подобных нарушений

Указываются мероприятия по предупреждению подобных нарушений, сроки их выполнения и исполнители.

Приложение В

(обязательное)

ФОРМА ЖУРНАЛА

учета повреждения оборудования

| Дата | Энергопредприятие | Тип оборудования | Вид технологического нарушения | Технические и организационные причины | Краткое описание технологического нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

1. Для источника тепловой энергии учет ведется раздельно по:

- котлоагрегатам;

- вспомогательному котельному оборудованию;

- трубопроводам;

- выключателям и другому электрооборудованию;

- оборудованию топливно-транспортного цеха;

- оборудованию химводоочистки.

2. Для электрических сетей по:

- трансформаторам;

- опорам воздушных линий;

- линейным проводам;

- изоляторам;

- выключателям и другому оборудованию подстанций;

- кабельным линиям;

- релейной защите и автоматике.

3. Для тепловых сетей по:

- трубопроводам;

- водогрейным котлам;

- насосным агрегатам.

4. Ошибочным действиям персонала.

5. Пожарам и возгораниям.

6. Разрушению конструкций зданий и сооружений.

7. Включение на закоротку и отключение разъединителей под нагрузкой.

8. Случаев отказов защит и автоматики.

Библиография

[1] Правила эксплуатации электроустановок потребителей. - М.: Энергоатомиздат, 1992.

[2] Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. - М.: Энергоатомиздат, 1992.

[3] Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. - М.: «СПО ОРГРЭС», 1996.

[4] Инструктивные материалы Главгосэнергонадзора России. - М.: «Главгосэнергонадзор России», 1996.

[5] Типовая инструкция по расследованию и учету нарушений в работе объектов энергетического хозяйства потребителей электрической и тепловой энергии. 1989.

[6] Правила техники безопасности при эксплуатации энергоустановок.

[7] Душкин С.С., Коваленко А.Н., Благодарная Г.И., Солодовник М.В. Аварийные ситуации водопроводно-канализационных систем.

[8] Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на подъемных сооружениях, паровых и водогрейных котлах, сосудах, работающих под давлением, трубопроводах пара и горячей воды (РД 10-385-00).

[9] Афанасьев Н.А., Юсипов М.А. Система технического обслуживания и ремонта оборудования энергохозяйств промышленных предприятий. - М.: Энергоатомиздат, 1989.

[10] Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. - М.: Энергоатомиздат, 1988.

[11] Правила устройства электроустановок. - М.: Энергоатомиздат, 1986.

[12] Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. - М.: «Недра», 1991.

[13] Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ (РД 34.35.613-89).

[14] Правила технического обслуживания устройств релейной защиты электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ (РД 34.35.617-89).

[15] Система технического обслуживания и ремонта оборудования энергохозяйств промышленных предприятий промышленной энергетики. - М.: Энергоатомиздат, 1989.

[16] Положение о планово-предупредительном ремонте энергетического оборудования предприятий системы Министерства черной металлургии СССР. - Харьков: ВНИИОЧермет, 1982.

[17] Положение о системе планово-предупредительных ремонтов основного оборудования коммунальных теплоэнергетических предприятий. - М.: Стройиздат, 1986.

[18] Положение о проведении планово-предупредительного ремонта сооружений связи. - М.: Министерство связи СССР, 1985.

[19] Система технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования и сетей предприятий цветной металлургии. - М.: Металлургия, 1985.

[20] Капунцов Ю.Д., Елисеев В.А., Ильященко Л.А. Электрооборудование и электропривод промышленных установок. - М.: Высшая школа, 1979.

[21] Сибикин Ю.Д. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и сетей машиностроительных предприятий: Справочник. - М.: Машиностроение, 1981.

[22] Афанасьев Н.А. и др. Система технического обслуживания и ремонта оборудования энергохозяйств промышленных предприятий. - М.: «Энергоатомиздат». 1984 г.

[23] Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования предприятий по производству минеральных удобрений. - М.: «Химия», 1991 г.

[24] Schneider Electric - Руководство по устройству электроустановок. 2009 г., с. 469.

[25] МЭК 60038 Стандартные напряжения.

[26] МЭК 60269-1 Плавкие предохранители низкого напряжения - общие требования.

[27] МЭК 60282-1 Плавкие предохранители высокого напряжения - токоограничивающие предохранители.

[28] МЭК 60287-1-1 Электрические кабели - расчет номинального тока - формулы расчета номинального тока (коэффициент нагрузки 100%) и расчет потерь - общие положения.

[29] МЭК 60364 Электроустановки зданий.

[30] МЭК 60364-1 Электроустановки зданий - основные принципы.

[31] МЭК 60364-4-41 Электроустановки зданий - обеспечение безопасности - защита от поражения электрическим током.

[32] МЭК 60364-6-61 Электроустановки зданий - вентиляция и испытания - первичная поверка.

[33] МЭК 60439-2 Низковольтные комплектные распределительные устройства - специальные требования к системам сборных шин (шинопроводам).

[34] МЭК 61557-1 Электробезопасность низковольтных распределительных систем вплоть до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока - Оборудование для испытаний, измерений или контроля средств защиты - общие требования.

Ключевые слова: Расследование, авария, технологический отказ, функциональный отказ, простой, инцидент, технологическое нарушение.