Источник: ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz

Государственные нормативные документы в сфере архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности, жилищных отношений и коммунального хозяйства

Утверждена приказом

Председателя Агентства Республики Казахстан

по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

от 23 января 2013 года № 76

Методика расчета газа на технологические нужды и потери в газораспределительных системах

См: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 340 «Об утверждении нормативно-технического документа в сфере газа и газоснабжения»

Содержание

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

4. Общие положения

5. Классификация расхода газа на технологические нужды и потери в системе распределения газа

6. Газовый баланс газораспределительных организаций

7. Расход газа на технологические нужды и на проведение аварийных работ

7.1 Расчет расхода газа на собственные технологические нужды

7.2 Расчет расхода газа на проведение регламентно-технологических работ

8. Потери газа в системах газораспределения (из-за негерметичности элементов системы)

8.1 Расчет потерь газа из-за негерметичности газооборудования газорегуляторных пунктов и расходно-измерительных комплексов

8.2 Расчет потерь газа на распределительных газопроводах из-за их негерметичности (без учета потерь при авариях и повреждениях)

8.3 Расчет поправочных коэффициентов к показаниям бытовых газовых счетчиков, не имеющих корректоров по температуре и давлению

9. Расчет потерь (расхода) газа, связанных с аварийными ситуациями в системах распределения газа (непредвиденные потери)

10. Особенности расчета потерь газа при эксплуатации полиэтиленовых газопроводов

Приложение А (информационное). Сводная таблица алгоритма расчетов расхода газа на технологические нужды и потери в системе распределения газа

Приложение Б (информационное). Исходные данные, необходимые для расчета расхода газа на ТНиП, подтвержденные документами бухгалтерского учета

Приложение В (информационное). Примеры расчета газа на технологические нужды и потери в газораспределительной системе

Библиография

УДК

1. Область применения

1.1 Настоящая Методика расчета расхода газа на технологические нужды и потери в газораспределительной системе (далее - Методика) предназначена для расчета расхода товарного газа на технологические нужды и определения потерь в системах распределения газа с учетом конкретных условий эксплуатации отдельно взятой газораспределительной организацией.

1.2 Методика применяется организациями газового хозяйства, являющимися операторами трубопроводной сети по транспортировке и распределению товарного газа и осуществляющими свою деятельность на территории Республики Казахстан.

1.3 Расчеты объемов расхода газа по отдельным организациям газового хозяйства могут производиться согласно приложению А настоящей Методики.

2. Нормативные ссылки

Для применения настоящей Методики необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

Технический регламент «Требования к безопасности систем газоснабжения», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2009 года, № 259;

Технический регламент «Требования промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов», утвержденный приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 18 сентября 2008года № 172;

«Правила поставки, транспортировки и реализации природного газа», утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2003 года, № 568;

«Методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности на объектах газоснабжения» согласованные приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Республики Казахстан 2 июля 2010 г, № 17;

МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы»;

МСП 4.03-103-2005 «Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб»;

ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».

ПРИМЕЧАНИЕ. При пользовании настоящей Методикой целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей Методикой следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

В настоящей Методике использованы следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Газораспределительная организация, ГРО: Юридическое лицо, осуществляющее транспортировку товарного газа по газораспределительной системе, техническую эксплуатацию газораспределительной системы, а также оптовую и розничную реализацию товарного газа [1].

3.2 Товарный газ: Многокомпонентная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, находящаяся в газообразном состоянии, являющаяся продуктом переработки сырого газа и отвечающая по качественному и количественному содержанию компонентов требованиям технических регламентов и государственных стандартов Республики Казахстан [2].

3.3 Газопровод высокого (I, II категории), среднего и низкого давления: Трубопровод, оборудованный запорно-регулирующими устройствами, предназначенный для транспортировки товарного газа при рабочих давлениях: от 0,6 МПа до 1,2 МПа включительно (I категории); от 0,3 МПа до 0,6 МПа включительно (II категории), от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно и до 0,005 МПа включительно соответственно [3].

3.4 Расход газа на технологические нужды: Обоснованный расход газа, связанный с использованием газа на собственные технологические нужды и проведением регламентно-технологических работ при эксплуатации объектов газового хозяйства, находящихся на балансе данной ГРО [3].

3.5 Потери газа в системе распределения: Разность между количеством газа, полученным ГРО от поставщика, и количеством газа, проданным потребителям, за исключением расхода газа на технологические нужды [3].

3.6 Коммерческие потери: Потери (расход) газа, образуемые из-за неполного учета объемов реализованного газа, в виде разницы между объемами газа, принятыми ГРО к транспортировке от поставщика газа, и объемами газа, доставленного потребителям, за исключением расхода газа на технологические нужды и потери в системе распределения [3].

3.7 Газорегуляторный пункт (ГРП), установка (ГРУ), наполнительная станция (ГНС): Технологическое устройство, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях [1].

4. Общие положения

4.1 Методика устанавливает порядок расчета норм потерь газа на объектах газораспределительной системы при техническом обслуживании и проведении плановых ремонтных работ, связанных с разгерметизацией газопроводов, оборудования и приборов технологической системы; при вводе в эксплуатацию и в процессе настройки оборудования на заданный режим работы; при проверке срабатывания предохранительных сбросных устройств, а также потерь на узлах учета газа.

4.2 При расчете потерь газа необходимо учитывать периодичность выполнения технического обслуживания и плановых ремонтных работ согласно техническим нормативным правовым актам в области газоснабжения.

5. Классификация расхода газа на технологические нужды и потери в системе распределения газа

5.1 Между объемами полученного и реализованного ГРО газа всегда существует разница - расход газа на технологические нужды и потери (далее - ТНиП) в системе распределения товарного газа ГРО.

5.2 В таблице 5.1 приведена классификация потерь (расхода) газа.

Таблица 5.1 - Классификация потерь (расхода) газа

| Расход газа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на технологические нужды ГРО |  | на потери в системе распределения газа |  |
| на собственные технологические нужды* | на проведение регламентно-технологических работ | из-за негерметичности (неплотности) |  |
|  |  | внутреннего газооборудования | на распределительных газопроводах |
| 1) отопление служебных помещений ГРО; 2) отопление производственных цехов; 3) отопление помещений ГРП, расходно-измерительных комплексов (далее - РИК); 4) работа газоиспользующих установок и приборов | 1) на проведение профилактических и ремонтных работ в ГРП; 2) сброс газа через предохранительно-сбросной клапан (далее - ПСК) ГРП; 3) продувка газом внутридомового газового оборудования (далее ВДГО) при вводе в эксплуатацию **; 4) регулировка - настройка приборов при пуске ВДГО и плановом техническом обслуживании* * *; 5) продувка газом газооборудования котельных, коммунально-бытовых и промышленных организаций (далее - КБ и ПО) при его вводе в эксплуатацию **; 6) продувка газом наружных газопроводных сетей при вводе их в эксплуатацию и при проведении профилактических и ремонтных работ | 1) во ВДГО***; 2) в газооборудовании КБ и ПО, котельных***; 3) сооружений на газопроводах (ГРП, РИК) | 1) утечки через сварные стыки металлических газопроводов; 2) утечки через резьбовые, фланцевые и другие соединения; 3)утечки в сальниковых уплотнениях и пробках запорной арматуры; 4) утечки через неплотности гидрозатворов конденсатосборников; 5) утечки из подземных газопроводов из-за коррозии металлических труб; 6) утечки из надземных газопроводов под воздействием внешней среды |
| Примечание: * - фактические расходы газа на собственные технологические нужды должны определяться приборами учета газа и фиксироваться в учетной документации; ** - ввиду незначительности объемов ВДГО данными расходами газа рекомендуется пренебречь. При необходимости расчета пользоваться формулой 7.2.7 настоящей Методики; *** - потери (утечки) фиксируются приборами учета газа (счетчиками), а при их отсутствии потери газа должны быть учтены в нормах расхода газа. |  |  |  |

В таблице 5.2 приведена классификация потерь (расхода) газа в системе его распределения.

Таблица 5.2 - Классификация потерь (расхода) газа в системе его распределения

| Потери (расход) газа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| потери при аварийных ситуациях (нарушение технологических режимов) | несанкционированный отбор | коммерческие потери | потери, связанные с использованием бытовых газовых счетчиков (БГС)* |  |
| 1) из-за внешнего воздействия; 2) из-за нарушения эксплуатационных режимов; 3) из-за форс-мажорных обстоятельств | самовольная врезка в газопровод и потребление газа без ведома ГРО | потери из-за неполного учета реализованного газа потребителям | несовершенство учета газа из-за разницы условий поставки и реализации газа, связанной с изменением параметров газа, имеющее место при использовании БГС, не имеющих корректоров по температуре и давлению |  |
| Примечание: * - данные потери могут учитываться индивидуально в договорах по поставке газа (глава 5 настоящей Методики). |  |  |  |  |

6. Газовый баланс газораспределительных организаций

6.1 Газовый баланс газораспределительных организаций может быть представлен в виде уравнения, связывающего статьи прихода и расхода газового топлива

Qп = Qсп + Qтн + Qав + Qпт + Qпр, (6.1)

где, Qп - количество поступающего от поставщика газа;

Qсп - количество газа, расходуемое на собственные нужды;

Qтн - количество газа, расходуемое на технологические нужды;

Qав - количество газа, расходуемое на проведение аварийных работ;

Qпт - потери газа в системах газораспределения;

Qпр - количество газа, реализованное газораспределительной организацией промышленным потребителям и населению.

6.2. Расходы газа на собственные нужды Qсн газораспределительной организации включают в себя следующие статьи расходов:

6.2.1. Расход газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий и других помещений самой газораспределительной организации (при наличии собственной газифицированной котельной или автономных отопительных установок на газовом топливе).

6.2.2. Расход газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение принадлежащих эксплуатационной организации зданий и помещений с установленным технологическим газовым оборудованием (при наличии собственной газифицированной котельной или автономных отопительных установок на газовом топливе).

Примечание: к зданиям и помещениям эксплуатационных организаций газового хозяйства относят административные здания, мастерские, гаражи, склады и т.п., а также здания ГРП, ГНС, ГНП, АГЗС, ПСБ, находящиеся на балансе эксплуатационных организаций.

6.3. Расходы газа на технологические нужды Qтн (технологические расходы) эксплуатационной организации газового хозяйства включают в себя расходы газа на обеспечение и проведение регламентных работ по обслуживанию систем газоснабжения и объектов газового хозяйства, находящихся на балансе данной организации.

6.4. Расходы газа на проведение аварийных работ Qав включают в себя расходы газа на проведение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, возникших по вине потребителей газа или каких-либо сторонних организаций.

6.5. Потери газа Qпт определяются по формуле

Qпт = Qп - Qр, (6.2)

где Qп - количество газа, поступающего от поставщика ежемесячно, подтвержденное 2-сторонним актом (приема, отпуска) газа поставщиком и газораспределительной организацией;

Qp - количество газа реализованное;

Количество газа реализованное Qр определяется по формуле

Qр = Qпотр + Qнасел, (6.3)

где Qпотр - количество газа, реализованное промышленным потребителям ежемесячно, подтвержденное 2-х сторонним актом;

Qнасел - количество газа, реализованное населению ежемесячно; рассчитывается по действующим нормам, а при наличии счетчиков - по их показаниям.

7. Расход газа на технологические нужды и на проведение аварийных работ

7.1 Расчет расхода газа на собственные технологические нужды

Максимальный расход газа на отопление служебных помещений и производственных цехов ГРО, помещений ГРП и РИК, можно определить по формуле:

(7.1.1)

где, Q0max - максимальный часовой расход теплоты на отопление, определяемый по формуле:

Qomax = 3600 · q0A (Дж/ч), (7.1.2)

q0 - укрепленный показатель максимального теплового потока для отопления зданий в расчете на 1 м2 отапливаемой площади, кВт (кДж/с), принимается согласно приложению Б настоящей Методики. Конкретные значения q0 принимаются в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха согласно таблице 7.1.1 настоящей Методики;

А - отапливаемая площадь помещений, м2 (перечень помещений, не имеющих центрального отопления и подлежащих отоплению газом, должен быть утвержден руководством ОГ с указанием отапливаемых площадей);

3600 - количество секунд в одном часе;

η - коэффициент полезного действия местного источника тепла, принимается равным 0,7;

- низшая теплота сгорания товарного газа; для расчета принимается равной 34 400 кДж/нм3.

Таблица 7.1.1 - Укрупненные показатели максимального теплового потока на отопление зданий на 1 м2 общей площади, кВт

| Этажность жилой постройки, этажей | Характеристика зданий | Значения укрупненных показателей максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, qo, кВт, при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления to, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -5 |  | -10 |  |  | -15 |  |  | -20 |  | -25 |  |  | -30 |  |  | -35 |  |  | -40 |  |  |  | -45 | -50 |  |  | -55 |  |
| Для построек до 1985 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | Без учета и внедрения энергосберегающих мероприятий | 148 |  | 154 |  |  | 160 |  |  | 205 |  | 213 |  |  | 230 |  |  | 234 |  |  | 237 |  |  |  | 242 | 255 |  |  | 271 |  |
| 3-4 |  | 95 |  | 102 |  |  | 109 |  |  | 117 |  | 126 |  |  | 134 |  |  | 144 |  |  | 150 |  |  |  | 160 | 169 |  |  | 179 |  |
| 5 и более |  | 65 |  | 70 |  |  | 77 |  |  | 79 |  | 86 |  |  | 88 |  |  | 98 |  |  | 102 |  |  |  | 109 | 115 |  |  | 122 |  |
| 1-2 | С учетом | 147 |  | 153 |  |  | 160 |  |  | 194 |  | 201 |  |  | 218 |  |  | 222 |  |  | 225 |  |  |  | 230 | 242 |  |  | 257 |  |
| 3-4 | внедрения | 90 |  | 97 |  |  | 103 |  |  | 111 |  | 119 |  |  | 128 |  |  | 137 |  |  | 140 |  |  |  | 152 | 160 |  |  | 171 |  |
| 5 и более | энергосберегающих мероприятий | 65 |  | 69 |  |  | 73 |  |  | 75 |  | 82 |  |  | 88 |  |  | 92 |  |  | 96 |  |  |  | 103 | 109 |  |  | 116 |  |
|  |  | Для |  | построек после 1985 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | По типовым | 145 |  | 152 |  |  | 159 |  |  | 166 |  | 173 |  |  | 177 |  |  | 180 |  |  | 187 |  |  |  | 194 |  | 200 |  | 208 |  |
| 3-4 | проектам | 74 |  | 80 |  |  | 86 |  |  | 91 |  | 97 |  |  | 101 |  |  | 103 |  |  | 109 |  |  |  | 116 |  | 123 |  | 130 |  |
| 5 и более | 1985-2004 г.г. | 65 |  | 67 |  |  | 70 |  |  | 73 |  | 81 |  |  | 87 |  |  | 87 |  |  | 95 |  |  |  | 100 |  | 102 |  | 108 |  |
| Примечания: 1. Энергосберегающие мероприятия обеспечиваются проведением работ по утеплению зданий при капитальных и текущих ремонтах. 2. Укрупненные показатели зданий по типовым проектам 1985-2004 гг. приведены с учетом внедрения прогрессивных архитектурно-планировочных решений и применения строительных конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На основании формулы (7.1.1) и принятых средних показателей получится:

(7.1.3)

Среднечасовой расход газа на отопление определяется по формуле:

(7.1.4)

где ti - усредненная расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, °С: для служебных помещений принимается равной +18°С, для производственных цехов - (+16°С) и для зданий ГРП и РИК - (+5°С);

tоm - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С, принимается по таблице 7.1.2 настоящей Методики (период со средней суточной температурой воздуха ≤8);

tо - средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, принимается для проектирования системы отопления по таблице 7.1.2 настоящей Методики.

Таблица 7.1.2 - К расчету расхода газа на собственные технологические нужды

| Наименование газифицированных областных центров | Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, t0,°C | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, t0m, °С | Средняя температура наружного воздуха за летний период, tл, °С | Среднегодовая температура наружного воздуха, tr, °С | Продолжительность отопительного периода, n0, сут. | Укрупненный показатель максимального теплового потока для отопления зданий, q0, кВт | Максимальный часовой расход газа на отопление, V0 max м3/ч (4.1.3) | Годовой расход на отопление, Vоу м3/год (4.1.5) |  |  | Годовой расход газа на отопление с учетом расхода на вентиляцию, Vоvу м3/год (4.1.6) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | служебных помещений | производственных цехов | помещений ГРП и РИК | служебных помещений | производственных цехов | помещений ГРП и РИК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| г. Алматы | -21 | -1,6 | 19,9 | 8,9 | 168 | 0,168 | 0,0252·А | 51,1·А1 | 48,3·А2 | 25,8·А3 | 71,5·А1 | 67,7·А2 | 36,1·А3 |
| г. Актобе | -31 | -6,8 | 18,4 | 4,2 | 200 | 0,178 | 0,0267·А | 64,9·А1 | 62,1·А2 | 42,0·А3 | 90,8·А1 | 87.0·А2 | 58,8·А3 |
| г. Атырау | -25 | -3,4 | 21,3 | 8,4 | 177 | 0,173 | 0,0260·А | 51,1·А1 | 52,2·А2 | 30,9·А3 | 76,8·А1 | 73,0·А2 | 43,2·А3 |
| г. Тараз | -23 | -0,7 | 20,7 | 9,9 | 162 | 0,170 | 0,0255·А | 45,2·А1 | 42,5·А2 | 20,2·А3 | 63,3·А1 | 59.4·А2 | 28,3·А3 |
| г. Кызылорда | -24 | -4,3 | 22.3 | 9,2 | 175 | 0,172 | 0,0258·А | 57,5·А1 | 55,0-А2 | 34,7·А3 | 80,5·А1 | 77,0·А2 | 48,6·А3 |
| г. Кустанай | -34 | -8,1 | 16,4 | 2,1 | 212 | 0,180 | 0,0270·А | 69,0·А1 | 66,2·А2 | 46,1·А3 | 96,5·А1 | 92,7·А2 | 64,6·А3 |
| г. Актау | -17 | 0,9 | 22,0 | 11,3 | 157 | 0,161 | 0,0242·А | 44,5·А1 | 41,6·А2 | 17,0·А3 | 62,2·А1 | 58,3·А2 | 23,7·А3 |
| г. Шымкент | -15 | 1,5 | 22,5 | 12,2 | 143 | 0,159 | 0,0239·А | 41,0·А1 | 38,3·А2 | 14,3·А3 | 57,3·А1 | 53,6·А2 | 20,1·А3 |
| г. Уральск | -30 | -5,9 | 18,5 | 4,8 | 198 | 0,177 | 0,0266·А | 62,8·А1 | 60,1·А2 | 39,3·А3 | 87,9·А1 | 84,1·А2 | 55,0·А3 |
| Примечание: А - общая отапливаемая площадь зданий по ГРО, м2; А1 - отапливаемая площадь служебных цехов ГРО, м2; А2 - отапливаемая площадь производственных помещений ГРО, м2; А3 - отапливаемая площадь помещений ГРП и РИК, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Годовой расход газа на отопление определяется по формуле:

Voy = 24·Vот · n0 (м3/год), (7.1.5)

Годовой расход газа на отопление с учетом вентиляции определяется по формуле:

Vovy = 33,6 · Vom · п0 (м3/год), (7.1.6)

где n0 - продолжительность отопительного периода в зависимости от региона, сутки/год, принимаемая по таблице 7.1.2 настоящей Методики.

Укрупненный расчет потребности в газе на 1 м2 отапливаемой площади в разрезе регионов, произведенный на основании формул (7.1.1) и (7.1.6), приведен в таблице 7.1.2 настоящей Методики.

Исходя из типов, количества и режима работы газоиспользующих установок и приборов расхода газа на собственные технологические нужды ГРО определяется по их паспортным данным по следующей формуле:

(7.1.7)

где  - годовой расход газа всеми видами газоиспользующих установок и приборов ГРО;

vпасп.i - паспортная производительность (м3/год);

τi - количество часов рабочих в сутки отдельных газоиспользующих установок и приборов ГРО;

np - количество дней работы в год газоиспользующих установок и приборов ГРО;

nгиу - количество однотипных газоиспользующих установок и приборов ГРО;

п - количество групп газоиспользующих установок и приборов.

Данные расчеты производятся при отсутствии приборов учета газа. При наличии счетчиков за расчетный расход газа принимается средняя величина расходов за три последних года.

7.2 Расчет расхода газа на проведение регламентно-технологических работ

7.2.1 Расчет расхода газа при проведении профилактических и ремонтных работ в газорегуляторных пунктах

Объем газа, необходимого для проведения профилактических и ремонтных работ в ГРП (ГРУ) и ШРП (ШП), в стандартных условиях, определяется по формуле, (м3):

(2.1)

где φ - коэффициент расхода при истечении газа, принимается равным 0,8;

d - диаметр продувочной свечи, м;

определять из ряда: 0,025 м; 0,032 м; 0,04 м; 0,05 м, в зависимости от комплектации ГРП (ГРУ);

τн - время продувки; принимается равным 0,3 ч;

Рг - избыточное давление газа; принимается на 15% выше паспортного давления после регулятора при проверке параметра ПСК, а при продувке оборудования - не менее 0,1 МПа;

ρг - плотность газа, кг/м3; для низкого давления принимается плотность газа в нормальных условиях, а для среднего и высокого давления плотность газа определяется по формуле (кг/м3):

(7.2.2)

где Рб - барометрическое давление в районе газоснабжения, Па, по таблице 8.3.2 настоящей Методики; для уточненных расчетов пользуются данными гидрометеослужб;

R0 - удельная газовая постоянная, для метана =518Дж/кг*К;

То - температура газа в нормальных условиях, равная 273 К;

tг - температура газа, °С;

tг - для укрупненного расчета принимается в соответствии со среднегодовой температурой наружного воздуха по таблице 7.1.2 настоящей Методики;

кст - коэффициент перевода объема газа к стандартным условиям; определяется по формуле:

(7.2.3)

где Т20 - абсолютная температура газа при стандартных условиях; принимается равной 273+20=293 К;

Ра - атмосферное давление при стандартных условиях, равное 101325 Па.

Подставляя формулу (7.2.3) в формулу (7.2.1) получим расход газа на продувку оборудования ГРП при проведении профилактических и ремонтных работ:

(7.2.4)

При эксплуатации ГРП в соответствии с регламентными работами производятся следующие профилактические работы:

- проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК - не менее 6-ти раз в год;

- техническое обслуживание - не менее 2-х раз в год;

- текущий ремонт - не менее 1-го раза в год.

Учитывая изложенное, для годового объема по данному виду расхода газа формула (7.2.4) примет вид:

(7.2.5)

где Nгрп - количество действующих ГРП, распределенных по давлениям настройки и продувки;

п - количество операций в год; для проверки параметров срабатывания ПСКгрп и ПСКшрп равно 6, а для технического обслуживания и технического ремонта ГРП - две и три операции в год соответственно.

7.2.2 Расчет расхода газа при его сбросе через предохранительно-сбросной клапан газорегуляторных пунктов

При отсутствии каких-либо контрольных или измерительных приборов объем сброса газа рассчитывается по усредненной норме, для всех типов ПСК в объеме 480 м3/месяц. Количество ГРП, где имеется возможность срабатывания ПСК, принимается из расчета 10% от общего числа ГРП, снабжающих газом только бытовых потребителей.

Объем газа при сбросе его через ПСК ГРП рассчитывается по формуле:

(7.2.6)

где v - норма сброса (480 м3/месяц);

30 - количество суток в месяце;

0,1 - доля, соответствующая 10%;

365 - количество суток в году;

nо - продолжительность отопительного периода, сутки;

- количество ГРП, обслуживающихся эксплуатирующей организацией и снабжающих газом бытовых и других потребителей (коммунально-бытовых, социальных потребителей, малых предприятий).

7.2.3 Расчет расхода на продувку газом наружных газопроводных сетей при вводе их в эксплуатацию, а также при проведении профилактических и ремонтных работ

Расход газа, необходимого для продувки и заполнения газопроводов наружных газопроводных сетей в процессе ввода их в эксплуатацию, определяется по формуле (м3):

(7.2.7)

где кпр - коэффициент, учитывающий качество продувки, достигаемое продувкой избыточного объема газа; принимается равным 1,25;

Vc - геометрический объем продуваемой сети, м3.

В случае проведения профилактических и ремонтных работ на наружных газопроводах расход газа, связанный с технологией их опорожнения и последующей продувки газом (после окончания работ), а также восстановления давления в отключаемом участке газопровода доля рабочих параметров, рассчитывается, исходя их двукратного объема продувочного газа, и составляет (м3):

(7.2.8)

где 0,0072 - переходный коэффициент;

Vc - геометрический объем участка газопровода, отключаемого в процессе проведения работ, м3;

Рб - барометрическое давление в районе газоснабжения, Па

Рг - избыточное давление газа в газопроводе, Па;

tг - температура газа, °С (см. формулу (7.2.2).

Практика эксплуатации газопроводов и расчета расходов газа на профилактические и ремонтные работы показывает, что на газопроводах низкого давления расход газа на эти цели в течение года достигает 50%, среднего давления - 10% единовременно находящегося объема газа в газопроводе.

Объем газа, необходимого для проведения профилактических и ремонтных работ на наружных газопроводах, в стандартных условиях, с достаточной точностью определяется по следующей формуле:

а) для газопроводов низкого давления (м3):

(7.2.9)

б) для газопроводов среднего давления, (м3):

(7.2.10)

в) для газопроводов высокого давления, (м3):

(7.2.11)

и  - объем газовых сетей соответственно низкого, среднего и высокого давления, по ГРО.

С учетом значительной разницы температурных режимов в зимний период по регионам Республики Казахстан для более уточненного расчета расхода газа на проведение профилактических и ремонтных работ на наружных газопроводах рекомендуется использовать региональные поправочные коэффициенты, кз.у., согласно таблице 7.2.1 настоящей Методики.

Таблица 7.2.1 - Формулы для определения объема газа, необходимого для продувки и заполнения наружных газовых сетей при проведении профилактических и ремонтных работ с учетом региональных поправочных коэффициентов*

| Газопроводы | Поравочные | коэффициенты |
| --- | --- | --- |
|  | Для южных регионов (Алматинская, Жамбылская, Южно-Казахстанская, Кызылординская области) кз.у.=1,5 | Для северных и западных регионов (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Костанайская и области) кз.у.=2,0 |
| Низкого давления |  |  |
| Среднего давления |  |  |
| Высокого давления |  |  |

_____________________

Примечание: * - в случае поставок товарного газа, имеющего отклонение по составу от стандартных параметров, нормы расхода газа на продувку устанавливают экспериментально для конкретного ГРО путем замера его параметров.

Примеры расчета газа на технологические нужды и потери в газораспределительной системе приведены в приложении В настоящей Методики.

8. Потери газа в системах газораспределения (из-за негерметичности элементов системы)

8.1 Расчет потерь газа из-за негерметичности газооборудования газорегуляторных пунктов и расходно-измерительных комплексов

Величина потерь газа, имеющих место в газооборудовании ГРП (ГРУ) с регуляторами давления типов РДУК (регулятор давления универсальный Казанцева), РДБК (регулятор давления блочный Казанцева), РДГ (регулятор давления газа), в течение одного часа принимается на уровне 0,6 м3/ч, с регуляторами давления типа РДНК (регулятор давления независимый комбинированный) - 0,3 м3/ч для индивидуальных ГРП и РИК - 0,1 м3/ч.

При установке нового оборудования величина потерь газа определяется согласно его паспортных данных или путем экспериментальных замеров.

Численное значение величины потерь газа из-за негерметичности газооборудования ГРП и РИК определяется по следующим формулам:

а) для ГРП (ГРУ), работающих круглогодично, (м3/год):

(8.1.1)

б) для сезонных ГРП (ГРУ), используемых только в отопительный период, (м3/год):

(8.1.2)

в) для индивидуальных ГРП и РИК, (м3/год):

(8.1.3)

где n0 - продолжительность отопительного периода, сутки; определяется по таблице 7.1.2 настоящей Методики;

Nкг, Nс - количество ГРП (ГРУ) и РИК, работающих круглогодично или сезонно.

8.2 Расчет потерь газа на распределительных газопроводах из-за их негерметичности (без учета потерь при авариях и повреждениях)

Потери газа на распределительных газопрводах из-за негерметичности складываются из утечек через сварные стыки металлических газопроводов, через резьбовые, фланцевые и другие соединения, через сальниковые уплотнения и пробки запорной арматуры, через неплотности гидрозатворов и конденсатосборников, утечек из подземных газопроводов из-за коррозии металлических труб., а также из надземных газопроводов под воздействием внешней среды.

Объем потерь газа из-за негерметичности распределительных (подземных и надземных) газопроводов определяется по формуле:

VH =Σ v·L, (8.2.1)

где v - укрупненный показатель удельных потерь газа в м3 в год на 1 км газопровода, учитывающий все виды вышеперечисленных утечек, в зависимости от давления газа и диаметра труб, принимаемый согласно таблице 8.2.1 настоящей Методики;

L - длина газопровода соответствующего диаметра и рабочего давления в них, км.

Таблица 8.2.1 - Удельные потери газа, м3 в год на 1 км газопровода

| Условный диаметр, Ø, мм (ду) | Давление газа, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,003 | 0,005 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 |
| 32 | 0,37 | 1,26 | 33 | 66 | 98 | 132 | 165 | 196 | 264 | 392 |
| 40 | 0,57 | 1,93 | 51 | 102 | 154 | 204 | 255 | 308 | 408 | 616 |
| 50 | 0,91 | 3,00 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 959 |
| 65 | 1,50 | 5,05 | 135 | 270 | 406 | 540 | 675 | 811 | 1080 | 1620 |
| 80 | 2,30 | 7,70 | 205 | 410 | 614 | 820 | 1025 | 1228 | 1640 | 2457 |
| 100 | 3,60 | 12,00 | 320 | 640 | 959 | 1280 | 1600 | 1918 | 2560 | 3839 |
| 150 | 8,20 | 27,00 | 720 | 1440 | 2159 | 2880 | 3600 | 4318 | 5760 | 8637 |
| 200 | 14,40 | 48,00 | 1280 | 2560 | 3839 | 5120 | 6400 | 7677 | 10240 | 15353 |
| 250 | 22,75 | 75,00 | 1999 | 3998 | 5998 | 7996 | 9995 | 11995 | 15992 | 23976 |
| 300 | 32,30 | 108,0 | 2879 | 5758 | 8637 | 11516 | 14395 | 17274 | 23032 | 34517 |
| 400 и более | 57,60 | 192,0 | 5119 | 10238 | 15358 | 20476 | 25595 | 30715 | 40952 | 61417 |

8.3 Расчет поправочных коэффициентов к показаниям бытовых газовых счетчиков, не имеющих корректоров по температуре и давлению

Учет товарного газа, подаваемого в систему распределения газа через автоматизированную газораспределительную станцию (далее - АГРС), производится через устройства замера газа, где фактические объемы проходящего газа приводятся к объемам в стандартных условиям по температуре и давлению, а именно tст.=20°С и Р=101325 Па. В связи с этим, возникает необходимость на узлах коммерческого учета газа или на счетчиках газа производить коррекцию фактических объемов газа, с переводом их к стандартным условиям.

Отпуск товарного газа крупным потребителям (юридическим лицам) производится с использованием БГС, оснащенные корректорами по температуре и давлению.

В случае отсутствия корректоров на БГС у потребителей, взаиморасчеты с бытовыми потребителями за использованный газ производятся индивидуально.

В индивидуальных договорах с населением используют среднемесячные поправочные коэффициенты для перерасчетов объемов поставленного газа за месяц, рассчитанные (с учетом регионального значения барометрического давления и среднемесячной температуры наружного воздуха):

(8.3.1)

где Рг - избыточное давление газа, подаваемого бытовым потребителям (2000 Па);

Рб - барометрическое давление газа в районе газоснабжения, Па (см. таблицу 8.3.2. настоящей Методики);

tг - температура газа в БГС; рассчитывается или принимается по таблице 8.3.1 настоящей Методики в зависимости от места расположения БГС в тех или иных условиях.

Таблица 8.3.1 - Определение температуры газа, проходящего через БГС с учетом его месторасположения

| № п/п | Месторасположения БГС | Температура газа в БГС, tг, 0С |  | Поправочный коэффициент, к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в отопительный период (Х-IV месяцы) | в летний период (V-IX месяцы) |  |
| 1 | Наружное расположение | tcp | tcp | по таблице 6.3.2 настоящей Методики |
| 2 | Внутреннее расположение |  |  |  |
|  | а) в отапливаемых помещениях | tв + (tcp - tв) · e-Shu (см. таблица 5.3.4) | tcp | по таблице 6.3.3 настоящей Методики |
|  | б) в неотапливаемых помещениях | tcp | tcp | по таблице 6.3.2 настоящей Методики |
| Примечания: Shu = 0,546 - число Шухова для вводов из стальных труб; е - основание натурального логарифма, принимается равным 2,72; tср. - средняя температура наружного воздуха за месяц, таблица 8.3.2; tв - средняя внутренняя температура в помещении (+20°С). |  |  |  |  |

Объемов отпущенного товарного газа абонентам многоквартирных домов корректировке объема газа производится по давлению газа.

Поправочный коэффициент по давлению газа определяется по формуле:

(8.3.2)

В качестве примера, в таблицах 8.3.2 - 8.3.4 настоящей Методики приведены ориентировочные среднемесячные поправочные коэффициенты, рассчитанные по формулам (8.3.1) и (8.3.2) для климатических условий областных центров газифицированных регионов. Приведенные коэффициенты могут быть уточнены на основании фактических данных, подтвержденных метеослужбами.

Таблица 8.3.2 - Среднемесячные поправочные коэффициенты при наружном расположении БГС

| № п/п | Наименование газифицированных областных центров | Барометрическое давление, Рб, Па | Поправочные коэффициенты по давл., kp | Средняя температура наружного воздуха и поправочные коэффициенты по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |
|  |  |  |  | tcp | k | tcp | k | tcp | k | tcp | k | tcp | k |
| 1 | г. Алматы | 93 000 | 0,938 | -6,5 | 1,03 | -5,1 | 1,03 | 2 | 1,00 | 10,8 | 0,97 | 16,2 | 0,95 |
| 2 | г. Актобе | 99 000 | 0,997 | -14,9 | 1,13 | -14,4 | 1,13 | -7,3 | 1,10 | 5,9 | 1,05 | 15 | 1,02 |
| 5 | г. Атырау | 101 000 | 1,017 | -9,6 | 1,13 | -8,7 | 1,13 | -1,5 | 1,10 | 9,6 | 1,06 | 18,2 | 1,03 |
| 4 | г. Тараз | 94 658 | 0,954 | -5 | 1.05 | -3,3 | 1,04 | 3,3 | 1,01 | 11,3 | 0,99 | 16,8 | 0,97 |
| 5 | г. Кызылорда | 99 000 | 0,997 | -9,1 | 1,11 | -7,3 | 1,10 | 0,9 | 1,07 | 12 | 1,03 | 19,5 | 1,00 |
| 6 | г. Костанай | 99 000 | 0,997 | -17 | 1,14 | -16,6 | 14 | -9,8 | 1,11 | 3,8 | 1,06 | 13,0 | 1,02 |
| 7 | г. Актау | 102 000 | 1,026 | -2,9 | 1,12 | -2,3 | 1,11 | 2,5 | 1,09 | 10,4 | 1,06 | 17,7 | 1,04 |
| 8 | г. Шымкент | 96 125 | 0,968 | -2,0 | 1,05 | 0,0 | 1,04 | 5,6 | 1,02 | 13,1 | 0,99 | 18,4 | 0,98 |
| 9 | г. Уральск | 101 000 | 1,017 | -13,5 | 1,15 | -13,2 | 1,15 | -6,7 | 1,12 | 6,2 | 1,07 | 15,4 | 1,04 |

Продолжение таблицы 8.3.2

| № п/п | Наименование газифицированных областных центров | Средняя температура наружного воздуха и поправочные коэффициенты по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |
|  |  | tcp | k | tcp | k | tcp | k | tcp | k | tcp | k | tcp | k | tcp | k |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | г. Алматы | 20,7 | 0,94 | 23,5 | 0,93 | 22,3 | 0,93 | 17,0 | 0,95 | 9,5 | 0,98 | 0,9 | 1,01 | -4,5 | 1,03 |
| 2 | г. Актобе | 20,2 | 1,00 | 22,5 | 0,99 | 20,4 | 1,00 | 13,7 | 1,02 | 4,6 | 1,06 | -3,9 | 1,09 | -11,3 | 1,12 |
| 5 | г. Атырау | 23,4 | 1,01 | 25,7 | 1,00 | 23,7 | 1,01 | 16,8 | 1,03 | 8,2 | 1,06 | 0,4 | 1,09 | -5,6 | 1,12 |
| 4 | г. Тараз | 22,1 | 0,95 | 24,9 | 0,94 | 22,8 | 0,95 | 17,1 | 0,97 | 9,9 | 0,99 | 2,0 | 1,02 | 3,4 | 1,01 |
| 5 | г. Кызылорда | 24,5 | 0,98 | 26,4 | 0,98 | 23,9 | 0,99 | 17,2 | 1,01 | 8,6 | 1,04 | 0,3 | 1,07 | -6,2 | 1,10 |
| 6 | г. Костанай | 18,6 | 1,00 | 20,4 | 1,00 | 17,9 | 1,01 | 12,0 | 1,03 | 3,0 | 1,06 | -6,2 | 1,10 | -14,1 | 1,13 |
| 7 | г. Актау | 22,8 | 1,02 | 25,6 | 1,01 | 24,6 | 1,01 | 19,5 | 1,03 | 12,3 | 1,06 | 5,5 | 1,08 | 0,2 | 1,13 |
| 8 | г. Шымкент | 23,5 | 0,96 | 26,3 | 0,95 | 24,8 | 0,96 | 19,3 | 0,97 | 12,3 | 1,00 | 5,2 | 1,02 | 0,2 | 1,04 |
| 9 | г. Уральск | 20,3 | 1,02 | 22,6 | 1,01 | 20,6 | 1,02 | 13,8 | 1,04 | 5,1 | 1,07 | -2,9 | 1,11 | -9,8 | 1,13 |

Таблица 8.3.3 - Среднемесячные поправочные коэффициенты при внутреннем расположении БГС в отапливаемых помещениях частного сектора

| № п/п | Наименование газифицированных областных центров | Температура газа в БГС и поправочные коэффициенты по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  |
|  |  | tг | k | tг | k | tг | k | tг | k | tг=tср | k | tг=tср | k |
| 1 | г. Алматы | 4,65 | 0,992 | 5,5 | 0,989 | 9,6 | 0,975 | 14,8 | 0,957 | 16,2 | 0,953 | 20,7 | 0,938 |
| 2 | г. Актобе | -0,3 | 1,074 | 0 | 1,073 | 4,2 | 1,057 | 11,9 | 1,028 | 15,0 | 1,017 | 20,2 | 0,999 |
| 3 | г. Атырау | 2,8 | 1,083 | 3 | 1,082 | 7,5 | 1,065 | 13,8 | 1,041 | 18,2 | 1,026 | 23,4 | 1,008 |
| 4 | г. Тараз | 5,5 | 1,006 | 6,5 | 1,003 | 10,4 | 0,989 | 15 | 0,973 | 16,8 | 0,967 | 22,1 | 0,950 |
| 5 | г. Кызылорда | 3,3 | 1,06 | 4 | 1,057 | 9 | 1,039 | 15,4 | 1,016 | 19,5 | 1,001 | 24,5 | 0,985 |
| 6 | г. Костанай | -1,4 | 1,078 | -1 | 1,077 | 2,8 | 1,062 | 10,5 | 1,033 | 13,0 | 1,024 | 18,6 | 1,004 |
| 7 | г. Актау | 6,7 | 1,078 | 7,1 | 1,077 | 9,9 | 1,066 | 14,5 | 1,049 | 17,7 | 1,037 | 22,8 | 1,020 |
| 8 | г. Шымкент | 7,3 | 1,015 | 8,4 | 1,011 | 11,6 | 1 | 15,9 | 0,985 | 18,4 | 0,977 | 23,5 | 0,960 |
| 9 | г. Уральск | 0,6 | 1,092 | 0,7 | 1,091 | 4,5 | 1,076 | 12 | 1,048 | 15,4 | 1,036 | 20,3 | 1,018 |

Продолжение таблицы 8.3.3

| № п/п | Наименование газифицированных областных центров | Температура газа в БГС и поправочные коэффициенты по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |
|  |  | tг=tср | k | tг=tср | k | tг=tср | k | tг | k | tг | k | tг | k |
| 1 | г. Алматы | 23,5 | 0,929 | 22,3 | 0,933 | 17,0 | 0,950 | 13,9 | 0,960 | 9,0 | 0,977 | 5,8 | 0,988 |
| 2 | г. Актобе | 22,5 | 0,991 | 20,4 | 0,998 | 13,7 | 1,022 | 11,0 | 1,031 | 6,0 | 1,050 | 1,9 | 1,065 |
| 3 | г. Атырау | 25,7 | 1,000 | 23,7 | 1,007 | 16,8 | 1,031 | 13,3 | 1,043 | 8,5 | 1,061 | 5,2 | 1,074 |
| 4 | г. Тараз | 24,9 | 0,941 | 22,8 | 0,948 | 17,1 | 0,966 | 14,1 | 0,976 | 9,6 | 0,992 | 10,4 | 0,989 |
| 5 | г. Кызылорда | 26,4 | 0,978 | 23,9 | 0,987 | 17,2 | 1,009 | 13,4 | 1,023 | 8,6 | 1,040 | 4,7 | 1,055 |
| 6 | г. Костанай | 20,4 | 0,998 | 17,9 | 1,007 | 12,0 | 1,028 | 10,2 | 1,034 | 4,7 | 1,055 | 0,3 | 1,072 |
| 7 | г. Актау | 25,6 | 1,01 | 24,6 | 1,013 | 19,5 | 1,031 | 15,6 | 1,045 | 11,6 | 1,060 | 8,5 | 1,071 |
| 8 | г. Шымкент | 26,3 | 0,951 | 24,8 | 0,956 | 19,3 | 0,974 | 15,6 | 0,986 | 11,5 | 1,000 | 8,5 | 1,011 |
| 9 | г. Уральск | 22,6 | 1,01 | 20,6 | 1,017 | 13,8 | 1,041 | 11,4 | 1,050 | 6.6 | 1,068 | 2,8 | 1,083 |

Таблица 8.3.4 - Значения температуры газа (tг) в БГС в зависимости от температуры наружного воздуха, рассчитанные по формуле tв + (tcp - tв) · e-Shu

| Значения tср | 36,0 | 34,0 | 32,0 | 30,0 | 28,0 | 26,0 | 24,0 | 22,0 | 20,0 | 18,0 | 46,0 | 14,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения tг | 29,3 | 28,1 | 26,9 | 25,8 | 24,6 | 23,5 | 22,3 | 21,2 | 20,0 | 18,8 | 35,1 | 16,5 |
| Значения tср | -1,0 | -2,0 | -3,0 | -4,0 | -5,0 | -6,0 | -7,0 | -8,0 | -9,0 | -10,0 | -12,0 | -14,0 |
| Значения tг | 7,8 | 7,3 | 6,7 | 6,1 | 5,5 | 4,9 | 4,4 | 3,8 | 3.2 | 2,6 | 1,5 | 0,3 |
| Значения tср | 12,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
| Значения tг | 15,4 | 14,2 | 13,6 | 13,1 | 12,5 | 11,9 | 11,3 | 10,7 | 10,2 | 9,6 | 9,0 | 8,4 |
| Значения tср | -16,0 | -18,0 | -20,0 | -22,0 | -24,0 | -26,0 | -28,0 | -30,0 | -32,0 | -34,0 | -36,0 | -38,0 |
| Значения tг | -0,8 | -2,0 | -3,2 | -4,3 | -5,5 | -6,6 | -7,8 | -9,0 | -10,1 | -11,3 | -12,4 | -13,6 |

Компенсируемый объем газа определяется следующим образом:

ΔVбгс = (к - 1) · Vбгс (м)3, (8.3.3)

где Vбгс - объем потребления газа за месяц по показаниям БГС.

Также можно определить откорректированный объем газа в стандартных условиях, используемый при взаиморасчетах с потребителями, по формуле:

Vст = к · Vбгс, (8.3.4)

9. Расчет потерь (расхода) газа, связанных с аварийными ситуациями в системах распределения газа (непредвиденные потери)

Потери газа, связанные с аварийными ситуациями, не нормируются, поэтому приведены лишь рекомендации по определению объемов потерь газа в случае аварий.

Для оценки величины потери газа, связанной с авариями, Vав, рекомендуется пользоваться следующей формулой (с учетом опорожнения газопровода и последующей продувки газом):

(9.1.)

где Vс - геометрический объем отключенного участка газопровода системы распределения газа, м3;

τист - время истечения газа с момента предполагаемого начала аварийного момента до окончания ее ликвидации, ч;

vucm - объем утечки газа, (м3/ч) принимается по таблице 9.1, составленной на основании следующей формулы:

vист = 3600 · f · w, (9.2)

где f - суммарная площадь дефектов, образованных при повреждении, или площадь поперечного сечения трубы  при полном ее разрыве, м2;

w - скорость истечения газа, м/с, определяется по формуле, (м/с):

(9.3)

где k - показатель адиабаты для метана; k =1,35.

Таблица 9.1 - Определение объема утечки газа

| Диаметр продувочной свечи Ø (при полном разрыве), d, мм | Площадь дефекта,f |  | Объем утечки газа в час на газопроводах, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | см2 | м2 | низкого давления при w =55 м/с | среднего давления при w-280 м/с | высокого давления II категории при w =300 м/с | высокого давления I категории при w =320 м/с |
| 2 | 0,031 | 0,0000031 | 0,62 | 3,08 | 3,36 | 3,52 |
| 3 | 0,070 | 0,0000070 | 1,42 | 7,08 | 7,60 | 8,09 |
| 4 | 0,130 | 0,0000130 | 2,56 | 12,80 | 14,11 | 14,64 |
| 5 | 0,196 | 0,0000196 | 3,92 | 19,60 | 21,28 | 22,40 |
| 6 | 0,282 | 0,0000282 | 5,68 | 28,40 | 30,62 | 32,46 |
| 7 | 0,384 | 0,0000384 | 7,68 | 38,40 | 41,69 | 43,89 |
| 8 | 0,502 | 0,0000502 | 10,03 | 50,16 | 52,05 | 57,34 |
| 9 | 0,635 | 0,0000635 | 12,82 | 64,08 | 68,94 | 73,24 |
| 10 | 0,785 | 0,0000785 | 15,80 | 79,00 | 85,23 | 90,30 |
| 12 | 1,130 | 0,0001130 | 22.78 | 113,92 | 122,69 | 130,21 |
| 14 | 1,540 | 0,0001540 | 31,01 | 155,04 | 167,21 | 177,21 |
| 16 | 2,010 | 0,0002010 | 40,23 | 201,16 | 218,24 | 229,93 |
| 18 | 2,540 | 0,0002540 | 50,92 | 254,60 | 275.78 | 291,01 |
| 20 | 3,140 | 0,0003140 | 63,74 | 318,72 | 340,93 | 364,30 |
| 25 | 4,910 | 0,0004910 | 98,98 | 494,92 | 533,10 | 565,74 |
| 30 | 7,070 | 0,0007070 | 142,53 | 712,64 | 767,63 | 814,54 |
| 35 | 9,620 | 0,0009620 | 193,94 | 969,68 | 1044,50 | 1108,34 |
| 40 | 12,500 | 0,0012500 | 253,36 | 1266,80 | 1357,20 | 1447,95 |
| 45 | 15,900 | 0,0015900 | 320,36 | 1601,80 | 1726,36 | 1830,86 |
| 50 | 19,630 | 0,0019630 | 395,74 | 1978,72 | 2131,34 | 2261,68 |
| 60 | 28,260 | 0,0028260 | 569,92 | 2849,60 | 3176,93 | 3257,10 |
| 70 | 38,470 | 0,0038470 | 775,55 | 3877,76 | 4176,92 | 4432,28 |
| 80 | 50,240 | 0,0050240 | 1013,20 | 5066,00 | 5454,86 | 5790,44 |
| 90 | 63,590 | 0,0063590 | 1282,00 | 6410,00 | 6904,34 | 7326,63 |
| 100 | 78,500 | 0,0078500 | 1582,46 | 7914,80 | 8523,22 | 9046,62 |
| 150 | 177,000 | 0,0177000 | 3560,76 | 17803,80 | 19217,92 | 20349,74 |
| 200 | 314,000 | 0,0314000 | 6330,24 | 31651,20 | 34092,88 | 36177,32 |

10. Особенности расчета потерь газа при эксплуатации полиэтиленовых газопроводов

При эксплуатации полиэтиленовых газопроводов нормативные потери газа рекомендуется рассчитывать в соответствии с настоящей Методикой с применением поправочного коэффициента кп/э, равного 0,5.

Приложение А

(информационное)

Сводная таблица алгоритма расчетов расхода газа на технологические нужды и потери в системе распределения газа

Таблица А.1 - Сводная таблица алгоритма расчетов расхода газа на технологические нужды и потери в системе распределения газа

| № № п/п | Наименование расходов и потерь газа |  | Исходные данные |  | Таблицы, расчетные формулы |  | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Расчет расхода газа на технологические нужды ГРО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 собственные технологические нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Отопление служебных помещений |  | Отапливаемая площадь служебных помещений - А1 |  | Таблица 7.1.2, графы 9,12 |  | При централизованном теплоснабжении |  |  |  |
| 1.1.2 | Отопление производственных помещений |  | Отапливаемая площадь производственных цехов - А2 |  | Таблица 7.1.2, графы 10, 13 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Отопление помещений ГРП и РИК |  | Отапливаемая площадь помещений ГРП и РИК - А3 |  | Таблица 7.1.2, графа 11, 14 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Расход газа для работы газоиспользующих установок и приборов (для производственно-технологических целей и отопления помещений) |  | Паспортная производительность Vnacn, м3/ч, количество часов рабочих в сутки τi количество дней работы в году газоиспользующих установок и приборов ГРО np, количество однотипных газоиспользующих установок и приборов ГРО nгиу |  | Формула (7.1.7) |  | При использовании газоиспользующих установок и приборов |  |  |  |
| 1.2 на проведение регламентно-технологических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | На продувку газом оборудования ГРП (ГРУ) при проведении профилактических и ремонтных работ |  | Количество действующих ГРП -Nгрп с указанием входного и выходного давления газа, количество ГРП с производительностью свыше и ниже 50 м3/ч |  | Формула (7.2.5) |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | При сбросе газа через ПСК ГРП (ГРУ) |  | Количество ГРП (ГРУ), снабжающих газом только бытовых потребителей , продолжительность отопительного периода - n0. |  | Формула (7.2.6.) |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  | Продувка газом наружных газопроводных сетей: 1) при вводе их в эксплуатацию 2) при проведении профилактических и ремонтных работ. |  | Геометрический объем вводимого в эксплуатацию участка газопровода Vc, м3 Геометрические объемы сетей низкого, среднего, высокого давления в отдельности Vc, м3 |  | 1. Формула (7.2.7) 2. Согласно таблице 7.2.1 |  |  |  |  |
| II. Расчет потерь газа в системах распределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Потери газа из-за негерметичности газооборудования ГРП (ГРУ) |  | Количество ГРП ( ГРУ) работающих круглогодично или сезонно Nкг, Nc. Продолжительность отопительного периода n0. |  | Формулы (8.1.1) - (8.1.3) |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Потери газа на наружных распределительных газопроводах |  | Протяженность газопроводов соответствующего диаметра и рабочего давления L. |  | Таблица 8.2.1, формула (8.2.1) |  |  |  |  |

Приложение Б

(информационное)

Исходные данные, необходимые для расчета расхода газа на ТНиП, подтвержденные документами бухгалтерского учета

1. Место дислокации ГРО.

2. Годовой объем газа за предыдущий год (или план на предстоящий год), принятый ГРО от поставщика.

3. Годовой объем реализации газа за предыдущий год.

4. Перечень служебных, производственных цехов ГРО и помещений ГРП и РИК с указанием отапливаемых площадей (при необходимости).

5. Перечень собственных газоиспользующих установок и приборов ГРО с указанием их паспортной производительности и режима работ (при необходимости).

6. Протяженности газовых сетей низкого, среднего и высокого давления с указанием диаметров газопроводов и рабочего давления в них.

7. Количество ГРП (ГРУ) в отдельности с разбивкой по режиму работы (круглогодично и сезонно) с указанием рабочих давлений на входе и на выходе, с выделением ГРП (ГРУ), обслуживающих только бытовых потребителей. Количество ГРП разбить по их номинальной производительности (свыше 50 м3/ч и ниже).

Приложение В

(информационное)

Примеры расчета газа на технологические нужды и потери в газораспределительной системе

Пример 1 (основной расчет)

Исходные данные (произвольные):

1. Место дислокации ГРО - г. Уральск

2. Годовой объем реализации газа 300 млн. м3

3. Отапливаемые площади:

а) служебных помещений - 3 000 м2 (А1)

б) производственных цехов - 5 000 м2 (А2)

в) помещений ГРП и РИК - 4 000 м2 (А3)

4. Количество собственных газоиспользующих установок и приборов:

| Наименование ГИУ и приборов | Типы | Количество, nгиу | Производительность, vnacn, м3/ч | Режим работы, τi, ч в сутки | Количество дней работы в год, nр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельное оборудование | KSG-50 | 2 | 6,25 | 24 | n0 |
| Проточные водонагреватели | ВПГ | 5 | 1,5 | 3 | 300 |
| Газовые плиты | ПГ4 | 10 | 1,2 | 2 | 300 |

5. Протяженность газовых сетей:

| Сети | P*p, МПа | Протяженность газопроводов, км, при ду |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Низкого давления | 0,003 | 200 | 150 | 100 | 50 | 40 | 30 |  |  |
| Среднего давления | 0,3 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 5 |  |  |
| Высокого давления | 0,6 |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |  |
| Высокого давления | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 12 | 25 |
| Примечание: * - здесь и далее в реальных расчетах следует принимать фактические значения давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Количество ГРП (ГРУ) и РИК:

| Наименование сооружения | Давление, МПа |  | Количество | Давление, МПа |  | количество | С пропускной способностью |  | Режим работы |  | Обслуживающие бытовых потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на входе | на выходе | d, мм | на входе | на выходе | d, мм | Свыше 50 м3ч | Ниже 50 м3ч | круглогодично | сезонно |  |
| ГРП | 1,2 | 0,6 | 30,05 | 0,6 | 0,3 | 100,04 |  |  | 15 |  |  |
| ГРУ |  |  |  | 0,6 | 0,3 | 50,032 |  |  | 5 |  |  |
| ШРП |  |  |  | 0,3 | 0,003 | 4000,025 | 300 | 100 | 350 | 50 | 350 |
| Индивидуальные ШП |  |  |  | 0,3 | 0,003 | 1500,015 |  |  | 150 |  | 150 |
| РИК | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |  |  |

Сводная таблица алгоритма расчета расхода газа на технологические нужды и потери в системе распределения газа

| № п/п | Наименование расходов и потерь газа | Исходные данные |  | Таблицы, расчетные формулы | Расчет годового расхода газа, тыс.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| I. Расчет расхода газа на технологические нужды ГРО |  |  |  |  |  |
| 1.1 собственные технологические нужды |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Отопление служебных помещений | Отапливаемая площадь жилых и служебных помещений - А1 = 3000 м2 |  | Таблица 7.1.2, (только на отопление) | 62,8×3000=18888,4 |
| 1.1.2 | Отопление производственных помещений (цехов) | Отапливаемая площадь производственных помещений - А2=5000 м2 |  | Таблица 7.1.2, (с учетом вентиляции) | 84,1×5000=420,5 |
| 1.1.3 | Отопление помещений ГРП и РИК | Отапливаемая площадь помещений ГРП и РИК - А3 = 4000 м2 |  | Таблица 7.1.2, (с учетом вентиляции) | 55,0×4000=200,0 |
| 1.1.4 | Расход газа для работы газоиспользующих установок и приборов (для производственно-технологических целей и отопления помещений) | Паспортная производительность vпасп., м3/ч, количество часов рабочих в сутки τi, количество дней работы в году nр. Количество однотипных газоиспользующих установок и приборов nгиу |  | Формула (7.1.7) | 2×6,25×24×198 (табл.7.1.2 для г. Уральск) + 5×1,5×3×300+10×1, 2×2×300=59400+67 50+7200=73,35 |
| 1.2 на проведение регламентно-технологических работ |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | На продувку газом оборудования ГРП (ГРУ) при проведении профилактических и ремонтных работ | Количество действующих ГРП Nгрп с указанием входного и выходного давления газа, количество ГРП с производительностью свыше и ниже 50 м3/ч |  | Формула (7.2.5) | V=364,34 См. развернутый расчет |
| 1.2.2 | При сбросе газа через ПСК ГРП (ГРУ) | Количество ГРП (ГРУ), снабжающих газом только бытовых потребителей , продолжительность отопительного периода - n0 |  | Формула (7.2.5) | Vпск = 480/30×(365-198)×0,1×(250+150)=106,9 |
| 1.2.3 | Продувка газом наружных газопроводных сетей: 1) при вводе их в эксплуатацию; 2) при проведении профилактических и ремонтных работ | 1. Геометрический объем вводимого в эксплуатацию участка газопровода - Vс м3 2. Геометрические объемы сетей низкого, среднего, высокого давления в отдельности - Vc, м3 |  | 1. Формула (7.2.7) 2. Согласно таблице 7.2.1. | V=100,8 См. развернутый расчет |
| II. Расчет потерь газа в системах распределения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Потери газа из-за негерметичности газооборудования ГРП (ШРП), ГРУ | Количество ГРП (ШРП), ГРУ и ШП, работающих круглогодично и сезонно в отдельности, продолжительность отопительного периода -n0 |  | Формулы (8.1.1)-(8.1.3) | V=998,1 См. развернутый расчет |
| 2.2 | Потери газа на наружных распределительных газопроводах | Протяженность газопроводов с указанием их диаметров и рабочего давления в них |  | Таблица 8.2.1, формула (8.2.1) | V=5 181 См. развернутый расчет |
|  | Всего расход газа на ТНиП |  |  |  | 6824,4 тыс. м3 |

Уровень объема газа на ТНиП в % от общего годового объема газа составляет: (6,8244/300)×100%=2,275%

Разница между объемами газа, принятыми ГРО к транспортировке от поставщика газа, и объемами газа, доставленного потребителям, за исключением расхода газа на ТНиП, составляет коммерческие потери (так называемые «ненайденные объемы» газа, если таковые будут иметь место):300-(290+6,8244)=3,1756 млн.м3.

1.2.1 А) по ГРП:

Расход газа на проверку параметров ПСК

ПСК настраивается на давление, превышающее рабочее давление на выходе на 15%, поэтому Рг=1,15×Рр= 1,15×0,6=0,69 МПа=690 000 Па и Рг=1,15×Рр= 1,15×0,345 МПа = 345 000 Па.

Плотность газа определяется по формуле (4.2.2):

при Рг=690 000 Па

5,5 (кг/м3);

При Рг = 345000 Па

ρг = (101000+345000)/((518×(273+4,8))=446000/143900,4=3,12 (кг/м3).

Значение Рб берется из таблицы 5.3.2 для г. Уральск, tг - из таблицы 4.1.2. графа 5, строка 9.

Для Рг = 690 000 Па

Для Рг = 345000 Па

Расход газа на продувку при проведении профилактических и ремонтных работ (ТО)

Плотность газа при Рг= 1200000 Па

ρг=(101000+1200000)/((518×(273+4,8))=9,04 (кг/м3);

При Рг=600000 Па

ρг=(101000+600000)/((518×(273+4,8))=4,87 (кг/м3);

Для входного давления Рг= 1200000

Б) по ГРУ:

Расход газа на проверку параметров ПСК

Vн=9,24×0,0322×0,3×(101000+45000)/(273+4,8)×(345000/3,12)0,5×2×5=10135 (м3).

Расход газа на продувку при проведении профилактических и ремонтных работ

Vmо = 9,24×0,0322×0,3×(101000+600000)/(273+4,8)×(600000/4,87)0,5×2×5=16421 (м3).

В) по ШРП пропускной способностью свыше 50 м3/ч:

Расход газа на проверку параметров ПСК

Рг=1,15×Рр=1,15×3000=3450 (Па);

Vн=9,24×0,0252×0,3×(101000+3450)/(273+4,8)×(3450/0,7)0,5×1×300=9186 (м3).

Расход газа на продувку при проведении профилактических и ремонтных работ

Плотность газа при входном давлении Рг=300000 Па

(кг/м3);

Vmо=9,24×0,0252×0,3×(101000+300000)/(273+4,8)×(300000/2,79)0,5×1×300=164 208 (м3).

Г) по ШРП пропускной способностью ниже 50 м3/ч:

Расход газа на проверку параметров ПСК

Рг=1,15×Рр=1,15×3000=3450 (Па);

Vн=9,24×0,0252×0,3×(101000+3450)/(273+4,8)×(3450/0,7)0,5×1×100=3062 (м3).

Для ШП:

Vн=9,24×0,0152×0,3×(101000+3450)/(273+4,8)×(3450/0,7)0,5×1×150=1644 (м3).

Итого по пункту 1.2.1 V=364 338 м3

1.2.2 Геометрические объемы сетей определяется по формуле

Итого по пункту 1.2.2 V = 100 822 м3

2.1

Итого по пункту 2.1 V = 998 088 м3

2.2 Годовые потери газа на распределительных газопроводах

| Сети | Рр, МПа | Годовые потери газа на распределительных газопроводах, Vн = Σ v ·L, м3, при ду |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 и более | Итого |
| Низкого давления | 0,003 | 0,91·200 | 3,60·150 | 8,2·100 | 14,40·50 | 22,75·40 | 32,30·30 | - | 4141 |
| Среднего давления | 0,3 | 240·20 | 959·30 | 2159·40 | 3839·50 | 5998·10 | 8637·5 | - | 1617 752 |
| Высокого давления | 0,6 | - | 1918·10 | 4318·15 | 7677·20 | 11995·25 | 17274·30 | 30715·40 | 1 285 895 |
| Высокого давления | 1,2 | - | - | - | - | - | - | 61417·(12 + 25) | 2 273 429 |
| Итого по п. 2.2 |  | 4982 | 22597 | 151950 | 576520 | 360765 | 562374 | 3501029 | 5 181 217 |

Пример 2 Применение среднемесячного поправочного коэффициента по температуре и давлению газа к показаниям БГС

Дан объем газа по показаниям БГС по месяцам в условиях г. Актобе, м3.

| №абонента | январь | февраль | март | апрель | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | 1500 | 1100 | 900 | 500 | Наружное расположение БГС |
| № 2 | 1300 | 1050 | 800 | 400 | Внутреннее расположение БГС |

Определить объем газа в стандартных условиях.

Решение. Согласно таблицам 8.3.2. и 8.3.3. (строка 2) среднемесячные поправочные коэффициенты по месяцам для абонентов частного сектора г. Актобе составляют:

kI=1,13 (таблица 8.3.2) и 1,074 (таблица 8.3.3) kII = 1,13 и 1,073; kIII = 1,10 и 1,057 kIV=1,05 и 1,028

Согласно формуле (8.3.4) объем газа в стандартных условиях, на который выставляется счет для оплаты, составляет:

| № абонента | январь | февраль | март | апрель | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | 1695 | 1243 | 990 | 525 | Наружное расположение БГС |
| № 2 | 1396 | 1127 | 846 | 411 | Внутреннее расположение БГС |

Пример 3 Применение среднемесячного поправочного коэффициента по давлению газа к показаниям БГС.

В условиях г. Актау потребление газа абонентом в многоквартирном жилом доме по показаниям БГС составило 200 м3. Определить объем газа, приведенный к стандартным условиям.

Решение. Согласно таблице 5.3.2, строка 7 и формуле (8.3.4), объем газа, приведенный к стандартным условиям, составляет VCT = к · Vбгс = 1,026 · 200 = 205,2 (м3).

Пример 4 Расход газа при аварийных ситуациях

Исходные данные: г. Шымкент, апрель, месяц. В результате аварии отключен участок газопровода среднего давления (0,3 МПа) диаметром 200 мм длиной 2000 м. Суммарная площадь дефектов, образованных при повреждениях, составляет f = 20 см2. Время ликвидации аварии τист = 3 часа. Определить расход газа с учетом опорожнения участка газопровода и последующей его продувки газом.

Решение. Расход газа, связанный с аварийными ситуациями, определяется по формуле 9.1:

vист=1978,72 м3/ч (таблица 6.1) при f = 20 см2 (19,63).

Геометрический объем отключенного участка Vc = 0,785 · 0,22 · 2000 = 62,8 (м2)

(объем утечки) + 623 (расход газа при опорожнении и последующей продувке)=24 438 м3 (в стандартных условиях).

Климатические данные были взяты из таблицы 8.3.2 для г. Шымкент (строка 8): барометрическое давление и среднемесячная температура за апрель месяц.

Библиография

1. «Правила технической эксплуатации систем снабжения природным газом в жилых домах» утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан № 5 от 10.01.2012 г.

2. Закон Республики Казахстан «О газе и газоснабжении» от 9 января 2012 года № 532-IV.

3. Приказ Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан № 309 от 18 декабря 2008 года (утратил силу).

Ключевые слова: Технологические нужды, товарный газ, газовое хозяйство, потери газа, ГРП, ГРУ, газораспределительная организация, газораспределительная система.