Источник: ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Министерства регионального развития Республики Казахстан

Государственные нормативные документы в сфере архитектурной, градостроительной

и строительной деятельности, жилищных отношений и коммунального хозяйства

НТП РК 4.01-03-2013

ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
( к СНиП РК 4.01-03 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения»)

Содержание

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Общие положения

5 Основные требования и принципы проектирование систем автоматизации водоотведения

6 Технологический объем и параметры для проектирования систем автоматизации водоотведения

6.1 Насосные и воздуходувные станции

6.2 Очистные сооружения

6.3 Выбор и обоснование средств автоматизации нижнего и верхнего уровня АСУТП

6.4 Выбор и обоснование средств автоматизации для среднего и верхнего уровня СА и АСУТП

6.5 Выбор и обоснование комплексных решений и средств автоматизации для СА и АСУТП

7 Разновидности и состав АСУТП

7.1 Информационное обеспечение АСУТП

7.2 Техническое обеспечение

7.3 Математическое обеспечение

7.4 Программное обеспечение

7.5 Организационное обеспечение

7.6 Метрологическое обеспечение

7.7 Эргономическое обеспечение

7.8 Оперативный персонал

8 Этапы проектирования автоматизированных систем управления технологическими процессами водоотведения

9 Состав и назначение функциональной структуры системы автоматизации водоотведения

9.1 Диспетчерское управление

10 Методы решения задач оптимального управления технологическими сооружениями водоотведения

10.1 Задачи централизованного оперативного контроля

10.2 Задачи оперативного учета

10.3 Задачи расчета и анализа основных технико-экономических показателей

11 Управление процессами аэрации

12 Управление процессами технологических перекачек

13 Управление воздуходувными станциями

13.1 Телемеханическое управление воздуходувными станциями

14 Оценка технико-экономической эффективности систем автоматизации водоотведения

15 Безопасность и надежность систем автоматизации

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Библиография

Введение

Концепция выбора технических средств контроля и управления должна привести к созданию такой структуры, которая позволит иметь полную, достоверную и оперативную информацию обо всех происходящих на объектах систем водоотведения событиях, в том числе информацию о потраченной электроэнергии, о состоянии технологического оборудования в любой момент времени и готовности его работы в планируемые периоды времени, о состоянии сетей водоотведения и качестве их работы. На основе этой информации осуществлять комплексный контроль и управление всеми объектами, входящими в структуру системы водоотведения. Основная задача, требующая решения при реализации концепции выбора технических средств контроля и управления - это формализация процесса контроля и управления, т.е. подбор и использование математических моделей, адекватно отображающих реальные физические процессы, контроль за состоянием оборудования и объектами управления, а также законы воздействия на них.

Поскольку известно, что основными объектами контроля и управления систем водоотведения являются электродвигатели, насосы и трубопроводы, а математические модели этих объектов достаточно хорошо известны, то и создание автоматизированных информационных систем контроля и управления технологическими процессами водоотведения и очистки сточных вод также не представляет собой особых сложностей.

Для понимания задач, требующих решения при управлении системами водоотведения и очистки сточных вод, необходимо знать структуру этих систем, состав и уровень технического обеспечения, имеющиеся средства контроля и управления и используемые алгоритмы для их работы. При этом основным звеном систем контроля и управления водоотведением должна быть комплексная автоматизированная информационная система централизованного оперативного контроля и управления объектами водоканалов с центрального диспетчерского пункта (ЦДП), в режиме реального времени.

Основой комплексной автоматизированной информационной системы является программно-технический комплекс (ПТК) на базе микропроцессорной техники.

Применение средств автоматизации на базе микропроцессорной техники, энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, позволит оптимизировать технологические процессы, повысить надежность работы технологического оборудования и снизить эксплуатационные расходы на водоотведение.

Настоящее пособие разработано на основе анализа современных технологии в области автоматизации, обобщения имеющегося отечественного и зарубежного опыта разработки и внедрения АСУ ТП на объектах водоотведения.

1 Область применения

Настоящее Пособие является дополнением к разделу 16 «Электрооборудование, технологический контроль, автоматизация и системы управления» СНиП РК 4.01-02 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В Пособии приведены рекомендуемые объемы технологического контроля, автоматизации, диспетчерского управления и телемеханизации в сетях и на сооружениях, обеспечивающих нормальную эксплуатацию систем водоотведения, освещены основные вопросы проектирования автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) водоотведения.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего Пособия необходимы ссылочные нормативные правовые акты и нормативно-технические документы в соответствии с Приложением А.

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим Пособием целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году, а также АГСК «Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящего нормативного документа следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем Пособии использованы термины из нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, включенных в раздел «Нормативные ссылки».

4 Общие положения

Разработка (проектирование) и внедрение автоматизированной системы контроля и управления для водоотведения целесообразна в тех случаях, когда важнейшие решения, влияющие на стратегию или цели управления, развитие и совершенствование системы, основываются на опыте человека, его интуиции, которые не поддаются формализации и потому не могут быть запрограммированы; частично или полностью (в зависимости от типа АСУ и вида информации) автоматизируются процессы сбора, регистрации, хранения и обработки информации, т.е. процессы, которые без ущерба для функционирования системы могут выполняться автоматически. Основное отличие систем автоматического управления (САУ) от АСУ состоит в том, что человек в АСУ не только контролирует работу оборудования, но и активно участвует в самом процессе управления: оценивает результаты обработки оперативной информации; принимает решения по координированию работы отдельных звеньев АСУ; берет на себя оперативное управление при отказах или сбоях в системе обработки данных; на основе результатов проведенных измерений выбирает методику научных изысканий и определяет направление и последовательность проведения экспериментов. По функциональному назначению автоматизированные системы водоканалов систематизируют как:

АИСУ ТП - автоматизированная информационная система управления технологическим процессом (верхний уровень - ЦДП);

АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическим процессом (нижний уровень - локальные системы на обьектах);

АСУПП - автоматизированная система управления производственным процессом;

АСДКУ - автоматизированная система диспетчерского контроля и управления;

АСКУВ - автоматизированная система коммерческого учета водоснабжения;

АСКУЭ - автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии.

5 Основные требования и принципы проектирование систем автоматизации водоотведения

При разработке автоматизированной системы контроля и управления технологическим процессом (АСУ ТП) водоотведения необходимо учитывать следующие требования:

5.1. АСУ ТП водоотведения и очистки сточных вод должна иметь распределенную многоуровневую структуру;

5.2. Количество уровней управления АСУ ТП определяется сложностью объекта управления и его расположением в пространстве (териториально);

5.3. Технические средства АСУ ТП должны обеспечивать возможность осуществления различных режимов управления и безударный переход из одного режима управления в другой;

5.4. Технические средства АСУ ТП различных уровней должны обеспечивать локальную автономность управлении;

5.5. Технические средства АСУ ТП должны обеспечивать выполнение стандартных и нестандартных алгоритмов управления;

5.6. Технические средства АСУ ТП должны обеспечивать организацию каналов связи, обеспечивающих передачу служебной и управляющей информации;

5.7. Технические средства АСУ ТП должны обеспечивать достоверную передачу информации и команд управления по различным каналам связи;

5.8. Технические средства АСУ ТП должны обеспечивать возможность наращивания технических средств с целью расширения АСУ ТП;

5.9. Технические средства АСУ ТП должны обеспечивать различные виды интерфейса с пользователями на АРМ объектов;

5.10. Технические средства АСУ ТП на основе специального программного обеспечения должны выполнять анализ событий с последующим архивированием итогов посуточно, помесячно, квартально и т.д.;

5.11. АСУ ТП должна решать следующие задачи:

- отслеживать состояние сооружений очистки сточных вод и прогнозировать их качественные характеристики;

- отслеживать состояние технологического оборудования систем водоотведения прогнозировать его работоспособность и качественные характеристики работы;

- вырабатывать законы управления, обеспечивающие критерии оптимальности.

Таким образом, основной задачей при разработке АСУ ТП водоотведения является распределение функций управления процессом водоотведения по нескольким уровням, с присвоением системе управления каждого уровня своего статуса принятия решения и создания единого информационного пространства в пределах всей системы управления.

Организационной основой такой концепции построения АСУ ТП водоотведения может служить распределенная Автоматизированная Информационная Система Управления Технологическим Процессом (АИСУ ТП), состоящая из локальных интеллектуальных информационно-управляющих систем.

6 Технологический объем и параметры для проектирования систем автоматизации водоотведения

Схема водоотведения обслуживаемого объекта (города, промышленного предприятия) включает разнообразные сооружения, которые по своему назначению делятся на две основные группы.

К первой группе относят оборудование и сооружения, предназначенные для приема и транспортирования сточных вод:

- внутренние водоотводящие устройства (внутренняя сеть);

- наружная водоотводящая сеть;

- насосные станции и напорные водоводы.

Ко второй группе относят:

- очистные станции и сооружения;

- выпуски сточных вод в водоем.

Внутреннюю водоотводящую сеть в зависимости от категории отводимой жидкости подразделяют на:

- бытовую;

- производственную;

- дождевую.

Схема водоотведения малого населенного пункта делится на следующие категории:

- централизованная;

- децентрализованная

- индивидуальная;

- локальная;

- групповая.

Перечисленные выше системы водоотведения содержат различные канализационные сети, системы сбора, насосные станции и напорные водоводы, очистные станции и сооружения включающие в себя различные процессы очистки сточных вод и системы выпуска стоков в водоемы. Все эти сооружения системы водоотведения требуют особого подхода при разработке и проектирования СА. Т.е. необходимо тщательно проводить анализ и исследования объектов с точки зрения их автоматизации.

Поскольку системы водоотведения занимают больщую площадь и отдельные ее узлы, подсистемы удалены друг от друга контроль и управление осуществляется дистанционными методами с использованием сетевых и телекоммуникационных технологии. Также поскольку, необходимо постоянно проводить контроль и учет расхода и количества формируемых сточных вод и их очистку, сброса в системах водоотведения требуется автоматизированные рабочие места операторов и диспетчерских пунктов по месту на различных уровнях СА и АСУТП.

Современные СА и АСУТП представляют собой модульные и встраиваемые системы, это достигается за счет применения унифицированных и интеллектуальных средств автоматизации и информационного обеспечения. Так датчики давления, температуры, расхода, уровня, влажности, плотности, прозрачности, концентрации, и др. снабжены встроенными электронными нормирующими преобразователями обеспечивающие унифицированный выходной аналоговый сигнал по току или напряжению, или выходной цифровой сигнал. Программируемые логические контроллеры компануются различными аналого-цифровыми, цифро-аналоговыми и интерфейсными модулями. Алгоритм и логику контроля и автоматизированного управления ПЛК выполняется за счет встроенных программ и подпрограмм. Пользователь спомощью специальных программных обеспечений и адаптеров может на свое усмотрение перепрограммировать ПЛК. На среднем и верхнем уровне СА и АСУТП контроль и управление осуществляется с АРМ, ДП и удаленными клиентами на базе ПК, сервера, информационного обеспечения, сетевых и телекоммуникационных систем.

СА и АСУТП формируются за счет использования контуров контроля, регулирования, управления, блокировки, сигнализации и информационного обеспечения. Так например в контур контроля входят следующие средства автоматизации и программные обеспечения:

- программируемый интеллектуальный датчик;

- ПЛК укомплектованный соответсвующими интерфейсными, аналогово-цифровыми, цифроаналоговыми блоками ввода/вывода, программируемым процессором и встроенной программой;

- программируемый панель оператора установленный на местном щите;

- ПК с программным обеспечением составлены на базе SCADA систем;

- монитор отображающий мнемосхему оборудования, аппаратов и процесса водоотведения, где на специальных формах измерительных приборов отображаются измеряемые значения технологических параметров;

- сетевые, телекоммуникационные системы и информационное обеспечение для приема, передачи обработки информации.

В процессе разработки и проектирования СА и АСУТП необходимо провести не только обоснованный выбор средств автоматизации нижнего, среднего и верхнего уровня, но также учесть затраты на преобретения и монтаж защитных компонентов, это: защитная арматруа, защитные покрытия чувствительных поверхностей датчиков, кожухи и разделительные сосуды, мембраны, искробезопасные исполнения и др. обеспечивающие устойчивую, надежную работу средств автоматизации с контактирующий средой.

Выбор конкретных средств автоматизации по типу и модели предоставляется разработчику СА и АСУТП зависимости от возможностей заказчика, технического задания и ТЭО, поскольку существуют множество фирм, компании стран ближнего зарубежья, Европы, Азии и США производящие технические средства автоматизации отличающие по цене и техническим характеристикам. Также существуют множество готовых технических и информационных систем и подсистем СА и АСУТП водоотведения, которые отличаются по ценам, эксплутационным и техническим характеристикам у разных производителей, а также следует учитывать наличие обучающей базы, технической поддержки и доступности технических материалов поставщика оборудования.

Следует отметить выбор средств автоматизации, например для СА и АСУТП нижнего уровня (датчики, исполнительные механизмы, измерительные приборы по месту, ПЛК и др.) должны быть подобраны с учетом их согласованности по входному и выходному сигналу с ПЛК и желательно из одного стандартного ряда, например по току 4...20 мА или по напряжению 0...10 В.

Современные датчики могут комплектоваться со встроенными показывающими приборами по месту непосредственно в корпусе датчика, так например датчики уровня ультрозвуковые, родарные, индуктивные, емкостные могут комплектоваться со встроенными электронными, микропроцессорными показывающими приборами с жидкокристаллическим дисплеем. Датчики со встроенными приборами естественно по цене выше и поэтому их необходимо использовать там где важно производить контроль по месту.

Ниже в следущих подразделах данного пункта будет представлена информация параметров контроля, регулирования, логического управления, блокировки и сигнализации для систем и сооружений водоотведения.

6.1 Насосные и воздуходувные станции

6.1.1 Насосные станции должны проектироваться с управлением без постоянного обслуживающего персонала. При этом рекомендуются следующие виды управления:

- автоматическое управление насосными агрегатами - в зависимости от уровня сточной жидкости в приемном резервуаре;

- местное с периодически приходящим персоналом и с передачей необходимых сигналов на диспетчерский пункт.

6.1.2 Управление регулируемыми электроприводами следует осуществлять автоматически в зависимости от уровня в приемном резервуаре.

6.1.3 На насосных станциях, имеющих сложные коммуникации, требующие частых переключении, а также технологическое оборудование, не приспособленное для автоматизации, допускается наличие постоянного обслуживающего персонала. При этом управление агрегатами должно производиться централизованно со щита управления.

6.1.4 На автоматизированных насосных станциях независимо от категории надежности действия при аварийном отключении насосных агрегатов следует осуществлять автоматическое включение резервного агрегата.

На телемеханизированных объектах автоматическое включение резервного агрегата следует осуществлять на насосных станциях первой категории надежности действия.

6.1.5 При аварийном затоплении насосной станции следует предусматривать автоматическое отключение основных насосных агрегатов.

6.1.6 Пуск насосных агрегатов должен, как правило, производиться при открытых напорных задвижках на обратный клапан. Пуск насосных агрегатов при закрытых задвижках следует предусматривать при опасности гидравлических ударов, а также при наличии требований, связанных с запуском синхронных электродвигателей, и в других обоснованных случаях.

6.1.7 В насосных станциях следует контролировать следующие технологические параметры:

- расход перекачиваемой жидкости (при необходимости);

- уровни в приемном резервуаре;

- уровни в дренажном приямке;

- давление в напорных трубопроводах;

- давление, развиваемое каждым насосным агрегатом;

- давление воды в системе гидроуплотнения;

- температуру подшипников.

6.1.8 В насосных станциях следует предусматривать местную аварийно-предупредительную сигнализацию. При отсутствии постоянного обслуживающего персонала предусматривается передача общего сигнала о неисправности на диспетчерский пункт или пункт с круглосуточным дежурством.

6.1.9 В воздуходувных станциях, как правило, следует предусматривать местное управление воздуходувными агрегатами из машинного зала. В отдельных случаях допускается предусматривать дистанционное управление агрегатами из диспетчерского или оперативного пункта.

6.1.10 Последовательность операции по пуску и остановке воздуходувного агрегата, а также контроль отдельных его параметров должны быть выполнены системой автоматизации с учетом рекомендаций заводской инструкции. При обосновании следует предусматривать автоматическое регулирование производительности воздуходувных агрегатов по объему сточных вод и по величине растворенного кислорода в сточной воде.

6.1.11 В напорных воздуховодах следует контролировать давление и температуру воздуха (местное измерение).

6.2 Очистные сооружения

6.2.1 Работу механизированных решеток следует автоматизировать по заданной программе или по максимальному перепаду уровня жидкости до и после решетки.

6.2.2 В песколовках при высоком уровне автоматизации очистных сооружений следует автоматизировать удаление песка по заданной программе, устанавливаемой при эксплуатации.

6.2.3 В первичных отстойниках (радиальных или горизонтальных) следует автоматизировать периодический выпуск осадка поочередно из каждого отстойника по заданным программе или уровню осадка с учетом пуска скребковых механизмов.

6.2.4 В усреднителях необходимо контролировать на выходе величину рН или другие параметры, требуемые по технологии.

6.2.5 В сооружениях, в которых используется сжатый воздух (усреднителях, аэрируемых песколовках, преаэраторах и биокоагуляторах), следует контролировать расход воздуха.

6.2.6 В аэротенках следует контролировать расходы иловой смеси, активного ила и воздуха на каждой секции, а при высоком уровне автоматизации следует регулировать подачу воздуха по величине растворенного кислорода в сточной воде.

6.2.7 В высоконагружаемых биофильтрах следует контролировать расход поступающей и рециркуляционной воды.

6.2.8 Во вторичных отстойниках следует автоматизировать поддержание необходимого уровня ила и по заданной программе контролировать работу илососов контролировать работу илососов.

6.2.9 В илоуплотнителях следует автоматизировать выпуск уплотненного ила по уровню ила.

6.2.10 В метантенках необходимо автоматизировать поддержание заданной температуры осадка внутри метантенка, контролировать температуру осадка внутри метантенка, уровень загрузки, расходы поступающего осадка, пара и газа, давление пара и газа.

6.2.11 На вакуум-фильтрах и фильтр-прессах следует автоматизировать дозирование подаваемых реагентов, контролировать уровень осадка в корыте вакуум-фильтра, разрежение в ресивере, давление сжатого воздуха, уровень воды в ресивере.

6.2.12 После контакта с хлором в сточной воде следует контролировать концентрацию остаточного хлора.

6.2.13 Автоматизацию технологических процессов обработки производственных сточных вод и необходимый объем контроля следует принимать по данным научно-исследовательских организаций.

6.3 Выбор и обоснование средств автоматизации нижнего и верхнего уровня АСУТП

К нижнему уровню средств автоматизации относятся: датчики, показывающие приборы по месту, исполнительные устройства и механизмы, которые расположены непосредственно на технологическом оборудовании или в местных щитах.

Датчики могут комплектоваться встроенными нормирующими преобразователями ЦАП и АЦП, усилителями, повторителями, показывающими приборами по месту или встроенные непосредственно в их корпусах, устройствами беспроводной передачи измеряемых данных и др. Устойчивая, безопасная и долговечная работа датчиков обеспечивается также с помощью дополнительных механических, электронных, электрических устройств и дополнительными способами защиты (защитный материал, кожух, разделительные сосуды, защитные покрытия, различные исполнения, категория исполнения и др.).

Потребность комплектация дополнительными элементами и устройствами для выполнения процесса измерения, передачи сигнала, устойчивой и безопасной работы средств автоматизации, расположенных по месту описывается в проектно-технической и конструкторской документации, например, в пояснительной записке в разделе выбора и обоснования средств автоматизации; в заказной спецификации средств автоматизации.

6.3.1 Выбор и обоснование датчиков температуры.

Измерение температуры производится датчиками и приборами: термопреобразователи сопротивления, термоэлектрические преобразователи, манометрические термометры, пирометры, дилатометрические термопреобразователи, кварцевые термопреобразователи, акустические термопреобразователи, пневматические термопреобразователи, программируемые термогенераторные преобразователи, бесконтактные термопреобразователи и др.

Перечисленные датчики выполняют как в отдельности, так в комбинации следующие функции: непрерывное преобразование измеряемой величины в удобный сигнал; передачу сигнала; позиционное преобразование и передачу сигнала заданных пределов измеряемого параметра; позиционное включение и отключение контактов при достижение заданных пределов измеряемых величин; местное показание измеряемой величины встроенными показывающими приборами.

Выбор того или иного датчика и его технических характеристик зависят от многих факторов:

- качество измерения (погрешность, класс точности);

- способ, вид преобразования измеряемой величины в удобный сигнал (электрический, пневматический, аналоговый, дискретный, унифицированный по току или напряжению);

- удаленность и место расположения датчиков от программируемых логических контроллеров (проводная, беспроводная, усиление, повторение и шумовая фильтрация сигнала);

- важность выполнения тех или иных функции датчиком;

- свойства и агрессивность среды;

- пожара-взрывоопасность среды;

- ТЭО, ТЭР и ПСД где заложены затраты на разработку, проектирования, приобретение, монтаж и пуско-наладку СА или АСУТП системы водоотведения.

Перечислим некоторые рекомендации при выборе датчиков:

- если не требуется передача сигнала от датчика к следующему устройству контроля и управления, то достаточно установить манометрический показывающий преобразователь, который не требует подвода внешнего источника питания. В настоящее время компаниями по производству средств автоматизации Европы, Азии, США, Японии выпускаются большое разнообразие манометрических термометров по конструкции, ценовым параметрам и обеспечивающие те или иные технические и функциональные возможности;

- при выборе датчика необходимо максимально снизить технические и функциональные возможности при комплектации его дополнительными устройствами разработчиком, проектировщиком с производителем, но при этом обеспечить достаточные эксплуатационные, технические и функциональные параметры работы;

- как правило температура сточных вод в системах водоотведения не больше 100 °С, поэтому выгоднее использовать термометры сопротивления чем термопары, при этом эффективно использовать термометры сопротивления медные (ТСМ), поскольку существующие нормирующие и корректирующие преобразователи обеспечивают достаточный класс точности измерения;

- выбирать датчики со встроенными показывающими приборами необходимо если требуется контроль измеряемого параметра по месту при эксплуатации, обслуживания и ремонте технологического оборудования;

- бесконтактный способ контроля температуры необходимо выбирать если контактный метод измерения дороже. Например, длина, контактируемый материал, защитная, монтажная арматура и стоимость самого термометра сопротивления в сумме дороже датчика температуры использующий инфракрасное излучение среды. Также бесконтактный способ измерения необходимо выбирать если контактный способ применить невозможно или затруднительно;

- выбор и комплектацию датчиков желательно производить в одной компании, это позволит повысить модульность, гибкость и встраиваемость разрабатываемой, проектируемой СА и АСУТП;

- для унификации, согласованности и встраиваемости разрабатываемой и проектируемой СА и АСУТП необходимо производить выбор датчиков по выходному сигналу одного унифицированного стандартного ряда по току или напряжению. Это позволить комплектовать ПЛК стандартными модулями ввода/вывода и снизить затраты на разработку программного обеспечения.

6.3.2 Выбор и обоснование датчиков расхода.

В системах водоотведения важным технологическим параметром является контроль и регулирование расхода сточных вод. Слаженная и эффективная работа систем формирования, накопления, отвода, очистки и стока сточных вод во многом зависит от непрерывного контроля и регулирования расхода стоков на различных участках систем водоотведения. Также контроль расхода сточных вод важен для диспетчеризации СА и АСУТП, т.е. постоянно ведется суммарный учет расхода сбрасываемых очищенных сточных вод в водоемы малыми населенными пунктами сельской местности, районами, промышленными предприятиями, городом, областями по всему Казахстану.

Измерение расхода осуществляется следующими методами: постоянным и переменным перепадом давления; ультразвуковой; радарный, электромагнитный, индуктивный, емкостной, акустический, двухканальный доплеровский метод, тахометрический, электромеханический. Способ измерения контактный, бесконтактный. Способ передачи сигнала проводной и беспроводный. Вид передачи сигнала дискретный, аналоговый. Тип сигнала электрический, пневматический. По стандарту сигнала унифицированный по току или напряжению. Датчики расхода могут быть снабжены встроенными измерительными приборами осуществляющие контроль измеряемого параметра по месту.

Выбор того или иного датчика расхода соответствующей комплектацией производится зависимости от свойств, содержание, объема сточных вод, участков (напорные, безнапорные) и эксплуатационных, конструктивных характеристик и параметров систем водоотведения, уровня и требования к работе СА и АСУТП.

Самым эффективным и приоритетным методом измерения расхода жидкости в напорных потоках является ультразвуковой накладной расходомер. Его стоимость не зависит от диаметра водовода, нет контакта с измеряемой средой, что повышает срок службы расходомера, минимальные затраты на монтаж.

Измерение расхода безнапорного потока осуществляется одновременным контролем скорости и уровня жидкости с последующим пересчетом полученного значения по функции «уровень-расход» с использованием градуировочных таблиц. Скорость и уровень жидкости с известными геометрическими размерами водовода измеряются различными методами (акустический, радарный, емкостной, поплавковый, видеонаблюдением, двухканальный доплеровский метод). От выбранных методов измерения скорости и уровня жидкости в безнапорных водоводах разработаны множество технических комплексов измерения расхода различными компаниями СНГ, Европы, Азии, США и Японии, которые отличаются друг от друга комплектацией и другими техническими и информационными устройствам, поэтому они будут отличаться и по ценам и техническим характеристикам и возможностями.

При выборе расходомеров, счетчиков в процессе разработки и проектирования СА и АСУТП необходимо учитывать затраты на монтажные изделия и работы. При монтаже врезных расходомеров затраты значительно выше нежели затраты при монтаже накладных ультразвуковых расходомеров, так как для врезных расходомеров требуются байпасы, фланцы, уплотнители, специальные уклоны водоводов и др. при их монтаже.

При выборе конкретного датчика расхода также надо учитывать рекомендации, которые описаны подпункте 6.3.1 данного пункта.

6.3.3 Выбор и обоснование датчиков уровня.

Существуют множество источников формирующие сточные воды, поэтому в системах водоотведения предусмотрены промежуточные колодцы, резервуары, бассейны, водоемы, аппараты, отстойники и резервуары очистных сооружений, где требуется контроль, регулирование, сигнализация уровня жидкости, осадка и логическое управление запорной арматурой, перекачивающим и сбрасывающим оборудованием.

Для измерения уровня жидкости, осадка, сыпучих материалов (реагенты) применяют визуальные, поплавковые, буйковые, гидростатические, емкостные, кондуктометрические, оммические, электроконтактные, оптические, ультразвуковые по поверхности и раздела фаз, акустические по поверхности и раздела фаз, радарные по поверхности и раздела фаз и волноводные датчики, указатели и уровнемеры.

При измерении уровня агрессивных и с высоким содержанием взвеси жидкостей дифманометр защищается разделительными сосудами или мембранными разделителями, что позволяет заполнить его камеры и трубки не агрессивной жидкостью, а также подключение схемой для прокачки сжатым воздухом импульсных трубок. Материал датчиков контактирующие агрессивной средой должны быть устойчивыми коррозии.

Выбор конкретных способов, методов и моделей технических средств для измерения уровня производится в процессе анализа свойств и содержания сточной воды, осадка, реагента и достижения достаточных функциональных, эксплуатационных требований процесса измерения и работы датчика, уровнемера. Например, непрерывное измерение и отслеживания динамики изменения уровня жидкости выполняются в особо важных участках системы водоотведения. И на этих участках используют уровнемеры обеспечивающие непрерывный контроль, которым относятся, например, поплавковый (буйковый) уровнемер снабженный преобразователем механического движения, емкостной, ультразвуковой и радарный уровнемеры. Предпочтение выбора того или иного уровнемера отдается тому, который удовлетворит все или максимальное количество экономических, эксплуатационных, технических требовании.

Имеется широкий набор датчиков уровня выполняющие функции дискретного контроля (контроль предельных значений уровня), сигнализации предельных значений уровня (верхний, нижний), позиционное регулирование верхнего и нижнего уровня, логическое управление запорным оборудованием и арматурой притока и оттока, логическое управление насосами (вкл/выкл) и др. Выбор этих средств автоматизации осуществляется также на основание анализа экономических, функциональных, эксплуатационных и технических требовании.

При выборе конкретного датчика уровня также надо учитывать рекомендации, которые описаны подпунктах 6.3.1, 6.3.2 данного раздела.

6.3.4 Выбор и обоснование датчиков давления.

Измерение давления в системах водоотведения производится в напорных водоводах, трубопроводах, закрытых аппаратах, в системах откачки и перекачки, подачи воздуха, реагента и др. объектах. Давление в системах водоотведения как правило измеряется в целях контроля процесса откачки и перекачки жидкости, подачи реагента, воздуха, контроль возникновения засорения, запора, замерзание трубопроводов, анализ возникновения аварийных ситуации работы оборудования перекачки и откачки и подачи, отсутствие или повышение напора, отсутствие давления смазочного масла и др. Т.е. контроль давления является важным параметром для анализа работы и эксплуатации технологического оборудования и аппаратов систем водоотведения. На сегодня компаниями производителями разработаны большой набор первичных средств измерения и контроля избыточного, абсолютного, дифференциального давления и разряжения. Датчики давления по желанию и требованию заказчика, пользователей, разработчиков и проектантов СА и АСУТП, компании производители, могут оснастить их электрическими, электронными и микропроцессорными устройствами обеспечивающие самые различные функции автоматизации так, например, непрерывное и дискретное измерение; непрерывное и дискретное регулирование; сигнализация; вкл/выкл технологического оборудования; передачу унифицированного и нормированного сигнала в аналоговой или дискретной форме.

Давление на важных, с точки зрения надежной эксплуатации, технологических участках измеряют первичными манометрами, датчиками снабженными передающими преобразователями ко вторичным приборам и ПЛК. Для контроля давления различных сред в вспомогательных объектах применяют показывающие манометры прямого действия (технические), устанавливаемые по месту или на местном щите.

Приборы для измерения давления лучше всего размещать так, чтобы на них дополнительно не действовало давление столба жидкости в линии, иначе в показания манометра вводится указываемая на приборе поправка со знаком «+» (если манометр расположен выше места отбора давления) и «-» (если прибор расположен ниже). При температуре среды более 25°С также вводится поправка к показаниям на каждые 10°С. При измерении пульсирующего давления (например, в напорной линии насосов) для его сглаживания перед манометром устанавливают дроссель. Для обеспечения нормальной работы упругих элементов приборов необходимо устанавливать в импульсных линиях пневматические дроссели. Отборные устройства и импульсные линии для устранения пыли и влаги периодически продувают сжатым воздухом под давлением 0,1…0,3 МПа. При измерениях давления в трубопроводах агрессивных сред, а также сред, вызывающие засорение, налипание, в местах отбора давления размещают мембранные или жидкостные разделительные сосуды.

Перечисленные выше монтажные и защитные мероприятия необходимо учитывать при разработке и проектирование СА и АСУТП.

При выборе конкретного датчика давления также надо учитывать рекомендации, которые описаны подпунктах 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 данного раздела.

6.3.5 Выбор и обоснование средств автоматизации для контроля качество и свойства среды.

К датчикам и приборам измерения качества и свойства среды относятся: рН - метр, мутномер, плотномер, электропроводность жидкости, содержание взвеси, нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ, определенного химического или биологического элемента, влагомер для измерения влажности осадка, концентрация одного или группы растворенных и нерастворенных веществ и др.

Перечисленные датчики и приборы сложны и дорогостоящие, поэтому их как правило используют в очистных сооружениях и в системах сброса очищенных сточных вод. При выборе и заказе данных средств автоматизации необходимо чтобы они были промышленного исполнения обеспечивали непрерывное измерение и передачу унифицированного выходного сигнала.

6.3.6 Выбор и обоснование исполнительных средств автоматизации нижнего уровня.

Под исполнительными устройствами подразумевается электрические и пневматические исполнительные механизмы с запорной арматурой, задвижками, электромагнитные клапана, частотные и др. преобразователи для управление работой насосами, компрессорами, электрические, электронные устройства пуска, останова, включения и выключения исполнительных механизмов.

Перечисленные выше исполнительные механизмы являются силовыми устройствами. Поэтому при выборе их необходимо отдавать предпочтение устройствам, которые потребляют меньше электроэнергии, имеют меньший вес и габариты, способны быстро реагировать на команды пуска, останова, включения и выключения.

6.3.7 Выбор и обоснование системы контроля и управления нижнего уровня СА и АСУТП.

Под системой контроля и управления подразумевается использование программируемого логического контроля (ПЛК) с соответствующим в комплексе программным обеспечением.

ПЛК компонуется модулем блока питания, процессорным блоком, интерфейсным и блоками ввода/вывода. Для выполнения функций контроля и регулирования (где, ПЛК может реализовать следующие законы регулирования: П - пропорциональный, И - интегральный, Д - дифференциальный, ПИ - пропорционально-интегральный, ПИД - пропорционально-интегральный и дифференциальный), дискретное, логическое и интеллектуальное управление по заданным алгоритмам, обработка и передача данных панели оператора и верхнему уровню автоматизации. Для реализации выше перечисленных функции ПЛК должен быть запрограммирован специальной программой.

Процесс разработки программы для ПЛК осуществляется программистами с помощью специализированных интегрированных компиляторов, программаторов и адаптеров для согласования ПЛК с ПЭВМ.

В процессе разработки и проектирования СА и АСУТП необходимо учитывать затраты на разработку, отладку и тестирования программ для каждого ПЛК.

Выбор ПЛК и комплектующих зависит от количества точек, объема и скорости обработки и передачи данных, сложности алгоритма контроля, управления. Также выбор ПЛК и комплектующих блоков во многом зависит от разновидности и уровня разрабатываемой и проектируемой СА и АСУТП.

Следует отметить, необходимо отдавать предпочтение компаниям производителей ПЛК, которые имеют большой опыт по разработке СА и АСУТП именно для систем водоотведения. Как правило, эти компании имеют наработки по разработке технических и программных решений, специализированных ПЛК для процессов и технологии водоотведения.

6.3.8 Выбор и обоснования средств отображения и ручного управления для нижнего уровня СА и АСУТП.

Для отображения контролируемых параметров и процедур управления (непрерывное и позиционное регулирование, включение и выключение оборудования, ручное управление) используют панели оператора, устанавливаемые на передних панелях местных щитов.

Панель оператора оснащен интерфейсным блоком и модулями ввода/вывода, программируемым процессором, оперативной и постоянной платой памяти, кнопками ручного управления, кнопками выбора в меню, жидкокристаллическим дисплеем матричного, одно и много строчного типа.

С помощью панели оператора, расположенного по месту можно одновременно или последовательно просматривать значение измеряемых параметров, состояние технологического оборудования, процесс регулирования и выполнять действия ручного управления

6.4 Выбор и обоснование средств автоматизации для среднего и верхнего уровня СА и АСУТП

К средствам автоматизации среднего и верхнего уровня относятся центральный ПЛК, автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов и диспетчеров. В состав АРМ операторов и диспетчеров входят следующие средства автоматизации: промышленный компьютеры, мониторы, оргтехника, ОРС серверы, сетевые и телекоммуникационные системы для обмена данными между серверами, АРМ, центральным ПЛК и удаленными пользователями, а также информационное обеспечения АСУТП.

Выбор средств автоматизации для среднего и верхних уровней АСУТП надо у тех компании, которые имеют большой опыт по производству и разработке средств автоматизации и информационного обеспечения именно для систем водоотведения. И эти компании необходимо привлекать при разработке и проектирование СА и АСУТП, поскольку у них имеются испытанные и апробированные технические решения.

6.5 Выбор и обоснование комплексных решений и средств автоматизации для СА и АСУТП

Несмотря на многообразие существующих систем водоотведения они во многом схожи по использованию технологического оборудования, канализационных и дренажных систем, процессов очистки, сброса стоков и организации водоотведения. Поэтому в настоящее время работают множество компании Казахстана, России, стран ближнего зарубежья, Европы, Азии, центральной и северной Америки и Японии, которые имеют большой опыт по производству комплексных средств автоматизации для процессов и технологии водоотведения, которых необходимо привлекать при проектирование СА и АСУТП. Именно такой подход гарантирует полный охват проектирования СА и АСУТП водоотведения с учетом их экономичности, экологичности и надежности.

Таблица 1 - Параметры для проектирования систем автоматизации водоотведения

| Сооружения, оборудование | Автоматическое управление |  | Автоматическое регулирование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Управляемый процесс, операция | Параметр по которому производится управление, команда | Регулируемый процесс, параметр | Параметр, по которому производится регулирование |
| 1. Насосные станции |  |  |  |  |
| Основные насосные агрегаты (перекачка сточных вод, осадка, илов и т.д) | Включение, отключение | Уровень в приемных резервуарах | - | - |
|  | Аварийное отключение | Снижение давления в напорном патрубке, перегрев подшипников, затопление насосной станции | Подача насосов | Уровень в приемных резервуарах |
|  | Автоматическое включение резервного агрегата (АВР) | Аварийное отключение рабочего агрегата | - | - |
| Насосы для гидроуплотнения и охлаждения подшипников | Включение, отключение | Уровень в приемных резервуарах | - | - |
|  | Аварийное отключение | Затопление насосной станции | - | - |
|  | Автоматическое включение резервного агрегата (АВР) | Аварийное отключение рабочего насоса | - | - |
| Дренажные насосы | Включение, отключение | Уровень жидкости в дренажных приямках | - | - |
| Механизированные решетки | То же | Уровень жидкости в подводящих лотках, заданная программа | - | - |
| 2. Воздуходувные станции |  |  |  |  |
| Воздуходувные агрегаты | - | - | Подача воздуходувок | Концентрация растворенного кислорода (КРК) в иловой смеси аэротенка |

Таблица 1 (продолжение)

| Рулонные масляные фильтры | Очистка | Перепад напора воздуха на полотне фильтра | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы охлажденной воды | АВР | Аварийное отключение рабочего насоса | - | - |
| Насосы горячей воды | Включение, отключение, АВР | Уровень горячей воды в промежуточном баке | - | - |
| 3. Вентиляторные градирни |  |  |  |  |
| Вентиляторы | Включение, отключение | Температура охлажденной воды | - | - |
| 4. Очистные сооружения |  |  |  |  |
| Решетки -дробилки | Включение, отключение | Уровень в подводящих лотках, заданная программа | - | - |
| Песколовки | Выгрузка песка | Заданная программа | - | - |
| Нефтеловушки | Выпуск осадка | То же | - | - |
| Первичные отстойники | То же | Уровень осадка, заданная программа | - | - |
| Первичные отстойники с вращающимся сборно-распределительным устройством | Выпуск осадка | Уровень осадка, заданная программа | Частота вращения фермы сборно-распределительного устройства. Отвод осветленной воды | Расход жидкости, поступающей на осветление. Уровень осветленной жидкости в сборной камере |
| Аэротенки | Пеногашение | Заданная программа | Подача воздуха | КРК в иловой смеси, соотношение расходов сточной жидкости и воздуха с коррекцией по КРК в иловой смеси |

Таблица 1 (продолжение)

| Окситенки | - | - | Подача воздуха | Давление в газовой фазе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | Отвод отработанного газа | Соотношение расходов кислорода и отработанного газа с коррекцией по КРК в |
|  |  |  |  | иловой смеси. |
|  | - | - | Удаление избыточного активного ила | Концентрация активного ила в иловой смеси |
| Вторичные отстойникик | - | - | Выпуск активного ила | Уровень активного ила или его концентрация |
| Барабанные сетки | Промывка | Уровень жидкости в сливном окне | - | - |
| Микрофильтры | - | - | Интенсивность промывки | Уровень жидкости в сливном окне |
| Фильтры | Промывка | Потеря напора в фильтрующем слое, повышение уровня воды в фильтре или снижение скорости фильтрации при полностью открытом регулирующем устройстве на отводе фильтрата | Пропускная способность | Уровень воды в фильтре или скорость фильтрации |
| Контактные резервуары | - | - | Подача хлора | Расход очищенных сточных вод и концентрация остаточного хлора в них после контактных резервуаров |

| Хлораторные со складом хлора | - | - | Испарение жидкого хлора | Давление жидкого хлор-газа, давление хлор-газа на выходе после испарителя, температура в испарителе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компрессорные установки | Включение, отключение | Давление воздуха в ресивере | - | - |
| Установки осушки воздуха | Регенерация осушителя | Заданная программа | - | - |
| Озонаторные | То же | То же | Подача осушенного воздуха на озонаторы | Расход сточной жидкости, поступающей на озонирование |
| Илоуплотнители | - | - | Выпуск уплотненного ила | Уровень ила |
| Флотационные установки, насосы подачи ила на флотацию | Включение, отключение, АВР | Уровень в приемных камерах | Подача насосов | Уровень в приемных камерах |
| Насосы подачи водовоздушной смеси | То же | То же | То тоже | Мутность воды |
|  |  |  | Насыщение рабочей жидкости воздухом | Соотношение расходов рабочей жидкости и воздуха |
| Устройства для сбора сфлотированного ила | Включение, отключение | Заданная программа | - | - |
| Насосы откачки сфлотированного ила | То же | Уровень в приемных камерах | - | - |
| Установки механического обезвоживания осадка с вакуум-фильтрами | - | - | Дозирование реагентов | Расход осадка, величина рН фильтрата, отводимого от вакуум-фильтров |
|  |  |  | Промывка осадка | Соотношение расходов осадка и промывной воды |

Таблица 1 (продолжение)

| Вакуум-фильтры | - | - | Поддерживание постоянного уровня воды в корыте | Уровень осадка в корыте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы фильтрата и иловой воды | Включение, отключение, АВР | Уровень жидкости в ресиверах и в приемных резервуарах | - | - |
| Метантенки | - | - | Подача пара | Температура осадка |
| Камеры дегельминтизации | - | - | То же | То же |
| Установки биогенной подпитки сточных вод | АВР насосов-дозаторов реагентов | Аварийное отключение рабочих насосов-дозаторов | Дозирование реагентов | Расход сточных вод |
| Установки нейтрализации сточных вод | АВР | Аварийное отключение рабочих насосов | То же | Величина рН сточных вод при малом содержании солей тяжелых металлов; величина рН и электропроводимость при наличии сильных кислот и в большом количестве солей тяжелых металлов |
| Установки реагентного обезвреживания циансодержащих сточных вод | То же | То же | Дозирование реагента-окислителя | Содержание цианидов в обрабатываемой воде |
|  |  |  | Дозирование щелочного реагента | Величина рН обрабатываемой воды |
| Установки электрохимической очистки циансодержащих сточных вод | - | - | Дозирование хлористого натрия | Электропроводность обрабатываемых растворов |

Таблица 1 (продолжение)

| Установки реагентного обезвреживания хромсодержащих сточных вод | АВР насосов-дозаторов реагентов | Аварийное отключение насосов - дозаторов | Дозирование реагента-восстановителя шестивалентного хрома в трехвалентный и дозирование кислотного реагента | Концентрация шестивалентного хрома в обрабатываемой воде и величина рН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дозирование щелочного реагента для превращения трехвалентного хрома в малорастворимую гидроокись | Величина рН обрабатываемой воды |
| Отопление и вентиляция | АВР | Аварийное отключение рабочих вентиляторов | - | - |
| Вытяжные установки аварийной вентиляции | Включение | Концентрация газов и паров взрывоопасных и токсичных веществ, превышающая 50% допустимой нормы | - | - |
|  | АВР | Аварийное отключение рабочих вентиляторов | - | - |
| Приточные установки | Отключение | Понижение температуры воздуха на выходе из калорифера или обратного носителя | Подогрев приточного воздуха | Температура воздуха на выходе из калорифера |
| Отопительные установки | Включение, отключение | Подогрев воздуха в помещениях |  |  |

Таблица 1 (продолжение)

| Сооружения, оборудование | Контролируемый параметр | Заданные приборы (показывающий j, сигнализирующий A, регистрирующий R, суммирующий Q, регулирующий С) для |  |  | Цель измерения или сигнализации | Рекомендуемые приборы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мест-ного конт-роля | Дистанционного контроля |  |  |  |
|  |  |  | Щит КИП | Щит диспет-чера |  |  |
| Насосные станции | Расход перекачеваемой жидкости(для насосных станций малой подачи допускается не контролировать) | 1, Q | - | - | Учет подачи | Ультразвуковой накладной расходомер с погрешностью измерений не хуже 0,6 % и двумя методами измерений (времяимпульсный и доплеровский) с унифицированным выходным сигналом |
|  | Давление в напорных патрубках насосов | 1,А | - | А | Контроль, отключение насосного агрегата при снижении давления или сигнал неисправнсти | Манометр показывающий, электроконтактный с унифицированным выходным сигналом |
|  | Давление в линии гидроуплотнения сальников насосов | J | - | A | Контроль, сигнал неисправности | То же |

Таблица 1 (продолжение)

|  | Уровень воды в подводящем канале | А | - | - | Сигнал о переполнении и автоматическое включение решеток-дробилок | Настраиваемый датчик верхнего уровня с электроконтактами и дискретным выходным сигналом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень воды в приемном резервуаре | А | - | А | Автоматизация работы основных насосных агрегатов, сигнал переполнения | Настраиваемый датчик нижнего, верхнего уровня с электроконтактами и дискретным выходным сигналом |
|  | Уровень воды в дренажном приямке | А | - | А | Автоматизация работы дренажных насосов и сигнал о затоплении насосной станции | То же |
|  | Уровень воды в баке разрыва струн | А | - | А | Автоматизация работы насосов для гидроуплотнения и сигнал опорожнения | Настраиваемый датчик нижнего, верхнего уровня с электроконтактами и дискретным выходным сигналом |
|  | Температура подшипников скольжения и обмотки статора электродвигателя насосных агрегатов большой мощности | А | - | А | Автоматическое отключение агрегата при перегреве подшипников скольжения и обмотки статора | Термометры сопротивления с нормирующими преобразователями. Показывающий прибор по месту с унифицированным выходным сигналом и электроконтактами |

Таблица 1 (продолжение)

| Напорные трубопроводы промышленных стоков | Появление утечек | А |  | - | А | Контроль целостности трубопроводов | Вибродатчик с унифицированным выходным сигналом и усилителем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень воды в дренажных приямках камер переключения |  | А | - | А | Автоматизация работы дренажных насосов и сигнал о затоплении | Настраиваемый датчик нижнего, верхнего уровня с электроконтактами и дискретным выходным сигналом |
| Воздуходувные станции | Расход воздуха |  | - | - | 1,Q | Контроль | Диафрагма в комплекте с дифманометром и вторичным прибором |
|  | Давление в воздухопроводе |  | - | - | 1,А | Контроль | Манометр показывающий по месту с унифицированным выходным сигналом |
|  | Уровень в промежуточном баке горячей воды |  | А | - | - | Автоматизация работы насосов подачи горячей воды на гридирию | Настраиваемый датчик нижнего, верхнего уровня с электроконтактами и дискретным выходным сигналом |

Таблица 1 (продолжение)

| Воздуходувные агрегаты (объем измерений определяется типом агрегата) | Давление воды в системе охлаждения воздуходувных агрегатов | j | - | - | Контроль | Манометры технические общего назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Давление масла в системе охлаждения подшипников, а также расходуемого на смазку | J,A | - | - | Контроль и сигнализация | Манометр по месту показывающий, электроконтактный с унифицированным выходным сигналом |
|  | Расход воздуха | Q, J | - | - | Контроль | Торцевая диафрагма в комплекте с дифманометром с унифицированным выходным сигналом |
|  | Температура подшипников воздуходувного агрегата | - | J,A | - | Контроль и отключение агрегата при перегреве подшипников | Термометры сопротивления с нормирующими преобразователями. Показывающий прибор по месту с унифицированным выходным сигналом и электроконтактами |

Таблица 1 (продолжение)

| Воздуходувный агрегат (объем измерения определяется типом агрегата) | Температура обмоток электродвигателя и воды, идущей на охлаждение масла | - | J | - | Контроль | Термометры сопротивления с нормирующими преобразователями. Показывающий прибор по месту с унифицированным выходным сигналом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вибрация подшипников | - | J, A | - | Контроль и отключение агрегата при помощи вибрации | Датчик вибрации с унифицированным выходным сигналом |
|  | Осевой сдвиг ротора | А | - | - | Контроль и отключение агрегата | Манометр по месту показывающий, электроконтактный с унифицированным выходным сигналом |
|  | Температура масла, идущего на смазку подшипников | J, A | - | - | Контроль и сигнализация отклонения температуры от нормы | Термометры электроконтактные, показывающие по месту с унифицированным выходным сигналом |
|  | Перепад давления на рулонном маслянном фильтре | А | - | - | Автоматизация очитски фильтра | Датчик потери напора ДПН (входит в комплект поставки фильтра) |

Таблица 1 (продолжение)

| Вентиляторные градирни | Температура охлажденной воды | J, А | - | J | Контроль и автоматизации работы вентиляром | Электроконтакные термометры, показывающие, по месту с позиционными терморегулятороми и с выходными унифицированными сигналами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения | Расход сточных вод,поступающих на очистку | - | - | J,R,Q,C | Автоматизация дозирования биогенных добавок, учет пропускной способности | Ультразвуковой накладной расходомер с погрешностью измерений не хуже 0,6 % и двумя методами измерений (времяимпульсный и доплеровский) с унифицированным выходным сигналом |
|  | Величина рН сточной жидкости | - | - | J,R | Контроль | Промышленный рН -метр непрерывного действия с унифицированным выходным сигналом |
| Решетки - дробилки | Уровень сточной воды в лотке перед решетками | - | - | А | Сигнал о переполнении лотка перед решетками | Настраиваемый датчик верхнего уровня с электроконтактами и дискретным выходным сигналом |

Таблица 1 (продолжение)

| Усреднитель | Расход подаваемого воздуха | J | - | - | Контроль | Диафрагма в комплекте с показывающим дифманометром по месту с унифицированным выходным сигналом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Величина рН стоков до и после усреднителя | - | - | J,R | - | Промышленный рН -метр непрерывного действия с унифицированным выходным сигналом |
| Первичные отстойники | Уровень осадка | - | А | - | Сигнализация предельного уровня | Датчик верхнего уровня осадка с электроконтактами и дискретным выходным сигналом |
| Первичные отстойники с вращающимся сборно-распределительным устройством | То же | - | А | - | Автоматический выпуск осадка | Датчик верхнего уровня осадка с электроконтактами и дискретным выходным сигналом |
|  | Уровень осветленной сточной жидкости в сборной камере каждого отстойника | - | А,С | - | Автоматическое поддержание постоянного уровня | Датчик уровня непрерывного действия, показывающий по месту с унифицированным выходным сигналом (например: ультразвуковой уровнемер) |

Таблица 1 (продолжение)

|  |  | - | А | - | Сигнал о переполнении сборной камеры | Настраиваемый датчик верхнего уровня по месту с электроконтактами и дискретным выходным сигналом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход сточной жидкости, воздуха и активного ила | - | J, C | - | Автоматизация частоты вращения сборно-распределительного устройства | Водоизмерительный лоток или водослив с тонкой стенкой в комплекте с дифманометром |
| Жиросборники при первичных отстойниках | Уровень жира | А | - | А | Автоматизация работы насосов откачки жира и передача сигнала диспетчеру о переполнении | Настраиваемый датчик верхнего уровня по месту с электроконтактами и дискретным выходным сигналом |
| Аэротенки | Расход сточной жидкости, воздуха и активного ила | J | - | J,A,C | Распределение расхода и автоматизация подачи активного ила и воздуха | Водосливы с тонкой стенкой с дифманометрами-напоромерами, трубки Пито, диафрагма в комплекте с дифманометром |
|  | Концентрация растворенного кислорода в сточной жидкости | J | - | J,R,A,C | Автоматизация подачи воздуха | Анализатор растворенного кислорода с унифицированным выходным сигналом |

Таблица 1 (продолжение)

|  | Концентрация активного ила в иловой смеси | - |  | J,R,C | Контроль | Фотометр К-215 с унифицированным выходным сигналом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание углерода в сточной жидкости | - | J | J,R | Контроль | Анализатор органического углерода с унифицированным выходным сигналом |
|  | Температура сточной жидкости | - | - | J | То же | Термометры сопротивления с нормирующими преобразователями. Показывающие приборы по месту с унифицированными выходными сигналами |
| Окситенки | Давление в газовой фазе | А | - | - | Автоматизация процесса подачи кислорода | Датчик напора ДН, показывающий по месту с унифицированным выходным сигналом |
|  | Концентрация растворенного кислорода в иловой смеси | - | J,R,C | - | Автоматизация отвода отработанного газа | Анализатор растворенного кислорода показывающий по месту с унифицированным выходным сигналом |
|  | Расход отработанного газа | - | J | - | - | То же |
|  | Концентрация активного ила в иловой смеси | - | J | - | Автоматизация удаления избыточного активного ила | Фотометр с унифицированным выходным сигналом |

Таблица 1 (продолжение)

| Преаэраторы,биокоагуляторы | Расход воздуха | J | - | - | контроль | Диафрагма в комплекте с дифманометром с унифицированным выходным сигналом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биофильтры, аэрофильтры | Расход сточной жидкости | - | J, Q | - | То же | Ультразвуковой накладной расходомер с погрешностью измерений не хуже 0,6 % и двумя методами измерений (времяимпульсный и доплеровский) с унифицированным выходным сигналом |
|  | Расход вохдуха | j | - | - | Контроль | Диафрагма или труба Вентури в комплекте с дифманометром с унифицированным выходным сигналом |
|  | Температура сточной жидкости | - | - | J,R | То же | Термометры сопротивления с нормирующими преобразователями. Показывающие приборы по месту с унифицированными выходными сигналами |

Таблица 1 (продолжение)

|  | Температура загрузки фильтров | - | - | J,R | - | То же |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вторичные отстойники | Уровень ила в отстойнике | - | А,С | - | Автоматическое поддержание уровня ила | Датчик уровня непрерыного действия с электроконтактами для нижнего и верхнего уровня сигнализации с унифицированным выходным сигналом (Например: родарный; ультразвуковой уровнемер) |
|  | Концентрация удаляемого ила | - | J, А | - | Автоматический выпуск ила | Фотометр с унифицированным выходным сигналом |
| Сооружения доочистки (барабанные сетки, микрофильтры) | Уровень жидкости в сливном окне | А | - | - | Автоматизация промывки сеток и микрофильтров | Датчик уровня (входит в комплект поставки микрофильтра) |
| Фильтры | Уровень жидкости в фильтре | - | А,С | - | Автоматизация работы фильтров | Дифманометры-уровнемеры с эектрическими регуляторами или поплавковые регуляторы уровня прямого действия с унифицированными выходными сигналами |

Таблица 1 (продолжение)

|  |  | А | - | - | То же | Настраиваемый датчик верхнего уровня по месту с электроконтактами для сигнализации (включения, отключения, блокировки) с дискретным выходным сигналом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потеря напора в фильтрующем слое | J,A | - | - | Контроль и автоматизация работы фильтра | Дифманометры-перепадомеры, манометры общего назначения |
|  | Расход сточной жидкости на каждый фильтр | J | J,A | - | То же | Ультразвуковой накладной расходомер с погрешностью измерений не хуже 0,6 % и двумя методами измерений (времяимпульсный и доплеровский) с унифицированным выходным сигналом |
|  | Расход воздуха на фильтры | - | J,A | - | Контроль и автоматизация процесса промывки фильтра | То же |
| Контактные резервуары | Концентрация остаточного хлора после контактных резервуаров | - | - | J,R,C | Контроль и автоматизация подачи хлора | Анализатор хлора показывающий по месту с унифицированным выходным сигналом |

|  | Расход очищенных сточных вод | - | - | J,R,C | То же | Пропорциональный водослив или водоизмерительный лоток с дифманометром |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлораторная | Концентрация хлор-газа в помещениях хлораторной | - | J,А | А | Контроль, автоматическое включение аварийной вентиляции, сигнал диспетчеру | Газоанализатор хлор-газа непрерывного действия по месту, показывающий с электроконтактами с унифицированным выходным сигналом |
|  | Температура в трубопроводах нагретой и охлажденной воды | J,А | - | - | Контроль и автоматическое поддержание температуры в испарителе | Термометр ТПГ или Термометр показывающий по месту с позиционным регулятором и с унифицированным выходным сигналом (например: манометрический электроконтактный термометр со строенным электрическим преобразователем по току или напряжению) |

Таблица 1 (продолжение)

| Склад хлора | Концентрация хлор-газа в помещении | - | J,А | А | Контроль и автоматическое включение аварийной вентиляции | Фотометры ФЛ-5501М, ФКГ-3М или газоанализатор хлор-газа непрерывного действия по месту, показывающий с электроконтактами и с унифицированным выходным сигналом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опорожнение баллонов с жидким хлором | - | - | А | контроль | Конечные выключатели на весах с баллонами хлора и датчики веса непрерывного действия, по месту с унифицированными выходными сигналами |
| Озонаторные | Расход сточной жидкости на озонирование | - | J,Q,A | - | Автоматизация работы озонаторной | Ультразвуковой накладной расходомер с погрешностью измерений не хуже 0,6 % и двумя методами измерений (времяимпульсный и доплеровский) с унифицированным выходным сигналом |

Таблица 1 (продолжение)

|  | Влажность воздуха, подаваемого в озонаторы | - | J,R | - | Контроль | Кулонометрический измеритель «Байкал» или промышленный датчик влажности воздуха непрерывного действия с унифицированным выходным сигналом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход воздуха на озонирование | - | J | - | То же | Диафрагма в комплекте с дифманометром с унифицированным выходным сигналом или расходомер воздуха непрерывного действия по месту с унифицированным выходным сигналом |
|  | Давление воздуха в ресивере | J,А | - | - | Контроль и автоматизация работы компрессора | Манометр показывающий по месту с электроконтактами и выходным унифицированным сигналом |
|  | Температура охлаждающей воды до и после озонаторов | - | J | - | Контроль | Термометры сопротивления с нормирующими преобразователями. Показывающие приборы по месту с унифицированными выходными сигналами |

Таблица 1 (продолжение)

|  | Температура озоно-воздушной смеси | - | J | - | То же | То же |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация озона в озоно-воздушной смеси | - | J | - | » | Фотометр ФЛ-5501 М или газаанализатор содержания озона непрерывного действия, по месту показывающий с унифицированным выходным сигналом |
|  | Проток охлаждающей воды на каждый озонатор | J | A | - | » | Реле протока РП |
|  | Концентрация озона в помещении озонаторной | J | A | - | Автоматизация работы вентиляторов, уставленных в озонаторной | Фотометр ФЛ-5501 М или газаанализатор содержания озона непрерывного действия, по месту показывающий с унифицированным выходным сигналом |
| Сооружения обработки осадка, илоуплотнители | Уровень ила | - | А | - | Автоматический контроль | Датчики уровня осадка с электроконтактами и с выходным дискретным сигналом |

Таблица 1 (продолжение)

| Флотационные установки | Расход ила на флотатор | J,Q | - | - | То же | Сегментная диафрагма в комплекте с дифманометром и счетчик моточасов работы насоса Вместо диафрагмы и дифманометра также можно применить бесконтактный расходомер непрерывного действия по месту, показывающий с унифицированным выходным сигналом (зависимости от свойств среды электромагнитный, индукционный, родарный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход воздуха на приготовление рабочей жидкости | J | J,A,C | - | Контроль и автоматизация работы установки | Ротаметр с унифицированным выходным сигналом |

Таблица 1 (продолжение)

|  | Расход воды на приготовление рабочей жидкости | J | J,A,C | - | То же | Ультразвуковой накладной расходомер с погрешностью измерений не хуже 0,6 % и двумя методами измерений (времяимпульсный и доплеровский) с унифицированным выходным сигналом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Влажность удаляемого ила | - | J | - | контроль | Промышленные плотномеры непрерывного действия по месту с унифицированным выходным сигналом |
|  | Мутность удаляемой иловой воды | - | J,A,C | - | Контроль и автоматизация работы установки | Промышленный мутномер непрерывного действия по месту с унифицированным выходным сигналом (тип и марка датчика зависимости от параметров воды) |
|  | Уровень ила в приемной камере | - | J,A,C | - | Автоматическое поддержание уровня путем изменения расхода ила на флотаторы и автоматизация работы насосов | Дифманометры-уровнемеры в комплекте с регуляторами |

Таблица 1 (продолжение)

| Установки с вакуум-фильтрами | Расход реагентов | - | J,A,C | - | Автоматизация дозирования | Индукционный расходомер непрерывного действия по месту с унифицированным выходным сигналом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход осадка | - | J,A,C | - | То же | Сегментная диафрагма с постоянной промывкой водой в комплекте с дифманометром или бесконтактный расходомер непрерывного действия с унифицированным выходным сигналом |
|  | Уровень осадка в корыте вакуум -фильтра | - | J,A,C | - | - | Настраиваемый датчик верхнего уровня с позиционным регулятором и дискретным выходным сигналом |
|  |  | - | J | - | Автоматическое поддержанеи уровня осадка | Дифманометр в комплекте с регулятором Бесконтактный уровнемер непрерывного действия с унифицированным выходным сигналом |
|  | Разрежение в ресивере | J | - | - | Контроль | Вакууметр ОБВ |

Таблица 1 (продолжение)

|  | Давление сжатого воздуха | J |  | - | То же | Манометр общего назначения ОБМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень жидкости в ресиверах и приемных резервуарах, величина рН - фильтрата, отводимого от вакуум-фильтра | А | - | - | Автоматизация удаления воды, фильтрата | Настраиваемый датчик верхнего уровня с позиционным регулятором и дискретным выходным сигналом |
|  |  | - | J,A,C | - | Автоматизация подачи реагентов | Промышленный рН-метры непрерывного действия, показывающий по месту с унифицированным выходным сигналом |
|  | Расход воды на промывку осадка | - | J,A | - | Автоматизация процесса промывки | Ультразвуковой накладной расходомер с погрешностью измерений не хуже 0,6 % и двумя методами измерений (времяимпульсный и доплеровский) с унифицированным выходным сигналом |
| Фильтр-прессы, центрифуги | Расход осадка | J,Q | - | - | Контроль | Сегментная диафрагма с постоянной промывкой водой через ротаметр РМ-А-1 в комплекте с дифманометром (контрольно-измерительная аппаратура поставляется в комплекте с фильтр-прессом) |
| Метантенки | Температура осадка | - | J,A,C | - | Контроль и автоматизация подогрева осадка | Термометры ртутные, Термометры сопротивления с нормирующими преобразователями. Показывающие приборы по месту с унифицированными выходными сигналами искробезопасного исполнения |
|  | Уровень осадка в выгрузочной камере | - | A | - | Сигнал переполнения | Реле УКС-1, СУС или Датчики уровня осадка с электроконтактами и с выходным дискретным сигналом |
|  | Расход газа | J,R | - | - | Контроль | Диафрагма в комплекте с дифманометром или Бесконтактный расходомер, по месту показывающий с унифицированным сигналом искробезопасного исполнения |
|  | Давление газа | J | - | - | То же | Дифманометр-напоромер |

Таблица 1 (продолжение)

|  | То же, пара | J | A | - | » | Манометр электроконтакный, показывающий по месту с унифицированным выходным сигналом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | То же, осадка | J | - | - | » | Манометр общего назначения ОБМ с мембранным разделителем РМ-5320 |
| Свеча сжигания газа (при невозможности использования газа) | Контроль погашения факела | - | - | А | Контроль | Запально-защитное устройство |
| Газгольдеры | Количество газа в газгольдере | - | J | - | контроль | Сельсины |
|  | Положение колокола газгольдера | - | A | - | Контроль и автоматическое отключение газопровода от газгольдера | Командоаппарат КА-4000 |
|  | Температура воды в резервуаре газгольдера | J | - | - | Контроль | Ртутный термометр |
| Аэробные стабилизаторы | Расход воздуха | J | - | - | То же | Диафрагма в комплекте с дифманометром |

Таблица 1 (продолжение)

| Камеры дегельминтизации | Температура осадка | J | - | J,R | » | Ртутные термометры, Термометры сопротивления с нормирующими преобразователями. Показывающие приборы по месту с унифицированными выходными сигналами, искробезопасного исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установки нейтрализации | Расход сточных вод, поступающих на станцию | - | J,Q | - | » | Ультразвуковой накладной расходомер с погрешностью измерений не хуже 0,6 % и двумя методами измерений (времяимпульсный и доплеровский) с унифицированным выходным сигналом |
|  | Величина рН-сточной жидкости до и после нейтрализации | - | J,A,R,C | A | Контроль и автоматизация процесса нейтрализации и сигнал об отклонении | Промышленный рН -метр непрерывного действия, показывающий по месту с унифицированным выходным сигшналом |

Таблица 1 (продолжение)

|  | Уровень в растворных баках реагентов | А | А | - | Контроль | Регуляторы-сигнализаторы уровня УКС-1, СУС, ЭРСУ-3 или бесконтактные датчики уровня дискретного действия, по месту с дискретным выходным сигналом (например ультразвуковой или родарный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение ножа-дозатора (расход реагента) | - | J | - | » | Дистанционный указатель положения ДУП |
| Установки нейтрализации сточных вод, содержащих сильные кислоты и соли тяжелых металлов (дополнительно) | Электропроводность исходных стоков | - | J,A,C | - | Контроль и автоматизация процесса нейтрализации | Кондуктометры или Промышленный рН-метр непрерывного действия с унифицированным выходным сигналом |
| Установка реагентного обезвреживания циансодержащих сточных вод | Содержание цианидов в сточных водах | - | J,A,C | - | Контроль и автоматизация процесса обезвреживания | Приборы Гомельского ЗИП |
|  | Величина рН сточных вод | - | J,A,C | - | То же | То же |

Таблица 1 (продолжение)

| Установка реагентного восстановления шестивалентного хрома в трехвалентный | Величина рН сточной жидкости | - | J,A,C | - | Контроль и автоматизация процесса обезвреживания | Промышленный рН-метр непрерывного действия с унифицированным выходным сигналом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание шестивалентного хрома | - | J,A | - | Контроль и автоматизация процесса обезвреживания | То же |
| Системы отопления и вентиляции | Дозврывоопасная концентрация паров и газов | - | J,A | - | Автоматическое включение аврийной вентиляции | Сигнализатор горючих газов СВК-3 М1У4 |
|  | Температура в помещениях | J,A | A | A | Автоматическое включение отопительных агрегатов, вентиляторов, сигнализация предельных температур | Датчик температуры ДТКБ или Термометры сопротивления с нормирующими преобразователями. Показывающие приборы по месту с унифицированными выходными сигналами |
| Приточные вентиляционные установки | Температура приточного воздуха на выходе из калорифера | А | А,С | - | Автоматизация подогрева приточного воздуха (для необслуживаемых сооружений) | Регулятор температуры РТ-3 |
|  |  | - | А | А | Сигнализация о замораживании калорифера | То же |
|  | Температура обратного теплоносителя | - | А | А | То же | » |

Таблица 1 (продолжение)

| Разделочные резервуары для уловленной нефти | Температура нефтесодержащей жидкости | - | - | А | Контроль | Термометры сопротивления с нормирующими преобразователями. Показывающие приборы по месту с унифицированными выходными сигналами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень жидкости | - | - | А | То же | Сигнализатор уровня СУС-И или бесконтактный уровнемер непрерывного действия, по месту показывающий с унифицированным выходным сигналом (ультразвуковой, родарный) |
|  | Граница раздела двух сред (вода-светлые нефтепродукты) | - | - | А | » | То же |

Примечание:

- модель и марка приборов не показана, выбор конкретной модели остается за правом разработчика;

- под унифицированным выходным сигналом понимается - аналоговый сигнал по току или напряжению из стандартного ряда;

- в контур регулирования важных параметров входят: датчик с унифицированным выходным сигналом; если есть необходимость нормирующий преобразователь; программируемый логический контроллер (ПЛК); исполнительное устройство; запорно-поворотное арматура или электромагнитные клапана;

- позиционный регулятор - дискретный регулятор на одно или несколько позиции (верхний, средний, нижний);

- датчик со встроенными электроконтактами - осуществляет срабатывание контактов при достижение верхнего, среднего, нижнего значения контролируемого параметра;

- показание измеряемых параметров осуществляется с помощью следующих устройств: датчики со встроенными измерительными прибороми; на местных шитах где установлены программируемые логические контроллеры с помощью панелей операторов; на мониторах операторского помешения; на мониторах верхнего уровня АСУ ТП;

- связь между локальными программируемыми логическими контроллерами осуществляется с помощью интерфейсных сетевых модулей;

- связь между локальной и верхними уровнями системы автоматизации также выполняется с помощью интерфейсных сетевых модулей к центральному программируемому контроллеру и промышленному компьютеру;

- подбор устройств по входному и выходному сигналу производится по одному какому либо стндарту;

- питание локальных средств автоматизации однотипное из стандартного ряда;

- система автоматизации строится по принципу встраиваемых систем.

7 Разновидности и состав АСУТП

Современные АСУТП очень разнообразны и могут отличаться друг от друга по функциональному составу, степени автоматизации управления объектом, применяемым техническим средствам и многим другим признакам, и характеристикам.

В общем случае АСУТП представляет собой многоуровневую систему управления с иерархическим принципом построения, которая, как правило, включает в себя на нижних уровнях управления локальные системы автоматического управления (СЛА - системы локальной автоматики).

К АСУТП второго уровня относят автоматизированные системы, управляющие комплексом установок, оборудования, канализационными системами, цехами, производствами подготовки реагента, воздуха, в которых отдельные участки оснащены своими системами управления в том числе, возможно, АСУТП первого (нижнего) уровня, причем оперативный персонал последних подчинен персоналу АСУТП второго уровня.

По характеру протекания во времени управляемые технологические процессы можно разделить на три группы: дискретные, непрерывные и непрерывно-дискретные, различающиеся по относительному времени пребывания их в неустановившемся (переходном) и установившемся состояниях.

Условную информационную мощность технологического объекта управления и его АСУТП чаще всего характеризуют числом технологических переменных, измеряемых или контролируемых данной системой. В зависимости от значения этого показателя все АСУТП подразделяются на системы малой информационной мощности (до 40 переменных), пониженной информационной мощности (до 160 переменных), средней информационной мощности (до 650 переменных), повышенной информационной мощности (до 2500 переменных) и большой информационной мощности (число измеряемых технологических переменных не ограничено).

По уровню функциональной надежности АСУТП могут быть минимального уровня - практически уровень надежности не регламентируется, не требует специальных мер; среднего уровня - уровень надежности регламентируется, но отказы в АСУТП не приводят к остановам технологического объекта управления (ТОУ); высокого уровня - уровень надежности жестко регламентируется, так как отказы в АСУТП могут привести к остановам ТОУ или авариям.

Все АСУТП характеризуются совокупностью автоматически выполняемых информационных и управляющих функций системы.

В зависимости от этого можно классифицировать АСУТП по типу функционирования на следующие виды:

1) Информационный тип функционирования АСУТП - в такой системе автоматически выполняются только информационные функции, решения по управлению принимает и реализует оператор. Сюда могут относиться АСУТП, функционирующие без вычислительного комплекса. Подобные человеко-машинные системы обычно применяются для управления отдельными относительно простыми установками или участками, технологическими агрегатами. В общей структуре управления производством такие системы занимают самую нижнюю ступень иерархии и поэтому характеризуются тесной связью с объектом, некоторой автономностью "поведения", наибольшей оперативностью контроля и управления. Такие системы хотя и не содержат в своем составе вычислительного комплекса, являются человеко-машинной системой, т.е. простейшим, но достаточно представительным и распространенным видом АСУТП.

2) Локально-автоматический тип функционирования АСУТП в этой системе автоматически выполняются информационные функции и функции локального управления. Решения по управлению процессом в целом принимает и реализует оператор. Сюда можно отнести АСУТП с вычислительным комплексом, выполняющим информационные функции. Системы этого вида содержат все функциональные и аппаратурные элементы, присущие предыдущей системе, но отличаются от нее наличием вычислительного комплекса (ВК), который выполняет функции централизованного контроля, вычисления комплексных технических и технико-экономических показателей, а также контроль работы и состояния оборудования.

3) Советующий тип функционирования АСУТП - в таких системах автоматически выполняются функции информационные, локального управления и с помощью модели процесса формируются советы по выбору управляющих воздействий с учетом критерия.

Сюда относится АСУТП с вычислительным комплексом, выполняющим управляющие функции в режиме «Советчика».

Число входных переменных параметров в системе, работающей в режиме советчика оператора, обычно находится в пределах от 10 до 100, но ВК может, если это экономически целесообразно, обрабатывать и большее число переменных. Если предположить, что программы, направляющие работу ВК, достаточно хорошо отражают заложенную в них стратегию, то такая ЭВМ способна эффективно помочь оператору в его поисках пути постоянной перестройки процесса для достижения оптимума.

4) Автоматический тип функционирования АСУТП - все функции АСУТП, включая управление процессом по критерию, выполняются автоматически.

К этим системам относятся АСУТП с вычислительным комплексом, выполняющим функции автоматического управления. Здесь можно рассматривать АСУТП, работающие в двух режимах: 1) режим супервизорного управления; 2) режим непосредственного (прямого) цифрового управления (НЦУ).

Характерная особенность первых систем управления состоит в том, что в них ВК включается в замкнутый контур автоматического управления и вырабатывает управляющие воздействия, поступающие как сигналы заданий непосредственно на вход к системам автоматического регулирования. Основная задача супервизорного управления - автоматическое поддержание технологического процесса вблизи оптимальной рабочей точки путем оперативного воздействия на него. В этом одно из главных преимуществ данного вида систем.

Супервизорное управление не является прямым: параметры регуляторов задаются от ЭВМ, но команда на управляющие органы объекта поступают от регуляторов.

В АСУТП, вычислительный комплекс которой работает в режиме непосредственного цифрового управления (ЦНУ), сигналы, используемые для приведения в действие исполнительных механизмов, поступают непосредственно от ВК и соответствующие регуляторы вообще исключаются из системы (или используются как резерв).

Одно из главных преимуществ применения АСУТП с ВК в режиме НЦУ заключается в возможности изменения алгоритмов управления для контуров простым внесением изменений в хранимую программу. Однако такие изменения должны быть тщательно подготовлены, так как новая программа должна быть полностью проверена перед использованием ее для реального управления. Хотя это серьезное требование, тем не менее, гибкость системы в принципе ничем не ограничена. Некоторые внедряемые автоматизированные системы управления (АСУ) являются комбинацией систем НЦУ и супервизорного управления. Наиболее очевидный недостаток систем НЦУ проявляется при отказе ВК. Несмотря на то, что надежность всех средств системы может быть исключительно высокой, отказы ВК тем не менее возможны, что в системе с НЦУ может привести к полной потере управляемости объекта. Потому при организации любой системы НЦУ необходимо учитывать это обстоятельство.

В настоящее время такие системы представляют собой объект активных теоретических исследований. Исследователи, используя новый технологический уровень, вернулись к созданию моделей комплексной автоматизации процессов, производств и производственных структур. Единые открытые вычислительные системы позволяют управлять распределенными децентрализованными эволюционирующими структурами с ограниченным взаимодействием, способными поддерживать по мере потребностей механизм налаживания новых связей или углублять их взаимодействие. Все необходимые аппаратные средства для таких систем уже созданы или легко могут быть созданы. Активно разрабатывается для этих целей системо-независимое программное обеспечение. Главная проблема состоит в создании системы протоколов функционирования сети. Что касается ПО непосредственно для АСУТП, то для создания автоматизированных технологических процессов существуют и успешно применяются пакеты, называемые в технической литературе SCADA WINCC-программами (Supervisory Control and Data Acquisition - диспетчерское управление и сбор данных). Эти программы позволяют обеспечить двустороннюю связь в реальном времени с объектом управления и контроля, визуализацию информации на экране монитора в любом удобном для оператора виде, контроль нештатных ситуаций, организацию удаленного доступа, хранение и обработку информации. SCADA-пакеты обеспечивают гибкость системы, поддерживают распределенную архитектуру, возможность разработки драйверов, масштабируемость, резервируемость, поддержку специализированных языков программирования. Микропроцессорные промышленные управляющие контроллеры также имеют собственные языки программирования, позволяющие описать конкретный процесс: это так называемые языки релейных схем со встроенными булевыми операциями. Контроллеры можно программировать и при помощи Ассемблера или языка высокого уровня, чаще всего C, с последующим компилированием и загрузкой управляющих программ в память контроллера. В настоящее время создание АСУТП, особенно небольших, не является чем-то исключительным. Наработаны типовые схемы, схемные и программные решения, используя которые разработчики даже не акцентируют внимание на том, что они создают АСУТП, - просто решаются текущие задачи управления оборудованием или процессом.

Состав и строение любой конкретной АСУТП выбираются так, чтобы система соответствовала техническому заданию на ее создание.

АСУТП должна: управлять объектом в соответствии с принятым критерием функционирования; выполнять все возложенные на нее функции в соответствии с назначением и целью управления; обладать требуемыми показателями и характеристиками точности, надежности и быстродействия; отвечать эргономическим требованиям, предъявляемым к способам, форме представления информации оператору, размещению технических средств и т.д.; обладать свойством технической и информационной совместимости; допускать возможность дальнейшей модернизации и развития.

В состав любой АСУТП входят следующие основные крупные компоненты (части системы): информационное обеспечение; техническое обеспечение; математическое обеспечение; программное обеспечение; организационное обеспечение; метрологическое обеспечение; эргономическое обеспечение; оперативный персонал.

7.1 Информационное обеспечение АСУТП

Информационное обеспечение - совокупность системы классификации и кодирования технологической и технико-экономической информации, унифицированных систем документации и массивов информации, используемых в АСУТП.

Информационное обеспечение АСУТП включает:

- исходные данные, используемые в процессе разработки или эксплуатации системы;

- промежуточные данные, хранящиеся в базах данных реального времени, используемые для дальнейшей обработки;

- выходные данные, передаваемые для реализации на исполнительные устройства, отображаемые визуально на панелях операторов, табло и мониторах рабочих станций, передаваемых пользователям в электронном или бумажном виде;

- принятые формы входных и выходных документов (электронных или бумажных);

- принятая система кодирования информации;

- электронные архивы данных.

В состав информационного обеспечения входят вне машинные (на бумажных носителях) и внутри машинные (на электронных носителях) компоненты. Так, например, к вне машинным компонентам можно отнести технологический регламент, определяющий допустимые пределы изменения технологических параметров, условия аварийных отключений, порядок пуска и останова оборудования и т.п. К внутри машинному информационному обеспечению относятся входные сигналы, поступающие от датчиков, а также выходные сигналы на исполнительные устройства, архивы нарушений технологического регламента, графики изменений контролируемых параметров, сформированные на экране монитора и т.п.

7.2 Техническое обеспечение

Техническое обеспечение - совокупность технических средств, достаточная для функционирования АСУТП. Выбор и обоснование технических средств автоматизации нижнего, среднего и верхних уровней смотрите пункты 6.3, 6.4, 6.5 и 6.6.

В этом подразделе в вкратце перечислим состав технического обеспечения, которые входят в СА и АСУТП:

- промышленные компьютеры;

- операторские станции;

- инженерные станции;

- серверы;

- средства сбора информации (датчики, нормирующие преобразователи, измерительные преобразователи, счетчики, сигнализаторы, устройства ручного ввода);

- средства отображения информации (измерительные приборы, панели оператора);

- исполнительные устройства;

- программируемые логические контроллеры S7;

- микропроцессорные логические устройства для локальных систем регулирования, управления;

- устройства распределенного ввода/вывода ET200;

- панели оператора;

- программаторы;

- сетевые адаптеры, мосты, маршрутизаторы, распределители, шлюзы, модемы;

- преобразователи частоты;

- пускатели;

- концевые выключатели;

- кабели связи;

- табло, мониторы, мнемосхемы;

- устройства световой и звуковой сигнализации.

В связи с внедрением микропроцессорной техники все большее распространение получает распределенная техническая структура АСУТП, т.е. расчлененная на ряд автономных подсистем. Локальные подсистемы через свои ПЛК объединены в единую систему сетью передачи данных с высокой скоростной пропускной способностью.

7.3 Математическое обеспечение

Математическое обеспечение - совокупность математических методов, моделей и алгоритмов для решения задач обработки информации с применением вычислительной техники в АСУТП. К этому виду обеспечения относятся:

- методы фильтрации сигналов;

- методы идентификации математических моделей;

- математические модели объектов управления;

- методы анализа, синтеза и настройки контуров регулирования;

- алгоритмы управления и регулирования;

- методы анализа устойчивости и точности систем;

- методы и алгоритмы оптимизации (поиска экстремума);

- методы принятия решений;

- алгоритмы адаптации параметров системы управления;

- алгоритмы косвенных измерений;

- методы прогнозирования случайных последовательностей;

- методы наблюдения состояния динамической системы;

- интеллектуальные алгоритмы управления.

В математический аппарат для решения задач контроля и управления входят адаптивные, ситуационные, экспертные и интеллектуальные алгоритмы и модели.

7.4 Программное обеспечение

Программное обеспечение - совокупность программ, необходимая для реализации функций АСУТП и функционирования комплекса технических средств.

Программное обеспечение принято делить на две категории:

- общее программное обеспечение, включающее операционные системы, SCADA-системы, пакеты программ для программирования контроллеров, компиляторы, редакторы и т.п. Общее программное обеспечение не привязано к конкретному объекту автоматизации, закупается и поставляется так же, как и технические средства. Система SCADA должна поддерживать горячее резервирование серверов с автоматическим переключением клиентов и синхронизацией отображения процесса и исторических данных. Возможность применения резервированных сетей и дублированных периферийных устройств, в этом случае центр управления, построенный на основе резервированного сервера, может быть дополнительно продублирован и географически удален от основного центра управления. Для управления через Internet/Intranet поддержка Web Client, подключающийся по протоколам http/https. Поддержка следующих интерфейсов: S7-TCP/IP, S7-Profibus/MP. Поддержка протоколов телеуправления: IEC 60870-5-101, -104, DNP3, SSI, SINAUT. Наличие открытых интерфейсов OPC DA, AE. Сертификация по уровню безопасности SIL3.

- специальное программное обеспечение - это программы, разработанные для конкретной АСУТП. К этой категории относятся программы для контроллеров STEP-7, реализующие определенные функциональные задачи обработки информации и управления; программы, сгенерированные в среде SCADA-системы для визуализации, архивирования данных конкретного технологического процесса.

На сегодня существуют множество SCADA-системы разработанные различными компаниями стран Европы, Азии и США, которые могут эффективно использоваться при разработки информационного обеспечения АСУТП.

7.5 Организационное обеспечение

Организационное обеспечение - совокупность документов, устанавливающих порядок и правила функционирования оперативного персонала АСУТП, а также организационные мероприятия, направленные на успешное внедрение системы и на безопасное ведение технологического процесса. В частности, к организационному обеспечению относятся:

- технологический регламент производства в условиях функционирования АСУТП;

- описание функциональной, организационной и технической структур автоматизированного технологического комплекса;

- штатное расписание, должностные инструкции технологического и оперативного персонала в условиях функционирования АСУТП;

- инструкция по пуску и останову технологических агрегатов в условиях АСУТП;

- обучение персонала работе с АСУТП;

- правила техники безопасности в условиях АСУТП.

7.6 Метрологическое обеспечение

Метрологическое обеспечение - установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерения.

Возможность применения результатов измерений для правильного и эффективного решения любой задачи определяется следующими тремя условиями:

- результаты измерений выражаются в узаконенных (установленных законодательством РК) единицах;

- значения показателей точности результатов измерений известны с необходимой заданной достоверностью;

- значения показателей точности обеспечивают оптимальное в соответствии с выбранными критериями решение задачи, для которой эти результаты предназначены (результаты измерений получены с требуемой точностью).

Если результаты измерений удовлетворяют первым двум условиям, то о них известно всё, что необходимо знать для принятия обоснованного решения о возможности их использования. Такие результаты можно сопоставлять, они могут использоваться в различных сочетаниях, различными людьми, организациями. В этом случае говорят, что обеспечено единство измерений - состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности результатов не выходят за установленные границы с заданной вероятностью.

Третье из перечисленных выше условий определяет требования к точности применяемых методов и средств измерений. Недостаточная точность измерений приводит к увеличению ошибок и, как следствие, к экономическим потерям. Завышенные требования к точности измерений требуют дополнительных затрат на приобретение более дорогих средств измерений. Поэтому это требование влияет не только на метрологические, но и на экономические показатели системы.

Если при измерениях соблюдаются все три условия (обеспечивается и единство, и требуемая точность измерений), то говорят о метрологическом обеспечении.

Необходимо отметить, что в АСУТП данные, полученные от измерительных преобразователей, проходят целый ряд этапов обработки и преобразования:

- аналоговая фильтрация от высокочастотных помех;

- дискретизация сигнала во времени;

- аналого-цифровое преобразование с определенной разрядностью;

- цифровая фильтрация.

Такая обработка, в общем случае, изменяет метрологические характеристики результирующих данных в сравнении с исходными данными от датчика, вносит временную задержку. Поэтому для корректного использования данных АСУТП необходимо выполнить оценку метрологических характеристик этих данных с учетом всех этапов обработки.

7.7 Эргономическое обеспечение

Эргономическое обеспечение - это нормы эргономики и инженерной психологии, положенные в основу проектирования АСУТП. Прежде всего, это касается организации пультов оператора, мнемосхем, табло, устройств световой и звуковой сигнализации и других элементов так называемого человеко-машинного интерфейса системы. Эргономика и инженерная психология помогает выбрать рациональное расположение автоматизированных рабочих мест персонала, формы отображения информации на мониторах и табло, вид технологической клавиатуры и т.п.

Разработка АСУТП без учета рекомендаций эргономики повышает вероятность ошибок оперативного персонала, увеличивает время реакции на событие, вызывает дополнительные психологические нагрузки. Типовые аппаратно-программные решения ведущих производителей систем автоматизации выполнены в соответствии с современными требованиями эргономики, инженерной психологии и технической эстетики.

7.8 Оперативный персонал

Оперативный персонал - состоит из технологов-операторов диспетчеров), аппаратчиков, машинистов, осуществляющих контроль и управление технологическим объектом и эксплуатационного персонала служб контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), обеспечивающих правильное функционирование всех технических и программных средств АСУТП. Следует заметить, что, несмотря на повышение уровня автоматизации технологических процессов, роль оперативного персонала в АСУТП остается чрезвычайно высокой. Состав оперативного персонала конкретной АСУТП и установленные взаимоотношения между его работниками определяют организационную структуру системы.

Еще раз отметим, что эффективное функционирование АСУТП может быть достигнуто лишь в случае правильного выбора и постоянного взаимодействия всех видов обеспечения АСУТП. Так, например, высокие технические характеристики аппаратных средств и современное общее программное обеспечение окажутся невостребованными, если в математическом и специальном программном обеспечении не будет необходимых математических моделей, методов, алгоритмов и программ, если квалификация оперативного персонала не позволит в полной мере использовать возможности АСУТП.

8 Этапы проектирования автоматизированных систем управления технологическими процессами водоотведения

Процесс создания автоматизированных систем управления технологическим процессом водоотведения в укрупненном виде можно разбить на два крупных этапа, это: предпроектные научно-исследовательские работы; сам процесс проектирования СА и АСУТП. Эти два этапа содержат следующие подэтапы проектирования СА и АСУТП:

- анализ и исследования объекта контроля и управления, сбор и изучение исходных данных, составление полного перечня переменных;

- определение целей и критериев качества функционирования;

- определение входных и выходных параметров и связи между ними, характеристики возмущающих воздействии и др.;

- разбиение объекта управления на технологические участки и последующие распределение переменных по участкам и группам;

- комплектация системы;

- разработка технического задания на разработку и проектирования СА и АСУТП;

- детализация технических требований на создаваемую диспетчерскую систему контроля и управления;

- эскизные разработки;

- составление ТОЭ и ТЭР на разработку и проектирования СА и АСУТП;

- разработка проектно-сметной документации в сокращенном или полном объеме;

- разработка рабочего проекта;

- разработка документации рабочего проекта СА и АСУТП;

- разработка проекта на информационное обеспечение СА и АСУТП, создание базы данных, создание статических частей графических экранов интерфейса оператора, заполнение графических экранов интерфейса оператора динамическими элементами, составление схемы переходов между графическими экранами оператора;

- составление документации на информационное обеспечение СА и АСУТП;

- составление алгоритмов управления (для всех возможных режимов работы объекта, в том числе аварийного);

- генерация печатных документов;

- верификация базы данных;

- составление окончательной проектной документации со всеми проектно-конструкторскими и технической документацией и чертежами;

- к чертежам относятся: функциональная схема автоматизации; схема внешний электрических и трубных проводок; план трасс электрических и трубных проводок; электрические схемы сигнализации, блокировок, контуров контроля и регулирования, план помещения АРМ; внешний общий вид местных щитов; таблицы подключения и соединения и др.;

- разработка эксплуатационной документации АСУТП;

- тестирование системы в автономном режиме (без устройства согласования с объектом (УСО));

- монтаж;

- тестирование системы в рабочем режиме с УСО;

- внедрение, в том числе пуск, наладка и обучение персонала.

Особенно в данном списке следует отметить этап сбора и изучения исходных данных. Это очень ответственный этап, от качественного выполнения которого зависит как качество непосредственно проектируемой системы, так и срок выполнения работ по ее созданию. Эти два показателя в свою очередь весомо влияют на конкурентоспособность, как самого проекта, так и организации - проектировщика.

Исходными данными здесь являются:

- функциональная схема КИПиА;

- разделы регламента (или рабочих инструкций) с максимально возможным по детализации описанием технологии;

- различного рода ведомости и спецификации средств КИПиА;

- перечень контролируемых и регулируемых параметров;

- документация и внешний вид существующих щитов КИП с первичными и вторичными приборами;

- разводка параметров по существующим вторичным приборам;

- фотографии, рисунки и чертежи основных технологических агрегатов, помогающие лучше нарисовать мнемосхемы;

- заполненные образцы отчетных документов различной периодичности.

9 Состав и назначение функциональной структуры системы автоматизации водоотведения

АСУТП обеспечивает решение следующих задач и реализацию следующих функций:

- централизованное дистанционное автоматическое управление исполнительными механизмами;

- отображение информации и мониторинг параметров технологических процессов, как правило, в виде мнемосхем и графиков, аварийных и технологических сообщений и т.п.;

- изменение параметров и диагностика технологических процессов оператором АРМ;

- сбор, хранение и обработка информации об истории технологического процесса;

- организация долгосрочных архивов технологических параметров процессов;

- регистрация действий операторов на АРМ- ах;

- печать рапортов, отчетов и различных статистических материалов;

- интеграция с другими информационными системами.

Современные водоотводящие сети и насосные станции должны разрабатываться с управлением без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Функциональной структуре автоматизированных систем управления водоотводящими сетями характерно выполнение следующих видов наблюдения и управления, например такие, как контроль за работой водоотводящих сетей при помощи современного телеметрического оборудования; проведение профилактического осмотра наиболее уязвимых участков водоотводящих сетей передвижными телевизионные камерами, бесконтактные методы измерения концентрации вредных газов, измерение количества сточных вод при помощи специальных, также бесконтактных измерителей расходов сточных вод. Сбор и отображение информации на диспетчерских пунктах водоотводящих сетей является важной составной частью функциональной структуры управления (для небольших населённых пунктов центральные, для крупных городов диспетчерскими пунктами бассейнов или районов водоотведения). Обладая необходимой информацией в критических ситуациях, возможно перераспределить потоки сточной воды на насосные станции или коллектора.

Постоянное отслеживание работы водоотводящих сетей при помощи систем телеметрии, профилактическое обследование критических участков позволяет выполнять необходимые мероприятия по предотвращению аварий на сетях водоотведения, а в аварийных ситуациях принимать экстренные меры для ликвидации аварии и её последствий. Телевизионный мониторинг выявляет наиболее уязвимые участки сети, требующие текущего или капитального ремонта.

Учёт количества отводимой сточной воды необходим для устранения несанкционированных сбросов сточных вод или при возникновении критических ситуаций перераспределения потоков воды (если при проектировании водоотводящих сетей это предусмотрено).

Для насосных станций в крупных городах можно применять следующие виды управления: автоматическое управление насосными агрегатами в зависимости от уровня сточной воды в приёмном резервуаре; дистанционное или телемеханическое из диспетчерского пункта.

Для малых городов и небольших посёлков более характерно местное управление (периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на диспетчерский пункт); применение систем плавного пуска и частотного регулирования работой насосных агрегатов в зависимости от притока сточных вод и равномерности их подачи на очистные сооружения.

На насосных станциях, оборудованных агрегатами с высоковольтными двигателями, как правило, имеется постоянный персонал, обслуживающий системы подачи и распределения электроэнергии. Управление насосной станцией должно производиться с централизованного щита управления с автоматизированной передачей информации о работе насосной станции на диспетчерский пункт службы, осуществляющей эксплуатацию систем и сооружений водоотведения.

При резервировании насосных агрегатов следует предусмотреть автоматическое включение резервных агрегатов. В аварийных ситуациях (при затоплении насосной станции и выхода из строя одного источника энергопитания) на насосных станциях должно предусматриваться выключение насосных агрегатов и подача сточной воды в накопительный резервуар, с включением перемешивающих устройств для предотвращения загнивания сточной воды.

Система запуска насосных агрегатов должна предусматривать автоматическое открытие задвижек на напорных линиях. Это должно быть обязательным требованием, так как пуск насосов с синхронными двигателями при закрытых задвижках может привести к возникновению гидравлических ударов.

При автоматическом режиме работы насосной станции необходимо контролировать следующие технологические параметры: расход перекачиваемой сточной воды; уровни сточной воды в приёмном резервуаре; уровни воды в дренажном приямке; давление в напорных трубопроводах; давление, развиваемое каждым насосным агрегатом; температура подшипников.

В зависимости от этих параметров происходит включение в работу вышеперечисленных систем управления насосными станциями с местного или централизованного диспетчерского пункта.

Применение на насосных станциях систем плавного пуска и частотного регулирования работы насосов в зависимости от режима поступления сточных вод не только снижает коэффициент неравномерности, но и увеличивает срок службы насосных агрегатов и сокращает примерно на 30- 40% потребление энергии.

При постоянном присутствии на насосной станции обслуживающего персонала следует предусматривать местную аварийно-предупредительную сигнализацию, в случае полностью автоматизированных насосных станций на диспетчерских пунктах с круглосуточным дежурством монтируется дополнительная сигнализация.

Диспетчерское управление системами водоотведения разрабатывается для централизованного управления и контроля за работой водоотводящих сетей и насосных станций. Управление водоотводящими сетями и насосными станциями предусматривается одноступенчатое с одним диспетчерским пунктом, для крупных водоотводящих систем, обслуживающих большие города и населённые пункты - двухступенчатое с центральными и местными диспетчерскими пунктами.

Связь между диспетчерским пунктом и контролируемыми сетями или насосными станциями, а также дежурными пунктами, аварийными группами и мастерскими осуществляется посредством прямой диспетчерской связи, мобильной, радиостанциями или комбинированными.

Выделяется три типа автоматизированных систем управления технологическими процессами водоотведения:

1. система управления водоотводящей сетью;

2. система управления канализационными насосными станциями;

3. система управления очистными сооружениями.

Внутри каждой системы имеются следующие структуры: функциональная; организационная; информационная; программная; техническая.

Основой создания системы является функциональная структура, при этом остальные структуры определяются самой функциональной структурой.

По функциональному признаку каждая системы управления подразделяется на три подсистемы:

1. оперативный контроль и управление технологическими процессами;

2. оперативное планирование технологических процессов;

3. расчет технико-экономических показателей, анализ и планирование работы системы водоотведения

Кроме того, подсистемы могут быть разделены по критерию оперативности (длительности выполнения функций) на иерархические уровни. Группы однотипных функций одного уровня объединяются в блоки.

Функциональная структура АСУ работы водоотводящей сети приведена на рисунке 1, насосными станциями - на рисунке 2, очистными сооружениями - на рисунке 3.

Для повышения оперативности передачи данных, связи с диспетчерскими пунктами и управления водоотведением, работой канализационных насосных станций, а также процессами очистки сточной воды и обработки осадков водоотведения можно рекомендовать замену не всегда надёжной системы телефонной связи на оптоволоконную.

При этом большинство процессов в автоматических системах управления водоотводящими сетями, насосными станциями и станциями очистки сточных вод будет выполняться на ЭВМ. Это также распространяется на учёт, анализ, расчёты перспективного планирования и работы, а также выполнение необходимых документов для отчётности о работе всех систем и сооружений водоотведения.

Для обеспечения бесперебойной работы систем водоотведения на основании учёта и анализа отчётности возможно осуществлять перспективное планирование, которое, в конечном итоге, повысит надёжность работы всего комплекса.

Рисунок 1 - Функциональная структура АСУ работы водоотводящей сети

Рисунок 2 - Функциональная структура АСУ работы водоотводящей сети насосными станциями

Рисунок 3 - Функциональная структура АСУ работы водоотводящей сети очистными сооружениями

9.1 Диспетчерское управление

С контролируемых сетей, насосных станций и сооружений на диспетчерский пункт должны передаваться сигналы и измерения, без которых не могут быть обеспечены оперативное управление и контроль за работой сооружений, скорейшая ликвидация и локализация критических ситуаций.

Таблица 2 - Схема диспетчеризации системы водоотведения города или объекта

| Верхний уровень управления | Диспетчерский контроль Принятие решений Управляющее воздействие |
| --- | --- |
| Информационная сеть | Передача сигналов контроля и управления (установки, включение/отключение) |
| Нижний уровень управления | Контроль и управление без участия человека |

На диспетчерский пункт очистных сооружений передаются следующие информация и импульсы: расход сточных вод (поступающих на насосную станцию или очистные сооружения); pH сточных вод; количество растворённого кислорода в сточных водах; температура воздуха (подаваемого на аэротенки); расход активного ила (подаваемого на аэротенки); расход избыточного активного ила; расход сырого осадка (подаваемого на метантенки).

Кроме того, с контролируемых объектов в диспетчерские пункты передаются следующие сигналы: аварийное отключение оборудования; нарушение технологического процесса; предельные уровни сточных вод в резервуарах; предельная концентрация взрывоопасных газов в производственных помещениях; предельная концентрация хлора в помещениях хлораторной.

Если это возможно, помещения диспетчерских пунктов следует располагать недалеко от технологических сооружений (насосных станций, воздуходувных станций, лабораторий и т.д.), так как выдача управляющих воздействий производится на различные электронные и пневматические регуляторы или непосредственно на исполнительные механизмы. В диспетчерских пунктах предусматриваются вспомогательные помещения (комнаты отдыха, санузел, кладовая и ремонтная мастерская).

Помещения диспетчерских пунктов с постоянным пребыванием дежурного персонала должны быть изолированы от шума, в них должно быть установлено следующее оборудование: диспетчерские щиты и пульты; мониторы телевизионного наблюдения; средства связи. Пульты управления должны иметь одно или два рабочих места (по числу дежурных в смене), на передней части пульта размещаются указательные приборы устройств телеизмерения или телевизионные мониторы, которые отображают работу системы водоотведения (водоотводящих сетей, насосных станций и напорных водоводов, очистных сооружений), ключи управления и пусковые кнопки, что значительно облегчает труд диспетчера. На диспетчерском щите или мониторах изображается мнемоническая схема системы, контролируемой диспетчерским пунктом.

На схеме соответствующими символами воспроизводятся сигналы устройства телесигнализации, отмечающие действительное состояние насосов, воздуходувок, задвижек, шиберов, масляных выключателей и другого оборудования. Современные предприятия имеют диспетчерские пункты, оборудованные компьютерной техникой для управления технологическими процессами с постоянным отслеживанием работы оборудования и сооружений при помощи телекамер и передачей сигналов датчиков различного назначения на мнемосхему контролируемого объекта.

Успешный опыт применения новых средств контроля и управления на отдельных элементах системы водоотведения приводит к централизации и интеграции управления. При этом значительная часть функций местных диспетчерских пунктов (МДП) передаётся на центральные диспетчерские пульты (ЦДП) с постоянным присутствием персонала, при этом МДП играют роль операторских пунктов с временным пребыванием в них персонала.

10 Методы решения задач оптимального управления технологическими сооружениями водоотведения

Для АСУТП водоотведения сбор и обработка информации предусматриваются следующим образом:

- измерение, контроль и учет текущих значений параметров - путем циклического опроса датчиков с последующей фильтрацией полученных показаний (для устранения резких случайных выбросов), сравнением сигнала, полученного после фильтрации, с границами допуска и выдачей сигнала диспетчеру в случае выхода показаний за допустимые пределы;

- измерение, контроль и учет интегральных значений параметров - путем запоминания количества импульсов с выходов счетчиков и накопления их в интегрирующих устройствах телемеханики;

- решение задач контроля и учета параметров, полученных с помощью телесигнализации, - методом логического анализа;

- контроль уровня в промежуточных емкостях канализационной сети;

- контроль и расчет сточной воды, поступающие самотеком на очистные сооружения;

- контроль и расчет самотеком сбрасываемой очищенной воды.

В задачах оперативного учета и расчета технико-экономических показателей используется метод прямого счета.

Критерием при решении задач оптимизации работы станций I подъема и очистных сооружений является технологическая себестоимость воды, поданной потребителям.

Задача расчета графика работы насосной станции I подъема, работающей на резервуар, решается методами нелинейного программирования.

Задача распределения воды по технологическим линиям заключается в определении подачи воды каждой линией так, чтобы минимизировать общую технологическую себестоимость обработки воды на станции при заданной общей подаче воды станцией и заданных технологических ограничениях на пропускную способность линии. Эта задача решается методом проекции градиента. Исходные данные получаются из решений задачи расчета оптимальных доз реагентов при различных величинах подачи воды.

Расчет оптимальных доз реагентов заключается в нахождении доз реагентов, обеспечивающих минимальное значение технологической себестоимости обработки воды при условиях, которые определяют связь между входами технологических звеньев, и учете технологических ограничений на производительность сооружений и качество обработанной воды. Задача решается методом линейного программирования. Для корректировки модели применен релаксационный алгоритм идентификации.

Расчет оптимального режима работы фильтров заключается в определении подачи воды каждым фильтром так, чтобы суммарный расход воды на нужды станции за заданное время был минимальным при заданных технологических ограничениях и общей подаче воды станцией. Задача решается методом проекции градиента. Расчет производится по математическим моделям фильтров. Коэффициенты моделей корректируются с помощью алгоритма Качмажа.

Для расчета оптимальных режимов работы насосных станций используются математические модели, связывающие напор и подачу насосных станций и давления в диктующих точках сети. Такие модули имеют вид полиномов, коэффициенты которых определяют на основе статистической обработки данных о параметрах работы системы за прошедшие две-три педели.

Для расчета оптимальных режимов работы систем с несколькими насосными станциями могут быть использованы методы линейного программирования.

Взаимосвязь задач АСУТП, последовательность, периодичность и обусловленность их решения определяются общим алгоритмом функционирования, который отражает принятую стратегию оперативного управления.

Задачи централизованного контроля должны решаться круглосуточно-непрерывно. Учетные задачи, как правило, решаются ежечасно, тогда как расчет технико-экономических показателей должен проводиться один раз в смену или один раз в сутки.

Оперативное планирование режимов производится один раз в сутки. Задачи коррекции режимов решаются по мере возникновения необходимости изменения расчетного плана работы сооружений.

Управление сооружениями производится в соответствии с расчетным оперативным планом-графиком оптимального режима или в результате решения задач коррекции режима.

10.1 Задачи централизованного оперативного контроля

Комплекс этих задач предусматривает непрерывный контроль технологических параметров и состояния оборудования на насосных станциях, водоочистных сооружениях и в системах водоотведения с помощью датчиков и телемеханической аппаратуры или других средств сбора и передачи информации.

Алгоритмы решения задач достаточно просты и во многом зависят от характеристик используемых технических средств передачи данных. Общей чертой этих алгоритмов являются использование операций усреднения, линеаризации или интегрирования измеряемых величин, сравнение контролируемых параметров с предельно допустимыми значениями и т.д.

Обмен данными между удаленными системами автоматизации, автоматизированных рабочих мест операторов и диспетчеров с центральным диспетчерским пунктом может осуществляться по беспроводной связи и телекоммуникационных сетей.

10.2 Задачи оперативного учета

Оперативный учет контролируемых параметров осуществляется путем их регистрации с заданной периодичностью, формирования в виде массивов данных, хранимых в памяти ЭВМ, и выдачи диспетчеру выходных документов, содержащих учитываемые данные в часовом, сменном и суточном разрезах.

10.3 Задачи расчета и анализа основных технико-экономических показателей

В объеме этих задач предусматриваются ежесменный и ежесуточный расчеты следующих технико-экономических показателей эксплуатации по насосным станциям подъема, перекачки и сброса:

- фактических значений удельных расходов электроэнергии;

- фактических значений удельных расходов химических реагентов;

- водоподачи отдельными насосными станциями;

- перекачки отдельными насосными станциями;

- сброс отдельными насосными станциями;

- процента расхода воды на собственные нужды;

- фактических значений технологической себестоимости воды по насосным станциям и водопроводу в целом.

Также необходимо проводить ежесменные и ежесуточные расчеты технико-экономических показателей отводимых сточных вод в канализационных сетях и сетях сброса вода.

Анализ технико-экономических показателей производится сравнением фактических значений с планируемыми. Результаты расчетов регистрируются, индицируются и представляются в виде сменных и суточных рапортов дежурному диспетчеру.

11 Управление процессами аэрации

Биологический метод занимает особое место в проблеме очистки сточных вод.

Он до сих пор не имеет конкурентов по универсальности, глубине очистки и эксплуатационным расходам, особенно при очистке больших масс воды.

Наиболее распространена биологическая очистка в аэротенках с помощью активного ила с аэрацией воздухом иловой смеси. Для автоматизации этого процесса разработано много различных схем регулирования, таких, например, как автоматизированные системы регулирования (АСР) илового режима в радиальном отстойнике по заданному уровню, АСР кислородного режима в аэротенках, АСР илового режима по концентрации возвратного ила с блокировкой по положению уровня ила в отстойнике.

Рассмотрим схему наиболее совершенной, комбинированной АСР (рисунок 4), которая состоит их трех отдельных систем: регулирования концентрации растворенного кислорода, регулирования нагрузки на активный ил и регулирования возврата ила.

В АСР концентрации растворенного кислорода регулятор 2 воздействует на заслонку 4 воздуховода аэротенка 3 для поддержания во всем объеме иловой смеси заданной концентрации, измеряемой датчиком 1.

АСР нагрузки на активный ил предназначена для поддержания постоянным соотношения между количеством загрязнений, поступающих в аэротенки, и количеством возвратного ила. Сигналы отдатчиков концентрации органических загрязнений 16 и расхода сточной воды 17 поступают в блок умножения 15, после которого перемноженный сигнал подается на вход регулятора соотношения 14. В него же подаются сигналы от измерителей концентрации активного ила 11 и расхода возвратного ила 9, перемноженные в блоке умножения 10.

Заданная величина органической нагрузки для обеспечения нормального режима работы вторичных отстойников 5 корректируется по величине концентрации активного ила функциональным преобразователем 13. Регулятор соотношения воздействует на насос 8 возвратного ила.

АСР возврата ила действует таким образом, чтобы общая масса ила в аэротенках и отстойниках оставалась постоянной. Сигналы от измерителей расхода сточной воды 11 и избыточного ила 7, концентрации активного ила 11 и блоков умножения 10 и 15 поступают в вычислительное устройство 12, которое рассчитывает массу активного ила, находящегося в системе очистки, и воздействует на насос 6 избыточного ила. Предусмотрена блокировка, запрещающая сброс избыточного ила при поступлении концентрированных сточных вод.

Рисунок 4 - Схема комбинированной АСР

Следуют отметить выше рассмотренная комбинированная схема АСР реализуются если в СА не используется ПЛК на нижнем уровне автоматизации. В настояшее время с помощью ПЛК можно реализовать самые различные контуры регулирования, поскольку в ПЛК встроены функции П, И, Д, ПИ, ПИД регулирования. Также на базе ПЛК и подпрограмм вшитых в ПЛК можно реализовать различные способы регулирования к примеру: ситуационные, адаптивные, логические и интеллектуальные процедуры регулирования и управления.

12 Управление процессами технологических перекачек

В состав насосных станций входят: приемный резервуар с решеткой; машинное отделение с насосными агрегатами; производственно-вспомогательные и бытовые помещения. В случае совмещения в одном здании приемный резервуар и решетки должны быть отделены от машинного отделения глухой водонепроницаемой перегородкой. Сообщение через дверь между машинным отделением и помещением решеток допускается только в незаглубленной части здания при обеспечении мероприятий, исключающих перелив сточных вод из помещений решеток в машинное отделение при подтоплении сети.

Технологическое оборудование машинных отделений состоит из насосов для перекачки сточных вод, вакуум-насосов (на станциях с незаливными насосами), задвижек на трубопроводах, насосов, эжекторов или других устройств для удаления жидкости с пола машинного отделения, подъемнотранспортных устройств и механизмов, а также контрольно-измерительной аппаратуры (указатели уровня воды в резервуаре, расходомеры, манометры и вакуумметры к насосам, вольтметры и амперметры к электродвигателям). Перед установленными манометрами должны быть помещены мембраны.

Насосные станции могут быть автоматические, полуавтоматические - с собственным или центральным диспетчерским пунктом и реже с ручным управлением. Насосные станции, как правило, должны проектироваться для работы без постоянного обслуживающего персонала, При этом рекомендуются следующие виды управления:

- автоматическое управление насосными агрегатами в зависимости от уровня сточной жидкости в приемном резервуаре;

- дистанционное или телемеханическое управление из диспетчерского пункта;

- местное управление периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на диспетчерский пункт.

На насосных станциях рекомендуется контролировать следующие технологические параметры: расход перекачиваемой жидкости; уровни в приемном резервуаре; уровни в дренажном приямке; давление в напорных трубопроводах; давление, развиваемое каждым насосным агрегатом; температуру подшипников. Кроме того, следует предусматривать местную аварийно-предупредительную сигнализацию. При отсутствии обслуживающего персонала предусматривается дополнительная сигнализация на диспетчерский пункт или на пункт с круглосуточным дежурством.

13 Управление воздуходувными станциями

Воздуходувные станции входят в состав многих систем водоснабжения и водоотведения. В настоящее время сжатый воздух широко используется в технологических процессах при добывании природных и обработке сточных вод. В перспективе при решении экологических проблем объемы использования сжатого воздуха - будут значительно возрастать.

Воздуходувные станции по аналогии с насосными представляют собой комплекс основного оборудования (компрессорно-воздуходувные машины) и вспомогательных систем, обеспечивающих нормальную, безотказную работу главных агрегатов.

Основные параметры воздуходувных станций - подачу и давление определяют на основании гидравлического расчета систем транспортирования воздуха с учетом изменения его температуры и сжимаемости.

13.1 Телемеханическое управление воздуходувными станциями

Для схем местной автоматики с дистанционным управлением характерно то, что пункт управления и объекты управления расположены недалеко друг от друга (порядка десятков, реже сотен метров). В этом случае каждая посылка приказа управления или передача извещения о состоянии управляемого объекта осуществляется по самостоятельному проводу. Общее число проводов для передачи всего объема информации N= m + m', где m - количество команд и извещений; m'- число обратных проводов: как правило, m'= 1.

В некоторых системах объекты управления удалены друг от друга на расстояние десятков, а иногда и сотен километров. Поэтому для управления такими объектами и контроля за их работой с одного пункта управления применяются специальные устройства, которые получили название систем телемеханики.

Системы телемеханики отличаются от системы местной автоматики использованием способов и устройств, позволяющих во много раз уменьшить число проводов по сравнению с количеством команд и извещений. Сокращение электрических цепей достигается тем, что одну и ту же линию уплотняют, т.е. используют для одновременной передачи многих сигналов. Совокупность технических средств, обеспечивающих независимую передачу сообщений, называют каналом связи. Таким образом, одна линия может служить для многих каналов связи. Для каналов связи телемеханики применяют самостоятельные проводные (воздушные и кабельные), а также радиорелейные линии.

Системы телемеханики по функциям можно разделить на системы телеизмерения (ТИ) - для передачи значений измеряемых величин, телесигнализации (ТС) - для передачи сигналов о состоянии контролируемых объектов и телеуправления (ТУ) - для передачи команд управления.

Так как для управления объектами необходимо знать их состояние, функции телеуправления и телеконтроля осуществляются общими телемеханическими системами ТУ-ТС.

Применяются также комплексные системы телемеханики, все необходимые функции которых (ТИ, ТС, ТУ), а часто и телефонная связь выполняются при использовании одной общей линии связи.

В зависимости от количества объектов, сосредоточенных на одном контролируемом пункте, от взаимного расположения контролируемых пунктов (КП) и диспетчерского пункта (ДП) телемеханические системы подразделяются на системы для сосредоточенных и для рассредоточенных объектов.

Рассмотрим структуру построения системы телемеханики ТУ- ТС независимо от типа конкретного устройства и принятой аппаратуры. Все системы ТУ-ТС состоят из функциональных блоков, участвующих в процессе формирования и передачи сигналов, соответствующих командам управления объектами и извещениям об их состоянии.

На обобщенной структурной схеме (рисунок 5) блок 1 служит для выработки команд управления, посылаемых с ДП на КП. Этот блок содержит индивидуальные командные элементы (ключи управления, контакты различных датчиков, автоматических устройств, замыкающие в соответствующие моменты времени цепь передачи команд). Блок 2 служит для преобразования команд, поступающих из блока 1, в электрические сигналы, удобные для передачи по каналам связи на КП. Блок 3 представляет собой избирательное устройство, расположенное на КП и служащее для расшифровки принятого сигнала и выработки воздействия на соответствующий индивидуальный исполнительный элемент, который воспринимает этот сигнал.

Рисунок 5 - Принципиальная электрическая схема управления горизонтальным центробежным агрегатом с высоковольтным электродвигателем

Индивидуальные элементы исполнения команд объединены в блоке 4. Команды, поступающие из этого блока, воздействуют на соответствующий исполнительный орган 5 объекта управления (отключают его или выключают, изменяют его положение и т.д.).

Изменение состояния объекта фиксируется на КП с помощью различных элементов, воздействуя на датчики сигнализации 6, которые включают индивидуальные элементы сигнализации блока 7. Эти элементы воздействуют на блок 8, где формируется извещающий электрический сигнал, который и передается с КП на ДП. На ДП он расшифровывается избирательным устройством 9, сигналы которого в свою очередь воздействуют на исполнительный элемент 10, включающий соответствующие сигнальные элементы 11.

Для телемеханизации систем водоотведения производятся телемеханические системы на унифицированных логических элементах.

14 Оценка технико-экономической эффективности систем автоматизации водоотведения

Оценка технико-экономической эффективности является завершающим этапом разработки СА и АСУТП. Выполняют его специалисты по экономике, а исходные после внедрения системы данные они получают от специалистов по автоматизации.

Основным показателем экономической эффективности любой СА служит годовой экономический эффект от ее внедрения, который рассчитывают по формуле:

| Э = (А2 - С2) - (А1 - С1) - Ен ·(К2 - К1) | (1) |
| --- | --- |

где А1, А2 - годовые объемы реализации продукции в оптовых ценах до и после внедрения систем, тыс. тенге;

С1, С2 - себестоимость продукции до и после внедрения систем, тыс. тенге;

К1, К2 - капитальные затраты на автоматизацию продукции до и после ввода системы в действие, тыс. тенге;

Ен - нормативный отраслевой коэффициент капитальных вложений в средства автоматизации и вычислительную технику.

Источниками эффективности автоматизации систем водоотведения обычно являются прирост объема обрабатываемых потоков природных и сточных вод и снижение себестоимости их очистки. Улучшение этих показателей чаще всего достигается за счет уменьшения расхода реагентов, материалов и энергии на единицу потока благодаря более точному поддержанию оптимального технологического режима, повышению качества очистки, увеличению производительности оборудования за счет сокращения рабочего времени из-за неплановых остановок процесса, вызванных ошибками управления и др. На этапе предпроектных научно-исследовательских работ должны быть выявлены резервы производства, которые могут быть использованы благодаря применению СА.

Основным показателем технико-экономической эффективности систем автоматизации являются срок их окупаемости, определяемый по формуле:

| ТОК = (К2 - К1)/(А2 - С2) - (А1 - С1) | (2) |
| --- | --- |

Этот показатель должен быть не больше нормативного, который для строительства и коммунального хозяйства равен 2 годам.

Внедрение АСУТП и систем диспетчерского управления позволяет получить экономию в сфере управления за счет частичного или полного высвобождения производственного персонала автоматизированных сооружений водоотведения.

Величину этой экономии Эч, тенге, рекомендуется определять по формуле:

| Эч ч Ф= п.п / чп.п, | (3) |
| --- | --- |

где ч число высвобожденных работников, чел.;

Фп.п, чп.п  соответственно фонд зарплаты, тенге, и численность производственного персонала, чел.

Экономия в сфере производства достигается за счет автоматизации, телемеханизации сооружений, а также решения задач контроля, оперативного оптимального планирования, управления оборудованием и анализа режимов работы сооружений.

Рассмотрим вначале факторы, влияющие на производственные затраты. К их числу относятся:

- расход электроэнергии на подъем и транспортирование воды;

- расход химических реагентов на обработку воды;

- стоимость аварийно-восстановительных работ вследствие сокращения числа аварий.

Уменьшение стоимости электроэнергии DСэл.эн, тенге, потребляемой насосными станциями, обеспечивается за счет оптимизации режима работы насосов (уменьшения напора на выходе станций, уменьшения потерь электроэнергии при выборе оптимальной комбинации насосов и их работой при максимальных КПД и др.) и подсчитывается по формуле:

| Сэл.эн = (Qпл/ Qо) Со.эл.эн (1 + 2), | (4) |
| --- | --- |

где Со.эл.эн  стоимость израсходованной насосной станцией электроэнергии в год обследования;

Qпл, Qо  подача воды соответственно в планируемом году внедрения АСУТП и в год обследования, тыс. м3;

1, 2  коэффициенты влияния АСУТП соответственно на сокращение потерь электроэнергии внутри насосной станции и на уменьшение расхода электроэнергии насосами на подачу воды в сеть.

Уменьшение стоимости расхода химических реагентов Сх.р, тенге, подсчитывается по формуле:

| Сх.р = (Qпл/ Qо) Со.х.р ар, | (5) |
| --- | --- |

где Со.х.р  стоимость затрат химических реагентов в год обследования, тенге;

ар  коэффициент влияния АСУТП на сокращение расхода химических реагентов.

Снижение стоимости аварийно-восстановительных работ Са-в.р, достигаемое вследствие уменьшения числа аварий при оптимизации режимов работы насосных станций и сети, подсчитывается по формуле:

| Са-в.р = (Lпл/Lо) Nо Со.а-в.р γ, | (6) |
| --- | --- |

где Lпл планируемая протяженность водопроводной сети на год внедрения АСУТП, км;

Lо то же, в год обследования;

Nо число аварий на сети в год обследования;

Со.а-в.р средняя стоимость аварийно-восстановительных работ на одну аварию, тенге;

 коэффициент влияния АСУТП на уменьшение числа аварий.

При внедрении АСУТП уменьшаются различные виды потерь воды (утечки из сети, потери воды при авариях, заводомерные утечки за счет уменьшения избыточных напоров в сети и др.).

Уменьшение потерь воды влияет на экономические показатели работы водопроводно-канализационных предприятий.

Поскольку водопроводы обычно действуют в условиях постоянного роста потребности в воде, уменьшение потерь воды приводит к соответствующему увеличению объема ее реализации.

Экономия за счет роста реализации воды Эр.в, тенге, подсчитывается по формуле:

| Эр.в = Qnл (аут.с + ас.н + аав) Тв.ср, | (7) |
| --- | --- |

где аут.с, ас.н, аав  коэффициенты влияния АСУТП соответственно на уменьшение расхода воды на утечки из сети, потери воды при авариях и на собственные нужды;

Тв.ср  средний тариф на воду в год внедрения АСУТП, тенге/м3.

Увеличение объема реализации воды будет сопровождаться увеличением объема воды, поступающей в канализацию, и соответствующим ростом прибыли по системе Пканализации кан, равным:

| Пкан = (Qпл/ Qо) Пнач.о (аут.с + ас.н + аав), | (8) |
| --- | --- |

где Пнач.о прибыль по системе канализации в год обследования, тенге.

Уменьшение потерь воды дает также экономию капитальных вложений, которые потребовались бы при отсутствии АСУТП для соответствующего развития мощностей водопровода и канализации.

Приведенная экономия капитальных вложений Экап, тенге, подсчитывается по формуле:

| Экап = Ен (Qпл/ Qо) [(аут.с + ас.н + аав + азав) Бв.ф + азав Бк.ф], | (9) |
| --- | --- |

где Ен - нормативный коэффициент окупаемости капитальных вложений в отрасли;

Бв.ф, Бк.ф  стоимость основных фондов водопровода и канализации в год обследования, тенге;

азав  коэффициент влияния АСУТП на уменьшение заводомерных утечек.

Кроме этого, решение задач анализа работы сетей водоотведения и расчета оптимальных путей строительства новых линий позволит уменьшить потребность в капитальных вложениях на развитие сетей водоотведения. Приведенная годовая экономия Эстр, тенге, подсчитывается по формуле:

| Эстр = Ен Кстр астр, | (10) |
| --- | --- |

где Кстр  среднегодовые затраты на строительство новых линий, тенге;

астр коэффициент влияния АСУТП на уменьшение стоимости строительства.

С учетом описанного общая экономия Э, тенге, от внедрения АСУТП будет равна:

| ЭЭ = ч + Сэл.эн С+ х.р С+ а-в.р Э+р.в П+ кан Э+ кап Э+ стр. | (11) |
| --- | --- |

Для каждого водопровода необходимо установить ожидаемые средние значения коэффициентов влияния АСУТП или системы диспетчерского управления. Поскольку автоматизация управления осуществляется, как правило, поэтапно, в этих коэффициентах необходимо также учесть степень охвата автоматизацией объектов водоснабжения К1 и степень автоматизации задач управления К2, например:

| ар = К1 К2 ар.ср | (12) |
| --- | --- |

При этом К1 = Nа/Nобщ, где Nа  производительность автоматизированных объектов, м3/сут;

Nобщ общая производительность водопроводного предприятия, м3/сут.

При подсчете К2 необходимо иметь в виду, что для систем диспетчерского управления характерны задачи (функции) централизованного контроля, учета и оперативного управления, а для АСУТП помимо этих задач нужно учесть коэффициенты К2, соответствующие предусмотренным в АСУТП задачам.

Эксплуатационные затраты Ээксп, тенге, включают такие статьи, как заработная плата персонала АСУТП, стоимость материалов и электроэнергии на эксплуатацию оборудования, отчисления на ремонт и амортизацию.

Расчет экономической эффективности завершается определением таких обобщенных показателей, как годовой экономический эффект Эгод, тенге, расчетный коэффициент эффективности затрат Ер и срок окупаемости Ток, год:

| Эгод = Э Ээксп 0,15 (Кпп + Коб), | (13) |
| --- | --- |
| Ер = (Э - Ээксп)/(Кпп + Коб), | (14) |
| Ток = (Кпп + Коб)/( Э - Ээксп), | (15) |

где Кпп  производственные затраты (проектирование), тенге;

Коб затраты на приобретение и наладку оборудования, строительно-монтажные работы и пр., тенге.

Эффективность затрат Ер на создание АСУТП водоснабжения должна быть выше нормативного значения Ен = 0,37 (для систем диспетчерского управления Ен = 0,15).

15 Безопасность и надежность систем автоматизации

Автоматизация канализационных сооружений повышает надежность и бесперебойность, а также безопасность их действия, улучшает качество обработки воды. Это достигается за счет постоянного разветвленного автоматического контроля за протеканием всех технологических процессов. По результатам контроля автоматические устройства могут с большой быстротой производить необходимые изменения этих процессов, поддерживая качественные и количественные показатели в заданных пределах.

Автоматизация резко повышает производительность труда обслуживающего персонала. Внедрение автоматики в ряде случаев позволяет значительно улучшить условия труда, выполнять отдельные операции во вредных для человека условиях без участия обслуживающего персонала, повысить безопасность труда. В отдельных случаях использование автоматических устройств позволяет снизить трудоемкость операций и значительно повысить производительность установок, сократить производственные потери реагентов, топлива, воды и электроэнергии.

Автоматизация создает возможности для интенсификации технологических процессов и внедрения новых прогрессивных методов технологии, неосуществимых без автоматизации. Создавая иногда принудительный ритм процессов, автоматизация способствует улучшению организации производства, что предотвращает аварии, снижает их число, масштабы и облегчает ликвидацию последствий аварий. Перечисленные преимущества автоматизации могут иметь большое техническое и социальное значение.

Приложение А

(обязательное)

Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов

Водный Кодекс Республики Казахстан, от 9 июля 2003 года № 481-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.01.2014 г.).

Трудовой Кодекс Республики Казахстан, утвержденный указом Президента Республики Казахстан от 15 мая 2007 года № 251-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.01.2014 г.).

Экологический Кодекс Республики Казахстан, от 9 января 2007 года № 212-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.01.2014 г.).

Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», от 16 июля 2001 года № 242-II.

Закон Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах», от 3 апреля 2002 года № 314 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.01.2014 г.).

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 7 декабря 2012г.)

Технический регламент «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2009 года № 2157.

СНиП РК 4.01-03-2011 Водоотведение. Наружные сети и сооружения.

СНиП РК 4.01-41-2006 Внутренний водопровод и канализация зданий.

СНиП РК 4.04-10-2002 Электротехнические устройства.

СН РК 2.04-29-2005 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

СНиП 3.05.07-85 (с изм 1 1990) Системы автоматизации.

СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин.

ГОСТ 12.3.006-75 Система стандартов безопасности труда. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности.

ГОСТ 21.408-93 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.

Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок, утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2012 года № 1509.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2012 года № 1354.

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам забора воды для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 января 2012 года № 104 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.03.2013 г.).

Правила охраны и техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29 декабря 2011 года № 539.

Приложение Б

(информационное)

Пример реализации контуров контроля и регулирования системы автоматизации насосной подстанции

Примечание:

- на функциональной схеме автоматизации показаны контуры контроля, регулирования и сигнализации, реализованные с помощью локальных средств автоматизации без подключения промышленных логических контроллеров;

- использование промышленных логических контроллеров зависит от уровня автоматизации и требовании заказчика;

- с помощью промышленных логических контроллеров как на специализированных, так на обычных можно на локальном уровне реализовать любой сложности контуры контроля, регулирования, сигнализации, блокировки и другое;

- права на реализацию контуров контроля, регулирования, сигнализации блокировки и другое с применением контроллеров, остается за разработчиком и заказчиком.

Приложение В

(информационное)

Схема основных.процессов в аэротенке, подлежащих автоматизации

Библиография

[1] Емельшов А. И., Капник О. В. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. М., 1983.

[2] Клюев А. С., Глазов Б. В., Дубровский А. X. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. М., 1980.

[3] Патенюк В. М. Автоматическое управление процессами биологической очистки сточных вод.— Водоснабжение и санитарная техника, 1983, № 3.

[4] Попкович Г. С., Кузьмин А. А. Автоматизация систем водоснабжения и канализации. М., 1983.

[5] Попкович Г.С., Гордеев М.А. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения. — М.: Высшая школа, 1986.

[6] Попкович Г. С., Репин Б. Я. Системы аэрации сточных вод. М., 1986.

[7] Смирнов Д.Н Автоматическое регулирование процессов очистки природных и сточных вод. — М.: Стройиздат, 1985.

[8] Деменков Н. П. SCADA-системы как инструмент проектирования АСУТП: Учеб. Пособие. - М.: «МГТУ им. Н. Э. Баумана», 2004. - 328 с.: ил.

[9] Нестеров А. Л. Проектирование АСУТП. Методическое пособие. Книга 1. - СПб: «ДЕАН», 2006. - 552 с.

[10] Наурызбаев Е.М., Турысбеков С.Ж. Обеспечение устойчивости работы систем водоснабжения и водоотведения // Научный мир Казахстана. - № 4 (26). -2009. -С.196-200.

[11] Методика расчета объемов организованного и неорганизованного дождевого, талого и дренажного стока в системы коммунальной канализации. СПб: Издательство "Экология и право", 2000 - 52 с.

[12] Системы водоотведения. Дренаж вокруг зданий. Ливневая канализация. Дренаж участков. 2004 - 12 с.

[13] Воронов Ю.В., Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод. / Учебник для вузов. М.: Издательство ассоциации строительных вузов, 2006 - 704 с.

[14] А.А.Рульнов, К.Ю.Евстафьев Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения. Издательство: ИНФРА-М, 2007 г., 208 стр.

[15] Рульнов А.А., Евстафьев К.Ю., Горюнов И.И. Автоматизация и управление инженерными системами и союружеииями. — М.: МПСУ, 2002.

[16] Рульнов А.А., Евстафьев К.Ю., Горюнов И.И. Автоматизаия инженерных систем зданий и очистных сооружений, — М.: МГСУ, 2004.

[17] Белоконев Е.Н. Водоотведение и водоснабжение. Издательство: Феникс, 2012 г., 379 стр.

__________________________________________________________________

УДК МКС 91.040.60 93.025 33.200

Ключевые слова: сети водоотведения, автоматизация и системы управления, автоматизированная система управления технологическим процессом, насосные станции, контроллеры, канализационная очистная станция, аэротенк, биофильтр.