Источник: ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz

НТП РК 4.01-02-2013

ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПОДГОТОВКИ ВОДЫ
(К СНИП РК 4.01-02 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»)

Астана 2013

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Основные термины и определения

4 Общие положения

5 Коагуляция, флокуляция

5.1 Коагуляция

5.2 Флокуляция

5.3 Современные коагулянты и флокулянты

5.4 Контактные камеры хлопьеобразования. Принцип действия

5.5 Аэрация как процесс интенсификации коагуляции природных вод

6 Устройства для приготовления и дозирования реагентов

6.1 Дозаторы для подачи химических реагентов

6.2 Насосы-дозаторы

6.3 Вихревые смесители

6.4 Распределители реагентов

7 Отстойники и осветлители, оборудованные тонкослойными элементами

7.1 Вертикальные отстойники с тонкослойными элементами

7.2 Отстойники с малой глубиной осаждения

7.3 Тонкослойный горизонтальный отстойник

7.3 Контактные осветлители

8 Системы смыва осадка в горизонтальных отстойниках

8.1 Назначение и область применения

8.2 Напорная гидравлическая система смыва осадка

9 Флотационные сооружения

9.1 Назначение и область применения

9.2 Состав сооружений, их устройство и расчетно-конструктивные параметры

9.3 Методика технологической обработки воды методом напорной флотации

10 Фильтровальные сооружения с зернистой загрузкой

10.1 Общие положения

10.2 Фильтрующие материалы для очистки воды

10.3 Фильтрующие материалы для сорбционной очистки воды

11 Водовоздушная промывка фильтровальных сооружений

11.1 Режим и основные параметры промывки

12 Конструкции скорых фильтров

12.1 Конструкции безнапорных скорых фильтров

12.2 Конструкция напорных скорых фильтров

12.3 Водораспределительные системы скорых фильтров

12.4 Устройства для сбора и отвода промывной воды

13 Обеззараживание природных вод

13.1 Хлорирование

13.2 Озонирование воды

13.3 Обеззараживание воды ультрафиолетовыми лучами

13.4 Электрохимический и электроимпульсный способы обеззараживания

13.5 Обеззараживание воды ионами тяжелых металлов

14 Фторирование и дефторирование природных вод

15 Обезжелезивание и демангация природных вод

15.1 Фильтрующие сооружения для обезжелезивания и демангации воды

15.2 Пробное обезжелезивание

15.3 Аэрация на специальных устройствах

16 Технологии мембранной очистки воды

16.1 Характеристика процесса мембранного разделения

16.2 Микрофильтрация

16.3 Ультрафильтрация воды

16.4 Нанофильтрация воды

16.5 Технология обратного осмоса

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г

Приложение Д

Приложение Е

Приложение Ж

1 Область применения

1.1 Настоящее Пособие является дополнением к разделу 9 «Водоподготовка» СНиП РК 4.01-02 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

1.2 Для инженерно-технических работников проектных организаций.

1.3 Данное Пособие применяется при проектировании сооружений для подготовки и очистки подземных и поверхностных вод различной мутности и цветности.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего Пособия необходимы ссылочные нормативные правовые акты и нормативно-технические документы в соответствии с Приложением А.

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим Пособием целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году, а также АГСК «Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящего нормативного документа следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем Пособии использованы термины из нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, включенных в раздел «Нормативные ссылки».

4 Общие положения

4.1 Пособие содержит сведения, уточняющие конструктивные и другие особенности сооружений, вошедших в основной нормативный документ, а также указания по ряду новых разработок, которые могут применяться только в экспериментальном порядке, при этом для хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо наличие положительного заключения санитарных органов.

4.2 В практике водоподготовки в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02-2009 должно быть обеспечено равномерное распределение реагентов в обрабатываемой воде. Особенно важно обеспечение достаточно высокого распределения при введении коагулянтов (растворов солей алюминия и железа) для создания условий их эффективного и рационального использования.

5 Коагуляция, флокуляция

5.1 Коагуляция

5.1.1 Для эффективного очищения воды от взвешенных микро-частиц, с использованием фильтров, требуется предварительная химическая дестабилизация частиц с целью их коагуляции в более крупные скопления - хлопья или образования скоплений на другом материале.

5.1.2 При проектировании сооружений для коагуляции воды необходимо определить тип, концентрацию и дозировку коагулянта, определить различные добавки, таких как флокулянт, необходимую скорость смешивания и распределения реагентов в воде, методы флокуляции, а также интенсивность процесса и время контакта.

5.1.3 Необходимо обеспечить высокую скорость распределения коагулянта в воде, так как процесс гидролиза длится короткий промежуток времени.

5.1.4 Для равномерного и быстрого распределения коагулянта в воде необходимо использовать системы распределения реагентов. Однако следует учитывать возможность блокирования распределяющих устройств продуктами химической реакции реагента с водой. Необходимо обеспечение мер для очистки распределителей реагентов и восстановление их работоспособности.

5.1.5 Коагуляция воды на станции водоподготовки предназначена для ее очистки от грубой и тонкой взвеси, коллоидных веществ, а также для обесцвечивания. Она осуществляется введением в обрабатываемую воду специального реагента-коагулянта.

5.1.6 В качестве коагулянта чаще всего используется сернокислый алюминий Al2(SO4)×18H2O.

5.1.7 При введении коагулянта на основе сернокислого алюминия в обрабатываемую воду происходит гидролиз Al2(SO4):

| Al3+ + 3H2OAl(OH)3 + 3H+, | (1) |
| --- | --- |

5.1.8 Гидроокись алюминия Al(OH)3 выпадает в осадок в виде мелких хлопьев, которые постепенно соединяются в более крупные, образуя шлам. В процессе образования микро- и макрохлопьев происходит удаление из обрабатываемой воды коллоидных, тонкодисперсных и грубодисперсных веществ. Вещества, находящиеся в исходной воде в истинно - растворенном состоянии, при коагуляции не удаляются.

5.1.9 В процессе коагуляции следует учитывать следующие факторы:

а) температура обрабатываемой воды. Она должна быть достаточной для быстрого и полного гидролиза Al2(SO4)3. С повышением температуры, степень гидролиза сильно увеличивается вследствие увеличения степени диссоциации воды. С повышением температуры вследствие уменьшения вязкости воды более благоприятно происходит отделение обрабатываемой воды от слоя шлама. Оптимальная температура воды при коагуляции сернокислым алюминием равна 25-30°С;

б) доза коагулянта. Эта величина зависит в основном от качества исходной воды (щелочности, содержания органических и взвешенных веществ, солевого состава) и определяется лабораторно для каждой воды, а также при сезонном изменении ее качества. Обычно доза коагулянта составляет 0,5-1,5 мг-экв/кг;

в) значение уровня рН среды. Этот показатель при коагуляции оказывает влияние на скорость и полноту гидролиза, сдвигая протекание реакций в ту или другую сторону. Оптимальные значения рН при коагуляции находятся в интервале 5,5-7,5. Точное значение рН для конкретной воды необходимо устанавливать в лабораторных условиях, а при эксплуатации корректировать вводом кислоты или щелочи. При высокой щелочности исходной воды требуемое значение рН достигается повышением дозы коагулянта или введением в обрабатываемую воду серной кислоты, нейтрализующей эквивалентное количество бикарбонатов щелочности. При низкой щелочности исходной воды, а также при снижении щелочности в паводковый период предусматривается подщелачивание исходной воды едким натром.

5.1.10 Известкование с коагуляцией рекомендуется осуществлять в тех случаях, когда одновременно со снижением щелочности исходной воды необходимо из нее удалить органические коллоидные вещества. Для этого в исходную воду вводятся растворы реагентов - известкового молока и коагулянта.

5.1.11 В процессе известкования и коагуляции происходит частичное умягчение и снижение сухого остатка обрабатываемой воды, а также удаление взвешенных веществ, соединений кремния и железа, кроме того, уменьшается цветность воды.

5.1.12 При известковании воды из воды прежде всего удаляется свободная углекислота СО2 и образуется труднорастворимое, выпадающее в осадок соединение - углекислый кальций (СаСО3):

| СО2 + Са(ОН)2 СаСО3 + Н2О. | (2) |
| --- | --- |

5.1.13 Ионы магния (Мg2+), взаимодействуя с гидроксильными ионами, выделяются в осадок в виде труднорастворимого гидрата окиси магния [Мg(ОН)2]:

| Мg2+ + 2OН- Мg(ОН)2. | (3) |
| --- | --- |

5.1.14 В молекулярной форме реакции, протекающие при известковании, могут быть выражены следующими уравнениями:

| Са(НСО3)2 + Са(ОН)2 2СаCО3 + 2H2О; | (4) |
| --- | --- |
| Mg(HCО3)2 + 2Ca(OH)2Mg(OH)2 + 2CaCО3 + 2H2О; | (5) |
| MgSO4 + Ca(OH)2 Mg(OH)2 + CaSО4; | (6) |
| MgСl2 + Са(ОН)2Mg(OH)2 + CaCl2, | (7) |
| CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + Н2О. | (8) |

5.1.15 Удаление магниевой некарбонатной жесткости путем известкования производить нецелесообразно, так как хотя магний и осаждается в виде Мg(ОН)2, при этом образуется эквивалентное количество кальциевой жесткости (CаSO4, CaCl2 и т.д.).

5.2 Флокуляция

5.2.1 Флокуляция используется для усиления процесса взаимодействия дестабилизированных коллоидных частиц между собой c целью их сцепления и образования стабильных и подверженных осажденью хлопьев необходимого размера.

5.2.2 Необходимо обеспечить высокую интенсивность смешивания, чтобы равномерно распределить флокулянт и в тоже время не разрушить образующиеся хлопья.

5.2.3 Необходимое время для протекания флокуляции зависит от температуры воды и технологической схемы процесса начальной подготовки воды. При использовании отстойников рекомендуемое время контакта с флокулянтом составляет 25-30 минут в летнее время.

5.2.4 При температуре ниже 5оС, процесс формирования хлопьев замедляется и рекомендуемое время увеличивается до 30-40 минут. При отсутствии стадии отстаивания и непосредственном фильтровании сразу после флокуляции рекомендуемое время контакта 15 минут.

5.2.5 Время коагуляции-флокуляции можно существенно сократить при использовании мембранного фильтрования. Однако при использовании коагулянтов на основе алюминия и не достаточном контроле уровня pH и щелочности, работоспособность мембранного фильтра может быть нарушена.

5.2.6 Для удобства обслуживания и эксплуатации рекомендуется предусмотреть не менее двух емкостей для флокулянта.

5.2.7 Смешивание флокулянта может быть либо механическим, либо гидравлическим при условии обеспечения возможности управления параметрами смешивания.

5.2.8 Резервуары для флокуляции и отстаивания рекомендуется располагать в непосредственной близости друг от друга. Скорость потока воды после флокуляции должна быть не менее 0,15 м/с и не более 0,6 м/с.

5.2.9 Не допускается использование насосов для подачи воды в резервуары для отстаивания, во избежание разрушения хлопьев.

5.3 Современные коагулянты и флокулянты

5.3.1 Способ очистки природных и сточных вод, основанный на использовании в качестве коагулянта водного раствора сульфата алюминия, имеет некоторые недостатки, связанные со следующими отрицательными факторами при его использовании:

- низкая эффективность очистки воды при пониженных температурах (ниже 4°С);

- увеличение солевого фона очищаемой воды;

- повышение содержания сульфатов;

- снижение щелочности и водородного показателя;

- увеличение коррозионной активности;

- значительное количество остаточного алюминия в очищенной воде.

Все эти факторы в целом приводят к сокращению срока службы сетей и водоводов и снижению их пропускной способности.

5.3.2 В последнее время широкое распространение получили новые коагулянты, по эффективности превосходящие сернокислый алюминий - это коагулянты имеющие разные названия, но по химическому составу и эффективности практически не имеющие различия - полиоксихлорид алюминия (ПОХА), оксихлорид алюминия (ОХА), гидроксохлорид алюминия (ГХА).

Применение полиоксихлоридов позволяет получать высококачественную питьевую воду и в самые неблагоприятные периоды максимальной антропогенной нагрузки на водоисточники. Кроме того, водный раствор сульфата алюминия имеет высокую коррозионную активность, а практический опыт применения коагулянта ПОХА показал, что его агрессивность по отношению к другим материалам (металлу, бетону и т. д.) значительно ниже.

5.3.3 Применение гидроксохлорида алюминия позволяет интенсифицировать процесс водоподготовки и улучшить качество воды. Очень эффективен при обработке воды с низкой температурой.

5.3.4 Гидроксохлорид алюминия выпускают в виде раствора и твердого продукта. Внешний вид твердого продукта пластинки и гранулы неопределенной формы различного размера белого или желтого цвета; срок хранения 3 года.

5.3.5 Плюсы гидроксоалюминия в сравнении с традиционным реагентом (сульфатом алюминия):

- снижение расхода товарного реагента в 810 раз;

- уменьшение времени коагуляции в 1,5 раза;

- возможность эффективно очищать воду в широком диапазоне температур;

- значительное уменьшение или полное отсутствие остаточного алюминия в очищенной воде;

- исключение или резкое снижение образующихся гипсовых отложений в технологическом оборудовании и трубопроводах;

- позволяет отказаться от применения флокулянтов.

5.3.6 В широком интервале концентраций ГОХА обеспечивает более полное осветление воды и его оптимальная доза меньше, чем СА. Добавки Феннопола (доза 0,15-0,2 мг×л-1) эффективно осветляли воду при температуре 20°С и снижали дозу коагулянта до 2-4 мг×л-1. Аэрирование воды на стадии её смешения с реагентами ускоряет процесс десорбции углекислоты, образующейся вследствие гидролиза коагулянта, и увеличивает завершённость гидролиза. Удаление углекислого газа из сферы реакции гидролиза способствует образованию плотных хлопьев, быстрому их осаждению и осветлению воды.

5.3.7 С целью интенсификации работы водопроводной станции и повышения качества питьевой воды в работе [15] предложено проводить обесцвечивание природной воды (цветность 98 град, мутность 0,9-1,2 мг×л-1, щелочность 0,98 мг-экв×л-1) под действием бинарных реагентов - СА и ГОХА с ПАА. Методом И. В. Тюрина [16].

5.3.8 ГОХА лучше снижает цветность, чем СА. При дозе ГОХА 10 мг×л-1 цветность снижается до 10 град., а в случае СА эффективного снижения цветности не происходит даже при дозе 20 мг×л-1.

5.3.9 Для обесцвечивания воды могут использоваться анионные и катионные флокулянты в сочетании с СА. Для успешного применения флокулянтов необходимы данные, характеризующие взаимосвязь флокулирующих свойств с характеристиками полимеров, которые освещены в литературе недостаточно.

Поэтому в работах [17, 18] приведено влияние молекулярных характеристик флокулянтов и технологических факторов на обесцвечивание водных растворов гумусовых веществ (с цветностью 226 град. по бихромат-Со шкале) при совместном действии бинарных реагентов - анионных и катионных флокулянтов с СА.

5.3.10 Ввод катионного флокулянта [18] после коагулянта способствует образованию сложных мостиков типа коагулянт-гумусовые вещества-флокулянт, последнее звено которых образовано интерполимерными комплексами [19] за счёт взаимодействия свободных (не связанных с коагулянтом) карбоксильных и гидроксильных групп гуминовых кислот с аминогруппами катионного флокулянта. По мере увеличения концентрации и ММ у анионного Праестола [17] и катионного флокулянта [18] значения цветностивозрастают по причине увеличения концентрации полимерных мостиков и увеличения (r2)1/2 макромолекул флокулянта, которое способствовало охвату полимерными мостиками большого числа молекул гумусовых веществ, увеличивало размеры флокул и ускоряло их осаждение.

5.4 Контактные камеры хлопьеобразования. Принцип действия

5.4.1 Контактные камеры хлопьеобразования следует применять в технологических схемах осветления мало- и среднемутных цветных и высоко-цветных вод.

5.4.2 Область применения контактных камер ограничивается мутностью исходной воды до 150 мг/л, цветностью до 250 град. При более высокой мутности и цветности исходной воды применение контактных камер должно обосновываться соответствующими технологическими изысканиями.

5.4.3 Работа контактных камер хлопьеобразования основана на принципе контактной коагуляции, обусловленной способностью мелких частиц взвеси и микрохлопьев коагулянта после взаимной нейтрализации электрокинетических зарядов прилипать к поверхности более крупных частиц фильтрующей загрузки.

5.4.4 Технологической схемой станции осветления и обесцвечивания воды должна быть предусмотрена установка перед контактными камерами хлопьеобразования сеток, предпочтительно барабанных, или микрофильтров, а также распределителей коагулянта.

5.4.5 Контактные камеры хлопьеобразования наиболее эффективны при осветлении маломутных, цветных, слабоминерализованных вод с длительными периодами низких температур. В качестве зернистой контактной среды целесообразно использовать легкие плавающие материалы, которые обеспечивают отсутствие кольматации зернистого пространства, а также простоту их промывки обратным током воды.

5.4.1 Технологические параметры контактных камер хлопьеобразования встроенных в отстойники

5.4.1.1 Площадь контактной камеры хлопьеобразования следует определять по удельной нагрузке в расчете на площадь зеркала воды. Удельная нагрузка Vк, м3/(м2×ч) или м/ч, назначается в зависимости от концентрации взвеси Со, мг/л, с учетом минимальных температур воды в водоисточнике: при Со< 5 Vк= 7-10; при Со = 5-10 Vк = 10-15; при Co = 20-150 Vк = 15-20 (Co - содержание взвеси в воде, включая образующуюся от коагулянта). Меньшие значения следует принимать для минимальных температур воды. Высота слоя контактной загрузки для вод указанных типов рекомендуется 0,7 м.

5.4.1.2 В качестве зернистой контактной загрузки камер хлопьеобразования следует использовать полимерные плавающие материалы типа пенопласта полистирольного марок ПСБ и ПСВ, разрешенных для контакта с питьевой водой, или другие аналогичные материалы. Крупность зерен загрузки — 30-40 мм.

5.4.1.3 Для предотвращения всплытия гранул пенопласта в контактных камерах следует предусматривать закрепленную удерживающую решетку рассчитанную на преодоление выталкивающей силы загрузки. В решетке должен быть предусмотрен люк, через который производятся загрузка и выгрузка зернистого материала при необходимости проведения его ревизии. Материалом для решетки могут служить арматурные стержни, уголки и т. п. (для них следует предусматривать противокоррозионное покрытие).

5.4.1.4 Для задержания пенопласта при опорожнении отстойников в нижней части камеры должна быть установлена вторая нижняя решетка с ячейками, аналогичными верхней решетке.

5.4.1.5 Промывку контактных камер следует осуществлять обратным током воды при кратковременном выпуске ее без остановки станции. Промывку рекомендуется производить периодически при потере напора в камере выше расчетной.

Периодичность промывки зависит от состояния сетчатых защитных устройств на водозаборе или станции водоподготовки и степени загрязненности исходной воды.

5.4.1.6 Контактные камеры хлопьеобразования следует принимать встроенными в вертикальные и горизонтальные отстойники.

В вертикальных отстойниках контактные камеры располагают в центральной части отстойника. Воду в камеру подают на высоту 0,2-0,3 м над контактной загрузкой (рисунок 1).

1 - отвод отстоявшейся воды; 2 - подача исходной воды; 3 - контактная камера хлопьеобразования; 4 - верхняя решетка; 5 - плавающая загрузка; 6 - нижняя решетка;

7 - зона накопления и уплотнения осадка; 8 - удаление осадка

Рисунок 1 - Вертикальный отстойник с контактной камерой хлопьеобразования

При осветлении воды в горизонтальных отстойниках контактные камеры рекомендуется располагать в начале отстойников (рисунок 2).

1 - подача исходной воды; 2 - нижняя решетка; 3 - верхняя решетка; 4 - контактная зернистая загрузка; 5 - отвод осветленной воды; 6 - система удаления осадка из отстойника; 7 - люк для ревизии трубопроводов; 8 - система удаления осадка из камеры

Рисунок 2 - Горизонтальный отстойник с контактной камерой хлопьеобразования

5.4.1.7 Отвод воды из камеры хлопьеобразования в горизонтальный отстойник следует предусматривать над стенкой (затопленный водослив), отделяющей камеру от отстойника, при скорости движения воды не более 0,05 м/с; за стенкой устанавливается подвесная перегородка, погруженная на 1/4 высоты отстойника и отклоняющая поток воды книзу.

5.4.1.8 Распределение воды по площади камеры хлопьеобразования следует предусматривать с помощью перфорированных труб с отверстиями, направленными вниз под углом 45°. Расстояние между осями перфорированных труб следует принимать не более 2 м. Распределительные трубы размещают непосредственно под нижней решеткой, расположенной на расстоянии 1-1,2 м от верхней решетки.

5.4.1.9 Днище камеры следует выполнять с углом наклона граней 45°, в нижней части сходящихся граней располагают трубы для удаления осадка. Для осуществления ревизии дна камеры и трубопроводов подачи воды, и отвода осадка в нижней части затопленного водослива, отделяющего камеру от отстойника, следует предусматривать люк.

5.4.1.10 В настоящее время наиболее эффективными модификациями камер хлопьеобразования являются:

- контактные (зернистые) камеры;

- тонкослойные камеры;

- тонкослойно-эжекционные камеры;

- рециркуляционные камеры.

Эти камеры являются самопромывающимися, так как в процессе их работы по мере накопления избыточного количества взвеси под ее тяжестью происходит расширение зернистого слоя, и накопившиеся хлопья легко вымываются потоком осветляемой воды. Потери напора в зернистом слое не превышают 3-5 см, что гарантирует их стабильную эксплуатацию.

5.4.1.11 Учитывая конструктивные особенности контактных камер хлопьеобразования, их наиболее целесообразно использовать при реконструкции камер водоворотного типа, встроенных в вертикальные отстойники.

5.5 Аэрация как процесс интенсификации коагуляции природных вод

5.5.1 Своевременное удаление углекислоты из сферы образования микрохлопьев, достигаемое за счет аэрации воды, значительно интенсифицирует процесс коагуляции. Аэрирование способствует лучшему гидравлическому перемешиванию воды с коагулянтом на стадии скрытой коагуляции. В результате образуются хлопья более прочной и плотной структуры, быстрее осаждающиеся в отстойных сооружениях.

5.5.2 Метод с применением аэрирования рекомендован при обработке воды с повышенной мутностью и цветностью в целях интенсификации работы водоочистных сооружений, экономии коагулянта и повышения качества осветленной воды по органолептическим показателям (запаху, привкусу, насыщению кислородом).

5.5.3 Методика определения оптимальной дозы коагулянта и процента аэрирования воды определяется экспериментальным путем для конкретных условий водоподготовки. При невозможности осуществления пробной обработки воды расчетные значения дозы коагулянта и процента аэрирования воды для проектируемых водоочистных сооружений ориентировочно можно принимать по таблице 1 (в зависимости от мутности воды). В этом случае интервал между вводом коагулянта и подачей диспергированного воздуха в среднем принимают равным 15 с.

Таблица 1 - Значения дозы коагулянта и процента аэрирования воды для проектируемых водоочистных сооружений

| Мутность воды, мг/л | Доза безводного коагулянта для обработки мутных вод, мг/л |  | Расход воздуха в зависимости от расхода воды, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | согласно СНиП РК 4.01-02-2009 | с аэрированием |  |
| До 100 | 25-35 | 20-30 | 10 |
| Св. 100 до 200 | 30-40 | 25-30 | 15 |
| «200«400 | 35-50 | 25-40 | 20 |
| «400«600 | 50-60 | 35-45 | 20 |
| «600«800 | 60-70 | 40-50 | 25 |
| «800«1000 | 70—80 | 50-60 | 30 |
| ПРИМЕЧАНИЕ При обработке цветных вод расход воздуха нужно принимать, %, при цветности воды, град: до 40.......................... 10 св. 40 до 60............... 15 «60«80....................... 20 |  |  |  |

5.5.4 Интервал между вводом коагулянта и воздуха следует принимать 10-20 с - время, необходимое для смешения коагулянта с водой и начала его гидролиза. Верхний предел относится к тем случаям, когда процесс смешения замедляется вследствие низкой температуры воды. Оптимальный интервал определяется пробной обработкой воды.

5.5.5 Необходимость предварительного хлорирования или подщелачивания, а также применения других реагентов и последовательность их ввода устанавливаются при пробной обработке речной воды.

5.5.6 Аэраторы в смесителях располагают на глубине не менее 3 м от поверхности воды.

Во избежание подсоса воздуха в трубопровод, отводящий воду из смесителя, водосборные лотки должны работать с подтоплением (открытый перелив исключается); над трубопроводом необходимо предусматривать отражательный щит. Наилучшим вариантом является применение водосборных лотков с затопленными окнами. Устройство самостоятельного воздухоотделителя после смесителя-аэратора не требуется.

5.5.7 Схема трубчатого аэратора зависит от конструкции смесителя и условий его эксплуатации.

На рисунке 3 приведены различные схемы трубчатых аэраторов в вихревых и перегородчатых смесителях. На рисунке 3«а» представлен кольцевой трубчатый аэратор, который следует применять для смесителей вихревого типа. При больших размерах сечения смесителя (в плане) целесообразно кольцевую трубу дополнить радиальными трубами, как показано на рисунке 3«б». Схемы «в» и «г» на рисунке 3 применяют при устройстве аэраторов в перегородчатых смесителях. Аэратор в перегородчатых смесителях надлежит выполнять в виде коллектора с ответвлениями. Расстояние между ответвлениями следует принимать не более 0,7-1 м.

а, б - при смесителях вихревого типа; в, г - при смесителях перегородчатого типа;

1 - корпус смесителя; 2 - дырчатые ответвления для распределения воздуха; 3 - магистраль (коллектор) для подачи воздуха; 4 - подача коагулянта; 5 - подача воды

Рисунок 3 - Трубчатые аэраторы

5.5.8 Аэраторы в перегородчатых смесителях следует располагать на подставках высотой 0,1-0,15 м от дна, а в вихревых смесителях - в конической его части на высоте 1,5-2 м над входным отверстием. Наименьшая высота расположения аэратора в вихревых смесителях принимается при наклоне стенок нижней части, равном 45°. Отверстия в трубах аэратора просверливают диаметром 3-4 мм по одной или двум образующим с постоянным шагом.

5.5.9 Все отверстия должны быть направлены вниз по вертикальной оси или под углом 45о к ней. Для предотвращения слипания пузырьков минимальное расстояние между отверстиями (в осях) должно быть не менее 10 диаметров распределительной трубы.

Расчетные скорости движения воздуха, м/с, следует принимать:

на магистральном воздухопроводе............. 10-12

в начале дырчатых ответвлений................. 8-10

на выходе из отверстий............................... 20-30

5.5.10 Заданные скорости обеспечивают работу всех отверстий аэратора в струйно-барботажном режиме и достаточно эффективную работу аэратора. Неравномерность распределения воздуха по всей поверхности смесителя не превышает 15-20 %.

5.5.11 В перегородчатых смесителях площадь сечения коллектора в аэраторе принимают в 3 раза более площади распределительных дырчатых труб.

5.5.12 Аэраторы можно изготавливать из металлических и неметаллических труб. В качестве металлических труб могут быть использованы обычные стальные трубы (Ст3) при ограниченном периоде (не более 2-3 мес) коагулирования речных вод. При большем периоде коагулирования целесообразно применять коррозионностойкие трубы (полиэтиленовые).

6 Устройства для приготовления и дозирования реагентов

6.1 Дозаторы для подачи химических реагентов

6.1.1 Дозаторы сухих реагентов должны быть приспособлены к их подаче в открытый поток или в специальный смеситель, где осуществляется быстрое растворение сухого реагента.

6.1.2 Предварительная подготовка сухих реагентов предусматривает растворение определенного количества химиката в относительно небольшом объеме воды для последующей подачи данного раствора в технологическую линию. Важной и неотъемлемой частью сухих дозаторов является растворная камера. Максимальную концентрацию реагента в растворной камере принимают равной 1/4 концентрации насыщенного раствора при обычной температуре воды. Вместимость растворных камер принимают не менее 20 л.

6.1.3 Для более полного смешивания реагента с водой и его лучшего растворения предусматривают электрические мешалки или форсунки.

6.1.4 Для точного регулирования количества воды, поступающей в растворную камеру, необходимо применять водомеры.

6.1.5 Сухие гранулированные или порошкообразные реагенты дозируют шнековыми, ленточными, тарельчатыми, объемными, массовыми и вибрационными дозаторами.

6.1.6 Объемные дозаторы (рисунок 6) подают определенный объем вещества за расчетный промежуток времени, массовые - массовое количество вещества.

6.1.7 В водоподготовке применяют дозаторы растворов и суспензий, газов и сухих реагентов, которые можно классифицировать на три вида: дозаторы постоянной дозы; пропорциональные, автоматически устанавливающие дозу в соответствии с изменяющимся расходом воды или ее качеством, и насосы-дозаторы.

6.1.8 Дозаторы растворов, суспензий и газов можно подразделить на дозирующие реагенты в открытый поток и в напорный трубопровод. Дозаторы сухих реагентов вводят их в открытый поток или в специальный смеситель, где они быстро растворяются. Для побуждения и интенсификации растворения реагентов в смесителях предусматривают барботаж (рисунок 4, а), механическое перемещение (рисунок 4, б) или непрерывную циркуляцию раствора с помощью насоса (рисунок 5).

6.1.9 При барботировании интенсивность подачи сжатого воздуха 8-10 л/(с×м2) для растворения и 3-5 л/(с×м2) для перемешивания при разбавлении в расходных баках. Распределение воздуха следует производить дырчатыми полиэтиленовыми трубами. В растворных баках концентрацию раствора коагулянта, считая по безводному продукту, следует принимать до 20 и 24% соответственно для очищенного кускового и гранулированного, до 17% - Для неочищенного, а в расходных баках - до 12%.

6.1.10 Растворные баки должны иметь наклонные днища под углом 45° к горизонтали при использовании неочищенного и 15° - очищенного коагулянта. Они должны быть оборудованы трубопроводом диаметром не менее 150 мм для опорожнения и сброса осадка. Днища расходных баков должны иметь уклон не менее 100 мм.

1 - корпус; 2, 3 - подача воды и сжатого воздуха; 7 - колосниковая решетка;

4 и 5 - верхняя и нижняя воздухораспределительная система; б - выпуск осадка;

8 - отвод раствора коагулянта; 9 - коагулянт; 12 - электродвигатель; 13 - ось мешалки;

10 - шланг; 11 - поплавок; 14 - окна для циркуляции раствора

Рисунок 4 - Баки приготовления раствора коагулянта с воздушным (а) и механическим (б) побуждением

6.1.11 На станциях подготовки воды небольшой производительности (до 1000 м3/сут) рекомендуется применять совмещенные расходные баки. Куски коагулянта загружают в растворный бак с днищем из деревянных колосников, а насыщенный раствор коагулянта поступает через днище в расходный бак. В этот же бак добавляют водопроводную воду для разбавления раствора до требуемой концентрации. Для ускорения растворения кусков реагента по пластмассовой трубе подают сжатый воздух под колосники.

6.1.12 По этой же трубе сжатый воздух поступает в систему дырчатых труб, уложенных по дну расходного бака, для перемешивания в нем раствора с целью поддержания равномерной его концентрации. Совмещенный растворно-расходный бак должен иметь два отделения, чтобы подача раствора не прерывалась, когда идет его приготовление в одном из отделений.

6.1.13 На очистных комплексах большой производительности растворные и расходные баки с пирамидальным днищем и деревянными или железобетонными колосниками внизу бака, на которые загружают куски коагулянта должны быть установлены раздельно.

6.1.14 На установках производительностью до 1000 м3/сут реагентные баки могут быть размещены на верхнем этаже здания, что обеспечивает самотечную подачу раствора к месту его ввода в обрабатываемую воду. В этом случае должен быть предусмотрен подъемник для подачи реагентов на верхний этаж.

6.1.15 При большой производительности водоочистного комплекса растворные и расходные баки должны быть размещены на первом этаже рядом со складом реагентов, а раствор должен подаваться к дозирующему устройству насосами.

1 - растворный бак с непрерывной циркуляцией раствора; 2 - насос циркуляции и перекачки раствора; 3 - расходный бак; 4 - дозатор; 5 - эжектор

Рисунок 5 - Установка для приготовления раствора флокулянта

Объем, м3, растворного Vp и расходного V баков определяют по формулам (1) и (2):

|  | (9) |
| --- | --- |
|  | (10) |

где q - расчетный расход обрабатываемой воды, м3/ч;

р - плотность раствора коагулянта, обычно 1 т/м3;

Т - число часов работы водоочистных сооружений, на которое заготовляется раствор коагулянта;

bp и b - концентрация раствора коагулянта в растворном и расходном баках.

1 - бункер; 2 - шнековый питатель (одновременно вращается и совершает возвратно-поступательные перемещения); 3 - водоструйный смеситель; 4 - растворная камера; 5 - регистратор и регулятор подачи химических веществ; 6 - редуктор; 7 - двигатель

Рисунок 6 - Объемный дозатор со шнековым питателем

Автоматически действующим дозатором пропорциональной дозы является дозатор, действие которого основано на использовании разности электропроводности еще не коагулированной воды и этой же воды после введения в нее коагулянта (рисунок 7).

1 и 4 - подвод исходной и коагулированной воды; 2 - ввод коагулянта; 3 - шайбовый смеситель; 5 - регулятор подачи коагулянта; 6 - магнитный пускатель; 7 - измерительный прибор; 8 и 11 - ячейки некоагулированной и коагулированной воды; 9 - компенсационная ячейка; 10 - сливная воронка; 12 - раствор коагулянта из бака

Рисунок 7 - Автоматический дозатор Чейшвили-Крымского

6.2 Насосы-дозаторы

6.2.1 Основной задачей насоса дозатора является точный отмер необходимой для эффективной очистки воды дозы реагента. Многие насосы дозаторы способны выполнять также некоторые дополнительные функции, такие как качественное перемешивание воды с реагентов, за счет чего достигается равномерное распределение реагента по всему объему воды

6.2.2 При выборе насоса-дозатора следует учитывать все возможные факторы, способные повлиять на ход его работы от возможного химического воздействия внешней среды на насос-дозатор до характера и свойств дозируемого реагента.

6.2.3Для обеспечения эффективной работы насоса дозатора необходимо использование материалов, которые не только устойчивы к механическим повреждениям, но прежде всего нечувствительны к различного рода химически активным веществам.

6.2.4 Важным критерием при выборе насоса дозатора становится нагнетаемое им давление, а также его способность работать в различных условиях. Давление, температура - все это относится к проявлением внешней среды, способным повлиять на ход работы насоса дозатора.

6.2.5 Основными критериями при выборе подходящего к конкретным условиям насоса дозатора является производительность насоса и цели его работы. Производительность насоса дозатора определяется максимально возможным объемом пропускаемых через него реагентов и растворов в час. Производительность насоса дозатора должна соответствовать требования всей системы химической очистки воды или иными словами ежечасному расходу воды и реагентов.

6.2.6 Разделяют два типа насосов дозаторов: одноканальные и многоканальные насосы дозаторы. Одноканальные насосы дозаторы позволяют отмерять только один реагент из одного источника, в то время как многоканальные насосы дозаторы позволяют смешивать сразу несколько реагентов, а также отводить воду к различным потребителям. Выбор между одноканальными и многоканальными насосами дозаторами осуществляется в зависимости от целей работы насоса.

Подачу насосов для дозирования реагентов определяют по формуле

|  | (11) |
| --- | --- |

где  - подача насоса, м3/ч;

- производительность очистной станции, м3/ч;

- доза реагента, г/м3;

-концентрация раствора реагента в расходном баке, %;

- объемный вес раствора реагента, т/м3.

Количество насосов-дозаторов должно быть не менее двух (1 рабочий и 1 резервный)

6.2.1 Плунжерные насосы-дозаторы

6.2.1.1 Принципом своего действия плунжерные насосы дозаторы имеют работу поршня или плунжера. Совершающий возвратно-поступательные движения плунжер нагнетает или уменьшает давление воздуха в рабочей камере насоса дозатора. При движении поршня вверх давление с рабочей камере насоса дозатора падает, следствием чего становится всасыванием дозируемой жидкости в рабочую камеру через всасывающую трубу. При обратном движении плунжера давление в рабочей камере насоса дозатора нагнетается, в следствии чего открывается спусковой клапан и дозируемая жидкость под напором передается к месту назначения.

6.2.1.2 Плунжерные насосы дозаторы отличаются большой производительностью, которая обусловлена высокой скоростью работы плунжерного насоса. Скорость некоторых насосов дозаторов плунжерного типа может достигать 1000 литров в час.

6.2.1.3 Дозирующие насосы такого типа рекомендуемы при высоком давлении, для дозировки эмульсий и суспензий с высокой кинематической вязкостью (порядка 10-4 - 10-5 м2/с), с плотностью до 2000 кг/м3 и более.

6.2.1.4 Органическими недостатками являются пульсирующая подача, возможность протечек агрессивных реагентов, невозможность организации дистанционного управления расходом раствора и непосредственный контакт движущихся металлических частей с рабочими растворами.

6.2.1.5Насос-дозатор серии НД (рис. 8) представляет собой одноплунжерный агрегат, предназначенный для объемного напорного дозирования нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий, с характеристиками, приведенными в условном обозначении насоса.

6.2.1.6 Насосы серии НД позволяют регулировать расход дозируемой жидкости (подачу) вручную при остановленном электродвигателе изменением длины хода плунжера (рис. 8.)

1 - электродвигатель; 2 - редуктор; 3 - гидроцилиндр; 4 - указатель длины хода плунжера; 5 - гайка; 6 - регулировочное кольцо; 7 - хвостовик вала; 8 - вход раствора; 
9 - выход раствора

Рисунок 8 - Схема насоса-дозатора НД

6.2.2 Мембранные насосы-дозаторы.

6.2.2.1 Основным активным элементом мембранных насосов дозаторов являются две непроницаемые мембраны, которые размещаются на входе и выходе воды из насоса дозатора.

6.2.2.2 Принципом работы мембранных насосов дозаторов является сокращение мембран под давлением воды и воздуха, находящихся внутри насоса. Благодаря эластичности используемых в мембранных насосах дозаторах перегородок становится возможным их использование в условиях высокого давления, при этом скорость перекачки воды, добавления в нее реагента и перемешивания значительно возрастает.

6.2.2.3 В мембранных дозирующих насосах всасывание и вытеснение раствора из рабочей камеры дозирующей головки происходит за счет вынужденного колебания мембраны, являющейся одной из стенок камеры. Как и в поршневых насосах-дозаторах, камера снабжена клапанами на линиях засоса и нагнетания.

6.2.2.4 Колебания мембраны могут быть созданы электромагнитным, электромеханическим и пневматическим приводами.

6.2.2.5 Мембранные насосы дозаторы зачастую используются в системах химической очистки воды, несмотря на свою малую сравнительно с плунжерными насосами дозаторами производительность. Это объясняется высокой эффективностью смешивания воды с реагентом, а также точностью отмера реагента мембранными насосами дозаторами.

6.2.2.6 В химической очистке воды, где необходимо точное дозирование используемого реагента, мембранные насосы дозаторы позволяют регулировать подачу реагента в достаточно широком диапазоне как на ходу работы мембранного насоса дозатора, так и во время остановок.

6.2.2.7 Дозирующая головка изготавливается из пластических масс, клапана - из керамики или спец. стали. Материал подбирается применительно к используемой среде. Это обеспечивает длительную эксплуатацию главного рабочего органа насоса-дозатора. Считается нормальной бездефектная постоянная работа мембраны при частоте колебаний до нескольких сотен в минуту в течение года и более. При этом раствор подается практически непрерывно. Корпуса дозирующих головок изготавливают из полипропилена, ПВХ, метилметакрилата (оргстекло), ПВДФ.

6.2.2.8 Для дозировки сильных окислителей, например, хлорсодержащих реагентов в высоких концентрациях, применяют головки из ПВХ, оргстекла, ПВДФ. Для менее агрессивных растворов используют более дешевые из полипропилена.

6.2.2.9 Значительно большей производительности позволяют достичь механические мембранные дозирующие насосы, оснащенные асинхронным двигателем: до нескольких кубометров в час, а давления до 100 бар. Возможность регулировки производительности данных насосов-дозаторов значительно меньше, чем у электромагнитных дозирующих насосов.

6.2.2.10 Мембранные насосы-дозаторы с пневматическим приводом используются для дозированной перекачки особо агрессивных и токсичных растворов. Рабочим (движущимся) телом является сжатый воздух, непосредственно контактирующий с рабочим раствором. Изменяя частоту подачи и выпуска воздуха, а также амплитуду колебаний, можно регулировать производительность в широких пределах.

6.2.2.11 Для создания практически непрерывного потока жидкости дозировочный насос имеет две рабочие камеры, мембраны которых соединены друг с другом (рис. 9). Каждая рабочая камера снабжена клапанами на всасывающей и напорной линиях. С другой стороны мембраны расположена воздушная камера, причем воздушные камеры мембран герметично разделены. При подаче сжатого воздуха в левую воздушную камеру, жидкость из левой рабочей камеры вытесняется в напорный трубопровод. Давление жидкости равно давлению сжатого воздуха. Одновременно левая мембрана тянет правую влево, из правой воздушной полости воздух вытесняется в атмосферу, а в рабочую зону засасывается новая порция раствора. Затем воздух подается в правую камеру и цикл повторяется. Изменяя частоту импульсов, достаточно четко регулируют производительность дозировочного насоса. Аналогичные насосы-дозаторы разработаны и за рубежом.

1 - рабочая камера, 2 - воздушная камера; а - всасывание, б - нагнетание

Рисунок 9 - Схема пневматического пульсационного дозирующего насоса

6.2.3 Перистальтические дозирующие насосы

6.2.3.1 Принцип действия перистальтического насоса-дозатора понятен из рисунка 10. В корпусе укреплена U-образная трубка или шланг из материала с высокой износоустойчивостью. На вращающемся валу расположена планшайба с 2 или 3 обжимными роликами (башмаками). Их расстояние до стенки камеры насоса равно толщине трубки в сплющенном состоянии. При вращении вала обжимные ролики полностью пережимают трубку и перемещают содержащуюся в ней жидкость от всасывающего патрубка к нагнетательному. Регулируя скорость вращения, можно плавно изменять производительность дозировочного насоса. Ступенчатое изменение производится при замене трубки на другой диаметр.

Рисунок 10 - Фазы работы перистальтического насоса

6.2.3.2 Поскольку трубка всегда пережата как минимум в 1 сечении, обратный поток жидкости невозможен и отпадает необходимость в обратных клапанах. Такие насосы-дозаторы сами засасывают жидкость из расходных емкостей. При установке на одной оси дозировочного насоса нескольких дозирующих головок обеспечивается подача всех необходимых реагентов.

6.2.3.3 Перистальтические насосы-дозаторы обеспечивают наиболее равномерную подачу жидкости. Отсутствие непосредственного контакта жидкости с движущимися частями обеспечивает ее стерильность. Химическая стойкость определяется только стойкостью материала трубки.

6.2.3.4 К недостаткам перистальтических дозировочных насосов относится относительно низкое давление - до 1,75 атм. для стандартных насосов - и недостаточная надежность трубок.

6.3 Вихревые смесители

6.3.1 При наличие в воде крупнодисперсных взвешенных веществ и при использовании реагентов в виде суспензий или частично осветленных растворов рекомендуется использовать вихревые смесители (рисунок 11).

1- подача воды от водозабора; 2 - отвод от смесителя к сооружению очистки воды;

3 - обводная линия; 4- отверстия для сбора воды в лоток; 5 - переливной трубопровод; 6 - сороудерживающая сетка; 7- точка ввода коагулянта и извести;

8 - точка ввода флокулянта; 9- площадка обслуживания

Рисунок 11 - Вихревой смеситель

6.3.2 Вихревые смесители принимают в виде конического или пирамидального вертикального диффузора с углом между наклонными стенками 30-45°, высотой верхней части с вертикальными стенками от 1 до1,5 м, при скорости входа воды в смеситель от 1,2 до 1,5 м/с, скорости восходящего движения воды под водосборным устройством от 30 до 40 мм/с, скорости движения воды в конце водосборного лотка 0,6 м/с.

6.3.3 От водосборного лотка вода отводится в приемный карман, где устанавливается сороудерживающая сетка с ячейками 5х5 мм. Необходимо предусмотреть переливной и обводной трубопроводы.

6.3.4 Коагулянт и известь вводятся в трубопровод перед смесителем, или в его нижнюю часть, флокулянт - в карман смесителя.

Пример расчета вихревого смесителя показан в Приложении Б.

6.4 Распределители реагентов

6.4.1 Перфорированный распределитель коагулянта

6.4.1.1 Распределитель предназначен для введения растворов коагулянта или флокулянта и может быть установлен в трубе перед смесителем, при поступлении воды в смеситель или в одном из отделений входной камеры перед контактными осветлителями. В последнем случае рекомендуется устанавливать распределитель в проеме перегородки, создающем сужение потока и увеличение его турбулентности.

6.4.1.2 Распределители из перфорированных трубок не рекомендуется применять при обработке воды раствором коагулянта, содержащим нерастворимые примеси.

6.4.1.3 Для введения растворов минеральных коагулянтов следует применять распределители из винипластовых труб или из нержавеющей стали.

6.4.1.4 Распределитель коагулянта (рисунок 12) состоит из центрального бачка со штуцером, на который надевается шланг для подачи коагулянта, и радиальных перфорированных трубок-лучей, имеющих отверстия, направленные по движению потока воды. Распределитель опускается на место установки с помощью свинчивающейся из отдельных секций штанги.

1 - центральный бачок; 2 - отверстия для ввода коагулянта; 3 - разъемная штанга;

4 - штуцер для присоединения шланга подачи коагулянта; 5 - заглушка;

6 - перфорированная трубка-луч

Рисунок 12 - Перфорированный распределитель коагулянта

6.4.1.5 Число отверстий в распределителе следует определять по расходу раствора коагулянта и величине потери напора в распределителе 30-50 см.

6.4.1.6 Расход раствора коагулянта qк, см3/с, следует определять по формуле (12):

|  | (12) |
| --- | --- |

где Дк - доза коагулянта, г/м3;

qв - расход воды через смеситель, м3/с;

Ск - концентрация раствора коагулянта, % по массе;

r - плотность раствора коагулянта концентрации Ск, г/см3.

6.4.1.7 Расход раствора коагулянта qо, см3/с, проходящего через одно отверстие, следует определять по формуле (13):

|  | (13) |
| --- | --- |

где m - коэффициент расхода, приближенно равный 0,75;

w - площадь отверстия, см2;

g - ускорение свободного падения, м/с2;

h - заданная потеря напора в распределителе

5.4.1.8 Число отверстий no в распределителе (при выбранном диаметре отверстий) надлежит определять по формуле (14):

|  | ((14) |
| --- | --- |

При nо > 32 следует увеличить диаметр отверстий и повторить расчет.

6.4.1.9 В целях уменьшения вероятности засорения отверстия должны быть раззенкованы так, чтобы их диаметр увеличивался от внутренней поверхности луча к наружной (после сверления отверстий на лучах сверлом расчетного диаметра).

6.4.1.10 Следует предусматривать возможность использования шланга при подаче коагулянта для осуществления обратной промывки распределителя.

6.4.2 Камерно-лучевой распределитель

6.4.2.1 Данный распределитель располагается по оси потока обрабатываемой воды (рисунок 13) и состоит из: цилиндрической камеры с радиальными перфорированными ответвлениями, имеющими открытые торцы; циркуляционного патрубка, расположенного внутри камеры соосно, открытого с обеих сторон и закрепленного на основании камеры, обращенном к потоку; реагентопровода, присоединенного к камере с противоположной стороны.

6.4.2.2 Реагентопровод может быть снабжен приемной воронкой при подаче раствора реагента самотеком или соединен на фланцах соответствующей коммуникацией при подаче под напором.

1 - корпус трубопровода; 2 - камера распределителя; 3 - лучевое ответвление; 4 - движение воды; 5 - отверстие для выхода раствора; 6 - радиальная распорка; 7 - глухая резиновая муфта, устанавливаемая с зазором 5 - 10 мм от корпуса трубопровода; 8 - циркуляционный патрубок; 9 - подача реагента; 10 - реагентопровод

Рисунок 13 - Камерно-лучевой распределитель (расположение - внутри трубопровода)

6.4.2.3 Камерно-лучевой распределитель размещают, как правило, внутри трубопровода (при вертикальном и горизонтальном его положении), на выходном участке трубопровода, подающего исходную воду, или на входном участке трубопровода, отводящего воду из сооружения, после которого она подлежит дальнейшей реагентной обработке.

6.4.2.4 Предпочтительный вариант установки распределителей в трубопроводах рекомендуется выбирать с учетом возможности их осмотра и замены без прекращения подачи обрабатываемой воды.

6.4.2.5 При обработке воды несколькими реагентами распределители растворов рекомендуется устанавливать в последовательности, определяемой технологической схемой. При этом отдельные распределители могут быть объединены в блоки.

6.4.3 Диффузорный распределитель

6.4.3.1 Диффузорные распределители предназначены для смешивания обрабатываемой воды с жидкими реагентами, в особенности с теми, которые содержат значительное количество твердых примесей (известковым молоком, угольной суспензией).

6.4.3.2 Диффузорный распределитель устанавливают в вертикальных трубопроводах по оси потока обрабатываемой воды. Он состоит из конического диффузора, обращенного выходным сечением навстречу потоку, и реагентопровода, присоединенного к входному сечению диффузора и снабженного приемником реагента. Горизонтальные кромки выходного сечения диффузора образуют со стенками трубопровода рабочий зазор для пропуска потока обрабатываемой воды (рисунок 14).

1 - корпус трубопровода; 2 - диффузор; 3 - движение воды; 4 - рабочий зазор; 5 - глухая резиновая муфта; 6 - радиальная распорка; 7 - подача реагента; 8 - приемник реагента; 9 - реагентопровод

Рисунок 14 - Диффузорный распределитель

6.4.3.3 Быстрое распределение реагентов обеспечивается за счет: поступления части исходной воды в диффузор под действием скоростного напора, имеющего наибольшую величину в ядре потока; рециркуляции воды внутри диффузора в результате гашения скоростного напора и смешения ее с реагентом, поступающим в диффузор через реагентопровод; равномерного распределения разбавленного реагента в рабочем зазоре; турбулентной диффузии, образующейся в результате расширения потока при выходе из рабочего зазора.

6.4.3.3 Поступление разбавленного реагента из диффузора в рабочий зазор происходит за счет подсоса в область минимальных давлений.

6.4.3.4 Диффузорный распределитель следует размещать в трубопроводе свободно и центрировать радиальными распорками с зазорами между их торцами и стенкой трубопровода. Допускается совмещение с камерно-лучевым распределителем (рисунок 15).

1 - корпус трубопровода; 2 - диффузорный распределитель; 3 - движение воды; 4 - камерно-лучевой распределитель; 5 - подача коагулянта; 6 - подача извести

Рисунок 15 - Схема совмещения диффузорного и камерно-лучевого распределителей

6.4.4 Струйный распределитель суспензий реагентов

6.4.4.1 Распределители струйного типа предназначены для быстрого смешивания суспензий реагентов (извести, угля, глины и др.) с водой в напорных трубопроводах диаметром 200-1400 мм.

6.4.4.2 Распределители рекомендуется выполнять по одной из приведенных на рисунке 16 схем.

Рисунок 16 - Струйные распределители суспензий реагентов

6.4.4.3 Распределители можно устанавливать как на горизонтальных, так и на вертикальных участках трубопроводов.

6.4.4.4 Каждый распределительный элемент распределителя суспензии следует выполнять в виде трубки, введенной срезанным концом в трубопровод через сальниковое устройство и установленной срезом по направлению потока. На противоположном конце трубки снаружи трубопровода устанавливают запорную арматуру или струбцину на резинотканевом рукаве.

6.4.4.5 Для повышения эффективности смешения предусмотрена возможность увеличения длины распространения струй за счет выполнения среза трубки под углом 80°. Продольное перемещение распределительного элемента в сальнике позволяет добиться наибольшей площади охвата поперечного сечения потока воды струей реагента. При скорости выхода струи из распределительного элемента менее средней скорости движения воды в трубопроводе длину введенного в трубопровод участка распределительного элемента следует увеличивать, при большей скорости выхода реагента - уменьшать.

6.4.4.6 Следует предусматривать возможность и устройство для очистки от внутренних отложений путем последовательного отключения одной из ветвей распределительного коллектора и применения пробойников соответствующего диаметра.

Отстойники и осветлители, оборудованные тонкослойными элементами

7.1 Отстойные сооружения, оборудованные тонкослойными элементами, предназначены для осветления природных поверхностных вод малой и средней мутности и цветности на водоочистных станциях систем хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения.

7.2 В сооружениях тонкослойного осветления осаждение взвеси происходит в наклонных элементах малой высоты. При этом обеспечиваются быстрое выделение взвеси и ее сползание по наклонной плоскости элементов в зоны хлопьеобразования и осадкоуплотнения.

7.3 Тонкослойные отстойники позволяют значительно интенсифицировать процесс осаждения, на 25-30 % повысить эффект осветления, на 60 % уменьшить площадь застройки. К преимуществам тонкослойных отстойников следует отнести также устойчивость их работы при значительных колебаниях расходов поступающей на очистку воды, изменениях ее температуры и концентраций загрязнений.

7.4 Тонкослойные элементы могут быть выполнены как из гибких материалов, не обладающих достаточной жесткостью, так и из материалов достаточной жесткости. Для обеспечения сползания в осадочную часть отстойника взвеси, оседающей на поверхности тонкослойных элементов, последним придается наклон к горизонту. Угол наклона принимается обычно 55-60°. По конструкции тонкослойные элементы выполняются в виде плоских или гофрированных полок, а также в виде труб различного поперечного сечения: круглого, квадратного, прямоугольного и т. д.

7.5 Поскольку продолжительность пребывания воды в тонкослойных отстойниках по сравнению с обычными очень мала, то следует особое внимание уделять равномерному распределению потока воды между тонкослойными элементами, процессам смешения воды с реагентом и созданию условий для процесса хлопьеобразования. Если в обычных отстойниках неудовлетворительная работа смесителей или камер хлопьеобразования может в какой-то мере компенсироваться за счет более длительного пребывания воды в отстойнике, то в тонкослойных отстойниках это невозможно.

7.1 Вертикальные отстойники с тонкослойными элементами

7.1.1 Для интенсификации работы сооружений, в которых процессы хлопьеобразования осуществляются в слое взвешенного осадка, могут использоваться тонкослойные камеры хлопьеобразования (рисунок 17).

По сравнению с традиционной флокуляцией в объеме взвешенный слой, образованный в замкнутом пространстве тонкослойных элементов, характеризуется более высокой концентрацией твердой фазы и устойчивостью к изменениям качества исходной воды и нагрузки на сооружения.

1 - камера хлопьеобразования; 2 - подача исходной воды; 3 - контактная плавающая загрузка; 4 - сборный лоток; 5 - отвод осветленной воды; 6 - сбор осадка; 7, 8 - нижняя и верхняя поддерживающие решетки, соответственно; 9 - тонкослойные сотоблоки

Рисунок 17 - Вертикальный тонкослойный отстойник с контактной

камерой хлопьеобразования

7.1.2 Общая площадь зоны осаждения вертикальных отстойников Fз.о., м2:

|  | (15) |
| --- | --- |

где q - расчетный расход для двух периодов, м3/ч;

νр - расчетная скорость восходящего потока, мм/с;

βоб - коэффициент, учитывающий объемное использование отстойника;

Nр - количество рабочих отстойников.

|  | (16) |
| --- | --- |
|  | (17) |

где qлет - расчетный расход для летнего периода;

qзим - расчетный расход для зимнего периода;

Qпол - полезная производительность очистной станции, принята по заданию, м3/ч;

qсоб.н. - расход на собственные нужды очистной станции.

7.1.3 Общая площадь камер хлопьеобразования вертикальных отстойников Fкхо, м2:

|  | (18) |
| --- | --- |

где q - расчетный расход для двух периодов; t - время пребывания воды в камере, (в пределах 15-20 мин);

hk - высота камеры хлопьеобразования, (в пределах 3,5-4 м);

Nk - количество камер.

7.1.4 Общая площадь вертикальных отстойников (рисунок 16) FВО, м2:

|  | (19) |
| --- | --- |

где Fз.о. - площадь зоны осаждения, принята;

Fкхо - площадь камеры хлопьеобразования.

1 - кольцевой желоб; 2 - трубопровод для отвода воды; 3 - трубопровод для подачи исходной воды; 4 - водоворотная камера хлопьеобразования; 5 - трубопровод для сброса осадка.

Рисунок 18 - Вертикальный отстойник

7.1.5 Тонкослойные элементы устанавливают в зоне взвешенного осадка коридорных осветлителей, обеспечивают равномерное распределение осветляемой воды и увеличивают коэффициент объемного использования этих сооружений до 0,9-0,92 (до реконструкции 0,65-0,7). Соответственно, качество осветленной воды улучшается в 1,5-1,8 раза при одновременном увеличении в 1,3-1,7 раза нагрузок на сооружения (рисунок 20).

1 - подача исходной воды; 2 - сбор осветленной воды; 3 - шламоотводящие окна;

4 - тонкослойная камера хлопьеобразования; 5 - тонкослойные отстойные сотоблоки; 6 - поперечные опоры под блоки

Рисунок 19 - Тонкослойный осветлитель, оборудованный тонкослойной камерой хлопьеобразования

7.1.6 При показателях качества воды, требующих для эффективного хлопьеобразования введения дополнительной твердой фазы, применяются тонкослойно-эжекционные (рециркуляционные) камеры хлопьеобразования.

Принцип их работы заключается в следующем: исходная вода, смешанная с реагентами, подается в нижнюю часть камер по системе трубопроводов, сконструированных по принципу работы эжекторов, и затем поступает в тонкослойные блоки, расположенные над эжекторами, с помощью которых в поток обрабатываемой воды попадает наиболее крупная хлопьевидная взвесь, образованная в камере и осевшая на ее дно. Для этой цели рециркуляторы устанавливаются соплом вниз.

7.1.7 Для того чтобы эжектируемая взвесь активно участвовала в процессе коагуляции и укрупнения коллоидных и взвешенных веществ воды, важно избежать ее диспергирования при прохождении через эжектор. Поэтому для рассматриваемых целей могут быть использованы только низкоскоростные и низконапорные гидравлические эжекторы, рассчитанные на скорость подачи воды в диапазоне 1-5 м/с и развивающие полный напор до 6 м.

Отличительной и важной особенностью разработанной конструкции эжекторов является то, что степень рециркуляции можно регулировать в достаточно широком диапазоне от 0 до 50%, а также можно использовать для устройства эжекторов существующие продольные распределительные трубы, если дооборудовать их соответствующими насадками и системой подвижных шторок (рисунок 20).

1 - камера хлопьеобразования; 2 - подача исходной воды; 3 - отвод воды в отстойник; 4 - зона взвешенного слоя; 5 - тонкослойные хлопьеобразующие блоки; 6 - горизонтальный перфорированный трубопровод; 7 - неподвижные насадки; 8 - симметричные подвижные створки; 9 - ось вращения подвижных створок; 10 - втулки; 11 - рычаги; 12 - тяги; 13 - штанга; 14 - направляющие

Рисунок 20 - Схема оборудования камер хлопьеобразования (с рециркуляторами и тонслойнымихлопьеобразующими блоками)

7.1.8 Тонкослойно-эжекционные камеры хлопьеобразования с регулируемой степенью эжекции целесообразно использовать при реконструкции камер, встроенных в горизонтальные отстойники, и осветлителей со слоем взвешенного осадка длиной не более 6 м. При большой длине степень регенерации является величиной нерегулируемой и может быть рассчитана по разработанной методике с учетом характерных особенностей каждого водоисточника.

При осветлении маломутных вод для повышения концентрации рециркулируемой взвеси и увеличения ее гидравлической крупности над рециркуляторами на высоте не менее 0,8-1,0 м устанавливаются тонкослойные блоки.

7.1.9 Как уже отмечалось, эффективность работы камер хлопьеобразования может быть повышена за счет использования механических мешалок. Вопросы практического применения предлагаемых конструкций и решений должны быть проработаны с точки зрения технологических и технико-экономических показателей для каждой водоочистной станции.

7.1.10 Сбор осветленной воды предусматривается периферийными и радиальными желобами с затопленными отверстиями или с треугольными водосливами. Сечение водосборных желобов определяют по скорости движения воды в них 0,5... 0,6 м/с.

При площади отстойника до 12 м2 предусматривается только периферийный кольцевой желоб, при площади от 12 до 30 м2 добавляются еще четыре радиальных (в круглых отстойниках) или промежуточных (в квадратных отстойниках); при площади свыше 30 м2 предусматривается 6... 8 дополнительных желобов.

7.1.11 Расчет вертикальных отстойников производят на те же два случая, что и для горизонтальных отстойников. Площадь зоны осаждения отстойника Aв.о., м2, должна соответствовать наибольшему значению

|  | (20) |
| --- | --- |

где  - коэффициент объемного использования, принимаемый 1,3... 1,5 (нижний предел - при D/H= 1, верхний - при D/H= = 1,5, D и Я - диаметр и высота вертикальной части отстойника);

- расчетная скорость восходящего потока, мм/с; принимается не более указанных выше.

При условии более или менее равномерного распределения воды по площади зоны осаждения отстойника реально достижимыми скоростями восходящего потока воды являются скорости не менее 0,4... 6 мм/с, которые и следует вводить в расчет. Как показывает опыт эксплуатации вертикальных отстойников, при наличии таких скоростей восходящего потока основное количество коагулированной взвеси осаждается в отстойнике. Это объясняется тем, что в медленно восходящем потоке воды коагулированная взвесь, постепенно агломерируясь, достигает таких размеров, что скорость ее падения становится больше скорости восходящего потока.

7.1.12 В вертикальном отстойнике при наличии конусообразного днища и отражательного щита выпуск накопившегося и уплотненного осадка может производиться во время работы отстойника.

При найденном диаметре отстойника и заданном угле конусности днища емкость осадочной части является фиксированной. Поэтому ее лишь проверяют по продолжительности работы отстойника, Гр, ч, между выпусками осадка, которая должна быть не менее 6 ч. Проверку производят по формуле:

|  | (21) |
| --- | --- |

При числе рабочих отстойников менее шести необходимо предусматривать один резервный.

7.1.13 Высота зоны осаждения вертикального отстойника, которая практически совпадает с его вертикальной частью, составляет 4-5 м, а отношение диаметра к высоте: 1,0-1,5.

Период работы отстойника между сбросами осадка должен быть не менее 6 ч., а при мутности обрабатываемой воды свыше 1 г/л — не более 24 ч
отстойник вода осветление.

В Приложении Е даны примеры расчета вертикального тонкослойного отстойника.

7.2 Отстойники с малой глубиной осаждения

7.2.1 В сооружениях тонкослойного осветления осаждение взвеси протекает в малом слое воды, образуемом устройством наклонных элементов, обеспечивающих быстрое выделение взвеси и ее сползание по наклонной поверхности элементов в зону хлопьеобразования и осадкоуплотнения. Уменьшение высоты потока снижает удельную нагрузку на площадь отстаивания, что влечет сокращение количества движения жидкости, переносимой частицами, повышает стабильность его гидродинамической структуры. Стабилизация течения возможна в случае, если энергия движения частиц воды будет преобладать над силой тяжести. При всегда обеспечивается стабильность течения. Поскольку турбулентность повышает транспортирующую способность потока, режим течения в отстойнике должен быть ламинарным.

7.2.2 Тонкослойные элементы или блоки могут выполняться из мягких или полужестких полимерных пленок, соединенных в сотовую конструкцию, или из жестких листовых материалов в виде отдельных полок. Размеры в плане отдельных блоков для удобства их монтажа и эксплуатации следует принимать в пределах 1x1... 1,5x1,5 м с учетом фактических размеров сооружения. Высоту поперечного сечения тонкослойного ячеистого элемента рекомендуется принимать в пределах 0,03... 0,05 м. Ячейки могут быть приняты любой формы, исключающей накопление в них осадка. Угол наклона элементов необходимо принимать в пределах 50... 60° (меньшие значения для более мутных вод, большие — для маломутных цветных). Длину тонкослойных элементов определяют специальным расчетом в пределах 0,6... 1,5 м. Установку отдельных блоков следует осуществлять с помощью специальных несущих конструкций, расположенных под или над ними, а также путем их крепления к элементам сборной системы (желобам, лоткам, трубам) и промежуточным стенкам сооружений. При этом могут быть использованы стальные или полимерные трубы, арматурная проволока, профилированные конструкции. При монтаже блоков необходимо обеспечить герметичность мест их примыкания к внутренним стенкам сооружений, например, с помощью резиновых прокладок.

7.2.3 Сбор осветленной воды из тонкослойных сооружений следует осуществлять желобами с затопленными отверстиями или открытыми водосливами, например, треугольного профиля, расположенными на расстоянии не более 2... 3 м друг от друга.

Из графиков рисунка 21 видно, что высота тонкослойных элементов (hQ) существенно влияет на эффект осветления воды (Э).

Рисунок - 21 Графики Э = Ψ (hQ)

7.3 Тонкослойный горизонтальный отстойник

Один из примеров оборудования тонкослойными элементами горизонтального отстойника со встроенной камерой хлопьеобразования представлен на рисунках 22 и 23.

1 - отстойник; 2 - камера хлопьеобразования; 3 - канал исходной воды; 4 - патрубок с соплом; 5 - смеситель; 6 - направляющий аппарат; 7 - перегородки

Рисунок 22 - Камера хлопьеобразования с малогабаритными аппаратами для рециркуляции осадка

1 - подача исходной воды; 2 - сбор осветленной воды; 3 - отвод осветленной воды; 4 - тонкослойные отстойные блоки; 5 - отвод осадка; 6 - тонкослойные хлопьеобразующие блоки; 7 - продольные низконапорные рециркуляторы; 8 - сборный карман

Рисунок 23 - Тонкослойный горизонтальный отстойник с тонкослойно-эжекционной камерой хлопьеобразования

7.3.1 При проведении работ по оборудованию тонкослойными блоками отстойников и осветлителей необходимо предусмотреть способы по повышению эффективности процессов хлопьеобразования, увеличению количества сборных лотков с целью повышения коэффициента объемного использования сооружений.

Необходимо учитывать, что тонкослойными блоками могут быть оборудованы только те отстойники, в которых осуществляется эффективное и своевременное удаление осадка, так как его накопление под тонкослойными блоками приводит к резкому ухудшению качества отстоянной воды.

7.3.2 В странах СНГ до настоящего времени тонкослойные отстойники имели небольшое применение. Основной причиной этого являлось отсутствие серийного выпуска тонкослойных элементов и блоков из них.

В настоящее время предлагаются к использованию сотоблоки из полиэтиленовых пленок и из рулонного материала ПВХ, которые характеризуются требуемой прочностью и обладают необходимой физико-химической и бактериологической стойкостью и долговечностью.

7.3.3 Разработана технология изготовления сотовой конструкции из полиэтиленовой пленки, что позволяет осуществлять выпуск сотоблоков любого размера в зависимости от параметров отстойного сооружения. При изготовлении сотоблоков полиэтиленовая пленка сваривается в такой последовательности, чтобы обеспечить его наибольшую пространственную устойчивость и возможность растягивать на рамы только в четырех крайних ячейках.

Длина тонкослойных элементов принята до 1,5 м, а угол наклона к горизонту должен составлять 70-75°.

7.4 Контактные осветлители

7.4.1 Конструктивно контактные осветлители близки к скорым фильтрам, только подача воды при рабочем процессе осуществляется в нижнюю часть сооружения. Контактные осветлители, промываемые водой, надлежит предусматривать без поддерживающих слоев, при промывке водой и воздухом - с поддерживающими слоями.

7.4.2 Конструкции КО приведены на рисунке 24. Контактные осветлители являются разновидностью скорых безнапорных фильтров, которые работают по принципу пропускания обрабатываемой коагулянтом воды через слой зернистой загрузки снизу-вверх. Их применяют на станциях любой производительности при мутности исходной воды не более 120 мг/л и цветности не более 120 град.

А  ̶ конструкция КО без поддерживающих слоев; Б  ̶ конструкция КО с поддерживающими слоями

Рисунок 24 - Контактный осветлитель с центральным каналом

7.4.3 Расход воды на промывку определяют по формуле

|  | (22) |
| --- | --- |

где qпр - расход воды на промывку, м3/сут;

Q - полная расчетная производительность очистной станции, м3/сут;

К - коэффициент, равный для барабанных сеток 0,005, микрофильтров - 0,015

7.4.4 Расчет входной камеры выполняют аналогично расчету вихревого (вертикального) смесителя, но с учетом следующих изменений: угол между наклонными стенками нижней части входной камеры принимают равным 45°; высоту верхней части входной камеры принимают равной 3-3,5 м. Превышение уровня воды во входной камере над уровнем в контактном осветлителе определяют по формуле

|  | (23) |
| --- | --- |

где Ну - превышение уровня воды во входной камере над уровнем в контактном осветлителе, м;

hз - предельно допустимая потеря напора в песчаном слое загрузки, принимаемая равной высоте его слоя, м;

hс - сумма всех потерь напора на пути движения воды от входной камеры до загрузки осветлителя, м.

7.4.5 Контактные осветлители при промывке водой предусматривают без поддерживающих слоев, при промывке водой и воздухом - с поддерживающими слоями. В таблице 2 приведены крупность зерен, высота поддерживающих и песчаных слоев.

7.4.6 Для контактных осветлителей с поддерживающими слоями верхняя граница крупностью 40-20 мм должна бить на уровне верха трубы распределительной системы. Общая высота загрузки (с учетом песчаного слоя) не должна превышать 3 м.

7.4.7 Скорость фильтрования в контактный: осветлителях принимают: без поддерживающих слоев при нормальном режиме - 4-5 м/ч, при форсированном - 5-5,5 м/ч; с поддерживающими слоями при нормальном режиме - 5-5,5 м/ч, при форсированном - 5,5-6 м/ч.

Таблица 2 - Крупность зерен, высота поддерживающих и песчаных слоев

| Показатель | Высота гравийных и песчаных слоев, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Без поддерживающих слоев | С поддерживающими слоями |
| Крупность зерен гравия и песка, мм: 40-20 20-10 10-5 5-2 2-1,2 1,2-0,7 | - - - 0,5-0,6 1-2 0,8-1 | 0,2-0,25 0,1-0,15 0,15-0,2 0,3-0,4 1,2-1,3 0,3-1 |

7.4.8 Для промывки контактных осветлителей используют очищенную воду. Допускается использование неочищенной воды при следующих условиях: мутность воды не должна превышать 10 мг/л; коли-индекс - не более 1000 ед.л; вода должна быть предварительно обработана на барабанных сетках или микрофильтрах и обеззаражена. При использовании очищенной воды предусматривают разрыв струи перед подачей воды в емкость для хранения промывной воды. Непосредственная подача воды на промывку из трубопроводов и резервуаров фильтрованной воды (РЧВ) не допускается.

7.4.9 Общую площадь контактных осветлителей определяют по формуле

|  | (24) |
| --- | --- |

где Fко - общая площадь контактных осветлителей, м2;

Tcm - продолжительность работы станции в течение суток, ч;

Vн - расчетная скорость фильтрования при нормальном режиме, м/ч;

n - число промывок одного контактного осветлителя в сутки при нормальном режиме эксплуатации (2-3 промывки);

ω - интенсивность промывки контактного осветлителя при промывке водой принимают равной 15-18 л/см2;

t1 - продолжительность промывки, при промывке водой принимают равной 0,117-0,133 ч;

t2- время простоя контактного осветлителя в связи с промывкой, при промывке водой принимают равным 0,33 ч;

t3 - продолжительность сброса первого фильтрата принимают равной: при промывке очищенной водой 0,167-0,2 ч, неочищенной водой - 0,2-0,25 ч.

7.4.10 Водовоздушную промывку контактных осветлителей предусматривают со следующим режимом: взрыхление загрузки воздухом с интенсивностью 18-20 л/см2 в течение 1-2 минут; совместная водовоздушная промывка при подаче воздуха с интенсивностью 18-20 л/см2 и воды - 3-3,5 л/см2 в течение 6-7 минут; дополнительная промывка водой с интенсивностью 6-7 л/см2 в течение 5-7 минут. Продолжительность сброса первого фильтрата при промывке очищенной водой - 5-10 мин, неочищенной - 10-15 мин.

7.4.11 Количество осветлителей на станции определяют так же, как и количество фильтров. Осветлители площадью до 30 м2, как правило, устраивают с боковым карманом, при большей площади - с центральным каналом

7.4.12 Полную высоту осветлителя определяют по формуле

|  | (25) |
| --- | --- |

где Нко - полная высота контактного осветлителя, м;

Нз - расстояние от верхней кромки желоба до поверхности фильтрующей загрузки, м; hс- превышение строительной высоты осветлителя над уровнем воды, не менее 0,5 м.

7.4.13 Для опорожнения контактного осветлителя в нижней его части предусматривают трубопровод с запорным устройством, обеспечивающим скорость нисходящего потока воды не более 2 м/ч при наличии поддерживающих слоев и не более 0,2 м/ч - без поддерживающих слоев.

7.4.14 Насос для подачи, промывной воды в бак (при промывке осветлителей очищенной водой) должен и обеспечивать его наполнение за время не больше, чем интервалы между промывками осветлителей при форсированном режиме. При промывке осветлителей неочищенной водой подбор насосов для подачи промывной воды производят по величине промывного расхода.

8 Системы смыва осадка в горизонтальных отстойниках

8.1 Назначение и область применения

8.1.1 В настоящее время применяются несколько методов очистки основных горизонтальных отстойников, предотстойников и ковшей, каждый из которых обладает различными существенными недостатками:

При ручном методе выпускается вода из отстойников и оставшийся осадок смывается брандспойтами в канализацию.

Эта операция очень длительна и трудоемка, требует применения тяжёлого ручного труда и отрицательно сказывается на технологическом режиме работы отстойников, так как практически всё время оказывается выключенным из работы один отстойник.

Механический метод имеет две разновидности:

а) удаление осадка сгребающими устройствами;

б) удаление отсасыванием (приборами типа землесоса или сифона).

8.1.2 В качестве сгребающих устройств применяются различных конструкций скребковые механизмы:

- вращающаяся вокруг вертикальной оси ферма со скребками;

- прямолинейно движущиеся вдоль продольной оси отстойника скребки на бесконечных цепях, приводимых в движение электромотором с редуктором;

- скребки на тележке, двигающейся по рельсам, уложенным по продольным стенкам отстойников (рисунок 25);

Рисунок 25  - Удаление осадка сгребающими устройствами

- двигающаяся по дну отстойника ходовая тележка, с которой жёстко связаны скребки;

- канатные скреперы, работающие при опорожнённом отстойнике.

Эти механизмы непрерывно или периодически сгребают выпадающий осадок к осадкоприёмному бункеру - углублению в дне отстойника, а из него осадок по специальному трубопроводу с помощью эжектора выпускается в канализацию.

8.1.3 Система вращающихся труб с ручным или механическим приводом, при таком способе осадок вытекает под действием силы тяжести, но его подвижность уже не играет такой роли, поскольку вращение труб препятствует уплотнению осадка.

8.1.4 Система труб, работающих по принципу тонкослойного осветления служащих одновременно и для осаждения осадка. Трубы устанавливаются под небольшим уклоном в сторону, обратную течению жидкости, что позволяет удалить накопившийся осадок в трубах самотёком.

8.1.5 Отсасывающее устройство, представляющее собой несколько шлангов, совершающих по дну бассейна беспорядочное синусоидальное движение.

8.2 Напорная гидравлическая система смыва осадка

8.2.1 Напорная гидравлическая система смыва осадка предназначена для удаления осадка из горизонтальных отстойников открытого и закрытого типов после отключения отстойников с помощью напорных струй воды без применения ручного труда.

8.2.2 Гидросмыв наиболее целесообразно применять при наличии малоподвижных осадков, образующихся в условиях очистки мутных вод и характеризующихся содержанием взвеси не более 1500 мг/л.

8.2.3 Высота слоя осадка в отстойнике должна быть не более 1-1,5 м.

Система гидросмыва (рисунок 26) включает в себя устройства для подачи воды и отвода размытого осадка.

8.2.4 Подача воды производится с помощью насоса, коллекторов, разводящих труб и специальных насадок. Отвод воды с осадком осуществляется с помощью лотков, устроенных в днище отстойника, и далее по трубам в приемный резервуар сооружений по обработке промывных вод и осадков.

1 - насос для подачи воды; 2 - подводящие трубы; 3 - коллектор; 4 - разводящие трубы; 5 - патрубки с насадками; 6 - лотки

Рисунок 26 - Система гидравлического смыва осадка в горизонтальных отстойниках

8.2.5 Для смыва осадка надлежит использовать сырую воду или воду из верхней части отстойника, сбрасываемую перед его очисткой в специальный запасной резервуар.

8.2.6 Управление системой осуществляют с помощью задвижек, установленных на напорном и всасывающем трубопроводах насоса.

Перед пуском системы в работу закрывают задвижку на трубопроводе, подающем обрабатываемую воду в отстойник, открывают задвижку на канализационном трубопроводе и производят опорожнение отстойника примерно на 2/3 его высоты. Затем открывают задвижку на напорном трубопроводе, подающем воду в систему удаления осадка, и включают насос. При этом осадок, накопившийся в отстойнике, взмучивается, происходят его смыв и удаление одновременно с опорожнением отстойника.

8.2.7 Выключение системы производят через 3-5 мин после полного опорожнения отстойника. Ориентировочно время удаления осадка составляет 30-40 мин.

8.2.8 Разводящие трубы следует укладывать по дну отстойника. При ширине отстойника до 4,5 м необходимы две нитки труб, прокладываемых вдоль стен отстойника. Лоток для сбора осадка и промывной воды размещают в этом случае по оси отстойника.

При ширине отстойника, равной 6 м, устанавливают три ряда разводящих труб, один из которых размещают по оси отстойника (в этом случае в отстойнике устраивают два отводящих лотка посредине между разводящими трубами).

Разводящие стальные трубы следует выполнять с переменным (телескопическим) сечением, что увеличивает равномерность распределения воды и позволяет снизить расход металла. Переход с одного диаметра труб на другой надлежит предусматривать посредине длины участка. Для предотвращения заиления пространство под трубами заливают бетоном (марки не ниже 200) и устраивают откосы.

На каждой разводящей трубе (на трубах, лежащих у стен, — с одной стороны, на центральных — с обеих сторон) вваривают стальные патрубки диаметром 32 мм под углом 45° к оси отстойника по ходу движения осадка при смыве. Патрубки имеют резьбу, на которую наворачивают соединительные части (типа футорки). В соединительные части ввинчивают и закрепляют (с помощью контргаек) бронзовые насадки длиной 50-60 мм, наружным диаметром 16-18 мм и внутренним — 10 мм. Входные и выходные кромки насадки скругляют.

Расстояния между патрубками с насадками — 1м, а на последней четверти длины труб — 1,5 м.

Насадки на разводящих трубах, находящихся у противоположных стен отстойника и в центре, должны быть расположены в шахматном порядке, чтобы факелы соседних и противоположных струй сливались и частично пересекались. На трубах в конце отстойника наваривают стальные заглушки.

8.2.9 Гидравлический метод удаления осадка в последнее время наиболее широко используется в странах СНГ в ирригационных и водопроводных горизонтальных отстойниках.

В ирригационных отстойниках применяются в основном две системы удаления осадка:

Предложенная Дюфуром и система Д. Я. Соколова.

Система Дюфура устраивается в отстойнике с одиночными откосами дна для концентрации осаждающегося осадка на узкой полосе его.

Вдоль всего отстойника сделан небольших размеров промывной канал, перекрываемый сверху решёткой со спицами, нормальными к оси этого канала. Спицы решётки имеют такую форму в поперечном разрезе, что просветы между ними получаются сужающимися к выходу (книзу).

Система Д. Я. Соколова (рисунок 27) представляет собой устройства непрерывного действия с вертикальными или наклонными шахтами, расположенными на определённом расстоянии друг от друга вдоль или обоих бортов отстойника.

1- промывная шахта; 2 - отводящий лоток

Рисунок 27 - Система Д. Я. Соколова

В гидротехнических отстойниках известны и другие конструкции для удаления наносов:

- спиральная камера;

- донные сбросные отверстия в пороге, устраиваемом поперёк канала;

- галерея с винтовым движением потока, предложенная И. Г. Колесниковы;

- криволинейный порог и донная щель, предложенная И. А. Якштас и М. С. Визго.

Все эти конструкции требуют большого расхода воды, значительных продольных или поперечных уклонов дна, необходимых для сползания осадка к удаляющим устройствам, что приводит к углублению отстойников. В связи с указанными недостатками эти системы не нашли применения в ковшах, предотстойниках и горизонтальных водопроводных отстойниках основного комплекса.

В.Т. Турчинович указал на реальность гидравлического удаления осадка с помощью дырчатых труб, уложенных по дну отстойника (рисунок 28).

а - расположение дырчатых труб; б - расположение короба над дном; в - расположение каналов; 1 - канал или короб; 2 - дно отстойника

Рисунок 28 - Схема расположения дырчатых труб и каналов в отстойнике

8.2.10 Разработаны и применяются:

1. Донный сброс осадка (рисунок 29), представляющий собой два трубопровода, проложенных по дну вдоль отстойника, снабженных через определенное расстояние по длине вертикальными отверстиями, перекрытыми клапанами. Управление клапанами осуществляется шпинделями, выведенными на перекрытие отстойников. При накоплении осадка клапаны открываются и под давлением столба воды осадок, через них по трубам сбрасывается в канализацию.

Рисунок 29 - Горизонтальные отстойники с системой донного сброса

Недостатками этого устройства является конструктивная сложность системы и эксплуатационные трудности маневрирования задвижками, а также неполное удаление осадка на участках между клапанами. В настоящее время исследования гидравлической системы донного сброса продолжаются.

2. Система гидравлического удаления осадка с помощью дырчатых каналов (коробов), укладываемых по дну отстойника (рисунок 30).

1 - дырчатые короба; 2 - камера хлопьеобразования; 3 - желоба, отводящие воду

Рисунок 30 - Отстойник с системой дырчатых коробов

Осадок из отстойников удалялся через короба прямоугольного сечения, проложенные по дну отстойника вдоль его продольной оси и имеющие в нижней части через 500 мм отверстия размером 25×25 мм. В каждом отделении отстойника имеются три независимых друг от друга короба. Дно отстойника имеет уклон как продольный, так и поперечный к коробам. Эффективность работы системы определялась путём замера уровня осадка в отстойниках до и после продувки. Необходимая продолжительность продувки устанавливалась с помощью контроля за изменением качества промывной воды во времени. Расход сбрасываемой с осадком воды измерялся вертушкой в коллекторе промывной канализации и параллельно объёмным способом, по понижению уровня воды в отстойнике. Продолжительность продувок в основном не превышала 30 мин., так как к концу этого срока промывная вода была уже относительно светлой. Расходы воды на промывку были близки к расчётным. При продувке наблюдалось понижение уровня осадка по длине отстойников, однако большое количество его после продувки (до 50-70 % от начального объёма) ещё оставалось в отстойнике.

8.2.11 Постепенно уплотняясь, оставшийся осадок, заполняет систему промывных коробов, и дальнейшая её эксплуатация становится невозможной. В данном случае осадок удаляется вручную.

Эксплуатация систем с конусными днищами показала, что если осадок недостаточно подвижен, то в нём образуются каналы (промоины), по которым чистая вода протекает к отверстиям, а значительная часть слоя осадка остаётся нетронутой, что вызывает необходимость полного опорожнения ёмкости другими методами.

Осадок, обладающий значительной плотностью и вязкостью, невозможно полностью удалить из горизонтальных отстойников и ковшей с помощью дырчатых труб или коробов, так как усилия, разрушающие структуру шлама, действуют только в зоне образовавшихся струй (шламовых воронок), а за их пределами масса шлама остаётся неподвижной.

8.2.12 При осветлении мутных и высокомутных вод используется напорная гидравлическая система смыва осадка. Действие системы основано на создании мощного потока по дну отстойника, разрушающего и выносящего осадок в сторону его удаления.

Система состоит из двух стальных телескопических трубопроводов-коллекторов диаметром 100-400 мм, проложенных по дну отстойника на расстоянии 1,5 м от его стен (рисунок 31).

С обеих сторон каждого коллектора через один метр вварены патрубки, на которые навинчены насадки выходным диаметром 12 мм. С внутренней стороны насадки расположены подуглом 45° к оси отстойника по ходу движения осадка, с наружной - под углом 78°. Вода в оба коллектора подается с помощью насосов.

Рисунок 31 -Напорная гидравлическая система для удаления осадка

Применение для водоподготовки смешенных реагентов и других химических веществ ускоряющих процесс седиментации стимулирует изучение и разработки.

Примеры расчета системы смыва осадка из отстойника приведены в Приложении Ж.

9 Флотационные сооружения

9.1 Назначение и область применения

9.1.1 В большинстве случаев флотационные установки применяют для предварительного осветления и обесцвечивания маломутных цветных вод поверхностных источников (рек, озер, водохранилищ) в хозяйственно-питьевом или при соответствующем обоснований в промышленном водоснабжении. Они устраиваются при строительстве новых и реконструкции действующих водоочистных сооружений (переоборудование отстойников, осветлителей со слоем взвешенной контактной среды, отдельных емкостей и т. д.). Возможность и целесообразность их устройства в каждом конкретном случае обосновывается технологическими испытаниями или опытом работы установок в подобных условиях.

9.1.2 Содержание взвешенных веществ в воде, поступающей на флотационные установки (в расчете на высокодисперсную, трудно оседающую взвесь), не должна превышать 150 мг/л, цветность — 200 град.

9.1.3 Для успеха протекания процесса масса флотируемых частиц не должна превышать силы их прилипания к газовым пузырькам и их подъемной силы. Оптимальная крупность извлекаемых примесей находится в пределах 10-5 - 10-3 м, дисперсность пузырьков газа - 15*10-6 - 30*10-6 м, а поверхностное напряжение воды не должно превышать 0,06-0,065 н/м. С понижением поверхностного натяжения эффект очистки воды флотацией повышается в отличие от отстаивания и фильтрования.

9.1.4 Возможность и целесообразность использования флотационного осветления воды в каждом конкретном случае должны быть обоснованы технологическими испытаниями, произведенными в характерные периоды года.

9.1.5 Количество взвешенных веществ в воде после флотационных сооружений не должно превышать 10 мг/л.

9.1.6 Преимущества флотационных сооружений по сравнению с другими сооружениями предварительного осветления (осветлителями со взвешенным осадком, отстойниками) заключаются в следующем:

значительно ускоряется процесс выделения взвеси из воды, благодаря чему уменьшается общий объем очистных сооружений;

улучшается их санитарное состояние вследствие постоянного удаления выделенных загрязнений;

более эффективно удаляется фитопланктон, что в большинстве случаев позволяет отказаться от установки микрофильтров;

удаляются из воды плавающие и плохооседающие примеси.

9.1.7 Интенсификация процесса флотации достигается гидрофобизацией поверхности извлекаемых примесей реагентами, которые, избирательно сорбируясь на поверхности частиц, понижают их смачиваемость, что улучшает процесс слипания дисперсий и коллоидов с пузырьками газа. В водоподготовке в качестве гидрофобизирующих реагентов применяют обычные коагулянты и флокулянты.

9.1.8 Известно много способов насыщения воды пузырьками газа (воздуха), среди которых по размерам диспергирования газа следует указать следующие: флотация с выделением воздуха из воды - напорные, эрлифтные и вакуумные установки; флотация с механическим введением воздуха - безнапорные (пенные), импеллерные и пневматические аппараты; фротация с подачей воздуха через пористые материалы; электрофлотация.

9.2 Состав сооружений, их устройство и расчетно-конструктивные параметры

9.2.1 Очистные сооружения с флотационным осветлением воды имеют тот же состав основных и вспомогательных сооружений, что и обычные станции двухступенчатого осветления, за исключением отстойников или осветлителей со взвешенным слоем осадка, заменяемых флотационными установками.

9.2.2 В состав флотационных установок входят флотационные камеры, совмещенные с камерами хлопьеобразования, узлы подготовки и распределения водовоздушного раствора, устройства Для удаления и отвода пены. Флотационные камеры-флотаторы могут быть разнообразных форм (круглые или прямоугольные в плане) и конструкций с горизонтальным и радиальным направлением движения воды.

Схема флотационных сооружений представлена на рисунке 32

1 - подача исходной воды с реагентами; 2 - отвод осветленной воды;

3 - флотационная камера; 4 - лотки для сбора пены; 5 - распределительная система; 6 - напорный бак; 7 - насос; 8 - компрессор; 9 - подача воды, насыщенной воздухом;

10 - камера хлопьеобразования

Рисунок 32 - Флотационная установка

9.2.3 Наиболее широко используют флотаторы с горизонтальным движением воды. Они могут иметь в плане квадратную и прямоугольную формы. Длина камеры назначается в пределах 3...9 м, ширина до 6 м, отношение ширины к длине — в пределах 2/3... 1/3. Глубина слоя воды во флотаторе должна быть 1,5...2,5 м. Прямоугольные флотаторы чаще всего бывают вытянуты в плане по ходу движения воды, однако на некоторых установках для очистки природных и сточных вод флотаторы вытянуты в плане в направлении, перпендикулярном движению воды.

9.2.4 Последний вид флотаторов имеет некоторые преимущества: короче путь движения потока воды, более просто удаление пены с поверхности воды. Но в этом случае возникают трудности с равномерным распределением водовоздушного раствора в объеме обрабатываемой воды. Чтобы добиться равномерности распределения, используют коллектор с большим количеством ответвлений, на которых устанавливают регулировочные краны. Управление этими кранами производят с помощью штоков, выведенных над поверхностью воды в камере. Для улучшения использования всего объема флотатора в некоторых случаях устанавливают продольные перегородки.

9.2.5 Флотационная камера (круглая или прямоугольная в плане) должна рассчитываться на удельную нагрузку 6-8 м3/ч на 1 м площади.

9.2.6 Глубина слоя воды во флотационной камере должна быть 1,5-2,5 м. Длина флотационной камеры выбирается равной 3-9 м, ширина - не более 6 м, отношение ширины к длине 2/3-1/3.

9.2.7 Во входной части флотационной камеры надлежит устанавливать струенаправляющую перегородку с наклоном 60-70° к горизонтали в сторону движения воды в камере.

9.2.8 Время флотационного осветления воды для флотатора с радиальным движением воды (рисунок 33), составляет 10-12 мин. Для насыщения воды воздухом используют 10% воды, прошедшей очистку. Расход воздуха составляет 0,6-0,75 % от расхода воды. Во флотаторах круглой формы узел сбора и удаления пены проще, однако, системы для распределения водовоздушного раствора и обрабатываемой воды сложнее. При строительстве новых очистных сооружений предпочтение следует отдавать флотаторам с горизонтальным движением воды прямоугольной формы в плане, совмещенным с камерами хлопьеобразования, с целью предотвращения разрушения хлопьев, сформированных в процессе коагуляции взвеси в воде.

9.2.9 Скорость входа обрабатываемой воды во флотационную камеру должна быть не более скорости выхода ее из камеры хлопьеобразования. Скорость движения воды над струенаправляющей перегородкой следует принимать 0,016-0,02 м/с.

9.2.10 Сбор осветленной воды во флотационной камере необходимо осуществлять равномерно по ее ширине или окружности из нижней части камеры с помощью подвесной стенки и направлять поток вверх (к отводу воды из камеры), или с помощью отводящей системы из перфорированных труб. Скорость движения воды под подвесной стенкой или в отверстиях отводящих дырчатых труб принимается 0,9-1,2 м/с.

9.2.11 Днище флотационной камеры должно иметь уклон 0,01 к трубопроводу для опорожнения.

9.2.12 Подготовку водовоздушного раствора следует осуществлять путем насыщения воды воздухом под давлением 0,6-0,8 МПа в специальных напорных емкостях. Для приготовления водовоздушного раствора надлежит использовать воду после фильтров.

Расход воды следует принимать 8-10 % расхода очищаемой воды.

Подача воздуха в напорную емкость должна осуществляться от автоматизированной компрессорной установки.

Расход воздуха должен составлять 0,9-1,2 % расхода очищаемой воды.

9.2.13 Напорная емкость должна иметь внутреннее антикоррозионное покрытие, оборудоваться предохранительным клапаном и выполняться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к сосудам, работающим под давлением.

9.2.14 Отвод водовоздушного раствора от напорной емкости к флотационным камерам следует производить по стальному трубопроводу. Потери напора в нем не должны превышать 0,8-1,0 м.

9.2.15 Для равномерного распределения водовоздушного раствора в объеме обрабатываемой воды и для создания условий, обеспечивающих получение мелких воздушных рабочих пузырьков, во флотационной камере надлежит устраивать распределительную систему, состоящую из дырчатого трубопровода и расположенного под ним кожуха, выполненного из материала, стойкого к кислородной коррозии. Распределительную трубу следует устанавливать во входной части флотационной камеры (в отсеке, образованном ее торцевой стенкой и струенаправляющей перегородкой) на расстоянии 250-350 мм от дна камеры. Скорость выхода водовоздушного раствора из отверстий распределительной системы надлежит принимать равной 20-25 м/с, диаметр отверстий 5-8 мм. Отверстия следует располагать равномерно в один ряд по нижней образующей трубы. Днище защитного кожуха размещают под отверстиями распределительной системы на расстоянии 80-100 мм.

В конце распределительного трубопровода следует устанавливать вентиль или кран для промывки распределительной системы.

1,9 - подача исходной и отвод осветленной воды; 2 - камера хлопьеобразования;

3 - флотационная камера; 7 - скребковое устройство для удаления пены; 6 - лоток для сбора пены; 4 - удаление пены; 5 - кольцевая перегородка; 8 - кольцевой водосборный лоток; 10 - вращающийся водораспределитель; 11 - отвод осадка

Рисунок 33 - Флотатор с радиальным движением воды

9.2.16 Пена образуется на поверхности воды в результате всплывания пузырьков воздуха, несущих на себе удаляемые из воды примеси. При флотации природных вод образующаяся пена должна быть достаточно прочной и не допускать обратного попадания загрязнений в воду. Кроме того, пена должна обладать определенной подвижностью при перемещении ее к сбросным устройствам.

9.2.17 Устойчивость и подвижность пены зависит от свойств и количества реагентов и загрязнений, вносимых в пенный слой. Стабилизации пены способствует наличие в воде хлопьев коагулянта, мелких частиц взвеси и поверхностно-активных веществ.

9.2.18 При флотационной обработке природных вод образуются пленочно-структурные пены, которые содержат большое количество воды, особенно в нижних слоях. Это связано с тем, что в пенном слое проходят процессы флокуляций пузырьков и загрязнений. При этом образуются крупные агрегаты, которые объединяются между собой, а находящаяся между ними вода стекает вниз, уменьшая тем самым влажность пены. С точки зрения возможности гидравлической транспортировки пены на дальнейшую обработку влажность ее рекомендуется принимать не менее 94%.

9.2.19 Удаление пены из флотатора производят либо кратковременным подъемом уровня воды с отводом ее через подвесные лотки, расположенные равномерно по площади камеры, либо с помощью скребковых механизмов, перемещающих пену к сборным лоткам. Потери воды при сбросе пены подъемом уровня воды принимают 1-1,5% от расхода обрабатываемой воды. При удалении пены скребковыми механизмами скорость движения скребков в прямоугольных камерах принимают до 0,02 м/с, в круглых - окружную скорость 0,015-0,02 м/с, при частоте вращения 6-10 с-1. Днища лотков выполняют с уклоном 0,025 в сторону отвода пены. Верхние кромки лотков располагают на одной общей отметке на 10-15 мм выше уровня воды во флотаторе.

9.2.20 В зарубежной практике наибольшее распространение получили скребки-транспортеры, которые применяют для удаления очень вязких пен. Во флотаторах, имеющих в плане круглую форму, применяют вращающиеся скребки. На установках флотационного осветления используют даже лопастные пеносъемники, которые устанавливают у сливной кромки пеносборного желоба. Кроме того, применяют отдельные скребки, установленные горизонтально во флотационной камере на подвижных тележках. При перемещении тележки по ходу движения воды скребок удаляет пену, при обратном ходе тележки скребок поднимается над поверхностью воды.

9.2.21 В установках электрофлотации обрабатываемая вода движется в межэлектродном пространстве, при этом на поверхности электродов (нерастворимых или растворимых) образуются пузырьки водорода или кислорода, которые флотируют примеси воды. При применении растворимых электродов параллельно с электрофлотацией идет процесс электрокоагуляции, что повышает эффект очистки воды.

9.2.22 Верхние кромки лотков необходимо располагать на одной общей отметке на 10-15 мм выше уровня воды во флотационной камере.

Днища лотков следует выполнять с уклоном 0,025 в сторону отвода пены.

Потери воды при сбросе пены подъемом уровня воды следует принимать 1,0-1,5 % расхода обрабатываемой воды.

9.2.23 При удалении пены скребковыми механизмами скорость перемещения скребков в прямоугольных камерах следует принимать не более 0,02 м/с, в круглых - окружную скорость 0,015-0,02 м/с при частоте вращения скребков 5-10 об/с.

9.2.24 Обработку пены, удаляемой одновременно с частью обрабатываемой воды, необходимо производить аналогично обработке осадка, сбрасываемого из отстойников или осветлителей со взвешенным осадком.

9.3 Методика технологической обработки воды методом напорной флотации

9.3.1 С целью определения возможности применения напорной флотации для предварительного осветления воды конкретного водоисточника и получения основных расчетных параметров для расчета флотационных установок производятся технологические исследования на специальной лабораторной установке (рисунок 34).

1 - компрессор; 2 - вентиль воздушный; 3 - манометр; 4 - напорный бак;

5 - игольчатый вентиль водовоздушного раствора; 6 - флотационная колонка;

7 - электропривод; 8 - пробоотборники; 9 - мешалка; 10 - вентиль опорожнения флотационной колонки; 11 - вентиль сброса избытка воздуха

Рисунок 34 - Установка для проведения технологического анализа воды

9.3.2 Для проведения технологических исследований необходимо кроме лабораторной установки иметь исходную воду в объеме 10-12 л и рабочие растворы реагентов (коагулянта, хлора, извести и т. д.).

Технологические исследования следует производить в такой последовательности:

1) производится выбор доз реагентов в отдельных цилиндрах по общепринятой методике пробного коагулирования для двухступенчатой очистки воды;

2) до начала работы на установке предварительно подготавливается водовоздушный раствор. До этого в напорный бак 4 через флотационную колонку 6 и трубопровод с вентилем 5 заливается 1-1,5 л чистой водопроводной воды, после чего вентиль 5 закрывается, включается компрессор 1 и открывается подача воздуха в напорный бак через вентиль 2. С помощью сбросного вентиля 11 по манометру 3 устанавливается рабочее давление, равное 0,5-0,8 МПа. При этом избыток воздуха сбрасывается через вентиль 11 (время растворения воздуха в воде должно быть не менее 10-12 мин);

3) в отдельный цилиндр наливается 1 л исходной воды, в которую вводятся реагенты согласно выбранным дозам. Производится тщательное перемешивание реагентов с водой;

4) после перемешивания обрабатываемая вода переливается во флотационную колонку 6, которая заполняется на 60-70 % ее объема. Вентили 5 и 10 при этом должны быть закрыты;

5) включается в работу электропривод 7, который приводит во вращение мешалку 9 с лопастями (скорость вращения мешалки должна быть 15-20 об/мин), что способствует образованию хлопьев гидроксидов;

6) после образования хорошо сформированных крупных, но неоседающих хлопьев гидроксидов в исходную воду через игольчатый вентиль 5 вводится предварительно подготовленный водовоздушный раствор в количестве от 5 до 20% объема исходной воды. При этом в нижней части флотационной колонки должны появиться мелкие пузырьки воздуха, равномерно распределяющиеся в обрабатываемой воде по всей площади колонки;

7) отбор проб производят через пробоотборники 8 с определенной высоты с интервалом 1-1,5 мин до получения воды постоянного качества. Качество исходной и осветленной воды определяется общепринятыми методами.

В конце флотационного осветления замеряется толщина слоя образованной пены и проводится визуальное наблюдение за ее структурой и плотностью;

8) по окончании технологических исследований вода из флотационной колонки 6 сбрасывается через вентиль 10 и колонка промывается чистой водопроводной водой.

В указанной последовательности следует производить технологические исследования другим сочетанием приемлемых доз реагентов, давлений и расходов водовоздушного раствора.

9.3.3 Оптимальные параметры давления и расхода водовоздушного раствора надлежит определять по результатам технологических исследований, учитывая высоту слоя воды и время ее нахождения во флотационной колонке, позволяющие получить необходимую степень осветления воды. Необходимость в установке микрофильтров следует определять по эффективности содержания фитопланктона.

9.3.4 Пересчет рабочей высоты флотационной камеры и времени флотации производят по формуле

| , | (26) |
| --- | --- |

где T1 - время флотации во флотационной колонке, мин;

T2 - расчетное время во флотационной камере, мин;

H1 - высота слоя воды, в котором произошло осветление до требуемой степени за время Т1, м;

Н2 - расчетная высота слоя воды во флотационной камере, м;

d - показатель степени, принимаемый равным: 0,45 - для маломутных, малоцветных вод; 0,55 - для вод средней мутности и цветных вод; 0,65 - для высокоцветных вод.

9.3.5 При напорной флотации время пребывания воды в напорном контактном резервуаре принимают до 2 мин, объем вводимого воздуха 0,9-1,2%, от объема обрабатываемой воды. Объем флотатора рассчитывают на 20...60-е минутное пребывание воды, удельную нагрузку принимают 6...8 м3/(м2ч). При пневматическом диспергировании принимают до 7,0 м3/(м2ч).

9.3.6 Вид содержащихся в воде загрязнений определяет характер флотационной обработки: одним воздухом или воздухом в сочетании с различными реагентами и прежде всего коагулянтами. Использование коагулянтов позволяет значительно повысить эффективность флотационной очистки и удалять загрязнения, находящиеся в воде в виде стойких эмульсий и взвесей, а также в коллоидном состоянии. В практике применяют две схемы флотационной очистки, показанные на рисунке 33. В первом случае (рис. 35 а), для насыщения воздухом используют исходную неочищенную воду, а во втором (рис. 35,6) — воду, прошедшую очистку. В отечественной практике рекомендуется второй вариант.

1,7 - подача исходной и отвод очищенной воды; 2 - смеситель; 3 - подача реагентов;

4 - камера хлопьеобразования; 5 - распределительное устройство; 6 - флотатор; 8 - подача водовоздушной смеси; 9 - ввод воздуха; 10 - бак для растворения воздуха в воде

Рисунок 35 - Схемы напорной флотации при насыщении воздухом исходной (а) и очищенной (б) воды.

9.3.7 Недостатком первой схемы является то, что при использовании для насыщения воздухом неочищенной воды возможно засорение крупными примесями аппаратуры и распределительной системы. Во втором случае возможность засорения аппаратуры уменьшается, но необходимо увеличивать объем флотационной камеры на величину расхода воды, необходимого для приготовления водовоздушного раствора. Вторая схема, несмотря на некоторое удорожание, является более надежной.

9.3.8 Количество воздуха, которое может быть растворено в воде, зависит от давления, температуры, времени насыщения и способа их взаимодействия. Эта зависимость выражается уравнением

| Q = pB [1-ехр(-kT)] | (27) |
| --- | --- |

где q - количество воздуха, растворенного в воде, мг/л;

р - давление насыщения, Па;

В - растворимость воздуха в воде, мг/л;

k - константа скорости растворения, 1/мин;

Т - время насыщения, мин.

Давление оказывает влияние не только на количество воздуха, которое может быть растворено в воде, но и на размер выделяющихся затем пузырьков. По данным исследователей, это давление колеблется в широких пределах от 3*105 до 9* 105 Па адекватно характеристике выделяемой взвеси.

9.3.9 В условиях очистки природных вод (работа под давлением, наличие труднорастворимой смеси газов, большая производительность и др.) наиболее целесообразно применение насадочных абсорберов. Насадка подвешивается или опирается на решетку, в которой имеются отверстия для прохода газа и стока жидкости. Газ поступает в колонну снизу вверх противотоком по отношению к жидкости. Подаваемая на насадку жидкость равномерно распределяется по сечению аппарата с помощью распределительного устройства. Соприкосновение газа с жидкостью происходит в основном на смоченной поверхности насадки, по которой стекает орошающая жидкость. В качестве насадки применяют листовые, хордовые из досок, кольцевые керамические и кусковые материалы.

10 Фильтровальные сооружения с зернистой загрузкой

10.1 Общие положения

Фильтровальные сооружения с зернистой загрузкой классифицируются по нескольким критериям:

1) по направлению движения фильтруемой воды в период работы фильтра в режиме очистки: фильтры с нисходящим фильтрованием (традиционное направление движения воды в фильтрах), восходящим фильтрованием (реализовано в контактных осветлителях), двухпоточным движением, многопоточные с комбинированным направлением движения, с радиальным и горизонтальным движением;

2) количеству слоев загрузки: однослойные, двухслойные, многослойные. Многослойные фильтры созданы для увеличения грязеемкости за счет фильтрования в направлении убывающей крупности зерен при обычном направлении фильтрации сверху вниз. Это достигается размещением в верхних слоях загрузки более крупных зерен, чем в нижележащих. Такое возможно при использовании фильтрующих материалов с разной плотностью. Например, верхний, крупнозернистый слой, выполняется из легких материалов - керамзита, антрацита, туфов, а нижний, мелкозернистый слой - из более тяжелых материалов: песка, гранодиорита, горелых пород. При создании такой загрузки следует обеспечить несмешиваемость материалов на границе их раздела;

3) крупности зерен фильтрующего материала (оценивается по эквивалентному диаметру зерен): мелкозернистые (0,2-0,5 мм), среднезернистые (0,5-0,8 мм), крупнозернистые (0,8-1,8 мм);

4) скорости фильтрования: медленные (0,1-0,3 м/ч), скорые (5-12 м/ч), сверхскорые (36-100 м/ч);

5) давлению, под которым работают гравитационные (открытые) и напорные. В гравитационных фильтровальных сооружениях скорость фильтрования обеспечивается слоем воды над загрузкой. Напорные фильтры за счет высокого давления на загрузку могут иметь продолжительный фильтроцикл, однако они небольшие по размеру и при значительной производительности станции водоподготовки требуют большого числа корпусов, значительных размеров помещений.;

6) виду фильтрующего материала зерен загрузки: с тяжелым (плотность материала зерен больше плотности воды) - песчаные, антрацитовые, керамзитовые, гранодиоритовые, из горелых пород, из туфов и т. п.; с плавающим - полистирол, шунгизит, пенопласт, стеклопор, шлак и т. д.

7) способам регенерации: с водовоздушной промывкой, с водяной промывкой;

8) способу подачи воды на промывку: с промывкой от специального насоса, с подачей воды от промывного бака (башни);

9) конструкции водораспределительных и дренажных систем для подачи воды на очистку, сбора осветленной воды и промывку фильтрующей загрузки: большого сопротивления (трубчатые дырчатые, из щелеванных труб, колпачковые, из полимербетона), малого сопротивления (с поддонным пространством);

10) конструкции системы отводы промывных вод: с желобами и низким горизонтальным отводом через водослив.

Кроме перечисленных признаков, фильтровальные сооружения различаются формой, материалом корпуса и некоторыми другими особенностями.

10.2 Фильтрующие материалы для очистки воды

10.2.1 Фильтрующая зернистая загрузка является основным рабочим элементом большинства фильтровальных сооружений и во многом определяет эффективность их работы. Правильный выбор фильтрующей загрузки имеет первостепенное значение для нормальной работы фильтра. В фильтровальных сооружениях может использоваться загрузка природного происхождения (песок, антрацит, горелые породы, гранодиорит, вулканические шлаки и туфы, цеолиты), а также искусственно приготовленные (керамзит, шунгизит, аглопорит, пенополистерол).

10.2.2 По поверхностной активности различают инертные материалы и сорбенты. Для осветления воды с применением реагентов обычно используют инертные материалы. Сорбенты используют при безреагентной очистке и доочистке воды.

10.2.3 Фракционный состав фильтрующей загрузки и степень однородности размеров ее зерен в значительной степени влияют на правильную работу фильтра и может даже вывести его из строя. Использование очень неоднородного материала ухудшает условия его промывки, поскольку при промывке неоднородной загрузки в восходящем потоке мелкие зерна начинают взвешиваться раньше, чем придет в движение основная масса материала. Кроме того, неоднородная загрузка ухудшает условия фильтрования. Вследствие гидравлической сортировки загрузки при промывке в верхней части фильтрующего слоя концентрируются зерна малого размера. Малые размеры пор мелкозернистого слоя затрудняют проникновение взвеси вглубь загрузки. Этот слой быстро заиливается и создает значительные гидравлические сопротивления. Межпромывочный период (фильтроцикл) резко сокращается, при том, что значительная часть фильтрующего слоя в задержании загрязнений практически не участвует.

10.2.4 Для выбора, оценки и расчета фильтрующей загрузки необходимо определить ее структурные показатели, физико-механические свойства: плотность, межзерновую пористость.

Структурные показатели загрузкиопределяют ее технологические свойства - скорость фильтрования, грязеемкость, продолжительность фильтроцикла. Предпочтение следует отдавать материалам, имеющим развитую удельную поверхность зерен (суммарную поверхность зерен в единице объема загрузки),, определяемую для зерен любой формы по формуле:

| , | (28) |
| --- | --- |

где  - коэффициент формы зерен;

- пористость загрузки;

- диаметр шарообразных частиц, эквивалентных по объему зернам загрузки.

10.2.5 Для осветления воды важнейшим показателем является межзерновая пористость загрузки, поскольку она влияет на грязеемкость слоя. Наибольшей пористостью обладают фильтрующие загрузки с изломанной формой зерен, получаемые дроблением плотного или пористого кускового материала. Для таких материалов высокая пористость, хотя и снижает удельную поверхность, но большой коэффициент формы зерен делает суммарную поверхность зерен заметно большей, чем для малопористого зернистого слоя из окатанных, близких к шару частиц речного песка.

10.2.6 Плотность материала влияет на условия промывки фильтров. При очистке воды фильтрованием с использованием реагентной обработки, минимально необходимая интенсивность промывки должна составлять не менее 12-14 л с/м2.

10.2.7 Для двух- и многослойных фильтров требуются материалы с разной плотностью, чтобы при промывке не происходило перемешивание слоев. Для контактных осветлителей плотность должна быть значительной (более 2,5 г/см3), чтобы при восходящем фильтровании не происходило ожижение загрузки. Для материалов с внутренними пустотами, например, керамзита, туфа, плотность определяется в водонасыщенном состоянии после замачивания в течение 1-4 суток или кипячения.

10.2.8 Гранулометрический состав фильтрующей загрузки определяется ситовым анализом на калиброванных ситах. Через стандартный набор калиброванных сит на приборе для определения гранулометрического состава или вручную просеивают стандартную навеску исследуемого фильтрующего материала (не менее 2 кг). Оставшиеся на ситах зерна взвешивают и по результатам строят график ситового анализа.

По графику ситового анализа проводится оценка качества исходного материала для приготовления загрузки, а также получают расчетные характеристики подготовленной для фильтров фракции.

10.2.9 Наилучший фильтрующий слой должен состоять из зерен с развитой поверхностью, создающих высокую пористость загрузки. В РК и за рубежом появилось множество фильтрующих материалов, отвечающих этим качествам. Наряду с природными материалами, возможно использование искусственно приготовленные, с заранее обусловленными свойствами.

В таблице 3 приведены свойства наиболее распространенных фильтрующих материалов, применяющихся в отечественной практике водоочистки.

10.2.10 На основе высокоэффективных фильтрующих загрузок появилась возможность усовершенствовать и интенсифицировать работу большинства конструкций фильтровальных сооружений, создать двух- и многослойные фильтры.

Таблица 3 - Свойства наиболее распространенных фильтрующих материалов

| Материал | Плотность, г/см3 | Насыпная плотность слоя зерен диаметром 0,7-1,8 мм, г/см3 | Пористость слоя, % | Коэффициент формы зерен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кварцевый песок | 2,4-2,6 | 1,5-1,7 | 32-42 | 1,07-1,17 |
| Антрацит дробленый | 1,6-1,7 | 0,9 | 37-45 | 1,1-1,5 |
| Керамзит недробленый* | 1,7-1,8 | 0,8-1,7 | 42-47 | 1,29 |
| Керамзит дробленый* | 1,2-1,5 | 0,35-0,5 | 49-74 | 2,35 |
| Горелые породы | 2,4-2,5 | 1,5-1.8 | 52-60 | 2,1 |
| Вулканические шлаки* | 2,6 | 1,1-2,6 | 58-64 | 2-2,67 |
| Доменные шлаки* | 2,6 | 1,2-1,5 | 42-44 | - |
| Фарфоровая крошка | 2,17 | 1,3-1,4 | 35-42 | - |
| Гранодиорит дробленый | 2,65-2,69 | 1,35-1, 45 | 48-52 | 1,7 |
| Габбро-диабаз | 3,1 | 1,58 | 48 | 1,75 |
| Пенополистирол | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | 41-43 | 1,05-1,1 |
| Капрон | 1,17 | 0,63 | 46,8 | 1,11 |

10.2.11 Для расчета фильтровальных сооружений необходимо знать технологические свойства фильтрующей загрузки из выбранного материала: скорость фильтрования при нормальном и форсированном режиме, интенсивность промывки и рекомендуемую степень расширения фильтрующего слоя.

10.2.1 Ионообменные фильтрующие материалы

10.2.1.1 Ионообменные материалы - вещества, способные в эквивалентных количествах обменивать свои ионы на ионы, содержащиеся в растворах. В зависимости от знака заряда обменивающихся ионов различают катиониты, аниониты и амфолиты (меняющие в зависимости от условий катионы, либо анионы). Иониты могут быть природными и синтетическими (промышленными). Ионитные материалы могут выпускаться зернистыми сферическими, дроблеными, гранулированными, порошкообразными, в виде волокон и мембран. Синтетические иониты в зависимости от метода получения бывают полимеризационными и поликонденсатными.

10.2.1.2 Иониты имеют гелевую, изопористую или макропористую структуру. Возможности синтезировать иониты безграничны, поэтому известны десятки разнообразных ионообменных материалов с различными свойствами.

10.2.1.3 Катиониты, выпускаемые промышленностью, классифицируются на минеральные и органические.

Из минеральных наибольшее применение имеет сульфоуголь, получаемый путем обработки серной кислотой каменного коксующегося угля. В технологии катионирования воды широко применяют органические материалы - ионообменные смолы, которые представляют собой специально синтезированные высокомолекулярные полимерные нерастворимые в воде соединения.

Катиониты - ионообменные смолы - нерастворимы в воде, растворах минеральных кислот, щелочей и в органических растворителях.

10.2.1.4 Каждый катионит обладает определенной обменной емкостью, выражающейся количеством катионов, которые катионит может обменять в течение фильтроцикла. Обменную емкость катионита измеряют в грамм-эквивалентах катионов задержанных 1 м3 катионита, находящегося в набухшем (рабочем) состоянии, т. е. в таком состоянии, в котором катионит находится в фильтрате. Различают полную и рабочую обменную емкость катионита. Полной обменной емкостью (ПСОЕ, ПДОЕ) называют то количество катионов, которое может задержать 1 м3 катионита, находящегося в рабочем состоянии, до того момента, когда концентрация удаляемых катионов в фильтрате сравнивается с их концентрацией в исходной воде. Рабочей обменной емкостью катионита называют то количество катионов, которое задерживает 1 м3 катионита до момента «проскока» в фильтрат удаляемых из воды катионов концентрацией в воде выше нормируемой.

Правильнее обменную емкость измерять в системе единиц СИ в молях на кубический метр, но заводы изготовители и действующие нормативные документы обычно указывают обменную емкость в устаревшей системе единиц - в грамм-эквивалентах на кубометр. Численное значение концентрации в молях на кубический метр равно численному значению в грамм-эквивалентах на кубометр.

Полная обменная емкость является основной (паспортной), характеристикой катионита. Величина рабочей обменной емкости зависит от условий работы катионита в фильтре.

10.2.1.5 Важной характеристикой катионита является его осмотическая стабильность, показывающая процент восстановления обменной емкости при регенерациях истощенного ионита. Осмотическая стабильность в большой мере определяет срок службы катионита.

10.2.1.6 Качество катионита характеризуется и термической стойкостью, позволяющей фильтровать воду при высоких температурах, что важно при подготовке воды в теплоэнергетике. Лучшие марки катионитов допускают ионный обмен при максимальной рабочей температуре до 120°С.

10.2.1.7 Размер зерен катионитов составляет у разных марок от 0,4 до 1,6 мм. Мелкозернистый катионит, обладая более развитой поверхностью, имеет несколько большую обменную емкость, чем крупнозернистый. Однако с уменьшением зерен катионита гидравлическое сопротивление и расход электроэнергии на фильтрование воды увеличиваются. Оптимальные размеры зерен катионита, исходя из этих соображений, принимают в пределах 0,3-1,5 мм. Рекомендуется применять катиониты с коэффициентом неоднородности Кн, равным не более 2.

Набухание катионита учитывают при загрузке сухого катионита в фильтры. Кроме того, набухший ионит вызывает большие сопротивления при фильтровании воды, что увеличивает рабочее давление фильтров.

10.2.1.8 Катиониты являются пожаро- и взрывобезопасными продуктами, не оказывают токсического воздействия на организм.

10.2.1.9 Катиониты хранят в упакованном виде в чистых и сухих складских помещениях при температуре воздуха не ниже плюс 2°С, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в местах, не подвергающихся попаданию прямых солнечных лучей. Замороженные катиониты перед применением выдерживают в помещении при 10-20°С в таре изготовителя в течение 2-4 суток.

В таблице 4 приведены технические характеристики наиболее часто используемых марок катионитов.

Таблица 4 - Технические характеристики катионитов

| Показатель | Марка катионита |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сульфо-уголь | КУ-1 | КУ-2-8 (1-й сорт) | Purolite NRW-100 | Amberlite IR 120 Na | Вофатит С | КБ-4 |
| Размер зерен, мм | 0,3-1,5 | 0,4-2,0 | 0,315-1,25 (0,4-1,25) | 0,3-1,2 | 0,4-1,25 | 0,3-1,5 | 0,315-1,6 |
| Полная статическая обменная емкость Еполн, г-экв/м3 | 600 | 1350 | 1900 | 1800 | 2000 | 1800 | 3500 |
| Рабочий диапазон рН | 1-14 | - | 1-14 | 0-14 | 0-14 | - | - |
| Насыпная масса товарного ионита, кг/м3 | 650 | 320 | 750-800 | 780-790 | 390 | 550 | 600 |
| Характер функциональных групп | SO3H, COOH | SO3H, COOH | SO3H, COOH | - | SO3H, COOH | COOH | Н, СООН |
| Коэффициент набухания | 1,25 | 1,4 | 1,33 | - | - | 1,33 | - |

10.2.1.10 Сульфоуголь, КУ-1 и КУ-2 применяются при водород- и натрий-катионировании, так как имеют в своем составе не только карбоксильную, но и сульфогруппу.

10.2.1.11 Аниониты в зависимости от состава функционально-активных групп выпускаются промышленностью с разной основностью: сильно-, средне- и слобоосновные.

10.2.1.12 Синтетические аниониты выпускаются в виде сферических гранул размером 0,3-1,6 мм белого или желтовато-красного цвета. Как и катиониты, анионитовые материалы характеризуются в первую очередь ионообменной емкостью. Характеристики некоторых отечественных и зарубежных анионитов приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Характеристика некоторых анионитов

| Марка ионита | Активная группа | Насыпная масса, кг/м3 |  | Размер зерен, мм | Полная обменная емкость, г-экв/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | товарного | набухшего |  |  |
| АН-31 | =N = N | 720-750 | 310 | 0,4-2,0 | 1500 |
| АВ-17-8 | - N+R3 | 740 | 330 | 0,35-1,25 | 1400 |
| АН-17-8г Э | - N+R3 | 740 | 330 | 0,4-1,25 | - |
| ЭДЭ-10П | =N = N H | 600 | 450 | 0,4-1,6 | 1200 |
| Amberlite: |  |  |  |  |  |
| IRA-400 | - N+R3 | 710 | 450 | 0,3-0,85 | 1300 |
| IRA-410 | - N+R3 | 750 | 460 | 0,3-0,85 | 1300 |
| Зеролит: |  |  |  |  |  |
| FF-1p | - N+R3 | 620 | 460 | 0,3-0,92 | 1400 |
| M-1p | - N+R3 | 710 | 440 | 0,3-1,2 | 1400 |

Сильноосновные аниониты работают в широком диапазоне рН и способны к сорбции анионов сильных и слабых кислот из кислой, нейтральной и даже щелочной среды.

10.2.1.13 В последнее время широкое распространение в практике водоочистки получили природные алюмосиликаты, особенно их разновидности, называемые цеолитами или цеолитизированными туфами.

10.2.1.14 Нагревание цеолита снижает содержание связанной воды, а обработка с температурой более 750°С обеспечивает полную устойчивость в воде. Получение прочных и водостойких цеолитов производится активацией - нагревом в печах с хлоридом и карбонатом натрия при температуре 1000°С. Природные цеолиты применяют в виде фильтрующих материалов и порошков для удаления из воды СПАВ, ароматических и канцерогенных примесей, органических соединений, красителей, пестицидов, коллоидных и бактериальных загрязнений.

10.2.1.15 Природный цеолит марки ЦПС может быть использован в качестве засыпки для очистки воды от различных загрязнений как бытового, так и промышленного характера.

10.2.1.16 Цеолит взаимодействует с водой не только как фильтрующий материал и адсорбент. Он обладает ионообменными свойствами. Благодаря ионообменным свойствам цеолит способен длительное время проводить очистку воды от разного типа неорганических (например от тяжёлых металлов, железа общего, ионов аммиака, сульфатов, нитратов, нитритов, фосфатов, хлоридов, фтора, цианидов и т.д.) органических веществ (от поверхностно-активных веществ (АПАВ), фенола, эмульгированных нефтепродуктов, трихлорэтилена и т.д.) с последующей регенерацией.

10.2.1.17 Использование сорбционных свойств цеолитов позволяет повысить эффект удаления растворимых примесей и органических соединений. Так, содержание остаточного алюминия снижается на 20-44%, хлорорганических соединений 46-64% (по хлороформу) фенола - 63-83%.

10.2.1.18 Наблюдается также снижение содержания ионов тяжелых металлов в исходной воде: свинца на 94%, меди - на 64-80%, цинка - на 16,7-27,8%, железа на 85,7%, хрома - на 74-76%, кадмия - на 40%.

10.2.1.19 Преимуществом цеолитовой загрузки, по сравнению с песчаной, является и то, что кажущаяся плотность цеолита в воде ниже кварца в 1,5-2 раза, что существенно улучшает промывку фильтра при меньших скоростях промывного раствора. В то же время, плотности цеолита достаточно при фильтрации тонких взвесей без раздвижения загрузки при фильтрации, это обстоятельство особенно важно при отделении тонких взвесей. Загрузка фильтров цеолитом вместо кварцевого песка улучшает качество фильтрации на 30% при одновременном увеличении скорости и продолжительности фильтрации на 20-50%.

10.3 Фильтрующие материалы для сорбционной очистки воды

10.3.1 По используемому для приготовления сырью сорбенты подразделяют на углеродные и неуглеродные. В отличие от инертных материалов испытание на прочность углеродных загрузок необходимо производить методом истирания. Исходя из особенностей очистки воды сорбцией, технологические характеристики сорбентов зависят в основном от их структурных свойств: объема и разновидности пор, суммарной омываемой поверхности и др.

10.3.2 Сорбционная емкость фильтрующих материалов обычно определяется по йоду, метиленовому голубому или по мелассе.

10.3.3 Углеродные сорбенты представлены активными углями (АУ), которые выпускаются в виде гранулированных (ГАУ), порошкообразных (ПАУ) и волоконных (УВМ). Активные угли выпускают в виде дробленых и гранулированных. Для получения дробленых углей сырье измельчают до размера 1-6 мм. После карбонизации они практически сохраняют структуру сырья, причем твердые сорта древесины (дуб, клен, граб) дают твердые угли, а мягкие породы (ель, сосна, береза) - с низкой механической прочностью.

В Приложении В приведены технологические характеристики некоторых отечественных и зарубежных активных углей, выпускаемых в промышленных масштабах.

10.3.4 На локальных очистных сооружениях, где расходуется незначительное количество сорбентов и регенерация их нецелесообразна, можно использовать природные углеродные сорбенты: торф, бурый уголь, кокс. Их сорбционная емкость ниже в 3-10 раз промышленных АУ, но низкая стоимость и доступность делает привлекательными для предварительной очистки питьевых и доочистки сточных вод.

10.3.5 Неуглеродные сорбенты находят все большее применение, поскольку отличаются избирательностью, достаточно высокой сорбционной емкостью при сравнительно низкой стоимости и доступности. Наиболее распространенные неорганические сорбенты с регулярной структурой - глинистые породы, которые подразделяются на несколько групп.

Дисперсные кремнеземы осадочного происхождения состоят по большей части из аморфной двуокиси кремния. Это опоки, трепел, диамтомит.

Слоистые и слоисто-ленточные алюможелезомагниевые силикаты имеют расширяющуюся и жесткую структуру. Первые - вермикулит и монтмориллонит - составляют основу бентонитовых глин. Монтмориллонит очень эффективен для очистки воды от органических примесей.

У слоистых сорбентов с жесткой структурой (каолинит, тальк, гидрослюда) площадь активной поверхности ограниченна, поскольку обусловлена переходно- и макропористыми пространствами между микрокристаллами силикатов.

Некоторые глинистые сорбенты достаточно активны в естественных условиях, но большую часть их рекомендуется активировать химическим или термическим способом. В Приложении Г даны характеристики некоторых не углеродных сорбентов.

11 Водовоздушная промывка фильтровальных сооружений

11.1 При водовоздушной промывке фильтров и отводе промывных вод через желоба возможен выброс фильтрующего материала, особенно при одновременной подаче воды и воздуха. Для предотвращения этого вдоль кромок желобов рекомендуется предусматривать отбойные козырьки с патрубками для отвода воздуха (рисунок 36, в).

11.2 При водовоздушной промывке рекомендуется предусматривать систему низкого горизонтального отвода промывных вод через водослив с пескоулавливающим желобом (рисунок 37). Водовоздушная промывка производится практически без расширения загрузки. Это делается для обеспечения статической устойчивости поддерживающих слоев и загрузки во время промывки и предотвращения их смещения.

а - план размещения желобов; б - желоб пятиугольного сечения; в - желоб полукруглого сечения с отбойным козырьком

Рисунок 36 - Схема желобов для фильтров

а - разрез фильтра; б - план; в - устройство водослива; г - струенаправляющий уступ;

1 - трубопровод подвода воздуха на промывку; 2 - воздухоотводчик;

3 - струенаправляющий уступ; 4 - слой воды; 5 - водослив; 6 - карман; 7 - отвод профильтрованной воды; 8 - водораспределительный коллектор; 9- отвод промывной воды из кармана; 10 - фильтрующая загрузка; 11 - поддерживающие слои;

12 - водораспределительные трубы; 13 - коллектор для воздуха;

14 - воздухораспределительные трубы; 15 - пескоотбойная доска водослива; 16 - щель для отвода песка

Рисунок 37 - Скорый фильтр с водовоздушной промывкой и низким горизонтальным отводом промывных вод

11.3 Основой промывной эффект обеспечивает воздух, подающийся с большой интенсивностью. Воздушные пузырьки, обладающие значительной отрывной силой, срывают загрязнения с поверхности зерен в период продувки фильтра и при совместной подаче воды и воздуха. Поток воды лишь вымывает загрязнения из толщи загрузки.

11.4 При водовоздушной промывке сначала через воздушную распределительную систему подается воздух, который отрывает загрязнения от зерен загрузки и выравнивает гидравлическое сопротивление по площади фильтра. Далее добавляется промывная вода с небольшой интенсивностью, которая выносит загрязнения из слоя загрузки. Заключительный этап промывки предусматривает отмывку загрузки водой и вымыв защемленного воздуха.

11.5 Регламент водовоздушной промывки для фильтров с песчаной и близкой ей по плотности загрузкой (гранодиоритовой, из горелых пород) следующий: взрыхление загрузки воздухом с интенсивностью 15-20 л/(с∙ м2) в течение 1-2 мин; совместная подача воздуха с интенсивностью 15-20 л/(с∙ м2) и воды 3-4 л/(с∙ м2) в течение 4-5 мин; промывка водой с интенсивностью 6-8 л/(с∙ м2) продолжительностью 4-5 мин.

Промывная вода отводится по сбросному трубопроводу, присоединенному сбоку или снизу к боковому или центральному каналу, на сооружения по обработке промывных вод или в техническую канализацию. Диаметр водоотводящего трубопровода принимается не менее (лучше на сортамент больше) диаметра водораспределительного коллектора.

11.6 Водовоздушную промывку надлежит осуществлять при подаче в загрузку воды и воздуха в направлении снизу вверх.

Водовоздушная промывка обладает более сильным действием, чем водяная, и это дает возможность получить высокий эффект отмывки загрузки при небольших расходах промывной воды, в том числе и таких, при которых взвешивания загрузки в восходящем потоке не происходит.

Эта особенность водовоздушной промывки позволяет:

примерно в 2 раза сократить интенсивность подачи и общий расход промывной воды;

соответственно снизить мощность промывных насосов и объемы сооружений для запаса промывной воды, уменьшить размеры трубопроводов для ее подачи и отвода;

уменьшить объемы сооружений по обработке сбросных промывных вод и содержащихся в них осадков.

11.1 Режим и основные параметры промывки

11.1.1 Водовоздушную промывку, как правило, следует осуществлять в три этапа:

1-й - подача в загрузку воздуха для частичного разрушения скоплений взвеси в загрузке и выравнивания ее сопротивления по площади сооружения;

2-й - подача воздуха и воды с целью более полного разрушения скоплений взвеси и выноса основной массы загрязнений из загрузки;

3-й - подача воды (с большей, чем на 2-м этапе, интенсивностью) для удаления из загрузки защемленного в порах воздуха и восстановления ее пористости.

11.1.2 Интенсивность подачи воды и воздуха и продолжительность отдельных этапов промывки зависят от прочности скоплений взвеси в загрузке и крупности ее зерен. Для средних условий и при эквивалентном диаметре зерен 0,7-1,3 мм ориентировочные параметры промывки могут быть приняты в соответствии с данными таблицы 6.

Таблица 6 - Параметры промывки

| Показатель | Этапы промывки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Интенсивность подачи, л/(см2) |  |  |  |
| воды | - | 2,5-3,5 | 5-7 |
| воздуха | 15-20 | 15-20 | - |
| Продолжительность этапа, мин | 1-2 | 4-7 | 5-7 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1 Более крупным загрузкам соответствуют большие значения интенсивности подачи воды и воздуха. ПРИМЕЧАНИЕ 2 Параметры промывки подлежат уточнению в процессе эксплуатации сооружений. |  |  |  |

11.1.3 Распределение воды и воздуха можно производить с помощью специальных колпачков или по перфорированным трубам.

Схема трубчатых систем подачи воды и воздуха показана на рисунке 38. Системы состоят из магистрали и коллектора (в виде канала или трубы) для подачи воды, а также из дырчатых труб для ее распределения по площади сооружения. Воздух подается и распределяется по магистрали, коллектору и дырчатым трубам.

1 - магистраль для распределения воды; 2 - коллектор для распределения воды;

3 - дырчатые трубы для распределения воды; 4 - дырчатые трубы для распределения воздуха; 5 - коллектор для распределения воздуха

Рисунок 38 - Трубчатые системы для подачи воды и воздуха

Отверстия в трубах, распределяющих воду и воздух, могут быть круглыми (когда фильтровальное сооружение имеет гравийные слои в нижней части) или щелевидными (при безгравийной загрузке).

11.1.4 Щелеванные трубы (обычно полиэтиленовые) имеют щели шириной 0,5 мм, и во избежание засорения их надлежит применять только в сооружениях с нисходящей фильтрацией в условиях, когда исключены коррозия подводящих труб и возможность попадания в трубы продуктов коррозии и других механических примесей с промывной водой и воздухом.

Приведенные соображения должны быть приняты во внимание также в отношении колпачков с узкими щелями.

11.1.5 Расчет и конструирование трубчатых систем для подачи и распределения воды следует производить исходя из следующих условий:

диаметр распределительных (перфорированных) труб определяется исходя из скорости движения воды на входе в них при 3-м этапе промывки, равной 1,5-2,0 м/с. При этом расстояния между осями труб следует принимать 250-350 мм (меньшие расстояния — для труб меньшего диаметра);

трубы следует укладывать на высоте 120-150 мм от дна фильтра до низа труб, точно посредине между трубами для подачи воздуха.

11.1.6 При применении круглых отверстий суммарная их площадь должна составлять 0,18-0,22 % площади сооружения. При этом отверстия располагаются в один ряд по нижней образующей труб (диаметр отверстий 10-12 мм, расстояния между их осями 120-160 мм).

Следует учитывать, что при выполнении монтажа перфорированных труб для распределения воды отклонения в расстояниях между осями труб в горизонтальной плоскости должны быть не более ±10 мм, в вертикальной - не более ±5 мм.

11.1.7 Для распределения воздуха следует применять полиэтиленовые трубы со стенкой толщиной, обеспечивающей их жесткость и прямолинейность. Трубы, поставляемые в бухтах, применять не рекомендуется.

Отверстия или щели в трубах надлежит располагать в шахматном порядке по двум образующим под углом 45° к вертикали при направлении их вниз.

Щели необходимо нарезать перпендикулярно оси трубы. Они должны иметь ширину 0,5 мм и длину (по внутренней поверхности трубы, т.е. в свету) 15-25 мм (в зависимости от диаметра трубы.).

Круглые отверстия должны иметь диаметр 3-5 мм. В каждом ряду отверстия или щели надлежит располагать на расстоянии 100-180 мм одни от других. Отверстия и щели должны быть по всей площади фильтра, включая и пристенные участки.

11.1.8 На краевых участках фильтра надлежит укладывать трубы для распределения воздуха, а не для распределения воды. Полиэтиленовые трубы для распределения воздуха необходимо укладывать строго горизонтально непосредственно на днище или на подкладках высотой 10-30 мм.

Должно быть обеспечено весьма надежное крепление труб к днищу. Возможные способы крепления труб показаны на рисунках 39 и 40.

1 - трубы для подачи воздуха; 2 - резиновая прокладка; 3 - кондуктор; 4 - трубы для подачи воды; 5 - крепление кондуктора к днищу; 6 - подкладка

Рисунок 39 - Крепление распределительных труб для подачи воздуха 
с помощью кондуктора

1 - днище; 2 - швеллер, закладываемый в днище; 3 - хомут; 4 - резиновая трубка;

5 - труба для подачи воздуха; 6 - подкладка

Рисунок 40 - Крепление распределительных труб для подачи воздуха 
с помощью хомутов

11.1.9 Расстояния между креплениями должны предотвращать возможность изгиба труб в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Элементы крепления труб не должны закрывать отверстия в них.

Концы труб должны быть заварены заглушками, утапливаемыми внутрь трубы на 10-15 мм. Для упора заглушек через оставшиеся свободными торцы труб следует пропускать 2-3 шпильки диаметром по 3-5 мм.

Для компенсации теплового расширения труб расстояние между их концами и стенкой фильтра должно быть 20-30 мм.

11.1.10 Конструкция системы должна обеспечивать возможность монтажа труб с высокой точностью. Отклонения верха труб от горизонтальной плоскости (проверяются по уровню воды) допускаются не более ±3 мм, отклонения осей труб в плане - не более ±10 мм.

11.1.11 Во время рабочего цикла трубы системы подачи воздуха должны быть заполнены водой. Для обеспечения выдавливания воды из системы во время промывки коллектор воздушной системы должен располагаться выше распределительных труб. Имеются примеры устройства отдельных коллекторов для каждого отделения фильтра с расположением в нижней части (см. рисунок 38), а также над струенаправляющим выступом и внутри его

Должна быть обеспечена надежная и прочная стыковка труб распределительной системы с коллектором. Коллектор рекомендуется выполнять в виде стальной трубы с приваренными вблизи нижней образующей отводами (коленами под углом 90о); соединение полиэтиленовых распределительных труб с коленами следует производить, насаживая на них разогретые концы труб (см. рисунок 38).

11.1.12 Магистральный воздуховод должен располагаться на отметке, исключающей возможность попадания в него воды во время остановки воздуходувного агрегата. С учетом давления, имеющегося в нижней части загрузки во время промывки, магистральный трубопровод надлежит располагать на 3-4 м выше зеркала воды в фильтровальном сооружении во время промывки.

11.1.13 Магистраль должна соединяться с коллектором воздушной распределительной системы с помощью вертикального стояка. Во избежание образования воздушных мешков на присоединениях следует избегать длинных горизонтальных участков. На стояке устанавливается запорная арматура.

Стояк надлежит присоединять к коллектору со стороны торца. С этой целью труба коллектора пропускается через стенку фильтра и за его пределами соединяется со стояком, подводящим воздух к фильтру.

При различном диаметре труб коллектора и стояка переход с одного диаметра на другой должен производиться за пределами фильтра.

11.1.14 При наличии двух отделений фильтра с самостоятельными коллекторами, как правило, следует устанавливать один стояк с запорной арматурой и симметричными ответвлениями для присоединения к коллекторам.

11.1.15 Приближенный расчет системы подачи и распределения воздуха может быть произведен исходя из следующих данных: скорость выхода воздуха из отверстий труб распределительной системы должна быть равной 45-50 м/с, на входе в трубы распределительной системы - 13-17 на входе в коллектор - 7-10 м/с, при этом две последние скорости находятся в обратных соотношениях (т.е. большим скоростям в трубах соответствуют меньшие скорости в коллекторе и наоборот).

Скорость движения воздуха в магистральных трубопроводах следует принимать равной 18-25 м/с.

Указанные расчетные параметры систем подачи и распределения воздуха приняты при атмосферном давлении, поэтому расчет указанных систем следует производить без учета сжатия воздуха.

11.1.16 Воздуходувное устройство должно обеспечивать как пусковой, так и промывочный режим работы системы.

При пусковом режиме (от момента пуска воздуходувного устройства до момента прорыва воздуха из отверстий распределительной системы) давление в системе максимальное, а расход воздуха минимальный. Этот расход связан со сжатием воздуха в системе его подачи и выдавливанием воды из распределительной системы, при этом воздух может нагреваться. После прорыва воздуха через фильтрующую загрузку давление в системе его подачи падает, а расход увеличивается и должен быть доведен до расчетного, определяемого как произведение интенсивности подачи воздуха на площадь единовременно промываемых сооружений.

11.1.17 Как пусковое, так и рабочее давление воздуха зависит от многих факторов (в том числе и от степени заиления фильтрующей загрузки), не поддающихся точному учету.

11.1.18 Условно могут быть приняты следующие расчетные параметры подачи воздуха:

пусковой режим — давление в системе равно удвоенной высоте столба воды в фильтровальном сооружении (считая от его дна), расход воздуха составляет 5-10% расчетного;

рабочий режим (во время промывки) — расход воздуха равен расчетному, а давление — сумме потерь напора в системе и высоте столба воды в сооружении. Потери напора в системе подачи воздуха следует определять расчетом. Ориентировочно они могут быть приняты равными 1 м.

При подборе воздуходувного оборудования давление при пусковом и рабочем режимах следует принимать с запасом, равным 0,005 МПа.

11.1.19 Для возможности подбора (при эксплуатации) оптимальных условий работы воздуходувных устройств на напорной линии необходимо устанавливать сбросный патрубок с запорной арматурой, дроссель (или автоматическое устройство) для поддержания оптимального давления на воздуходувном устройстве, запорную арматуру, а также измеритель расхода воздуха.

Должен быть предусмотрен резервный воздуходувный агрегат.

На воздуходувный агрегат следует подавать чистый наружный воздух, прошедший предварительно механические фильтры.

11.1.20 Расчет распределительных труб и коллектора следует производить исходя из суммарной площади отверстий (для труб) или суммарной площади ответвлений (для коллектора), т.е. величины f, м, определяемой по формулам:

| , при ζ<1 | (29) |
| --- | --- |
| , при ζ>1 | (30) |

допустимой степени неравномерности распределения воздуха по площади сооружения, имея в виду, что общая неравномерность Δобщ представляет собой сумму неравномерностей распределения в ответвлениях ΔО и в коллекторе ΔКОЛ, причем ΔОБЩ = ΔО + ΔКОЛ 0,02;

F - площадь поперечного сечения рассматриваемого трубопровода (ответвления или коллектора);

μ - коэффициент расхода; для ответвлений определяется в зависимости от диаметра зерен загрузки фильтровального сооружения по рисунку 42; при применении гравийной загрузки следует принимать равным 0,54;

ζ - коэффициент сопротивления трубопровода, зависящий от его длины l и диаметра d.

Рисунок 41 - Номограмма зависимости между неравномерностью распределения воздуха Δ и характеристикой трубопровода а

Рисунок 42 - Номограмма зависимости между коэффициентом μо (или коэффициентом ψо) и крупностью песчаной загрузки dз

Коэффициент сопротивления ζ следует определять по формуле

|  | (31) |
| --- | --- |

а величину μкол - по формуле

|  | (32) |
| --- | --- |

где ψобщ - общий коэффициент сопротивления:

|  | (33) |
| --- | --- |

12 Конструкции скорых фильтров

12.1 Конструкции безнапорных скорых фильтров

12.1.1 Расположение элементов фильтров, их количество и конструкции зависят от назначения фильтров, условий их применения, вида фильтрующего материала. На конструкцию скорых фильтров влияют также их размеры, количество фильтрующих слоев, направление фильтрования, наличие поддерживающих слоев, система промывки, вид водораспределительных систем.

На рисунке 43 приведены схемы различных безнапорных скорых фильтров, отличающиеся расположением водораспределительных и водосборных устройств, а также направлением фильтрования.

12.1.2 Размеры фильтра в плане обычно близки к квадрату. Высота фильтра определяется высотой загрузки и поддерживающих слоев, а также высотой слоя воды (обычно 2-2,5 м), который необходим для преодоления сопротивления движению фильтрационного потока, возрастающего по мере накопления в загрузке загрязнений.

а - однослойный безнапорный фильтр с боковым каналом; б - двухслойный фильтр;

в - двухпоточный фильтр; г - фильтр с центральным каналом; д - фильтр с плавающей загрузкой; е - однослойный фильтр с низким горизонтальным отводом промывных вод

Рисунок 43 - Схемы скорых фильтров

12.1.3 При площади более 40 м2 фильтры проектируют с центральным каналом, как показано на рисунке. 43, г, который разделяет корпус на две одинаковые секции. Канал разделен по горизонтали на два отсека: в нижнем располагается водораспределительный коллектор: верхний предназначен для распределения очищаемой воды и сбора промывной. Иногда коллектор в канале не устраивают и водораспределительные трубы выходят непосредственно из стенок канала. Ширина канала должна быть не менее 0,7 м. Площади каналов не входят в рабочую площадь фильтров.

12.1.4 Определение общей площади скорых фильтров:

|  | (34) |
| --- | --- |

где  - общая площадь фильтров, м2;

- продолжительность работы станции в течение суток, ч;

- расчетная скорость фильтрования при нормальном режиме, м/ч;

n - число промывок одного фильтра в сутки при нормальном режиме эксплуатации;  - интенсивность промывки фильтра, л/(см)2;

- продолжительность промывки, ч;

- время простоя фильтра в связи с промывкой, принимаемое для фильтров, промываемых водой - 0,33 ч, водой и воздухом - 0,5 ч.

12.1.5 Корпус фильтра чаще выполняется железобетонным (редко металлическим) с толщиной стенок 0,2-0,5 м.

В нижней части корпуса располагается нижняя распределительная система, вверху - распределительно-водосборная (желоба, водосливы, дырчатые трубы).

1 - загрузка; 2 - жёлоб; 3 - стенка; 4 - поддерживающие слои; 5 - днище;

6 - центральный коллектор; 7 - распределительные перфорированные трубы;

8 - трубопровод отвода промывной воды; 9 - трубопровод подачи промывной воды; 10 - трубопровод отвода чистой воды в РЧВ; 11 - трубопровод подачи предварительно осветленной воды; 12 - сборный (боковой) карман.

Рисунок 44 - Скорый фильтр с боковым карманом

При этом рекомендуется: работа станции очистки воды - круглосуточная; промывка фильтров - два раза в сутки.

Количество фильтров:

|  | (35) |
| --- | --- |

где  - общая площадь фильтров на станции.

12.1.6 Количество фильтров на станциях производительностью более 1600 м3/сут должно быть не менее четырех. При производительности станции более 8-10 тыс.м3/сут количество фильтров следует определять с округлением до ближайших целых чисел (четных или нечетных в зависимости от компоновки фильтров). Площадь одного фильтра надлежит принимать не более 100-120 м2.

1  ̶  желоба; 2 ̶ глухая перегородка; 3  ̶  верхнее отделение центрального канала;

4  ̶   распределительные перфорированные трубы; 5  ̶  нижнее отделение центрального канала.

Рисунок 45 - Скорый фильтр с центральным каналом.

12.1.7 Далее производится проверка на соблюдение скорости фильтрования при форсированном режиме.

Скорость фильтрования при форсированном режиме, м/ч:

|  | (36) |
| --- | --- |

где Vн - расчетная скорость фильтрования при нормальном режиме,7-10 м/ч;

Nф - количество фильтров, шт.;

N1 -число фильтров, находящихся в ремонте.

На станциях с количеством фильтров до 20 следует предусматривать возможность выключения на ремонт одного фильтра, при большем количестве - двух фильтров.

Скорость фильтрования при форсированном режиме должна быть в пределах 8,5-12 м/ч.

12.1.8 Площадь одного фильтра, м2:

|  | (37) |
| --- | --- |

где Fф - общая площадь скорых фильтров, м2;

Nф - количество фильтров.

Фильтры площадью до 30 м2, как правило, устраивают без центрального канала, при большей площади с центральном каналом.

12.1.9 Далее производится проверка фактической скорости фильтрования при нормальном режиме, м/ч:

|  | (38) |
| --- | --- |

где Qпол - полезная производительность станции, м3/сут;

Tст - продолжительность работы станции в течение суток, ч;

nпр - число промывок одного фильтра в сутки при нормальном режиме эксплуатации;

t1 - продолжительность промывки;

t2 -время простоя фильтра в связи с промывкой; ω - интенсивность промывки фильтра.

Фактическая скорость фильтрования при нормальном режиме должна быть в пределах 7-10 м/ч.

Фактическая скорость фильтрования при форсированном режиме должна быть в пределах 8,5-12 м/ч

12.1.10 В двухслойных фильтрах верхний слой имеет размеры зерен крупнее, чем нижний, что способствует более равномерному распределению загрязнений во всей толще загрузки. Для того чтобы при промывке в результате гидравлической сортировки не происходило перемешивание загрузки, верхний слой необходимо выполнять из более легкого фильтрующего материала, чем нижний. Например, вверху размещают керамзит, внизу - кварцевый песок.

12.1.11 Возможно применение многослойных фильтров (до пяти слоев), в которых применены разнообразные материалы с плотностью от 3,5 до 1,3 г/дм3.

При проектировании многослойных фильтров важно правильно выбрать соотношение диаметров зерен загрузок соседних слоев, чтобы не происходило их перемешивание на границе раздела. Необходимо чтобы гидравлическая крупность самых крупных зерен вышерасположенного слоя загрузки была меньше, чем гидравлическая крупность самых мелких зерен нижнего слоя.

12.1.12 Для увеличения производительности фильтров, максимально используя их грязеемкость, рекомендуется использовать фильтры, в которые исходная вода подается двумя потоками: большая часть расхода подается через нижнюю водораспределительную систему и фильтруется снизу вверх, а меньшая - сверху вниз, поступая в фильтр через желоба. Сбор очищенной воды производится через верхний трубчатый дренаж, расположенный почти в центре толщи загрузки.

12.1.13 Повышению грязеемкости фильтров способствует увеличение скорости фильтрования по ходу движения потока очищаемой воды. Этот принцип применен в радиальных фильтрах, конструкции (рис. 46), где очищаемая вода движется горизонтально в радиальном направлении - от периферии к центральной трубе. Скорость фильтрации постепенно повышается, создавая наилучшие условия для проникновения загрязнений во всю толщу загрузки.

1 - подача сжатого воздуха; 2 - радиальный корпус; 3 - центральная водосборная труба осветленной воды; 4 - водосборные желоба промывной воды; 5 - кольцевая водораспределительная камера; 6 - боковой карман; 7 - сброс промывной воды;

8 - подвод воды на промывку; 9 - колпачковая распределительная система;

10 - внутренняя пористая перегородка; 11 - отвод осветленной воды в РЧВ;

12 - распределительный трубопровод для воздуха; 13 - фильтрующая загрузка;

14 - внешняя пористая перегородка

Рисунок 46 - Схема радиального фильтра

12.1.14 Рекомендуемая фильтрующая загрузка (предпочтительнее высокопористая дробленая: горелые породы аргиллит, аглопорит, альбитофир, гранодиорит) с крупностью зерен 1,2-2,0 мм выполняется слоем до 2-2,5 м. Для распределения сжатого воздуха и промывной воды используется безгравийная система с щелевыми длинноствольными колпачками.

12.1.15 Режим промывки предусматривает: подачу воздуха с интенсивностью 20 л/с∙м2в течение 5 минут; совместную подачу воздуха с той же интенсивностью и подачу воды с интенсивностью 6 л/с∙м2в течение 10 мин; подачу воды с интенсивностью 12 л/с∙м2в течение 5 мин.

12.1.16 Скорость фильтрования, отнесенная к поверхности наружной пористой перегородки, принимается равной 20 м/ч. При этом скорость фильтрования, отнесенная к площади сечения радиального корпуса в плане, ограничивается величиной 25 м/ч.

Кольматация пористой перегородки предотвращается периодической обработкой фильтра хлорной водой с концентрацией активного хлора 10-12 мг/дм3в течение 6-12 ч.

12.1.17 Двухступенчатые фильтры представляют собой два скорых фильтра, объединенных в единый корпус (рисунок 47). Вода движется последовательно через фильтр первой ступени снизу вверх, а затем, пройдя сборный канал, фильтруется через фильтр второй ступени. Самотечное движение через обе ступени обеспечивается тем, что фильтр первой ступени оборудован системой низкого отвода через водослив. При этом создается постоянный уровень излива воды в центральный соединительный канал. Вторая ступень фильтра имеет традиционную конструкцию с желобами.

В первой ступени фильтра фильтрация осуществляется в направлении убывающей крупности зерен загрузки, чем обеспечивается высокая грязеемкость. Работа первой ступени обеспечивает предварительную очистку воды и допускает проскок загрязнений до 10 мг/л. Вторая ступень осуществляет доочистку воды до питьевого стандарта.

Двухступенчатые фильтры могут применяться при мутности исходной воды до 150-200 мг/л и цветности до 150 градусов. Скорость фильтрования диктуется первой ступенью и составляет 4,5-5,5 м/ч. Эффективная работа двухступенчатого фильтра требует тщательного подбора фракционного состава загрузок ступеней фильтра. Промывка фильтра водовоздушная при обычных параметрах воды и воздуха.

1 - первая ступень; 2 - водослив с пескоулавливающим желобом; 3 - центральный соединительный канал; 4 - вторая ступень фильтра; 5 - отвод промывной воды;

6 - водосборные желоба; 7 - загрузка второй ступени фильтра; 8 - водораспределительная система фильтра второй ступени; 9 - коллектор фильтра второй ступени; 10 - коллектор фильтра первой ступени; 11 - водораспределительная система фильтра первой ступени;

13  - загрузка второй ступени фильтра; 14 - струенаправляющий уступ

Рисунок 47 - Конструкция двухступенчатого фильтра

12.1.18 Одним из достоинств двухступенчатых фильтров является возможность введения дополнительных реагентов, воздуха, окислителей в канал перед второй ступенью фильтрования, что расширяет сферу их эффективного применения.

12.1.19 В фильтрах с загрузкой из легких (меньше плотности воды) материалов не требуется значительный напор при промывке. Кроме того, для фильтров с плавающей загрузкой (ФПЗ) часто можно обойтись без сложных нижних сборно-распределительных систем.

В качестве фильтрующей загрузки обычно используют гранулированный вспененный полистирол, шунгизит и замкнуто-ячеистые плавающие гранулы из других материалов с размером зерен от 0,3 до 10-15 мм.

Для предотвращения выноса фильтрующей загрузки в фильтрах над загрузкой устанавливается удерживающая решетка или сетка.

Промывка фильтра осуществляется тем запасом воды, который накапливается над слоем загрузки. Для выполнения промывки следует лишь открыть задвижку на трубопроводе, отводящем промывную воду, поскольку напора воды достаточно для расширения загрузки.

12.1.20 В ФПЗ фильтрование снизу вверх аналогично фильтрованию сверху вниз в традиционных фильтрах с тяжелыми загрузками. При фильтровании сверху вниз реализуются преимущества фильтрования в направлении убывающей крупности зерен.

Для создание двухслойного фильтра нижний слой загрузки формируют из гранул более крупного размера, чем в верхнем слое, но имеющих большую плотность. Например, верхний слой составляет пенополистирол с диаметром зерен 0,6-0,8 мм, а нижний - гранулы полувспененного полистирола размером 1,2-1,5 мм.

12.2 Конструкция напорных скорых фильтров

12.2.1 Напорные фильтры применяются при малой производительности станций водоочистки. Они изготавливаются из металла, полной заводской готовности и рассчитаны на различную производительность и разное давление.

На рисунке 48 приведены схемы некоторых осветлительных фильтров. Стрелками показано направление движения воды в режиме фильтрования.

12.2.2 Фильтры серийно выпускаются заводами и оборудуются верхними и нижними распределительными системами (дренажами), системами воздушного взрыхления загрузки, системами гидроперегрузки фильтрующего материала, запорно-регулирующей арматурой. Все это позволяет обеспечить быстрый монтаж оборудования, надежную работу и высокий уровень эксплуатации фильтров.

1 - вертикальный однокамерный однослойный; 2 - двухпоточный; 3 - двухслойный; 4 - двухкамерный; 5 - горизонтальный однопоточный

Рисунок 48 - Принципиальные схемы напорных фильтров

На рисунке 49 приведена принципиальная схема напорного вертикального однокамерного однослойного фильтра. Такого рода фильтры имеют преимущественное применение в промышленном водоснабжении.

В Приложении Д приведены характеристики некоторых наиболее распространенных напорных фильтров.

12.2.3 Напорные фильтры загружаются зернистыми материалами, аналогичными применяемыми в открытых фильтрах. При использовании гранодиорита и других загрузок из горных пород, отличающихся повышенной абразивностью, рекомендуется поверх дренажа укладывают поддерживающий слой из гранодиорита или щебня диаметром зерен 2-5 мм и высотой 200-300 мм.

а - вид сбоку; б - план; 1 - подвод обрабатываемой воды; 2 -  выход очищенной воды; 3 - подвод промывной воды; 4 - сброс промывной воды; 5 - опорожнение фильтра;

6 - подвод воздуха на взрыхление; 7 - воздушник; 8, 9 -  трубки отбора проб воды и давления до и после фильтра; 10 - сточный лоток; 11 - люки

Рисунок 49 - Схема обвязки однокамерного фильтра

Наиболее употребительный размер зерен загрузки в напорных фильтрах составляет 0,8-2,0 мм с коэффициентом неоднородности 1,8-2,0.

12.3 Водораспределительные системы скорых фильтров

12.3.1 В нижней части фильтров располагаются водосборные - водораспределительные системы, которые служат для сбора профильтрованной воды и распределения промывной воды во время регенерации. Расход воды при промывке в 6-10 раз превышает фильтрационный, поэтому режим промывки является расчетным для проектирования этих систем.

12.3.2 Дренаж должен обеспечить равномерный по всей площади фильтра отвод фильтруемой воды, предотвратить унос зерен фильтрующего материала и, что важнее всего, обеспечить равномерное распределение по всей площади фильтра промывной воды (в связи с чем эти системы называют также распределительными).

12.3.3 В водораспределительных системах большого сопротивления потери напора возрастают по ходу движения промывной воды за счет увеличения скорости в элементах этой системы. Такое соотношение скоростей затрудняет поступление воды в первые по пути движения трубы, или выходные отверстия, и заставляет более равномерно распределяться по всем трубам и отверстиям.

12.3.4 В отечественной практике применяются следующие водораспределительные системы большого сопротивления:

- трубчатая дырчатая (с малыми и большими круглыми отверстиями);

- из щелеванных труб;

- трубчатая со щелеванной лентой;

- колпачковая;

- из пористых плит;

- «экополимер».

12.3.1. Трубчатая водораспределительная система

12.3.1.1 Трубчатая водораспределительная система состоит из коллектора и трубчатых ответвлений. Диаметр коллектора рассчитывается на скорость промывного потока 0,8-1,2 м/с. Коллектор обычно располагают в центре фильтра с одинаковыми ответвлениями в обе стороны от коллектора, но может прокладываться вдоль одной его стенки (иногда снаружи фильтра). В этом случае ответвления направлены в одну сторону. В фильтрах с центральным каналом коллектор помещают внизу канала. Иногда ответвления присоединяются непосредственно к центральному каналу без коллектора. Некоторые распределительные системы фильтров показаны на рисунке 50.

12.3.1.2 Расстояния между осями труб ответвлений принимаются 250-350 мм. Диаметры труб рассчитываются на скорость промывного потока 1,6-2 м/с. Отверстия диаметром 10-12 мм размещаются с шагом 150-200 мм в два ряда в шахматном порядке под углом 450 книзу от вертикали. Общая площадь отверстий составляет 0,25-0,5 % рабочей площади фильтра.

а -  трубчатая с центральным коллектором; б -  трубчатая с боковым коллектором; в - трубчатая с коллектором в центральном канале; г - из полимербетонных плит;

1 - водораспределительные трубы (ответвления); 2 - коллектор; 3 - боковой карман; 4 - отвод промывных вод; 5 - распределительный канал; 6 - отражательный диск;

7 - патрубок; 8 - центральный канал; 9 - полимербетонная плита

Рисунок 50 - Схемы водораспределительных систем фильтров

12.3.1.3 Расстояние от низа ответвлений до дна фильтра 80-120 мм.

Длина ответвления распределительной системы, м:

|  | (39) |
| --- | --- |

где lф - длина стороны фильтра, м;

dк - наружный диаметр коллектора распределительной трубы, м.

8.3.1.4 Потери напора в дренажной системе, м:

|  | (40) |
| --- | --- |

где ξ - коэффициент гидравлического сопротивления;

Vк - скорость движения воды в коллекторе, м/с;

Vотв. - скорость движения воды в ответвлении, м/с.

12.3.1.5 Поддерживающие гравийные (щебеночные) слои предназначены для предотвращения попадания загрузки в отверстия труб дренажа, а также обеспечивают более равномерное распределение воды по площади фильтра. Поддерживающие слои состоят из нескольких фракций и укладываются от дна с уменьшающимся диаметром зерен на высоту согласно рекомендациям из таблицы 7.

Таблица 7 - Поддерживающие слои фильтров

| Крупность зерен, мм | Высота слоя, мм |
| --- | --- |
| 40-20 20-10 10-5* | Верхняя граница слоя должна быть на уровне верха распределительных труб, но не менее чем на100 мм выше отверстий 100-150 100-150 |
| 5-2* | 50-100 |
| *ПРИМЕЧАНИЕ При водовоздушной промывке высота слоев 10-5 мм и 5-2 мм следует принимать по 150-200 мм каждый. |  |

12.3.1.6 Неравномерное поступление промывной воды, подаваемой с большими скоростями, может привести к неравномерной и неудовлетворительной промывке фильтра, вызвать сдвиг поддерживающих слоев и нарушить правильную работу фильтра.

12.3.1.7 Щели в распределительных трубах суммарной площадью 1,5-2 % от площади фильтра размещают равномерно поперек оси и по периметру труб не менее чем в два ряда. Ширина щелей принимается на 0,1 меньше минимального размера зерен загрузки.

Щелеванные ленты располагают по верхней части распределительных труб. Под щелями делаются круглые отверстия диаметром 10-20 мм, суммарной площадью 0,25-0,5 % от площади фильтра.

12.3.1.8 Колпачки закрепляются в промежуточном перекрытии, располагаемом на высоте 0,8 м от дна. Общая площадь щелей всех колпачков принимается равной 0,8-1 % от площади фильтра. Количество колпачков рассчитывается исходя из площади щелей одного колпачка. Колпачки располагаются в шахматном порядке, при этом их число на 1 м2 не должно быть менее 30-50 шт. Колпачки наворачиваются на резьбу ниппелей, установленных в плите промежуточного днища. Если фильтры имеют водовоздушную промывку, применяют длиннохвостные колпачки, в нижней части патрубков которых делаются продольные щели шириной1 мм и длиной 50-60 мм, через которые происходит подача воздуха в колпачок в период продувки.

12.3.2 Дренажные системы из полимербетонных плит

12.3.2.1 Устройство дренажной системы из пористых полимербетонных плит стоит из поддонного пространства, разделенного стенками на распределительные каналы шириной 0,25-0,6 м и высотой 0,25-0,35 м. Каналы перекрываются сборными пористыми полимербетонными плитами толщиной не менее 40 мм.

12.3.2.2 Дренаж из полимербетонных плит (рисунок 51) состоит из опорных стенок, смонтированных перпендикулярно сборному каналу фильтра, на которые уложены полимербетонные плиты. Фильтрующая загрузка находится непосредственно на плитах. На входах в дренажные каналы установлены патрубки большого сопротивления с диафрагмами и отражателями. Для повышения надежности стыковых соединений торцы плит выполнены со скосами в верхней части под углом 45-60°; треугольные пазы между плитами заполняются полимербетонной смесью того же состава, что и полимербетонные плиты (рисунок 51, узел А)

1 - опорные стенки; 2 - сборный канал; 3 - полимербетонные плиты;

4 - фильтрующая загрузка; 5 - патрубки; 6 - отражатели; 7 - стыки плит (а = 20-30мм)

Рисунок 51 - Дренаж из полимербетонных плит

12.3.2.3 Размер зерен заполнителя и количество связующего подбирают так, что остаются открытые сквозные поры, проницаемые для воды, но не допускающие проникновения зерен загрузки.

12.3.2.4 Для открытых скорых фильтров станций подготовки воды рекомендуется использовать два типа дренажных систем: 1) из сборных плит, изготовленных полностью из пористого полимербетона; 2) из сборных железобетонных дырчатых плит, отверстия которых заполнены пористым полимербетоном.

12.3.2.5 Дренаж второго типа (рисунок 50 состоит из опор 1 (горизонтальные балки или вертикальные столбики), к которым с помощью анкеров прикреплены дырчатые железобетонные плиты 2. Эти плиты изготавливают на заводах железобетонных изделий. В стенке сборного канала смонтированы патрубки 4 с отражателями (без диафрагм). Отверстия железобетонной плиты 2 заполнены пористым полимербетоном, обеспечивающим необходимое для распределения промывной воды гидравлическое сопротивление. Сверху плита покрыта слоем полимербетона 5 толщиной 15-20 мм для улучшения равномерности сбора фильтрата и распределения промывной воды. Боковые торцы плит должны быть скошены для упрощения заделки стыков.

12.3.2.6 При водо-воздушной промывке на дне фильтра хомутами крепят воздухораспределительные дырчатые трубы. Общий трубопровод подачи воздуха для каждой ячейки фильтра следует располагать выше воздухораспределительных труб.

При чередующейся промывке для дренажа первого типа используют диафрагмы с отверстиями двух типоразмеров. В зонах большей интенсивности монтируют диафрагмы с большими отверстиями, при этом зоны большего и меньшего расходов чередуются (рис.53 а).

12.3.2.7 Для дренажа второго типа чередование интенсивностей обеспечивают применением двух видов железобетонных плит с разными диаметрами отверстий в них (рис.53б) либо одинаковых плит, в которых отверстия имеют разные диаметры (рис.53в).

12.3.2.8 Преимущества дренажей второго типа по сравнению с первым: меньший (в 2-2,5 раза) расход наиболее дорогого компонента - полимербетона, а также уменьшение числа опор, что сокращает трудоемкость и сроки монтажа. Выбор типа дренажа производят в зависимости от местных условий:

Первый тип наиболее целесообразен при сравнительно небольшой общей площади реконструируемых или строящихся фильтров (примерно до 100 м2);

Второй тип рекомендуют при условии изготовления дырчатых плит на заводе или специализированном участке.

а - план и разрезы фильтра; б - дренажная плита; 1 - опоры; 2 - дырчатые железобетонные плиты; 3 - фильтрующая загрузка; 4 - патрубки; 5 - верхний слой полимербетона

Рисунок 52 - Схема дренажа открытых фильтров (тип 2)

а - дренаж типа 1; б, в - варианты размещения отверстий в железобетонных плитах дренажа типа 2; 1, 2 - диафрагмы с большими и меньшими отверстиями; 3, 4 - плиты с отверстиями большего и меньшего диаметров; 5, 6 - отверстия большего и меньшего диаметров

Рисунок 53 - Схемы дренажей открытых фильтров при чередующейся промывке

12.3.3 Расчет дренажных систем из полимербетона

12.3.3.1 Дренажи из пористого полимербетона, а также опорные конструкции проверяют на прочность, а железобетонные конструкции при необходимости - на трещиностойкость. Расчет выполняют на два случая: сверху - равномерно-распределенная нагрузка от веса мокрой загрузки (фильтр водой не заполнен) и веса дренажных плит; снизу -равномерно-распределенная нагрузка при промывке.

12.3.3.2 Нагрузку от массы загрузки (МПа) определяют по формуле:

| G= 0,01 Но[ρ 4(1-mo)+mo], | (41) |
| --- | --- |

где Но - максимальная высота фильтрующей загрузки, м;

ρ4 - относительная плотность частиц фильтрующей загрузки (для кварцевого песка ρ4≅2,65);

mo - пористость загрузки в долях единицы (для кварцевого песка mо≅0,4).

12.3.3.3 Нагрузку снизу находят в результате гидравлического расчета дренажа при максимальной интенсивности промывки.

Прочностные расчеты дренажных плит и опорных конструкций производят по действующим строительным нормам и правилам (для железобетонных и металлических конструкций).

12.3.3.4 Для полимербетонных плит типа 1 рекомендуемая ширина (расчетный пролет) - 250-350, длина - 500-700, толщина не менее 40 мм.

Для железобетонных дырчатых плит типа 2 рекомендуемые размеры в плане - до 2000, толщина железобетонной части плиты - не менее 60, а толщина верхнего слоя полимербетона - 15-25 мм. Шаг отверстий в плитах должен быть не более 170мм, а диаметры - не менее 25 мм. При этом размеры отверстий устанавливают гидравлическим расчетом.

Размеры и форма дренажных плит типа 3 (см. рис.53) назначаются с учетом размеров люка в корпусе фильтра и условий монтажа.

Рекомендуемые размеры плит, мм: величина расчетного пролета (ширина) - до 500, длина - до1000. Толщина металлического листа - 5-7 мм, при этом для уменьшения этой толщины целесообразно устройство ребер жесткости из полос, привариваемых с нижней стороны листов. Длину патрубков принимают равной 50-70 мм и уточняют при гидравлическом расчете.

12.3.3.5 Для установок заводского изготовления форму и размер дренажных плит типа 4 принимают в зависимости от диаметра фильтра; при диаметре 1 м - 4-секторные плиты, а при диаметре 2 м - 4-секторные плиты в центре и дополнительно 12 плит по периметру длиной в радиальном направлении - до 500 мм. Рекомендуемая толщина плит - 50мм.

12.3.3.6 Опоры дренажных плит типа 1 (см. рис.51) выполняют из сборного или монолитного бетона. Ширина стенок поверху должна быть в пределах 80-150 мм.

Опоры дренажных плит типа 2 (см. рис.27) выполняют из сборного или монолитного железобетона в виде горизонтальных балок, связанных с дном или стенками фильтра, в верхней части балок должны быть выпуски анкеров для крепления дренажных плит. Допускают устройство опор - вертикальных столбиков. Эти опоры прикреплены к дну фильтра и также имеют сверху анкер.

12.3.3.7 Высоту поддона (от дна фильтра до низа плит типа 1 и 2) назначают конструктивно, исходя из условия размещения патрубков на входе в поддон и проверяют по скорости движения промывной воды вначале.

По периметру ячейки фильтра предусмотрена опорная стенка толщиной 50-100 мм.

Горизонтальные опоры дренажных плит типа 3 и 4 установок заводского изготовления выполняют из стального проката (уголок, швеллер, лист). Ширина опор должна быть не менее 50 мм, крепление плит к опорам производят с помощью анкеров - болтов или отрезков вертикальной арматуры. Промежуточные вертикальные опоры-стойки выполняют из водогазопроводных труб диаметром 25-50 мм.

12.3.3.8 Сверху дренажные плиты типа 3 крепят в местах стыков плит: по периметру - отрезками уголков 50x50 мм длиной 70-100 мм, а в центре и на промежуточной опоре - с помощью анкеров и прижимных металлических пластинок (дисков, прямоугольников) толщиной не менее 5 мм и размером 70-100 мм.

12.3.3.9 Патрубки на выходах в поддон для дренажей типа 1 и 2 фильтров водоочистных станций выполняют из стальных труб, диаметр которых назначают по допустимой скорости движения воды при промывке. На выходе из патрубка (в поддоне) на расстоянии 1-2 его диаметров устанавливают отражатель - пластинку круглой или прямоугольной формы размером, близким к диаметру патрубка. Отражатель приваривают с помощью 2-4 металлических стержней.

Шаг патрубков для дренажей типа 2 принимают не более 500 мм.

В выходном сечении патрубков дренажей типа 1 (со стороны поддона) приваривают герметичным швом диафрагму из металла толщиной не менее 5 мм с круглым отверстием в центре, выполняемым на сверлильном или токарном станке. Внутренний торец отверстия диафрагмы должен быть прямым (без скосов) и защищен от заусениц. Диаметр отверстия устанавливают гидравлическим расчетом.

Для фильтров заводского изготовления круглой формы центральный патрубок дренажей выполняют из стальной трубы диаметром, равным диаметру трубопровода, подводящего промывную воду. Диаметр боковых отверстий принимают равным 15-20 мм, а числа отверстий устанавливают, исходя из соотношения суммарной площади их к площади боковой поверхности патрубка, равного 0,3-0,4. Диаметр отверстий в верхней диафрагме - 8-10 мм, а отношение их общей площади к площади диафрагмы - 0,02-0,04. Для дренажей типа 3 круглых фильтров предусматривают центральный патрубок с 3-4 боковыми прямоугольными отверстиями в нижней части, площадь которых определяют, исходя из скорости истечения промывной воды не более 1 м/с. На расстоянии 70-120 мм от патрубка напротив отверстий устанавливают прямоугольные отражатели.

12.3.3.10 Скорости движения промывной воды должны быть не более, м/с: в начале сборного канала -1,5, а патрубках - не более 2, в начале поддона для дренажа типа 1 - 0,4, а для дренажа типа 2 и 4 (при прямоугольном фильтре) - 0,6.

12.3.3.11 При водяной промывке с постоянной по площади интенсивностью потери напора hдв патрубках на входе в дренажные каналы (дренаж типа 1), отверстиях железобетонных плит (тип 2) и патрубках дренажных плит (тип 3) должны быть в пределах 1,5-2,5 м, а при водовоздушной - 0,5-0,7 м, (на этапе подачи только воды).

При чередующейся промывке потери напора (м) в дренаже для обеспечения заданного поля скоростей рассчитывают по формуле:

| hд= 16Vк2/ 2g, | (42) |
| --- | --- |

Где Vк - скорость в начале сборного канала при расчетной интенсивности промывки, м/с;

g - ускорение свободного падения, м/с2.

Для обеспечения взвешивания загрузки на всей площади фильтра должно быть выполнено условие

| hд=0,25[1 - (А/Z)1,67]-1 | (43) |
| --- | --- |
| А =а+ 1,1 К (1 -а) | (44) |

где А - конструктивный параметр дренажа; а- отношение числа входных патрубков (дренаж типа 1), отверстий в плитах (тип 2), патрубков плит (тип 3), имеющих меньшие диаметры, к общему их числу в ячейке фильтра (а=0,4-0,6);

К - соотношение интенсивностей промывки в соседних зонах, принимаемое в зависимости от крупности и высоты загрузки по таблице 8.

Таблица 8 - Соотношение интенсивностей промывки в соседних зонах

| Диаметр загрузки, мм | Высота слоя, м | Ширина зон, м | Соотношение интенсивностей |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,5-1,2 | 0,7-0,8 | 0,25-0,45 | 1,5-2 |
| 0,7-1,6 | 1,3-1,5 | 0,3-0,6 | 2-2,5 |
| 0,8-2 | 1,8-2 | 0,45-0,6 |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ Ширину зон большей и меньшей интенсивности промывки принимают одинаковой, а размещать их рекомендуют так, чтобы у стен ячейки фильтра находились зоны большей интенсивности. |  |  |  |

12.3.3.12 Входящее в формулу число псевдоожижения Z вычисляют по формуле

| Z=Vпр/Vкр, | (45) |
| --- | --- |

где Vпр - расчетная (средняя) интенсивность промывки фильтра, см/с;

Vкр - критическая интенсивность промывки, при которой начинается взвешивание загрузки, см/с.

12.3.3.13 Для загрузки из кварцевого песка критическую интенсивность рассчитывают по формулам:

|  | (46) |
| --- | --- |
| Ач=g(rч- 1)d3э/g2 | (47) |

где dэ - эквивалентный диаметр зерен загрузки, см;

g - кинематическая вязкость воды, принимаемая в зависимости от ее температуры (расчет производят при максимальной температуре), см2/с.

Для последующих расчетов принимают большее из значений потерь напора, определенных по формулам, но не менее 1,5 м.

12.3.3.14 Диаметр отверстий диафрагм dдo(см) в патрубках дренажей типа 1 при промывке с постоянной по площади интенсивностью определяют по формуле

|  | (48) |
| --- | --- |

где lк, Lк - шаг дренажных каналов и их длина, см;

hд - потеря напора в патрубке, см;

µ - коэффициент расхода патрубка с диафрагмой, принимаемый предварительно в пределах 0,6-0,7, а затем подлежащий уточнению.

12.3.3.15 При чередующейся промывке диаметры отверстий в диафрагмах патрубков, обслуживающих зоны больших dδ и меньших dм интенсивностей, определяют по формулам:

|  | (49) |
| --- | --- |
|  | (50) |

где dдo - диаметр, зачисляемый по вышеуказанной формуле.

Для дренажей типа 2 и 3 диаметр отверстий (см) при постоянной по площади интенсивности промывки рассчитывают по формуле

| do=1·13(laγ0,33/hд)0,3, | (51) |
| --- | --- |

где l1, l2 - расстояние между осями отверстий дренажной плиты в ряду и между рядами, см;

l - толщина железобетонной части плиты типа 2 или длина патрубка в дренаже типа3, см;

а - коэффициент, зависящий от характеристик полимербетона и определяемый путем гидравлических испытаний.

12.3.3.16 При отсутствии данных таких испытаний коэффициента задается в зависимости от эквивалентного диаметра зерен полимербетона dз согласно таблице 9:

Таблица 9 - Коэффициент, зависящий от диаметра зерен полимербетона

| dз, мм | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |

12.3.3.17 Для дренажей типа 3 производят уточнение диаметров отверстий, исходя из внутренних размеров выпускаемых стальных труб.

При водовоздушной промывке фильтров рекомендуют применять пластмассовые трубы с круглыми отверстиями в нижней части диаметром 3-5 мм, размещенные в два ряда в шахматном порядке под углом 30-45° к вертикали. Расстояние между отверстиями в ряду должно быть в пределах 100-200 мм.

12.3.3.18 Скорость выхода воздухе из отверстий принимают равной 40-50, на входе в ответвления -15-20, а в начале общего трубопровода ячейки фильтра - 10-15 м/с.

Напор на выходе воздуха из отверстий Нв определяют по формуле

| Нд=ΔН+hз+ 4hп, | (52) |
| --- | --- |

где ΔН - высота слоя воды над отверстиями при промывке, м;

hз - потери напора в загрузке при промывке, м, определяемые по формуле

| hз= (ρч- 1) (1 -mo)Н | (53) |
| --- | --- |

hп - потери напора в дренажных плитах (м) при промывке водой на этапе совместной подачи воды и воздуха, рассчитываемые по формуле

| hп= 0,01 аlγ0,33v1,67, | (54) |
| --- | --- |

где v - скорость движения воды при промывке в полимербетонных плитах типа 1 и 4 или в отверстиях (патрубках) дренажей типа 2 и 3, см/с.

12.3.3.19 Сборный канал фильтров водоочистных станций снабжают стояками для выпуска воздуха. Опорожнение фильтров следует предусматривать через сборный канал и спускную трубу диаметром 100-200 мм.

12.3.3.20 Для водовоздушной промывки фильтров в дополнение к водораспределительным трубам предусматриваются воздухораспределительные трубопроводы. Они состоят из одного или двух коллекторов и отходящих от них ответвлений. Трубы ответвлений располагают посредине между трубами водяного дренажа. Коллектор для воздуха располагают над или под водяным коллектором, а также в виде двух коллекторов, проложенных вдоль боковых стенок по длине фильтра над водораспределительными трубами, как показано на рисунке 54. В последнем случае ответвления от коллектора для воздуха доходят с двух сторон до водяного коллектора.

а - с одним коллектором; б - с двумя коллекторами; 1 - загрузка; 2 - поддерживающий слой; 3 - коллектор для воды; 4 - ответвления для воды; 5 - ответвления для воздуха; 6 - коллектор для воздуха

Рисунок 54 - Схема устройства трубопровода для подачи воздуха

12.3.3.21 Диаметры труб для подачи воздуха рассчитываются на значительно большую скорость, чем водопроводные. Рекомендуются следующие расчетные скорости движения воздуха: в отверстиях - 30-40 м/с, в распределительных трубах - 15-20 м/с; в коллекторе - 12-15 м/с, в магистрали - 8-10 м/с.

12.4 Устройства для сбора и отвода промывной воды

12.4.1 Для сбора и отведения промывных вод при водяной промывке в фильтрах устраиваются желоба полукруглого или пятиугольного сечения. Желоба размещают над загрузкой фильтра на высоте, обеспечивающей расширение фильтрующей загрузки.

12.4.2 Кромки желобов должны быть горизонтальны, а лотки иметь уклон 0,01 к сборному каналу. Загрязненная промывная вода отводится по желобам и свободно изливается через отверстия в стенке в сборный канал, дно которого опускается ниже лотков желобов, не допуская их подтопления.

12.4.3 Ширину желоба, м, надлежит определять по формуле

|  | (55) |
| --- | --- |

где qжел - расход воды по желобу, м3/с;

Кжел - коэффициент, принимаемый равным: для желобов с полукруглым лотком - 2,для пятиугольных желобов - 2,1;

ажел - отношение высоты прямоугольной части желоба к половине его ширины.

Кромки всех желобов должны быть на одном уровне и строго горизонтальны. Лотки желобов должны иметь уклон 0,01 к сборному каналу.

Полная высота желоба, м:

|  | (56) |
| --- | --- |

где Вжел - ширина желоба, м;

ажел - отношение высоты прямоугольной части желоба к половине его ширины.

12.4.4 Расстояние от дна желоба до дна кармана, м, для фильтров со сборным карманом:

|  | (57) |
| --- | --- |

где qпр - промывной расход по каналу, м3/с, см. выше;

g - ускорение свободного падения, 9,81 м2/с;

Вкар - ширина кармана

12.4.5 Расстояние от поверхности фильтрующей загрузки до верхней кромки желобов, м:

|  | (58) |
| --- | --- |

где Hз - высота фильтрующей загрузки, м;

а з - относительное расширение фильтрующей загрузки.

12.4.6 Количество желобов принимается исходя из предельного расстояния между осями соседних желобов. Желоба должны быть расставлены равномерно по площади фильтра таким образом, чтобы продольная ось каждого находилась в центре обслуживаемой желобом площади.

Желоба выполняются бетонными или металлическими. Для обеспечения горизонтальности верхних кромок желобов рекомендуется устанавливать водосливные доски с зубчатыми треугольными водосливами.

12.4.7 При водовоздушной промывке фильтров и отводе промывных вод через желоба возможен выброс фильтрующего материала, особенно при одновременной подаче воды и воздуха. Для предотвращения этого вдоль кромок желобов рекомендуется предусматривать отбойные козырьки с патрубками для отвода воздуха.

12.4.8 При водовоздушной промывке по строительным нормам и правилам рекомендуется предусматривать систему низкого горизонтального отвода промывных вод через водослив с пескоулавливающим желобом рисунке 55. Водовоздушная промывка производится практически без расширения загрузки. Это делается для обеспечения статической устойчивости поддерживающих слоев и загрузки во время промывки и предотвращения их смещения.

а - разрез фильтра; б - план; в - устройство водослива; г - струенаправляющий уступ;

1 - трубопровод подвода воздуха на промывку; 2 - воздухоотводчик;

3 - струенаправляющий уступ; 4 - слой воды; 5 - водослив; 6 - карман; 7 - отвод профильтрованной воды; 8 - водораспределительный коллектор; 9 - отвод промывной воды из кармана; 10 - фильтрующая загрузка; 11 - поддерживающие слои;

12 - водораспределительные трубы; 13 - коллектор для воздуха;

14 - воздухораспределительные трубы; 15 - пескоотбойная доска водослива; 16 - щель для отвода песка

Рисунок 55 - Скорый фильтр с водовоздушной промывкой и низким горизонтальным отводом промывных вод

12.4.9 При водовоздушной промывке сначала через воздушную распределительную систему подается воздух, который отрывает загрязнения от зерен загрузки и выравнивает гидравлическое сопротивление по площади фильтра. Далее добавляется промывная вода с небольшой интенсивностью, которая выносит загрязнения из слоя загрузки. Заключительный этап промывки предусматривает отмывку загрузки водой и вымыв защемленного воздуха.

12.4.10 Регламент водовоздушной промывки для фильтров с песчаной и близкой ей по плотности загрузкой (гранодиоритовой, из горелых пород) следующий: взрыхление загрузки воздухом с интенсивностью15-20 л/(с∙ м2) в течение 1-2 мин; совместная подача воздуха с интенсивностью 15-20 л/(с∙ м2) и воды 3-4 л/(с∙ м2) в течение 4-5 мин; промывка водой с интенсивностью 6-8 л/(с∙ м2) продолжительностью 4-5 мин.

Промывная вода отводится по сбросному трубопроводу, присоединенному сбоку или снизу к боковому или центральному каналу, на сооружения по обработке промывных вод или в техническую канализацию. Диаметр водоотводящего трубопровода принимается не менее (лучше на сортамент больше) диаметра водораспределительного коллектора.

13 Обеззараживание природных вод

13.1 По способу воздействия на микроорганизмы методы обеззараживания воды подразделяются на химические, или реагентные; физические, или безреагентные, и комбинированные.

К химическим способам обеззараживания питьевой воды относят ее обработку окислителями: хлором, озоном и т. п., а также ионами тяжелых металлов.

К физическим - обеззараживание ультрафиолетовыми лучами, ультразвуком и т. д. Перед обеззараживанием вода обычно подвергается очистке фильтрацией и (или) коагуляцией, при которой удаляются взвешенные вещества, яйца гельминтов и значительная часть микроорганизмов.

13.2 При химических способах обеззараживания питьевой воды для достижения стойкого обеззараживающего эффекта необходимо правильно определить дозу вводимого реагента и обеспечить достаточную длительность его контакта с водой. Доза реагента определяется пробным обеззараживанием или расчетными методами.

Для поддержания необходимого эффекта при химических способах обеззараживания питьевой воды доза реагента рассчитывается с избытком (остаточный хлор, остаточный озон), гарантирующим уничтожение микроорганизмов, попадающих в воду некоторое время после обеззараживания.

При физических способах необходимо подвести к единице объема воды заданное количество энергии, определяемое как произведение интенсивности воздействия (мощности излучения) на время контакта.

13.1 Хлорирование

13.1.1 Хлорирование характеризуется высокой эффективностью, простотой используемого технологического оборудования, дешевизной применяемого реагента.

Если количество хлора взято с некоторым расчетным избытком, так чтобы после прохождения очистных сооружений в воде содержалось 0,3-0,5 мг/л остаточного хлора, то не происходит вторичного роста микроорганизмов в воде.

13.1.2 Одновременно с обеззараживанием воды протекают реакции окисления органических соединений, при которых в воде образуются хлорорганические соединения, обладающие высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью. Последующая очистка воды на активном угле не всегда может удалить эти соединения.

13.1.3 Хлор является сильнодействующим токсическим веществом, требующим соблюдения специальных мер по обеспечению безопасности при его транспортировке, хранении и использовании; мер по предупреждению катастрофических последствий в чрезвычайных аварийных ситуациях.

13.1.4 Предлагается применение диоксида хлора, который обладает рядом преимуществ, таких как: более высокое бактерицидное и дезодорирующее действие, отсутствие в продуктах обработки хлорорганических соединений, улучшение органолептических качеств воды, отсутствие необходимости перевозки жидкого хлора. Однако диоксид хлора дорог, должен производиться на месте по достаточно сложной технологии. Его применение имеет перспективу для установок относительно небольшой производительности.

Применение для обеззараживания воды хлорсодержащих реагентов (хлорной извести, гипохлоритов натрия и кальция) менее опасно в обслуживании и не требует сложных технологических решений.

Используемое при этом реагентное хозяйство более громоздко, что связано с необходимостью хранения больших количеств препаратов (в 3-5 раз больше, чем при использовании хлора). Во столько же раз увеличивается объем перевозок. При хранении происходит частичное разложение реагентов с уменьшением содержания хлора. Остается необходимость устройства системы притяжно-вытяжной вентиляции и соблюдения мер безопасности для обслуживающего персонала.

13.1.5 Растворы хлорсодержаших реагентов коррозионно-активны и требуют оборудования и трубопроводов из нержавеющих материалов или с антикоррозийным покрытием.

Все большее распространение, особенно на небольших станциях водоподготовки, приобретают установки по производству активных хлорсодержаших реагентов электрохимическими методами. В странах СНГ несколько предприятий предлагают установки для производства гипохлорита натрия методом диафрагменного электролиза поваренной соли.

13.1.1 Электролизные установки для получения гипохлорита натрия

13.1.1.1 Электролизные установки предназначены для получения обеззараживающего реагента - гипохлорита натрия путем электролиза раствора поваренной соли.

13.1.1.2 Гипохлорит натрия (NaClO) - сильный окислитель, по своей бактерицидной эффективности и влиянию на технологические показатели качества обрабатываемой воды равноценен действию жидкого хлора, хлорной извести и порошкообразного гипохлорита кальция.

Установки могут применяться для обеззараживания не только питьевой воды, но и промышленных и бытовых сточных вод, при обработке воды в плавательных бассейнах и т. п.

13.1.1.3 Электролизные установки данного типа работают по следующей схеме. В растворный бак загружают поваренную соль, заливают водопроводную воду и с помощью насоса перемешивают до получения насыщенного раствора поваренной соли (230-310 г/л NaCl). Приготовленный раствор насосом по трубопроводу подают в электролизер, где разбавляют водой до рабочей концентрации 100-120 г/л NaCl. Затем включают выпрямительный агрегат. Процесс электролиза ведут до получения требуемой концентрации активного хлора, после чего готовый раствор сливают в бак-накопитель и весь цикл повторяют.

13.1.1.4 Получение гипохлорита натрия осуществляется электролизом 2-3%-го насыщенного раствора поваренной соли в пресной воде за счет окисления хлорид-ионов в электролизерах на нерастворимых биполярных электродах.

13.1.1.5 На каждом объекте целесообразно устанавливать не более двух-трех параллельно работающих установок, из которых одна должна быть резервной.

13.1.1.6 Установки с комплектом технологического оборудования размещают в здании, в котором предусмотрены помещение для электролизеров, насосно-дозировочное отделение, электрощитовая, венткамера и служебное помещение.

В помещении для электролизеров располагаются электролизные установки с системой вытяжной вентиляции, в насосно-дозировочном отделении размещаются рабочие баки с дозирующими устройствами и насосное оборудование.

13.1.1.7 Допускается располагать установки на свободных площадях существующих помещений. В этом случае растворный узел предпочтительно размещать на первом этаже здания или в подвальных помещениях вблизи от склада хранения соли. Электролизер рекомендуется устанавливать в отдельном помещении. Возможно совместное расположение в одном помещении растворного узла, электролизера и бака-накопителя гипохлорита натрия. Раствор гипохлорита натрия должен поступать в бак-накопитель самотеком. Перепад высоты между сливным вентилем электролизера и входным патрубком бака-накопителя должен быть не менее 0,3 м.

13.1.1.8 Помещения должны быть обеспечены подводкой водопроводной воды для приготовления раствора соли и промывки растворного бака, электролизера, бака-накопителя и соединяющих их магистралей после работы. Соответственно должен быть обеспечен слив промывной воды в систему водоотведения.

13.1.1.9 Выпрямительный агрегат, переполюсатор, шкаф управления и систему аварийной сигнализации целесообразно устанавливать в диспетчерском пункте. Шкаф управления рекомендуется крепить на стене в зависимости от планировки помещения и размещения оборудования.

13.1.2 Химические свойства ГПХН

13.1.2.1 Гипохлорит натрия (ГПХН) - неустойчивое соединение, легко разлагающееся с выделением кислорода. Самопроизвольное разложение медленно происходит даже при комнатной температуре: например, за 40 суток наиболее устойчивая форма - пентагидрат ГПХН (NaOCl·5H2O) теряет около 30 % активного хлора:

| 2 NaOCl → 2 NaCl + O2 | (59) |
| --- | --- |

13.1.2.2 При нагревании ГПХН параллельно с его разложением происходит реакция диспропорционирования:

| 3 NaOCl → NaClО3 + 2NaCl | (60) |
| --- | --- |

13.1.2.3 Гипохлорит натрия образует в воде хлорноватистую кислоту и гипохлорит ион в соотношениях, определяемых рН раствора, а именно соотношение между ионом гипохлорита и хлорноватистой кислотой определяется протеканием реакций гидролиза гипохлорита натрия и диссоциации хлорноватистой кислоты.

13.1.2.4 В сильнощелочной среде (pH > 10), когда гидролиз гипохлорит-иона подавлен, разложение происходит следующим образом:

| 2 OCl− → 2 Cl− + O2 | (61) |
| --- | --- |

При температурах выше 35°C распад сопровождается реакцией диспропорционирования:

| OCl− → ClO3− + 2 Cl− | (62) |
| --- | --- |

В конце концов, когда рН раствора ниже 3, разложение будет сопровождаться выделением молекулярного хлора:

| 4 HClO → 2 Cl2 + O2 + H2O | (63) |
| --- | --- |

13.1.2.5 Таким образом, подкисляя раствор гипохлорита натрия соляной кислотой, можно получить хлор:

| NaOCl + 2HCl → NaCl + Cl2 + H2O | (95) |
| --- | --- |

Водный раствор гипохлорита натрия, являющийся сильным окислителем, вступает в многочисленные реакции с разнообразными восстановителями, независимо от кислотно-щелочного характера среды.

13.1.2.6 Основные варианты развития окислительно-восстановительного процесса в водной среде мы уже рассмотрели:

в кислой среде:

| NaOCl+H+→Na+ +HOCl | (64) |
| --- | --- |
| 2HOCl+2H+ +2e− →Cl2↑+2H2O | (65) |
| HOCl + H+ + 2e− → Cl− + H2O | (66) |

в нейтральной и щелочной среде:

| NaOCl→Na+ +OCl− | (67) |
| --- | --- |
| 2OCl− +2H2O+2e− →Cl2↑+4OH− | (68) |
| OCl− + H2O + 2e− → Cl− + 2 OH− | (69) |

Ниже приведены основные окислительно-восстановительные реакции с участием гипохлорита натрия.

Так в слабокислой среде иодиды щелочных металлов окисляются до йода:

| NaClO+2 NaI+H2O → NaCl +I2 +2NaOH, | (70) |
| --- | --- |

в нейтральной среде до иодата:

| 3 NaClO + NaI → 3 NaCl + NaIO3, | (71) |
| --- | --- |

в щелочной среде до периодата:

| 4 NaClO + NaI → 4 NaCl + NaIO4 | (72) |
| --- | --- |

13.1.2.7 Наличие хлорноватистой кислоты в водных растворах гипохлорита натрия объясняет его сильные дезинфицирующие и отбеливающие свойства.

Гипохлорит натрия (NaOCl) на сегодняшний момент одно из лучших известных средств, проявляющих благодаря гипохлорит-аниону сильную антибактериальную активность. Это средство убивает микроорганизмы очень быстро и при достаточно низких концентрациях, поскольку разложение гипохлорита сопровождается образованием ряда активных частиц (радикалов) и, в частности, синглетного кислорода, обладающего высоким биоцидным действием. Образующиеся при распаде ГПХН частицы (радикалы) способствуют в уничтожении микроорганизмов (способных к окислению), разрушая окружающую их биопленку, что приводит к «гибели» микроорганизмов.

13.1.2.8 Наивысшая бактерицидная активность гипохлорита натрия проявляется в нейтральной среде, когда концентрации HClO и гипохлорит-анионов ClO− в процессе гидролиза и диссоциации ГПХН приблизительно равны.

Что касается бактерицидных свойств ГПХН, то можно привести несколько примеров:

- грибки, вызывающие кандидоз, Candidaalbicans, погибают invitro в течение 30 секунд при действии 5,0 ± 0,5%-го раствора NaOCl (при концентрации действующего вещества ниже 0,05 % они проявляют устойчивость только спустя 24 часа после воздействия на них ГПХН);

- более резистентные к действию гипохлорита натрия энтерококки. Так, например, патогенный Enterococcusfaecalis погибает через 30 секунд после обработки 5,25% -ым раствором или через 30 минут после обработки 0,5%-ым раствором;

- грамотрицательные анаэробные бактерии, такие как Porphyromonasgingivalis, Porphyromonasendodontalis и Prevotellaintermedia, погибают в течение 15 секунд после обработки 5,0 ± 0,5%-м раствором NaOCl.

13.1.3 Установки типа «Поток» для обеззараживания воды прямым электролизом

13.1.3.1 Обеззараживание воды прямым электролизом является разновидностью хлорирования. Сущность этого метода состоит в том, что под действием электрического тока из хлоридов, находящихся в обрабатываемой воде, образуется в основном активный хлор, который и обеззараживает воду непосредственно в потоке.

Установки типа «Поток» предназначены для обеззараживания природных вод, при содержании хлоридов не менее 20 мг/л и жесткости не более 7 мг-экв/л.

Установка работает следующим образом. Обрабатываемую воду под давлением подают снизу вверх в электролизер. Включают выпрямительный агрегат и на токоподводы электродов подают постоянное напряжение.

Техническая характеристика установки, приведена в таблице 10.

Таблица 10 - Техническая характеристика установки «Поток»

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
| Производительность*, м3/ч | 15100 |
| Номинальная мощность, кВт | 7,6 |
| Напряжение питания, В | 380 ( 10 %) |
| Рабочее напряжение на электродах, В | 612 |
| Рабочий ток, А | Не более 600 |
| Давление в камере, Па (кгс/см2) | 0,5 (5) |
| ПРИМЕЧАНИЕ * Зависит от содержания хлоридов, сульфатов и требуемой дозы хлора на обеззараживание воды. |  |

13.1.3.2 Для конкретного объекта производительность установки может быть определена по номограмме (рис. 56). Взаимное влияние сульфатов и хлоридов на процесс электролиза определяется коэффициентом Кс (точка 1). Данные по концентрации хлоридов и величине коэффициента Кс позволяют установить выход хлора по току (точка 2). Выход хлора по току при заданной токовой нагрузке (точка 3) и требуемая доза хлора (точка 4) определяют максимально возможную производительность установки (точка 5) на объекте применения.

Рисунок 56 - Номограмма для определения производительности 
установки типа «Поток»

13.1.3.3 Независимо от применяемых схем водоснабжения места расположения установок для обеззараживания прямым электролизом обусловлены сущностью метода: они должны всегда располагаться перед контактными емкостями (резервуарами чистой воды, водонапорными башнями и т. п.), которые, так же как в случае обычного хлорирования, позволяют обеспечивать необходимое время контакта.

Установки должны эксплуатироваться в помещении с температурой от 1 до 35 °С и относительной влажностью до 80 %. На одном объекте целесообразно устанавливать не более 2-3 параллельно работающих установок, из которых одна резервная.

13.1.3.4 При использовании подземных вод, не требующих специальной очистки и подаваемых в сборные резервуары, возможны различные варианты размещения аппаратуры. При наличии над скважиной павильона установку наиболее целесообразно размещать именно в нем. Когда павильон отсутствует или вода подается в сборный резервуар от нескольких скважин, аппаратуру можно монтировать в насосной (второго подъема) или в небольшом отдельно стоящем здании. В тех случаях, когда вода поступает в водонапорную башню, а у ее основания имеется помещение, установку можно располагать на этих площадях.

13.2 Озонирование воды

13.2.1 Озонирование воды основано на свойстве озона разлагаться в воде с образованием атомарного кислорода, разрушающего ферментные системы микробных клеток и окисляющего некоторые соединения, которые придают воде неприятный запах (например, гуминовые основания).

13.2.2 Количество озона, необходимое для обеззараживания питьевой воды, зависит от степени загрязнения воды и составляет 1-6 мг/л при контакте в 8-15 мин; количество остаточного озона должно составлять не более 0,3-0,5 мг/л, т. к. более высокая доза придает воде специфический запах и вызывает коррозию водопроводных труб. С гигиенической точки зрения озонирование воды - один из лучших способов обеззараживания питьевой воды.

Озон токсичен. Предельно допустимое содержание этого газа в воздухе производственных помещений 0,1 г/м3. Также существует опасность взрыва озоновоздушной смеси.

13.2.3 Технологический процесс включает последовательные стадии очистки воздуха, его охлаждения и осушки, синтеза озона, смешения озоновоздушной смеси с обрабатываемой водой, отвода и деструкции остаточной озоновоздушной смеси, вывода ее в атмосферу. Все это ограничивает использование данного метода в повседневной жизни.

13.2.4 При высокой степени обеззараживания воды озонирование обеспечивает ее наилучшие органолептические показатели и отсутствие высокотоксичных и канцерогенных продуктов в очищенной воде.

13.2.5 Если температура обрабатываемой природной воды превышает 22 °С озонирование не позволяет достичь требуемых микробиологических показателей по причине отсутствия эффекта пролонгации дезинфицирующего воздействия

13.2.6 Существующие конструкции современных озонаторов представляют собой большое количество близко расположенных ячеек, образованных электродами, один из которых находится под высоким напряжением, а второй - заземлен. Между электродами с определенной периодичностью возникает электрический разряд, в результате которого в зоне действия ячеек из воздуха образуется озон.

13.2.7 Полученной озоновоздушной смесью барботируют обрабатываемую воду. Подготовленная таким образом вода по вкусу, запаху и другим свойствам превосходит воду, обработанную хлором, водой.

Все это требует дополнительного вспомогательного оборудования (озонаторы, компрессоры, установки осушки воздуха, холодильные агрегаты и т. д.), объемных строительно-монтажных работ.

13.3 Обеззараживание воды ультрафиолетовыми лучами

13.3.1 Бактерицидные свойства ультрафиолетового излучения обусловлены действием на клеточный обмен и особенно на ферментные системы бактериальной клетки.

Ультрафиолетовые лучи уничтожают не только вегетативные, но и споровые формы бактерий, и не изменяют органолептических свойств воды.

13.3.2 Поскольку при УФ-облучении не образуются токсичные продукты, то не существует верхнего порога дозы. Увеличением дозы УФ-излучения почти всегда можно добиться желаемого уровня обеззараживания.

13.3.3 Фактором, снижающим эффективность работы установок УФ-обеззараживания при длительной эксплуатации, является загрязнение кварцевых чехлов ламп отложениями органического и минерального состава. Крупные установки снабжаются автоматической системой очистки, осуществляющей промывку путем циркуляции через установку воды с добавлением пищевых кислот. В остальных случаях применяется механическая очистка.

13.3.4 Качество обеззараживания (процент погибших под действием УФ-излучения бактерий) пропорционально интенсивности излучения (мВт/см2) и длительности его воздействия (с). Произведение этих величин является мерой бактерицидной энергии, переданной микроорганизму, и называется дозой облучения.

13.3.5 Чтобы УФ-оборудование нормально работало, важно выбрать необходимую дозу излучения. Она зависит от количества микроорганизмов и их чувствительности к облучению. Например, чтобы достигнуть степени обеззараживания 90% известного E.coli, понадобится доза УФ-облучения примерно 6 мДж/см2. По несколько отличающимся данным опытов понадобится доза 16 мДж/см2. Степень обеззараживания увеличивается на 99,9%. Для инактивации большинства бактерий на 1 - 4 порядка достаточной является доза 10 - 16 мДж/см2.

В отношении наиболее устойчивых к обеззараживанию микроорганизмов требуемая доза УФ-облучения зависит от исходной концентрации этих микроорганизмов: при концентрации до 10000 экз/мл доза 16 мДж/см2 обеспечивает инактивацию на 2 - 4 порядка, доза 40 мДж/см2 - обеспечивает отсутствие жизнеспособных цист.

13.3.6 На поглощение излучения влияют такие факторы, как цветность и мутность воды, содержание в ней железа. Поэтому УФ-установки выполняют завершающую часть обработки воды, после того как она прошла предварительную очистку и фильтрацию.

13.3.7 Теоретически блок УФ-обеззараживания можно расположить на любом этапе очистки питьевой воды. Исходя из экономических соображений размещение УФ-оборудования в конце сооружений является более предпочтительным, поскольку отсутствие взвешенных и растворенных в воде веществ позволяет снизить требования к мощности излучения.

Однако хотя применение УФ-оборудования на заключительном этапе обработки воды является предпочтительным, это не является единственно возможным техническим решением. Схема, в которой УФ-облучение в качестве основного метода обеззараживания применяется совместно с традиционными этапами физико-химической очистки и подачей небольших доз хлорреагентов перед сетями, является наиболее распространенной.

13.3.8 В ходе технического обследования определяются возможности размещения УФ-оборудования исходя из задач, которые необходимо достигнуть внедрением этапа УФ-обеззараживания, технических возможностей размещения оборудования и физико-химического качества воды на различных этапах водоподготовки.

13.3.9 Подобно озонированию, УФ-обработка не обеспечивает пролонгированного действия. Именно отсутствие последействия делает проблематичным ее применение в случаях, когда временной интервал между воздействием на воду и ее потреблением достаточно велик, например в случае централизованного водоснабжения. Для индивидуального водоснабжения УФ-установки являются наиболее привлекательными.

13.4 Электрохимический и электроимпульсный способы обеззараживания

13.4.1 Достаточно новыми способами обеззараживания воды являются электрохимический и электроимпульсный. Работа установок основана на пропускании воды через электрохимический диафрагменный реактор, разделенный ультрафильтрационной металлокерамической мембраной на катодную и анодную область.

При подаче постоянного тока в катодной и анодной камерах происходит образование щелочного и кислого растворов, электролитическое образование активного хлора. В этих средах гибнут практически все микроорганизмы и происходит частичное разрушение органических загрязнений.

134.2 Конструкция проточного электрохимического элемента хорошо отработана, и набором из различного числа таких элементов получают установки заданной производительности. Кроме того, их используют для получения дезинфицирующих растворов - католита и анолита, применяемых в медицинской практике.

13.4.3 При электроимпульсном воздействии производится электрический разряд в воде - электрогидравлический удар, т. н. эффект Л. А. Юткина. При разряде возникает ударная волна сверхвысокого давления, световое излучение и образуется озон. Эти факторы губительно действуют на биологические объекты в воде.

13.4.4 Технологический процесс состоит из шести ступеней:

- подача жидкости в рабочий объём при равномерном профиле распределения скорости (причём рабочий объём заполняют с воздушным промежутком, а равномерный профиль распределения жидкости помогает уменьшить энергоёмкость процесса),

- зарядку накопителя электроэнергии в режиме постоянной мощности,

- инициирование одного или серии электрических разрядов в жидкости при скорости нарастания переднего фронта напряжения не менее 1010 В/с (энергию дозируют путём отсчёта зарядов),

- усиление эффекта разрушения микроорганизмов за счет формирования волн растяжения при отражении волн сжатия, образованных электрическим разрядом от свободной поверхности жидкости,

- подавление или гашение ударных волн в подводящих и отводящих жидкость магистралях для исключения их разрушения,

- отведение обеззараженной жидкости из рабочего объёма.

Кроме того, в частном случае возможно инициирование электрических разрядов в объеме, отделенном от рабочего объема средой, сохраняющей или увеличивающей амплитуду волн сжатия. Примером материала, являющегося средой, сохраняющей амплитуду волны на границе с водой, может быть пенополистирол.

13.4.5 В процессе обеззараживания питьевой воды электроимпульсным способом происходит большое количество явлений: мощные гидравлические процессы, образование ударных волн сверхвысокого давления, образование озона, явления кавитации, интенсивные ультразвуковые колебания, возникновение импульсивных магнетических и электрических полей, повышение температуры. Результатом всех этих явлений является уничтожение в воде практически всех патогенных микроорганизмов. Очень важно заметить, что вода, обработанная ИЭР, приобретает бактерицидные свойства, которые сохраняются до 4 мес.

13.4.6 Основным преимуществом электроимпульсного способа обеззараживания питьевой воды является экологическая чистота, а так же возможность использования в больших объемах жидкости.

Однако этот способ имеет ряд недостатков, в частности относительно высокую энергоемкость (0,2-1 кВтч/м3) и, как следствие - дороговизну.

13.5 Обеззараживание воды ионами тяжелых металлов

13.5.1 Применение тяжелых металлов (медь, серебро и др.) для обеззараживания питьевой воды основано на использовании их «олигодинамического» свойства - способности оказывать бактерицидное действие в малых концентрациях.

13.5.2 Эти металлы могут вводиться в виде растворов солей либо методом электрохимического растворения. В обоих этих случаях возможен косвенный контроль их содержания в воде.

13.5.3 Небольшие концентрации ионов тяжелых металлов (серебра, меди, цинка и др.) вызывают гибель находящихся в воде микроорганизмов. Наибольшими бактерицидными свойствами обладает серебро (класс опасности 2).

13.5.4 В настоящее время разработаны технологии и устройства для электролитического растворения серебра. Получаемая «серебряная вода» содержит ионы серебра и является эффективным веществом для дезинфекции и консервирования питьевой воды.

Следует учитывать, что при серебрении воды, концентрации серебра, которые разрешены действующими нормативами, способны лишь притормозить рост бактерий в воде. Как и большинство тяжелых металлов, серебро медленно выводится из организма и при его постоянном поступлении может накапливаться. При длительном накоплении серебра возможно проявление признаков отравления.

13.5.5 Применение активных углей и катионитов, насыщенных серебром, преследует цели не «серебрения» воды, а предотвращения развития микроорганизмов при прекращении движения воды. При остановках создаются идеальные условиях для их размножения - большое количество органики, задержанное на поверхности частиц, их огромная площадь и повышенная температура. Наличие серебра в структуре этих частиц резко уменьшает вероятность обсеменения слоя загрузки. Серебросодержащие катиониты содержат в себе значительно большее количество серебра и предназначены для обеззараживания воды в установках небольшой производительности.

14 Фторирование и дефторирование природных вод

14.1 Повышенное содержание фтора (более 1,5 мг/л) бывает, как правило, только в подземных водах. Так как эти воды обычно не требуют осветления, то для очистки их от фтора следует применять метод фильтрования воды через сорбент, поглощающий фтор. Таким сорбентом может служить активированная окись алюминия в виде зерен крупностью 1-3 мм, емкость поглощения которой составляет 900-1000 г фтора на 1 м3 сорбента при его объемном весе 0,5 т/м3.

Очистка от фтора фильтрованием воды через сорбент возможна при содержании в воде взвешенных веществ не более 8мг/л и при общем солесодержании не выше 1000 мг/л

14.2 При фильтровании воды через сорбент содержание фтора снижается вначале до 0,1-0,3 мг/л, а затем постепенно снова повышается вследствие истощения поглощающей способности сорбента. При увеличении концентрации фтора до 1-1,5 мг/л фильтр надо выключать для регенерации. Поглощающую способность сорбента восстанавливают раствором сернокислого алюминия. По окончании регенерации сорбент отмывают водой. При фильтровании через сорбент воды, содержащей фтор, происходит ионный обмен, в результате которого повышается концентрация ионов SO4 в очищенной воде.

14.3 Усройство для очистки воды от фтора включает следующие сооружения и оборудование: 1) фильтры типа Н-катионитовых, но загруженные сорбентом, с дренажем из щелевых фарфоровых колпачков; 2) резервуар для воды, взрыхляющей загрузку фильтров; 3)баки для приготовления раствора сернокислого алюминия с концентрацией 8-10%; 4) эжекторы для разбавления 8-10%-ного раствора до концентрации 1-1,5% и подачи этого регенерационного раствора на фильтры; 5) воздуходувки для перемешивания раствора сернокислого аллюминия в баках; 6) контрольно-измерительные приборы.

14.4 Пример. Расчитать установку для очистки воды от фотора при заданном расходе воды Qчас = 200м3/ч и содержании в ней фтора 5 мг/л

Площадь одного напорного фильтра с загрузкой сорбентом

|  | (73) |
| --- | --- |

где N - количество фильтров

v - расчетная скорость фильтрования (допускается при нормальном режиме до 6 м/ч при выключении одного фильтра на регенерацию до 8 м/ч).

Принимаем шесть фильтров (один из них резервный) диаметром 3 м с площадью фильтрующей поверхности 7,05 м2.

При выключении одного фильтра на регенерацию скорость будет

| , | (74) |
| --- | --- |

Высот слоя загрузки в напорном фильтре принимаем Н=2м при содержании фтора в исходной воде до 5 мг/л и Н=3м при содержании фтора 8-10 мг/л. Над слоем загрузки следует предусмотреть дополнительную высоту, равную 0,6Н, так как сорбент при взрыхлении расширяется. Кроме того, ниже сорбента на дренажные колпачки надо уложить слой кварцевого песка толщиной 150 мм с крупностью зерен 2 - 4 мм.

Таким образом, общая высота фильтра будет Нобщ=2+0,6*2+0,15=3,35м.

Потеря напора составляет 0,7 м на 1 м высоте загрузки, т.е. в данном случае 1,4 м (при форсированном режиме 1м на 1м загрузки, т.е. 2 м)

Продолжительность работы фильтра между регенерациями следует определять по формуле

| , | (75) |
| --- | --- |

где, f - площадь фильтра, равная 7,05 м2

Н - высота слоя сорбента, равная 2 м

- рабочая емкость поглощения сорбента по фтор, равная 900 г/м3

- производительность одного фильтра, равная

- содержание фтора в исходной воде, равное 5 г/м3

- средняя концентрация фтора в фильтрате в конце цикла, равная 1 г/м3

Тогда

|  | (76) |
| --- | --- |

Дно и внутренняя поверхность фильтров должны иметь изоляционное покрытие, состав которого допустим при подготовке питьевой воды и устойчив против истирания сорбентом.

Перед регенерацией производят взрыхление сорбента с интенсивностью Wвзр = 4-5 л/сек на 1м3. Продолжительность взрыхления составляет 15 - 20 минут.

Расход воды на взрыхление одного фильтра в данном примере по находим по формуле

| , | (77) |
| --- | --- |
| , | (78) |

Емкость Wр растворного или расходного бака

| , | (79) |
| --- | --- |

где - расход сернокислого аллюминия принимаем равным 40-50 г на 1г удаленного из воды фтора; для данного примера = (5-1)40=160 г/г.

- число регенераций, на которое расчитана емкость бака (=1 при количестве фильтров N<8 и =2 при N>8)

- концентрация раствора сернокислого алюминия, равная 8-10 % для растворного бака и 1- 1,5% для расходного бака;

- объемный вес раствора сернокислого алюминия, равный 1,09 т/м3 для 8-10%-ного раствора и 1,01 т/м3 для 1-1,5%-ного раствора.

Следовательно, для данного примера

|  | (80) |
| --- | --- |

Интенсивность подачи воздуха для перемешивания раствора в баках принимают 8-10 л/сек на 1 м2 поперечного сечения бака. Для распределения воздуха служат дырчатые трубы из кислотостойких материалов. Скорость движения воздуха в трубах составляет 10-15 м/сек, а при выходе из отверстий диаметром 3-4 мм 20-30 м/сек.

Регенерационный 1-1,5% ный раствор пропускают через сорбент сверху вниз со скоростью фильтрования vр=2-2,5 м/ч. После регенерации производится отмывка сорбента путем подачи воды в фильтр снизу вверх с интенсивностью Wотм = 4-5 л/сек на 1 м2. Расход воды для отмывки принимают 10 м3 на 1 м3 сорбента.

В рассматриваемом примере расход отмывочной воды для одного фильтра qотм=fH*10=7.05*2*10=141м3

Продолжительность отмывки

|  | (81) |
| --- | --- |

Следовательно,

|  | (82) |
| --- | --- |

Рекомендуется первые 70-80% объема регенераионногораствоора сбрасывать в сток, а остальные - повторно использовать.

15 Обезжелезивание и демангация природных вод

15.1 Подземные воды имеют, как правило, в 80-90% случаев бикарбонатные формы железа. При этом вне зависимости от концентрации указанные типы вод содержат также железобактерии, которые в исходной форме в бескислородной среде подземного водозабора неактивны.

Однако в тех случаях, когда вода после водозабора не подвергается обработке, а сразу поступает в РЧВ или в водонапорную башню и происходит ее обогащение кислородом, происходит бурное развитие железобактерий, и они становятся активной биологически коррозионной структурой. В результате происходят коррозия и разрушение стенок труб, вынос железа в воду и ее вторичное загрязнение. При этом содержание железа может увеличиваться в несколько раз.

В связи с этим любые методы обезжелезивания воды, должны предусматривать удаление железобактерий.

15.2 Обезжелезивание воды от форм железа, которые принято называть бикарбонатными, осуществляется наиболее простыми методами. Такие формы характеризуются, как правило, содержанием железа до 10-15 мг/л, рН - до 6, перманганатной окисляемостью до 6-8, отсутствием цветности воды и концентрацией углекислоты до 30-50 мг/л.

В указанных случаях основным методом является предварительная естественная аэрация (излив), иногда с дополнительным эжектированием и фильтрованием через зернистую загрузку. В тех случаях, когда указанные выше условия по качеству исходной воды не соблюдаются по ряду показателей (рН 6,3-6,5, окисляемость более 12-15, наличие цветности - приходится встречаться с т.н. органическими формами железа обычно в зоне болот и торфяников), необходимо применение реагентных методов обезжелезивания с использованием двухступенной схемы очистки. Наиболее эффективное применение схемы «тонкослойный отстойник - скорый фильтр» с вводом щелочного реагента извести (доза 40-60 мг/л по СаО).

15.3 В практике очистки подземных вод от железа при улучшении работы существующих станций приходится учитывать:

- изменение системы аэрации и окисления железа. В ряде случаев вследствие избыточного ввода кислорода воздуха путем компремирования наблюдается, с одной стороны, интенсивное окисление железа, что приводит к образованию неудовлетворительной в каталитическом отношении пленки, неспособной к глубокому извлечению железа, а с другой стороны - для напорных схем такое решение вызывает скопление избыточных газов (углекислоты, сероводорода и т.п.) в фильтрах, что также снижает эффективность их работы;

- при решении задач интенсификации работы станций обезжелезивания воды необходимо также принимать во внимание наличие и концентрации сопутствующих примесей (сероводорода, углекислоты и т.п.);

- концентрации и типы железобактерий, поскольку повышение их концентрации может вызвать вторичное развитие железобактерий в сети, биокоррозию металлических труб и вторичное загрязнение сетей железом. В то же время при минимальных концентрациях железобактерий станции обезжелезивания требуют активной аэрации (в т.ч. эжекционной или напорной с разрывом струи), без чего их эффективная работа невозможна. Таким образом, в каждом конкретном случае следует проводить углубленные физико-химические, микробиологические и технологические изыскания, которые позволят улучшить работу станций обезжелезивания;

- тип и состояние дренажа, а также виды промывки - водяная или водовоздушная. Интенсификация, реконструкция дренажных систем, модернизация и в ряде случаев изменение режима и вида промывки могут оказывать решающее влияние на работу станций обезжелезивания воды.

15.4 Ряд подземных вод характеризуется одновременно наличием железа и марганца, поэтому зачастую возникает необходимость их обезжелезивания и деманганации.

Выбор технологии очистки зависит от природы соединений железа и марганца, их концентрации, щелочности, окисляемости, рН воды и других показателей.

15.5 Железо и марганец присутствуют в природных водах в форме минеральных или органических соединений гуминовых или некоторых жирных кислот. Во втором случае это воды с повышенной окисляемостью, имеющие агрессивный характер. Железо- и марганоорганические комплексы создают условия для развития маргано- и ферробактерий со всеми вытекающими негативными последствиями. С позиций технологии водоподготовки всегда имеется различие между способами улучшения качества подземных вод при наличии железа и марганца в минеральной или органической форме. При их минеральном происхождении обычно применяются безреагентные технологии, при органическом происхождении - обработка требует использования реагентов, что более сложно и трудоемко, сопряжено со значительными капитальными и эксплуатационными затратами.

15.6 Если железо и марганец присутствуют в воде в растворимой форме, то для выбора технологии важно знать бикарбонатную щелочность воды, которая влияет на процесс десорбции оксида углерода и оксидации железа (П) и марганца (П) и является главенствующим фактором при выборе технологии. Наиболее благоприятные условия для удаления железа и марганца создаются при карбонатной щелочности, равной общей и составляющей не менее 1,35 мг-экв/л.

Концентрация ионов водорода в воде и ее кислая или щелочная реакция определяют действие воды как растворителя, поэтому значение рН играет важную роль в осаждении гидроксидов.

Значение рН исходной воды влияет и на способность фильтрующего материала задерживать железо и марганец. При повышении рН эта способность возрастает, что объясняется изменением дзета-потенциала поверхности зерен загрузки.

15.7 Присутствующие в воде органические вещества оказывают негативное влияние на процессы удаления железа и марганца в тех случаях, когда их количество, определяемое перманганатной окисляемостью, свыше 6,5 мг/л. При обработке воды фильтрованием они могут образовывать желатиновые пленки на зернах фильтрующей загрузки, что затрудняет процессы адсорбции и хемосорбции.

15.8 Трансформация железа и марганца в органическую, восстановительную минеральную и окисленную минеральную форму обусловлена деятельностью маргано- и ферробактерий, а оксидация железа и марганца в кислой среде может происходить химически только при их вмешательстве. Присутствие в воде ферро- и марганобактерий указывает на восстановительное состояние системы и свидетельствует о необходимости обработки воды сильным окислителем перед ее фильтрованием.

15.9 При выборе технологии удаления железа и марганца следует также учитывать присутствие в воде аммиака, нитратов и нитритов, так как необходимое количество окислителя для оксидации железа (П) и марганца (П) возрастает при наличии в обрабатываемой воде аммиака.

15.10 Руководствуясь результатами анализа основных факторов, влияющих на процессы удаления железа и марганца, и экспериментальными данными, предлагается ряд методов удаления железа и марганца, в том числе такие:

-упрощенная аэрация с одноступенчатым фильтрованием;- глубокая аэрация и фильтрование либо двойная аэрация и двойное фильтрование;- глубокая аэрация, обработка сильным окислителем, фильтрование, стабилизация;- известкование с коагулированием, напорная флотация и фильтрование либо аэрация, известкование с коагулированием, отстаивание в тонком слое и фильтрование.

15.1 Фильтрующие сооружения для обезжелезивания и демангации воды

15.1.1 В большинстве технологий обезжелезивания и деманганации воды используются фильтрационные методы. Для обезжелезивания воды используются разнообразные фильтры, по конструкции аналогичные фильтрам для осветления воды. Чаще всего применяются скорые фильтры с нисходящей фильтрацией, поскольку для них удобно производить аэрацию воды и меньшая опасность засорения дренажа окислами железа.

15.1.2 Обезжелезивание подземных вод методом упрощенной аэрации и фильтрования чаще всего используется в безнапорном варианте. Метод основан на способности воды, содержащей двухвалентное железо и растворенный кислород, при фильтровании через зернистый слой выделять железо на поверхности зерен в виде каталитической пленки, состоящей из оксида трехвалентного железа FeO3. Каталитическая пленка способствует образованию гелеобразного Fe(OН)3. Эта пленка образуется в течение трех-пяти суток, считая от начала фильтрования после запуска фильтра в работу.

15.1.3 Фильтры с восходящим фильтрационным потоком обычно применяют при двухступенчатом фильтровании в качестве первой ступени, при этом не рекомендуется использовать щелевые дренажи.

15.1.4 На станциях обезжелезивания малой производительности используются напорные фильтры. Аэрация воды в этом случае осуществляется от компрессора. Воздух под напором вводится в смеситель, располагаемый перед фильтрами. Напорная аэрация гораздо эффективнее, чем аэрация при свободном изливе воды, поскольку растворимость сжатого воздуха в 2-3 раза выше. Благодаря этому обезжелезивание при помощи напорных фильтров надежнее обеспечивает высокое качество фильтрата.

15.1.5 При использовании метода упрощенной аэрации и фильтрования в процессе обезжелезивания образуется рыхлый осадок, объемы которого значительны. Осадок имеет влажность до 99 % (сильно гидротирован) и плохо обезвоживается. Кроме того, при этом методе требуется промывка фильтров 1-2раза в сутки.

15.1.6 Устранить эти недостатки можно, использовав технологию «сухого» фильтрования железосодержащих подземных вод. Метод заключается в фильтровании подземной воды с большим избытком воздуха через зернистый материал, но без образования слоя воды над загрузкой.

Вода стекает в загрузку в виде пленки по поверхности зерен, а объем межзернового порового пространства заполнен воздухом. В этом случае фактическая скорость движения воды через зернистый слой в несколько раз превышает расчетную (скорость достигает 50 м/ч). При этом значительно ускоряется поступление железа из воды к поверхности зерна с образованием каталитической пленки из оксидов железа, толщина пленки в ходе процесса увеличивается. Существенно изменяются характер и форма выделения железа из воды. Осадок, имеющий кремневидную структуру, очень плотный и надежно прикрепляется к поверхности зерен загрузки. Грязеемкость загрузки увеличивается в 20…25 раз. Во много раз увеличивается продолжительность фильтроцикла, которая составляет от 8 до 12 месяцев.

Как правило, загрузку после насыщения железом не промывают, а заменяют на новую. Иногда фильтрующая загрузка ввиду ее дефицитности подвергается регенерации путем обработки ингибированной кислотой в течение 1 часа.

15.1.7 Обезжелезивание воды методом «сухого» фильтрования осуществляется чаще всего с использованием напорного фильтра. В качестве фильтрующего материала можно использовать инертные фильтрующие материалы (песок, керамзит, горелые породы, шлаки) и активные, например, магнетитовые кварциты.

15.1.8 Использование активного фильтрующего материала позволяет расширить границы применимости «сухого» фильтрования при обеспечении стандартного качества очищаемой воды. Если при прохождении через инертную фильтрующую загрузку максимальная концентрация железа в исходной воде не должна превышать 6-10 мг/л, то при фильтровании через загрузку из активного фильтрующего материала концентрация железа в воде может составлять до 20 мг/л, причем железо может быть в составе органоминерального комплекса.

15.1.9 В отличие от рассмотренного выше осветления воды объемным фильтрованием с большими скоростями в медленных фильтрах действует механизм процеживания. Процеживание заключается в пропуске воды через слой осадка, лежащего на поверхности водопроницаемых перегородок различных конструкций.

Процеживание позволяет задерживать как крупные примеси размерами в несколько миллиметров и более, так и частицы с дисперсностью 103…104. Особенно эффективно процеживание при удалении частиц с плотностью, близкой к плотности воды. Очистка процеживанием обусловлена образованием на поверхности перегородки слоя осадка, который выполняет роль основного задерживающего барьера. Процесс формирования слоя осадка зависит от крупности частиц загрязнений и от скорости процеживания.

15.1.10 Напорные фильтры с плавающей и тяжелой загрузкой применяются при небольшой (до 5 000 м3/сут) производительности станции обезжелезивания.

В качестве фильтрующего материала используются практически все известные зернистой загрузки - от плавающей полистирольной до тяжелой из дробленых горных пород и металлургических шлаков.

Дробленые фильтрующие материалы отличаются большей пористостью, чем песок и другие загрузки с окатанной поверхностью зерен. Кроме того, развитая поверхность зерен изломанной формы быстрее покрывается каталитической пленкой, активно влияющей на процесс обезжелезивания при аэрационных методах обезжелезивания. Однако названное достоинство проявляется лишь в начальный период эксплуатации фильтров. В дальнейшем зерна покрываются более толстым слоем окислов, которые сглаживают поверхность, превращая зерна по форме в близкие к шарам, при этом пористость загрузки уменьшается до пористости песчаной. Наибольшее снижение пористости у загрузок с кавернами на поверхности - керамзита, туфов, шлаков. Поэтому при расчете таких фильтров следует учитывать изменения структурных свойств загрузки. Плавающая полимерная загрузка также не имеет заметных технологических преимуществ и нашла применение из-за оригинальной конструкции самих фильтров с плавающей загрузкой (ФПЗ) и изменяющейся в связи с этим технологической схемы.

15.1.11 Для песка и других фильтрующих материалов, близких ему по плотности, характеристика фильтрующего слоя и параметры режима эксплуатации для метода упрощенной аэрации приведены в таблице 11.

Таблица 11 - Параметры фильтрующей загрузки и режимов эксплуатации фильтров обезжелезивания

| Характеристика фильтрующего слоя |  |  |  |  | Расчетная скорость фильтрования м/ч | Интенсивность промывки водой, л/(с.м2) | Относительное расширение загрузки, % | Продолжительность промывки, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный диаметр зерен, мм | Максимальный диаметр зерен, мм | Эквивалентный диаметр зерен, мм | Коэффициент неоднородности | Высота слоя, мм |  |  |  |  |
| 0,8 | 1,8 | 0,9-1,0 | 1,5-2 | 1000 | 5-7 | 14-16 | 30 | 6-5 |
| 1,0 | 2,0 | 1,2-1,3 | 1,5-2 | 1200 | 7-10 | 16-18 | 25 | 7-6 |

15.1.12 Конструкции скорых безнапорных фильтров для обезжелезивания воды мало отличаются от фильтров осветления. При методе обезжелезивания с упрощенной аэрацией производят излив исходной воды в карман или центральный канал с высоты над наибольшим уровнем воды в фильтре более 0,5-0,6 м. Способы аэрации воды показаны на рисунке 57. Излив исходной воды может производиться непосредственно в канал (карман) фильтра или в специальный аэрационный резервуар. Для улучшения аэрации над рабочей поверхностью фильтра иногда прокладывают распределительный дырчатый трубопровод для разбрызгивания воды.

а - с изливом исходной воды в канал фильтра; б - с аэрационным резервуаром;

1- фильтр; 2 - воронка; 3- аэрационный резервуар; 4 - распределительный трубопровод

Рисунок 57 - Способы упрощенной аэрации воды изливом

15.1.13 Скорые безнапорные (открытые) фильтры обезжелезивания площадью до 40 м2 проектируют с боковым каналом (карманом), при большей площади - с центральным. Скорость фильтрования определяется гранулометрическим составом загрузки и поддерживается постоянной или переменной. Постоянную скорость можно достичь при помощи регуляторов, устанавливаемых на выходе воды из фильтра. Обычно в фильтрах предусматривается повышение уровня воды по мере кольматации загрузки и увеличения ее гидравлического сопротивления. В период промывки расход, предназначенный для промываемого фильтра, направляется на оставшиеся, в которых вызывает увеличение уровня воды.

15.1.14 В фильтрах обезжелезивания для сбора профильтрованной и распределения промывной воды используются, как правило, дренажные системы большого сопротивления, как и в осветлительных фильтрах.

15.1.15 Промывка фильтров обезжелезивания является очень ответственной задачей, поскольку гидроокись железа плотно прикрепляется к зернам загрузки и удалить ее в процессе промывки довольно сложно. Плохая отмывка гидроокислов от зерен приводит к их обрастанию, увеличению размера, утяжелению и, как следствие, плохому расширению фильтрующего слоя при промывке. Это, в свою очередь, затрудняет хорошую отмывку загрузки при последующих промывках и в конечном итоге может привести к кольматации загрузки.

Промывка фильтров обезжелезивания и деманганации воды осуществляется водой с расширением загрузки, или водой и воздухом без расширения загрузки с низким горизонтальным отводом промывных вод. Последнее решение весьма спорное, поскольку железистые загрязнения очень прочно прикрепляются к зернам загрузки и их отрыв без соударения частиц в расширенном слое, а только пузырьками воздуха не всегда эффективный. Кроме того, железистый осадок тяжелый и вымыв его из загрузки при малых интенсивностях промывного потока затруднителен. Считаем, что водовоздушную промывку следует производить с расширением фильтрующего слоя и отводить промывную воду через желоба.

15.2 Пробное обезжелезивание

15.2.1 Пробное обезжелезивание методом водовоздушного фильтрования производится с целью определения возможности очистки воды данного качества и основных технологических параметров работы установки (скорости фильтрования, гранулометрического состава, высоты и материала загрузки, времени фильтроцикла и степени удаления газов). Все работы выполняются на действующей скважине.

15.2.2 Пробное обезжелезивание осуществляют следующим образом: на основании предварительных анализов исходной воды в зависимости от содержания железа по номограммам определяют гранулометрический состав загрузки и задают скорость фильтрования;

в качестве загрузки берут материалы, которые недефицитны для данной местности и разрешены к использованию в водоочистных сооружениях санитарными органами.

Исследования производят на модели фильтра диаметром 100-200 мм и высотой 2-2,5 м. Модель должна быть оборудована компрессором, разбрызгивающим устройством и измерительными приборами. В нее загружают фильтрующий материал общей высотой 140 см с расчетным гранулометрическим составом (рис. 58).

1 - корпус фильтра; 2 - зернистая загрузка; 3 - трубопровод для подачи воды; 4 - расходомер; 5 - манометры; 6 - разбрызгиватель; 7 - трубопровод для подачи воздуха; 8 - ротаметр; 9 - трехходовой кран; 10 - компрессор; 11 - пробоотборники; 12 - мерный бак; 13 - трубопровод для сброса фильтрата; 14 - трубопровод для отвода фильтрата; 15 - поддерживающая сетка; 16 - воздухоотвод

Рисунок 58 - Экспериментальная установка для обезжелезивания воды

В корпусе фильтра размещены разбрызгиватель, зернистая загрузка, которую поддерживает сетка. Воздуховод расположен в нижней части корпуса. В корпусе и на трубопроводах установлены манометры для измерения давления воды и воздуха. Количество воздуха, подаваемого компрессором, регулируется трехходовым краном и измеряется ротаметром. Для отбора проб воды и измерения давления по высоте загрузки в корпусе установлены пробоотборники. Расход воды определяется мерным баком, а общее количество воды, прошедшей через установку за весь период работы, фиксируется расходомером. Фильтрат из водомерного бака по трубопроводу сбрасывают в канализацию.

После монтажа и наладки установки производят ее пуск. Первая порция фильтрата в течение 10-15 мин сбрасывается, затем отбирается проба на химический анализ. Последующие пробы отбирают через каждые 1-2 ч. Когда режим работы установки стабилизируется, пробу можно брать через 4-6 ч, каждый раз фиксируя расход воды, скорость фильтрования, соотношение «вода-воздух», показание манометров. Полученные результаты анализов и другие показатели заносят в журнал наблюдений.

15.3 Аэрация на специальных устройствах

15.3.1 Аэрация на специальных устройствах используется, когда необходимо удалить из воды железо при концентрации его в воде выше 10 мг/л и увеличить величину рН выше 6,8.

15.3.2 Для осуществления аэрации используют вентиляторные градирни (дегазаторы), либо контактные градирни с естественной вентиляцией. На рисунке 59 представлена схема установки для обезжелезивания воды аэрацией. Исходная вода через патрубок 1 подается в верхнюю часть вентиляторной градирни, заполненной керамической насадкой 4 (кольца Рашига размером 25х25х4 мм) или деревянной хордовой насадкой из брусков. Навстречу потоку воды с помощью вентилятора 5 направляют воздух. В процессе аэрации выделяется углекислота (диоксид углерода), а вода обогащается кислородом. Из градирни вода стекает в контактную емкость 7, откуда насосом подается в напорный фильтр. В объеме наполнителя фильтра завершается образование хлопьев гидроксида трехвалентного железа и их задержание.

Рисунок 59 - Схема установки обезжелезивания воды аэрацией

Площадь поперечного сечения дегазатора вычисляется исходя из плотности орошения (Пор):

- керамическая насадка - 60 м3/ч на 1 м2 площади дегазатора,

- деревянная хордовая насадка - 40 м3/ч на 1 м2 площади.

Вентилятор дегазатора должен обеспечивать подачу не менее 15 м3 воздуха на каждый куб. метр обрабатываемой воды. Определение напора, развиваемого вентилятором, следует производить с учетом сопротивления насадки. На каждый метр высоты слоя керамической насадки «теряется» 30 мм вод. ст., а для деревянной хордовой - 10 мм вод. ст.

Время пребывания воды в контактной емкости tконт (после дегазатора) составляет 30-45 минут.

Высота слоя насадки, необходимая для снижения содержания диоксида углерода в воде, определяется с помощью таблицы 12. Содержание диоксида углерода в воде, подаваемой в градирню (дегазатор) зависит от концентрации растворенного (равновесного) свободного диоксида углерода [СО2]св, мг/л и карбонатной жесткости исходной воды, разрушаемой при водоподготовке, мг-экв/л [1,4,2]:

| [СО2] = ([СО2]св + 44 Жк) | (83) |
| --- | --- |

Таблица 12 - Высота слоя насадки

| Содержание СО2 в воде, подаваемой на дегазатор, мг/л | Высота слоя насадки в дегазаторе, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кислотоупорная керамическая | деревянная хордовая |
| 1 | 2 | 3 |
| 50 | 3 | 4 |
| 100 | 4 | 5,2 |
| 150 | 4,7 | 6 |
| 200 | 5,1 | 6,5 |
| 250 | 5,5 | 6,8 |
| 300 | 5,7 | 7 |

16 Технологии мембранной очистки воды

16.1 Мембраны, как и другие фильтрующие материалы, можно рассматривать как полупроницаемые среды: они пропускают воду, но не пропускают, точнее, хуже пропускают некоторые примеси. Однако если обычное фильтрование применяют для удаления из воды относительно крупных образований - дисперсных и крупных коллоидных примесей, то мембранные технологии - для извлечения мелких коллоидных частиц, а также растворенных соединений. Для этого мембраны должны иметь поры очень малого размера.

16.2 Движущей силой, заставляющей жидкость проникать через препятствие в виде тонкой перегородки, может быть: а) приложенное давление; б) разница концентраций растворенных веществ; в) разница температур по обе стороны перегородки; г) электродвижущая сила. В этой части мы ограничимся рассмотрением баромембранных явлений - процессов разделения под действием давления.

16.3 Основное отличие мембран от обычных фильтрующих сред состоит в том, что они тонкие, и удаляемые примеси задерживаются не в объеме, а только на поверхности мембраны. Грязеемкость поверхности, очевидно, гораздо меньше, чем у объема. Казалось бы, мембрана должна из-за этого очень быстро засориться и перестать пропускать воду. Так бы оно и было, если бы в мембранном фильтре не происходило постоянного самоочищения мембраны. Для этого применяется так называемая «тангенциальная» схема движения воды в аппарате, при которой собирают воду с обеих сторон мембраны: одна часть потока проходит через мембрану и образует фильтрат (или пермеат), то есть очищенную воду, а другую направляют вдоль поверхности мембраны, чтобы смывать задержанные примеси и удалять их из зоны фильтрации. Эта часть потока называется концентратом или ретентатом, и обычно ее либо сбрасывают в дренаж, либо (например, при очистке гальванических стоков) отводят для дальнейшей обработки и выделения нужных компонентов. Таким образом, узел мембранной фильтрации имеет один вход и два выхода, и часть воды постоянно расходуется на очистку мембраны. В двухступенчатых мембранных установках концентрат второй ступени может быть значительно чище, чем исходная вода, поэтому его можно использовать, подавая снова на вход установки. Таким способом добиваются снижения расхода воды.

16.4 С точки зрения технологических возможностей различают мембраны для ультрафильтрации, нанофильтрации и обратного осмоса. В этом ряду размер пор уменьшается, а рабочее давление растет.

16.5 Ультрафильтрационные мембраны имеют наиболее крупные поры диаметром от 1 до 0,05 микрон (1 мкм=10-6 м) и работают обычно при давлениях 2-5 бар. Они применяются, например, для доочистки питьевой водопроводной воды от коллоидных и высокомолекулярных загрязнений, если не требуется корректировка ее солевого состава.

16.6 Нанофильтрационные элементы (поры 5-50 нм, или 0,05-0,005 мкм) используют для умягчения воды с повышенной жесткостью, для удаления ионов тяжелых металлов и хлороорганики. Одновалентные ионы, такие как Na, K, Cl, NO3 задерживаются слабо - в среднем не более 10-30%. Рабочее давление нанофильтрации обычно не превышает 5-7 бар.

16.7 Обратноосмотические мембраны имеют поры диаметром менее 10 нанометров (менее 0,01 мкм), работают при давлениях до 100 бар и позволяют осуществлять глубокое обессоливание, или деминерализацию. Обратный осмос применяют для получения сверхчистой воды для производственных нужд, а также для опреснения морской и солоноватых подземных вод, причем степень обессоливания (селективность) составляет обычно не менее 92-97%.

16.8 Мембраны могут иметь различную геометрическую форму: трубчатые, половолоконные и плоские.

16.8 Трубчатые мембраны представляют собой трубки диаметром от нескольких миллиметров до 1-2 см, изготовленные из пористого материала, например керамики. При этом они могут быть симметричными или асимметричными. Симметричная мембрана имеет одинаковую пористость по всему объему материала. У асимметричной же трубки на одной из поверхностей - наружной или внутренней - при изготовлении формируют тонкий слой такого же или другого материала с гораздо большей плотностью. Этот слой и является работающим, так как именно он определяет задерживающую способность мембраны. Более крупнопористый материал играет роль подложки-носителя с дренажными свойствами. Подача очищаемой воды осуществляется со стороны рабочей поверхности.

16.9 Мембраны в виде полых волокон тоже имеют трубчатую форму, но их диаметр составляет обычно от 0,1 до 0,5 мм. Из-за такого малого размера в единицу объема фильтровального аппарата можно поместить огромное количество волокон, и их суммарная рабочая поверхность будет в десятки и даже сотни раз выше, чем у трубчатых мембран большого диаметра (см. таблицу 13). Имея развитую рабочую поверхность, половолоконные фильтры обладают и гораздо большей, по сравнению с трубчатыми, производительностью при прочих равных условиях - давлении, размере пор и т. д. Однако это преимущество имеет и оборотную сторону: из-за того, что движение очищаемой жидкости вдоль рабочей поверхности каждого волокна трудно контролировать и регулировать, волоконная мембрана имеет склонность к загрязнению, а очистка ее поверхности крайне затруднена. Поэтому половолоконные фильтры создают больше проблем при эксплуатации, требуют тщательной предварительной очистки подаваемой на обработку воды. Кроме того, обладая самой высокой плотностью упаковки, волокна имеют и самый толстый рабочий слой мембраны (относительно всей толщины стенки), поэтому их пропускная способность в пересчете на единицу рабочей поверхности может уступать другим мембранам.

Рисунок 60 - Композитная РА-мембрана в разрезе

1 - мембрана; 2 - клей; 3 - дренажная прокладка; 4 - трубка для пермеата;

5 - отверстия

Рисунок 61 - Рулонный элемент, перед сборкой

16.10 Плоские мембраны производят в виде пленок, которые могут быть бесподложечными (однородное вещество), армированными (с тканевой основой и нанесенным пористым материалом) и подложечными (с подложкой из крупнопористого материала и нанесенным рабочим слоем). Современные обратноосмотические мембраны, как правило, тонкопленочные композитные, то есть многослойные, причем каждый слой изготавливается из разных химических соединений. На рисунке 61 такая мембрана показана в разрезе. В качестве основы (1) используется нетканое полотно из полистирола. Сверху наносится достаточно толстый слой микропористого полисульфона (2), назначение которого в том, что он должен иметь хорошую проницаемость, но при этом сопротивляться деформации (сжатию) под действием давления. Верхний слой (3) - барьерный - изготавливают из ароматического полиамида.

Таблица 13 - Площадь рабочей поверхности мембранного фильтра

| Тип мембраны | Площадь рабочей поверхности, отнесенная к 1 м3 объема фильтра |
| --- | --- |
| Трубка d=1 см | 150м2 |
| Рулонный элемент | 500-1000 м2 |
| Полое волокно d=0.3 мм | 6600м2 |
| d= 0.1мм | 20000м2 |

16.11 По способу упаковки плоских мембран различают плоскорамные, диско-модульные и рулонные аппараты. Наиболее распространены рулонные фильтроэлементы, в которых, как следует из их названия, мембраны вместе с дренажными прокладками накручивают на дренажную трубку в виде рулона (см. рисунок 61). При подаче исходной воды с торца фильтрат движется по спирали и собирается в дренажной трубке, а концентрат выходит с противоположного торца. По плотности упаковки рулонные элементы занимают промежуточное положение между трубчатыми и половолоконными мембранами (см. таблицы 13-16), обладают удобной геометрией и характеризуются крайне малой толщиной рабочего слоя, что в совокупности обеспечивает им наилучшее сочетание высокой удельной производительности и относительно низкой склонности к загрязнению.

16.1 Характеристика процесса мембранного разделения

16.1.1 Поток очищенной воды прямо пропорционален площади мембраны.

16.1.2 Поток воды через мембрану тем больше, чем выше приложенное давление.

16.1.3 Производительность мембраны тем выше (при прочих равных условиях), чем тоньше мембрана. Для многослойных мембран учитывают толщину самого плотного рабочего слоя.

16.1.4 Повышение температуры воды уменьшает ее вязкость и вследствие этого повышает пропускную способность мембраны. Увеличение потока составляет примерно 3% на каждый градус Цельсия.

16.1.5 Производительность мембраны снижается при увеличении концентрации примесей.

16.1.6 Фильтрование воды через крупнопористые мембраны можно проводить при любом давлении. Однако, когда размер отверстий мембранной перегородки становится столь мал, что приближается к размерам молекул, картина принципиально меняется. Из-за того, что растворенные соли уже не могут беспрепятственно проходить через мембрану, возникает осмотическое давление, которое направлено навстречу рабочему давлению в мембранном элементе. Рабочее давление должно теперь превышать это противодействие, иначе вода через мембрану вообще не пойдет. При этом осмотическое давление тем больше, чем выше концентрация растворенных солей: каждые 1000 мг/л=1 г/л солей дают прирост осмотического давления на 0,6-0,8 бар.

Например, для морской воды с солесодержанием 35 г/л осмотическое давление составляет примерно 25 бар, и при меньшем давлении насоса мембранное опреснение морской воды невозможно.

На самом деле, осмотическое давление различается для различных солей и зависит от радиуса, заряда и строения их ионов. Отличия для наиболее распространенных солей составляют 1,5-2 раза.

16.1.7 При увеличении температуры жидкости осмотическое давление растет, что могло бы привести к снижению проницаемости мембраны, если бы не одновременное уменьшение вязкости, эффект от которого противоположный и в обычных условиях более сильный

16.1.8 Конверсией (recovery) называют отношение объема полученного фильтрата к объему исходной воды, выраженное в %. Поскольку часть воды расходуется на промывку мембраны, конверсия должна быть меньше 100% и обычно находится в пределах 40-80%. Конверсию можно регулировать, изменяя параметры проведения процесса фильтрации. Иметь высокую конверсию - значит меньше воды сбрасывать в дренаж и больше получать конечного продукта. В некоторых случаях (но не всегда) такая экономия очень важна, и к этому прилагаются специальные усилия. Но тут ни в коем случае нельзя перестараться: уменьшая долю концентрата, можно спровоцировать быстрое загрязнение мембраны. Конверсия зависит от качества исходной воды, в том числе от ее предварительной очистки, и от требуемого качества фильтрата. Для нанофильтрации и обратного осмоса установлено: повышая конверсию, получают фильтрат с более высоким солесодержанием (снижают селективность процесса).

Кроме того, повышение конверсии приводит к увеличению осмотического давления, которое приходится преодолевать. Это связано с явлением концентрационной поляризации: соли, задерживаемые мембраной, скапливаются в тонком слое воды около ее поверхности. В результате при повышении конверсии скорость фильтрации падает.

16.1.9 Изменение давления влияет на селективность мембранного разделения (понижение концентрации примесей в % по сравнению с исходной водой). При увеличении давления поток воды через мембрану растет, а прохождение примесей практически не меняется. Кроме того, под действием давления полимерная мембрана несколько уплотняется и становится менее проницаемой для примесей.

Однако затем рост замедляется, и при некотором давлении селективность достигает максимума, определяемого типом мембраны и природой удаляемых веществ.

От концентрации примесей селективность не зависит (в области малых концентраций).

16.1.10 Селективность нанофильтрации и обратного осмоса в отношении различных ионов в основном совпадает с рядом увеличения их энергии гидратации:

Н+ < NO3- < I- <Br- <Cl- < K+ < F- <Na+ < SO42- < Ba2+ < Ca2+ < Mg2+ < Cd2+ < Zn2+ < Al3+ и в целом, как видим, растет с увеличением заряда иона. Вероятно, это связано с тем, что каждый ион в растворе не свободен, а гидратирован: он электростатически притягивает к себе окружающие молекулы воды, которые образуют что-то вроде 'шубы', причем размеры такого образования гораздо больше диаметра свободного иона и зависят в первую очередь от его заряда.

16.1.11 Легко объяснить, почему на мембранах задерживаются дисперсные частицы и крупные коллоиды: они по размерам просто больше, чем поры. Но для нано и обратноосмотических мембран объяснение их плохой проницаемости для ионов растворенных солей совсем не очевидно. Хотя размеры пор крайне малы, но диаметры большинства простых ионов еще в несколько раз меньше. Упрощенные представления о том, что прохождение молекул воды и растворенных веществ через мембрану происходит так же, как просеивание твердых частиц через сито, очевидно, не соответствует действительности. Для таких явлений уже нельзя пренебрегать взаимодействием молекул и ионов друг с другом и с атомами твердого тела.

16.1.12 Для гидрофильных мембран (поверхность которых хорошо смачивается водой) в результате адсорбции на стенках пор появляется слой чистой воды, и если диаметр пор не превышает удвоенной толщины такого слоя, то ионы растворенных соединений не могут пройти через них.

16.1.13 Вследствие структурирования воды в тонких порах уменьшается ее растворяющая способность и происходит как бы выталкивание частиц растворенного вещества из поры.

Таблица 14 - Характеристики мембранных процессов

| Мембранный процесс | Размер пор, мкм | Рабочее давление, бар | Мембранные элементы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Материал | Конфигурация |
| Микрофильтрация | 0,02-4,0 | <2 | Полипропилен, ПВДФ, лавсан, фторопласт, керамика | Рулонные,полые волокна, трубчатые |
| Ультрафильтрация | 0,02-0,2 | 1-10 | Полипропилен, акрилонитрил, ПВДФ, полисульфон, керамика | Рулонные, половолоконные, трубчатые |
| Нанофильтрация | 0,001-0,01 | 5-35 | Ацетат целлюлозы, ароматические полиамиды (полисульфон), керамика | Рулонные, половолоконные, трубчатые |
| Обратный осмос | 0,0001-0,001 | 10-70 | Ацетат целлюлозы, ароматические полиамиды | Рулонные, половолоконные, плоскорамные |

16.2 Микрофильтрация

16.2.1 Микрофильтрация - процесс мембранного разделения коллоидных растворов и взвесей под действием давления. Размер разделяемых частиц от 0,05 до 10 мкм. Микрофильтрация - переходный процесс от обычного фильтрования к мембранным методам. Объемный поток через микрофильтрационные мембраны подчиняется закону Дарси: поток через мембрану J прямо пропорционален приложенному давлению:

| J = K *ΔP | (84) |
| --- | --- |

где константа проницаемости К зависит от структурных факторов, таких, как пористость и размер пор (распределение пор по размерам). В константу К так же входит вязкость проникающей жидкости. Конвективный поток зависит только от параметров мембраны и не содержит параметров, относящихся к растворенным веществам.

16.2.2 Для микрофильтрации используют мембраны с симметричной микропористой структурой. Размеры пор от 0,1 до 10 мкм. Они могут быть изготовлены из разнообразных органических (полимеры) или неорганических (керамика, металлы, стекла) материалов. Мелкие частицы растворенного вещества и растворитель проходят через мембрану, а концентрация задерживаемых частиц возрастает.

16.2.3 Применяемые для микрофильтрации мембраны имеют пористую структуру и действуют как глубокие фильтры. Удерживаемые частицы осаждаются внутри мембранной структуры. Концентрационная поляризация при микрофильтрации относится к учитываемому явлению. Для удаления осаждающихся частиц с поверхности микрофильтрационной мембраны используют приемы специального воздействия: поперечный поток, обратная промывка, ультразвуковая вибрация.

16.2.4 Долговечность мембран зависит от химической стойкости материала, из которого они сделаны.

16.2.5 Микрофильтрацию осуществляют в аппаратах плоскорамного типа. При промышленном использовании микрофильтрации обычно применяют горизонтальные пластинчатые системы или патронные фильтры; наиболее распространены рамные фильтр прессы. В качестве патронных фильтров применяют гофрированный мембранный патрон, расположенный в корпусе, рассчитанном на работу под давлением. Исходный раствор поступает в фильтр со стороны корпуса, продукт собирается в центральной трубе, которая уплотнена с корпусом прокладкой. При постоянном гидростатическом давлении производительность фильтра постепенно уменьшается до значения, при котором дальнейшая эксплуатация становится неэкономичной и фильтр заменяют.

16.3 Ультрафильтрация воды

16.3.1 Ультрафильтрация - мембранный процесс очистки воды от взвешенных веществ, крупных органических макромолекул массой более 50 000 Дальтон (Dalton) коллоидных частиц (коллоидные растворы). Установки ультрафильтрации собираются на могут быть собраны на основе трубчатых керамических элементов, рулонных элементов и полых волокон. Размер пор УФ мембран составляет 0,01 - 0,1 мкм.

16.3.2 Установки ультрафильтрации воды с полыми волокнами имеют следующие преимущества:

- Высокая удельная поверхность мембран;

- Отсутствие необходимости применения специальных систем дренажа;

- Низкие энергозатраты на турбулизацию потока;

- Простота и надежность в эксплуатации.

1 - поток разделяемой смеси; 2 - крышка модуля ультрафильтрации; 3 - корпус модуля ультрафильтрации; 4 - полые волокна; 5 - блок-коллектор; 6 - поток, концентра;

7 - поток, фильтрата, А и Б - варианты подачи и отвода компонентов разделяемой системы

Рисунок 62 - Модуль ультрафильтрации

16.3.3 Разделительный элементом - пучок параллельно установленных полых волокон, концевые части которых закреплены в пластиковом блоке-коллекторе.

16.3.4 Вода может подаваться как в каналы полых волокон, так и в межволоконное пространство. В первом случае компонент системы, проникающий сквозь стенки полых волокон, отводится через боковые штуцеры корпуса модуля (рис. 62). Концентрат отводится со стороны, противоположной подаче жидкости, через штуцер крышки. Во втором случае смесь подается в один из боковых штуцеров, а фильтрат отводится из торцов установки ультрафильтрации.

Таблица 15 - Характеристика элементов на основе полого волокна

| Показатели | 1 тип |  | 2 тип |  |  | 3 тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0040 | 0840 | А70-150 | А70-205 | АРО-300 | НА 8130 |
| Длина, мм | 1350 | 1220 | 1200 |  | 1345 | 1240 |
| Диаметр, мм | 254 | 203 | 170 | 225 | 320 | 320 |
| Показатели | 1 тип |  | 2 тип |  |  | 3 тип |
|  | 0040 | 0840 | А70-150 | А70-205 | АРО-300 | НА 8130 |
| Производительность, м3/сутки, не менее | 94,64 | 60 | 2,5 | 6,5 | 9,0 | 60> |
| Селективность, %, не менее | 90,0 |  | 75,0 |  |  | 90,0 |
| Рабочее давление, МПа, не более | 2,76 |  | 2,5 |  |  | - |
| Конверсия, % | 75 |  |  |  |  | - |
| Срок службы, г | 3> |  | 1 |  |  | - |

При обессоливании воды методом обратного осмоса, на стадии предварительной очистки обычно используют установки ультрафильтрации.

16.4 Нанофильтрация воды

16.4.1 Нанофильтрация - мембранный процесс, обеспечивающий удаление из воды многозарядных ионов и молекул размером 0,01 - 0,001, молекул органических веществ массой более 200 Дальтон (Dalton) и вирусов. Селективность при очистке воды от тяжелых металлов и солей жесткости составляет 98-99%, при удалении однозарядных ионов порядка 50%.

16.4.2 В процессах нанофильтрация и обратного осмоса разделение происходит на молекулярном уровне. На разделение оказывают влияние гидратация, адсорбция, гидравлическое сопротивление мембран и осмотический эффект. Концентрационная поляризация вызывает повышение концентрации загрязняющих веществ непосредственно вблизи поверхности мембран, при этом происходит снижение производительности мембранной установки и требуется повышение рабочего давления.

Таблица 16 -Сравнительные характеристики рулонных нанофильтрационных элементов

| Типоразмер | Рабочее давление, бар | Рабочая поверхность, м2 |  | Селективность по MgSO4, % |  | Поток, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2540 | 4,8 | 2,6 |  | 99,0 |  | 3,2 |
| 4040 | 4,8 | 7,6 |  | 95,0 |  | 9,5 |
| 8040 | 4,8 | 37,0 |  | 95,0 |  | 55,6 |
| 4040 | 3,5 | 6,8 |  | - |  | 4,5 |
| 8040 | 3,5 | 28,0 |  | - |  | 18,0 |
| 4040 | 5,2 | 7,9 |  | - |  | 8,0 |
| 8040 | 5,2 | 37,1 |  | - |  | 31,0 |
| 4040 | 4,8 | - |  | 98,0 |  | 10,3 |
| 4040 | до 16 | - |  | 97,0 |  | 10,8 |
| 8040 | до 16 |  | - |  | 97,0 | 48 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1 * Условия испытаний: раствор NaCl = 500 мг/л, Т = 25ºС, pH = 6,5-7,0. ПРИМЕЧАНИЕ 2 В таблице 17 представлены среднестатистические данные о селективности рулонных фильтрующих элементов, полученные обобщением показателей большого числа нанофильтрационных установок эксплуатируемых в различных отраслях промышленного производства. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 17 - Селективность нанофильтрационных элементов

| Ион / Показатель | Селективность, % |
| --- | --- |
| Кальций | 93-95 |
| Магний | 92-94 |
| Железо (III) | 98-99 |
| Алюминий | 95-98 |
| Сульфаты | 96-98 |
| Фосфаты | 90-95 |

Таблица 17 (продолжение)

| Бикарбонаты | 50-60 |
| --- | --- |
| Силикаты | 90-95 |
| Ион / Показатель | Селективность, % |
| Хлориды | 40-60 |
| Общий органический углерод | 90 |
| ХПК | 50-70 |
| ПАВ (анионные и неионогенные) | 90-95 |
| Цветность (красители) | 95 |

Представленные данные свидетельствуют о получение воды высокого качества для оборотного водоснабжения, как прачечных предприятий, так и производств моющих средств.

16.5 Технология обратного осмоса

16.5.1 На рисунке 63 приведена схема, иллюстрирующая процесс осмоса. По одну сторону мембраны находятся только молекулы воды, по другую - молекулы воды, множество более крупных молекул и гидратированные ионы, диаметр гидратной оболочки которых достигает в некоторых случаях 2…3 нм. В момент, указанный на схеме, выход из поры закрыт гидратированным катионом, но в следующий момент времени этот катион под влиянием диффузии сместится, выход из поры окажется открытым и свободным, а находящиеся внутри порового канала молекулы воды переместятся в область справа от мембраны.

Рисунок 63 - Процесс обратного осмоса

16.5.2 Если искусственно создать в области больших концентраций растворенных примесей давление, превышающее осмотическое, то перенос через полупроницаемую мембрану молекул воды будет происходить в противоположном (по сравнению с осмосом) направлении: из области более высоких в область более низких концентраций. Этот процесс называется обратным осмосом и используется для разделения гомогенных и гетерогенных систем, для очистки воды от крупных молекул и гидратированных ионов.

16.5.3 На рисунке 64 приведена принципиальная схема аппарата для обратного осмоса. Полупроницаемая мембрана делит объем аппарата на проточную часть и камеру очищенной воды. При удалении молекул воды из проточной части, где создается избыток давления, концентрация раствора возрастает, и образуется рассол (концентрат). Избыточное (по сравнению с осмотическим) давление зависит от типа мембран и от солесодержания исходной воды. Если содержание растворенных примесей находится в пределах 2…5 г/л, избыток давления принимается 0,5…1,0 МПа, при содержании до 20…30 г/л - 5…10 МПа.

Рисунок 64 - Схема обратноосмотической установки

16.5.4 По условиям изготовления мембран невозможно обеспечить одноразмерность пор, часть из них имеет слишком большие диаметры (крупные поры). Через крупные поры в фильтрат проникают растворенные загрязнения, ухудшая этим его качество. Важным показателем процесса обратного осмоса является селективность, определяемая по зависимости

| , | (85) |
| --- | --- |

где Uмп - удельный расход фильтрата в расчете на единицу площади мембраны, обусловленный обратным осмосом и осуществляемый через малые (рабочие) поры, м3/ч×м2;

Uкп - то же поступающий через крупные поры.

16.5.5 Поскольку размерность удельных расходов совпадает с размерностью скоростей, Uмп и Uкп часто называют скоростями фильтрации через малые и крупные поры. Из формулы следует, что селективность может рассматриваться как относительное содержание хорошо очищенной воды в общем объеме фильтрата. Ниже приведены формулы для определения Uмп и Uкп:

| Uмп = K0(P - Pосм), | (86) |
| --- | --- |

где P - рабочее давление, создаваемое в гиперфильтрационном аппарате, МПа;

Pосм - осмотическое давление;

K0 - размерный коэффициент, обратно пропорциональный абсолютной температуре, прямо пропорциональный коэффициенту диффузии молекул воды в поровых каналах и зависящий от качества мембран.

16.5.6 Качество мембран характеризуется отношением mмп / d, где mмп - пористость, представляющая отношение суммы площадей малых пор к площади мембраны, а d - толщина активного слоя мембраны

| , | (87) |
| --- | --- |

где r - радиус крупных пор (усредненный);

mкп - пористость, определенная только для крупных пор; m- динамический коэффициент вязкости воды.

16.5.7 Расход растворенного вещества, проходящего через единицу площади мембраны, ориентировочно определяется по зависимости

| G = K1DC, | (88) |
| --- | --- |

где K1 - константа, зависящая от вида вещества и характеристики мембраны;

DC - разность концентраций вещества у поверхности мембраны и в фильтрате.

Как отмечалось выше, при радиусах пор более 1,5 нм вода и ее примеси проходит не в виде струйки, а отдельными молекулами и ионами за счет диффузии.

16.5.8 В процессе обратного осмоса у поверхности мембраны накапливаются крупные молекулы и гидратированные ионы, концентрация которых в пристенном слое превышает среднюю концентрацию в потоке воды. Такое повышение концентрации называется концентрационной поляризацией, характеризуемой градиентом концентрации в направлении, перпендикулярном поверхности мембраны. Градиент концентрации зависит от гидродинамических условий. Между подводом вещества к мембране и его уносом за счет диффузии и конвекции устанавливается динамическое равновесие. Как видно из рис. 70, градиент концентрации наблюдается в пограничном слое потока, где всегда формируется ламинарный режим движения воды; в пределах ядра потока концентрация загрязнений остается постоянной.

Рисунок 65 - Эпюра концентраионной поляризации

16.5.9 Концентрационная поляризация отрицательно влияет на работу гиперфильтрационной установки. Повышение концентрации у поверхности мембраны вызывает увеличение осмотического давления, не соответствующего средней концентрации растворенных веществ. Повышение рабочего давления увеличивает энергоемкость установки, а в случае уменьшения избытка рабочего давления по отношению к осмотическому - снижается селективность и ухудшается качество фильтрата. Поэтому в гиперфильтрационной установке следует создавать условия для турбулизации потока, омывающего мембраны, повышать его скорость и этим уменьшать толщину пограничного слоя.

16.5.10 Отрицательным последствием концентрационной поляризации следует считать опасность образования отложений, если будет превышено значение произведения растворимости находящихся в пристенной области катионов и анионов удаляемых солей.

16.5.11 Количественная характеристика концентрационной поляризации - коэффициент Ψ, равный соотношению концентраций солей у поверхности мембраны, и поступающих на очистку. По существующей практике значение Ψ может находиться в диапазоне 1,05-1,40.

16.5.12 Технологические расчеты одноступенчатых установок обратного осмоса заключаются в выборе аппаратов и определении их количества, подборе насосного оборудования, определении количества фильтрата и рассола, полученных при очистке, а также концентрации загрязняющих веществ в рассоле.

16.5.13 При расчете задаются типом мембран и по их паспортам принимают селективность, соответствующую оптимальным значениям рабочего давления и температуры, а также удельной (на 1м2 площади мембраны) производительности. Исходными данными для расчета являются: расчетный расход обрабатываемой воды, а также концентрации растворенных загрязнений в исходной воде и фильтрате.

Ниже приводятся следующие расчетные формулы:

| а = qp / qw , | (89) |
| --- | --- |
|  | (90) |
| , | (91) |

где qw - расчетный расход обрабатываемой воды, м3/ч;

qp - то же рассола;

qф - то же фильтрата;

Cen - концентрация загрязнений в исходной воде, г-экв/м3;

Cex - то же фильтрата;

Cp - то же рассола;

R - селективность мембраны, %.

16.5.14 Последовательность расчета.

По удельной производительности мембран и по характеристике аппарата, для которого известна их площадь, определяется количество параллельно установленных аппаратов и производительность каждого из них:

1) задаваясь типом мембраны, по ее паспорту принимают R;

2) из формулы определяют а;

3) из формулы определяются qp и qф = qw - qp;

4) из формулы определяется Cp.

5) по удельной производительности мембраны определяется ее общая площадь: SF = qw / qуд.

6) по известной площади мембран в одном аппарате находится количество рабочих аппаратов.

7) по рекомендуемому для принятого типа мембран рабочему давлению и расходу обрабатываемой воды подбираются насосы. Рабочее давление должно быть больше осмотического, подсчитываемого по формуле Вант-Гоффа.

Изложенный порядок расчета может быть изменен, если задаются не качеством фильтрата, а его расходом или расходом рассола. В последнем случае можно (варьируя значения этих расходов) достичь минимальных затрат электроэнергии, необходимых для работы установки.

16.5.15 Двухступенчатые установки, в которых можно варьировать значения расходов воды, поступающих в аппараты первой и второй ступеней, позволяют получить фильтрат нужного качества при одновременной минимизации затрат электроэнергии. Такие схемы приведены на рис. 64, а, б.

16.5.16 По схеме А вода последовательно проходит два аппарата (рис. 64, а). Повышение концентрации ионов в рассоле во второй ступени ухудшает качество соответствующего фильтрата, так как происходит уменьшение селективности, но этот фильтрат все же менее загрязнен, чем исходная вода. Его возврат в голову сооружения приводит к разбавлению исходной воды и к улучшению качества очистки в аппарате первой ступени. Аппараты второй ступени целесообразно выбирать так, чтобы скорости рассола в них были бы больше, чем у первой ступени. Так достигается повышение турбулентности более концентрированных растворов и уменьшение концентрационной поляризации.

16.5.17 При условии, что аппараты первой и второй ступеней оборудованы мембранами одного типа и, используя формулы, для схемы А получены следующие расчетные зависимости (рисунок 66,а):

1 - мембранный аппарат первой ступени; 2 - то же второй ступени; 3 - насос

Рисунок 66 - Схемы установок для обессоливания:

| , | (92) |
| --- | --- |
|  | (93) |

По схеме Б предусмотрена двухступенчатая очистка фильтрата (рисунок 66, б). Расчетные формулы имеют вид:

| , | (94) |
| --- | --- |
| , | (95) |

16.5.18 Рециркуляция воды в рассмотренных схемах увеличивает скорости в аппаратах, что турбулизирует поток и снижает концентрационную поляризацию. В этом отношении схема А на рис. 64, а более предпочтительна. Обозначения к формулам приводятся на рис. 64. При заданных значениях Cen и R каждой паре значений а1 и а2 соответствует свое значение Cф. Задачу можно решить подбором исходя из условия, что Cф ≤ Сдоп, либо из минимизации затрат на электроэнергию.

16.5.19 Мембранные элементы соединяются в блоки, являющиеся самостоятельными модулями, устанавливаемыми в аппаратах. Модули соединяются между собой параллельно или последовательно. Выбор мембранных элементов производится с учетом качества воды, опасности засорения и осадкообразования.

16.5.20 Обратный осмос имеет ряд преимуществ, сравнительно с альтернативными методами очистки. Эти преимущества связаны с простотой и безотказностью гиперфильтрационных и ультрафильтрационных аппаратов, устойчивым эффектом очистки, одновременным удалением из воды всех видов ионов. Применение современных низконапорных мембран позволило существенно снизить рабочее давление в аппаратах, максимально приблизив их к осмотическим, и этим ограничить главный недостаток метода - высокую энергоемкость.

1 - фильтратоотводящая трубка; 2 - мембрана; 3 - дренажный слой; 4 - сетка сепаратор; 5 - область склецки; 6 - фиксатор

Рисунок 67 - Схема мембранного рулонного элемента

16.5.21 Перед обратноосмотической очисткой обычно необходима подготовка воды как с целью повышения эффективности процесса, так и для защиты мембран и других элементов установки от засорения и повреждений.

Поскольку при обратноосмотической очистке происходит отделение гидратированных ионов, это условие должно соблюдаться.

16.5.22 Многие молекулы диссоциируют в зависимости от РН воды (например, фенолы); для диссоциации молекул органики требуется корректировка значений РН.

Подготовка воды в указанных случаях включает корректировку РН и производственный контроль за этим показателем.

Имеются ситуации, когда происходит дегидратация ионов, т. е. разрушение защитного слоя молекул воды и уменьшение размеров частиц, которые будут проходить через поры мембран и ухудшать качество фильтрата. Разумеется, причины возникновения подобных явлений должны устраняются перед мембранной очисткой.

16.5.23 Следует учитывать ограничения в температурах воды согласно паспортам мембран, а также опасность засорения мембран осадками и солевыми отложениями. Последнее обстоятельство приводит к уменьшению водопроницаемости мембран, как это видно из рисунка 68. График построен для условий обессоливания воды, содержащей 3 мг/л железа. Увеличение расходов раствора, а следовательно его скорости, увеличивает турбулентность потока, уменьшает концентрационную поляризацию, смывая отложения с поверхности мембраны. Поэтому водопроницаемость мембраны сохраняется высокой. Судя по графику, водопроницаемость для расхода раствора 12 л/ч превышает 75 % в течение 70 ч работы, а при расходе 3 л/ч - всего 15…16 часов.

16.5.24 Качество воды, поступающей на установки обратного осмоса, должно отвечать определенным требованиям: содержание железа - не более 0,1…0,2 мг/л, образование трудноустраняемых отложений карбоната кальция ограничивается индексом насыщения в пределах более +0,3…+0,5, а недопустимость образования коллоидальных осадков и засорения ГДП - содержанием в исходной воде не более 1 мг/л взвесей. Эти требования обусловливают предварительную подготовку воды к обратному осмосу: корректировку pH, температуры, осветления и т.д.

1 - расход потока над мембраной 3 л/ч; 2 - то же, 12 л/ч

Рисунок 68 - Изменение водопроницаемости мембраны от продолжительности работы

16.5.25 Чем больше в исходной воде веществ с низкой растворимостью или взаимодействующих с материалом мембраны, тем больше вероятность ее загрязнения.

Главная причина такого рода проблем - так называемая концентрационная поляризация, то есть локальное повышение концентрации примесей вблизи рабочей поверхности мембраны. Механические и коллоидные частицы в таких условиях имеют тенденцию к укрупнению и образованию агрегатов, которые могут отлагаться на мембране, блокируя ее. Для солей с относительно низкой растворимостью повышение концентрации тоже может вызвать образование осадка.

16.5.26 Для того чтобы снизить интенсивность загрязнения, оптимизируют конструкцию мембранных элементов и схему их подключения друг с другом, если установка многоступенчатая. При этом добиваются как можно большей линейной скорости движения воды вдоль поверхности мембраны, в том числе за счет рециркуляции концентрата, и максимальной турбулентности потока.

Однако осаждение твердых загрязнений и коллоидной (гелевой) пленки на поверхности все же происходит, и для их удаления необходимо проводить регенерационные промывки. Промывка назначается либо при снижении производительности установки на 10-15%, либо при увеличении сопротивления мембранного контура на 2-2,5 бар, либо через определенный временной интервал.

16.5.27 Применяют как механические противоточные промывки, так и химические, с использованием моющих средств. Механическая промывка обычно непродолжительна и может проводиться достаточно часто, причем она легко автоматизируется и не требует участия обслуживающего персонала. Такая процедура не решает, конечно, всех проблем с загрязнением, но позволяет проводить химическую очистку гораздо реже.

Моющие растворы для химической промывки выбирают исходя, в первую очередь, из соображений химической стойкости мембраны. Моющие рецептуры делятся на кислотные и щелочные, что связано с химическими свойствами загрязнений. Кислотные используются для удаления неорганических осадков, таких как соли жесткости (карбонаты и сульфаты Ca и Mg), гидроксиды Fe и Al. Щелочные растворы применяются для удаления биологических и органических пленок, соединений кремния.

16.5.28 Для полимерных мембран основными компонентами моющих растворов являются неорганические и органические кислоты (соляная, фосфорная, сульфаминовая, лимонная, щавелевая), а также щелочи, органические и неорганические комплексообразователи. Серная и азотная кислоты не применяются: азотная кислота способна разрушать материал мембраны, а использование серной способствует образованию осадков сульфата кальция, удалить который без повреждения мембраны практически невозможно.

16.5.29 Органические кислоты, помимо кислотных свойств, являются также хорошими комплексообразователями по отношению к катионам металлов, но лимонная в этом отношении предпочтительнее щавелевой, так как ее комплексы лучше растворимы.

Допустимая концентрация зависит от силы кислоты: в случае полиамидных мембран концентрация HCl не должна превышать 0,2-0,5%, более слабых органических кислот - 1-2%.

16.5.30 В щелочных составах чаще всего используют едкий натр или растворы фосфатов - тринатрийфосфата или триполифосфата. В щелочной среде кремнийсодержащие соединения переходят в растворимые силикаты, а у коллоидных, органических и биологических пленок ослабляется адсорбционное взаимодействие с поверхностью. Еще одним эффективным средством является добавление в раствор поверхностно-активных веществ (ПАВ).

16.5.31 Оптимальная температура промывки - около +40°С, скорость потока должна быть близка к максимальной для данного типа мембран. Критерием окончания промывки может служить стабилизация рН моющего раствора, но при этом его величина не должна отличаться от начального больше чем на 30-40%.

16.5.32 Перед подачей на мембрану воду, как правило, очищают от грубодисперсных примесей, а также от тех растворенных веществ, которые могут либо повредить мембрану (активный хлор), либо стать причиной отложений на ее поверхности (соли жесткости). Такая предварительная подготовка воды позволяет значительно увеличить срок службы мембраны и продолжительность ее работы между химическими промывками.

16.5.33 Для удаления активного хлора обычно используют сорбционные фильтры с активным углем, а для снижения жесткости воды - ионообменные фильтры с Na-катионитом.

Существуют также специальные приемы предварительной обработки воды, которые позволяют существенно повысить эффективность очистки, выйти на более удобный режим работы мембранной установки. Примером такого подхода является метод КОУФ - комплексообразование-ультрафильтрация. Сущность метода заключается в том, что в раствор вводят добавки, образующие водорастворимые комплексные соединения с компонентами, которые необходимо удалить. Это приводит к увеличению размеров вновь образуемых частиц, что позволяет осуществлять разделение на более крупнопористых мембранах. Затем сконцентрированный комплекс разрушают, и комплексообразователь возвращается на повторное использование.

16.5.34 Метод КОУФ обладает двумя важными преимуществами. Во-первых, появляется возможность выделения на крупнопористой ультрафильтрационной мембране низкомолекулярных соединений, которые в обычных условиях на ней не задерживаются. За счет этого может быть достигнута более высокая скорость фильтрации, чем при использовании мембран с мелкими порами. Во-вторых, можно добиться избирательного удаления (концентрирования) выбранного компонента, при этом все остальные через мембрану проходят.

Примерно с той же целью - укрупнения растворенных или коллоидных примесей - применяют предварительную обработку водных растворов коагулянтами, флокулянтами, коррекцию рН и т. д. Отметим, что такие способы широко используются и в обычной фильтрации для расширения границ ее применения.

Приложение А

(информационное)

Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов

Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей//Утверждено Начальником Главгосэнергонадзора 21 декабря 1984 года.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ)//Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2012 года № 1355.

Правила охраны труда и техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения//Утверждены Приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29 декабря 2011 года № 539.

Требования промышленной безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора//Утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 октября 2009 года № 245.

СНиП РК 1.03-05-2001 Охрана труда и техника безопасности в строительстве.

СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СНиП РК 4.01-41-2006 Внутренний водопровод и канализация зданий.

СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 «Вода. Общие требования к организации и методам контроля качества».

ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения.

ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения.

ГОСТ 9.602-2005 Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.

ГОСТ 21.101—97 Основные требования к проектной и рабочей документации.

РД 39-048-03 Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию водопроводных очистных сооружений.

Приложение Б

(информационное)

Пример расчета вихревого вертикального смесителя

Производительность станции Q=5200 м3/сут.

На станции должно быть две секции смесителя, каждая на половину производительности, т. е.Qсм=2600 м3/сут = 108,3 м3/ч.

Расчетная схема смесителя с ниже определенными размерами приведена на рисунке Б1.

Рисунок Б1 - Расчетная схема вихревого смесителя

Диаметр трубопровода подачи воды в смеситель принят равным 150 мм по скорости движения воды в нем 1,5 м/с (рекомендуемая 1,2-1,5 м/с). Диаметр трубопровода отвода воды из смесителя 200 мм (скорость воды 0,87 м/с, рекомендуемая 1,0 м/с). Переливной трубопровод принят диаметром также 200 мм.

Стороны нижнего сечения смесителя приняты равными 300х300 мм из условия подсоединения подводящего трубопровода. Площадь верхнего сечения определена по рекомендуемой скорости восходящего потока

м2

Размеры верха пирамидальной части смесителя приняты равными 850х850 мм.

Высота пирамидальной части смесителя

,

где а1 = 300 мм; а2 = 850 мм; α = 400. В результате hn = 760 мм.

Высота верхней части с вертикальными стенками hвпринята равной 1,5 м. Конструктивный объем смесителя

,

Wконстр= 0,76 (0,32 + 0,852)/2 + 0,852 · 1,5 = 1,70 м3.

Время пребывания воды в смесителе

t = 60 ·1,70/108,3 = 0,94 мин,

Расчетная суммарная высота смесителей с учетом строительной высоты 200 мм составляет 2460 мм, с округлением высота составит 2500 мм.

Площадь водосборного лотка Fл определена по рекомендуемой скорости vл = 0,6 м/с:

,

Fл= 108,3/ 3600 · 0,6 = 0,05 м2.

Принят лоток высотой 250 мм и шириной 200 мм. Сбор воды в лоток производится через отверстия размером 200*50 мм.

Водосборный канал во избежание подсоса воздуха выполняется глубиной 1000 мм, ширина его принимается 500 мм с учетом возможности чистки и размещения сетки.

Приложение В

(информационное)

Таблица В1 - Характеристики некоторых активных углей

| Марка | Крупность, мм | Истинная плотность, г/см3 | Насыпная плотность, г/дм3 | Прочность при истирании, % | Суммарный объем пор см3/г | Объем микропор см3/г | Объем мезопор см3/г | Объем макропор см3/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отечественные марки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОУ-А | ≤ 0,1 | - | - | - | 2,38 | 0,26-0,29 | 0,13-0,18 | - |
| ОУ-Б | ≤ 0,1 | - | - | - | - | 0,26-0,29 | 0,13-0,18 | - |
| ОУ-Л | ≤ 0,1 | - | - | - | - | 0,26-0,29 | 0,13-0,18 | - |
| КАД | ≤ 0,1 | 1,8-2,1 | 227-271 | - | 0,72-0,88 | 0,33-0,41 | 0,081-0,099 | 0,31-0,37 |
| БАУ-А | 1,0-3,6 | - | 240 | 60 | 1,65-1,80 | 0,22-0,25 | 0,08-0,1 | 1,35-1,45 |
| ДАК | 1,0-3,6 | - | - | - | 1,40-1,50 | 0,17-0,20 | 0,03-0,05 | 1,20-1,25 |
| АГС-4 | 2,0-3,6 | - | - | 65 | 0,78-0,88 | 0,23-0,26 | 0,04-0,06 | 0,51-0,56 |
| АГ-3 | 1,5-2,8 | 1,7-2.0 | 450-600 | 78-85 | 0,80-0,97 | 0,29-0,35 | 0,07-0,10 | 0,44-0,52 |
| ДАУ | 0,5-2,0 | - | 760 | 73 | 0,60-0,68 | 0,28-0,32 | 0,04-0,06 | 0,28-0,30 |
| АГМ-5 | 0,5-12,5 | 1,7-2,1 | 252-309 | 82-85 | 0,82-0,98 | 0,29-0,35 | 0,054-0,066 | 0,47-0,57 |
| АА | 0,2-12,5 | - | 470 | - | 0,43 | 0,35 | 0,045-0,1 | 0,30-0,35 |
| СКТ | 1,5-2,0 | - | 254-310 | - | - | 0,40-0,46 | 0,18-0,19 | 0,36-0,38 |
| СКТ-3 | 2,0-3,5 | - | 254-310 | - | - | 0,37-0,46 | 0,06-0,09 | 0,25-0,32 |
| МАУ-100 | 0,8-1,1 | - | 510 | 85 | 1,4 | 0,22-0,25 | 0,08-0,1 | 1,35-1,45 |
| МАУ-2А | 1,8-8,0 | - | 270 | 60 | 1,4 | 0,37-0,45 | 0,06-0,09 | 0,25-0,32 |
| Зарубежные марки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-51 (США) | - | - | - | - | - | 0,12 | 0,75 | - |
| KB (США) | - | - | - | - | - | 0,09 | 1,1 | - |
| F-300 Бельгия) | 1,5-1,7 | - | - | 80 | 0,85 | - | 0,13-0,18 |  |
| F-400 (Бельгия) | 0,9-1,1 | - | - | 80 | 0,94 | - | 0,13-0,18 |  |
| FL-830(Бельгия) | 0,85-2,0 | - | 425 | 80 | 0,85 | - | 0,13-0,18 |  |

Приложение Г

(информационное)

Таблица Г1 - Характеристика некоторых неуглеродных сорбентов

| Минерал | Эффектив ный размер пор, 2r, нм | Сорбционные характеристики |  |  |  |  |  | Катионо-обменная емкость, мг-экв/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по N2 (БЭТ) |  | по H2O |  | по C6H14 |  |  |
|  |  | Поверх-ность, м2/г | Порис-тость, м3/г | Поверх- ность, м2/г | Порис- тость, м3/г | Поверх-ность, м2/г | Порис-тость, м3/г |  |
| Диатомит | 0,98 | 17,2 | 0,58 | - | - | - | - | - |
|  | 1,32 | 14,5 | 1,6 | - | - | - | - | - |
|  | 2,0 | 10,5 | 2,4 | - | - | - | - | - |
| Опока | - | 90 | 0,43 | - | - | - | - | - |
|  | - | 92 | 0,44 | - | - | - | - | - |
| Трепел | 2,0 | 32,6 | 0,74 | - | - | - | - | - |
|  | 3,2 | 75 | 0,70 | - | - | - | - | - |
| Вермикулит | 1,5-2,0 | - | - | 471 | 0,18 | 14 | 0,03 | 1,45 |
| Гидрослюда | 0,05-0,1 | - | - | 157 | 0,25 | 125 | 0,25 | 0,26 |
| Каолинит | 1,0-1,5 | 20 | - | 11 | 0,04 | 10 | - | 0,01 |
|  | 0,02-0,5 | - | 0,35 | 94 | 0,23 | 69 | 0,17 | 0,25 |
| Монтморилломит | 0,05-0,5 | - | 0,12 | 428 | 0,37 | 3,6 | 0,05 | 1,0 |
|  | 0,05-0,3 | - | 0,13 | 311 | 0,30 | 60 | 0,07 | 0,71 |
| Палыгорскит | 0,01-0,2 | - | 0,48 | 302 | 0,45 | 153 | 0,29 | 0,24 |

Приложение Д

(информационное)

Таблица Д1 - Характеристики напорных фильтров

| Типнапорных фильтров | Марка | Диаметр D, м | Площадь фильтрования, м2 | Высота H, мм | Слой загрузки, м | Нагрузочная масса,т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фильтры вертикальные, однокамерные | ФОВ 1,0-0,6-1 | 1,0 | 0,8 | 2675 | 1,0 | 0,7 |
|  | ФОВ 1,4-0,6-2 | 1,5 | 1,78 | 2435 | 1,0 | 1,0 |
|  | О-2 | 2,0 | 3,14 | 3620 | 1,0 | 15 |
|  | О-2,6 | 2,6 | 5,3 | 4000 | 1,0 | 28 |
|  | О-3 | 3,0 | 7,1 | 4370 | 1,0 | 37 |
|  | О-3,4 | 3,4 | 9,1 | 4530 | 1,0 | 50 |
| Фильтрыгоризонтальные, однокамерные | ОГ-5,5 | 3,0 | 15 | L=5,5 м | 1,0 | 63 |
|  | ОГ-10 | 3,0 | 30 | L=10 м | 1,0 | 118 |
| Фильтр вертикальный, трехкамерный | О-3-3,4 | 3,4 | 27,3 | 6925 | 0,9х3 | 102 |

Приложение Е

(информационное)

Примеры расчета

Пример 1. Расчет вертикального тонкослойного отстойника

Качество исходной воды: цветность - 100 град; содержание взвеси - 50 мг/л; доза коагулянта - 60 мг/л по безводному продукту; расчетная скорость осаждения взвеси — 0,3 мм/с » 1,08 м/ч.

Тонкослойные элементы прямоугольного сечения имеют размеры в плане 0,05´0,05 м (высота ´ ширина) и угол наклона 60° при значениях Кк = 0,75 Ко.и = 0,7.

По расчету объема зоны накопления осадка и периода межпродувочного цикла значение нагрузки на сооружения по условиям накопления взвеси принято не более 4 м/ч.

В первую очередь определяется длина тонкослойных элементов:

;

;

Принимаем длину тонкослойных элементов равной 0,8 м при нагрузке 4 м/ч.

Пример 2. Расчет тонкослойного осветлителя

Качество исходной воды: цветность - 20 град; содержание взвеси -500 мг/л; доза коагулянта - 50 мг/л; расчетная скорость осаждения взвеси - 0,40 мм/с » 1,44 м/ч.

Тонкослойные элементы такие же, как в примере 1 (за исключением угла наклона, равного 55°).

Значения конструктивного коэффициента и коэффициента объемного использования принимаются соответственно Кк = 0,7 и Ко.и = 0,6.

С учетом реконструкции существующих осветлителей и их фактических размеров установлено, что нагрузка на сооружения не может быть более 6 м/ч, а высота тонкослойных элементов — 1,2 м.

м/ч;

м;

;

Принимаем удельную нагрузку равной 6 м/ч и длину тонкослойных элементов 1,0 м.

Приложение Ж

(информационное)

Расчет системы смыва осадка из отстойника

Расчет системы смыва осадка производят, исходя из получения в расчетном сечении отстойника размывающей скорости струи nс = 0,5-0,8 м/с (в зависимости от плотности и прочности осадка).

Скорость осевой компактной струи nс, м/с, в пределах основного потока для затопленной симметричной струи определяют, исходя из соотношения

,

где s - экспериментальная константа, равная 0,075;

l - расстояние от насадки до расчетного сечения (в данном случае - до приемной канализационной трубы или лотка), м;

ro - радиус отверстия насадки, м;

no - начальная скорость струи на выходе из насадки, м/с.

Внутренний радиус насадки ro принимается равным 0,005 м; расстояния от насадки до расчетного сечения l, м, равны:

для отстойников шириной 4,5 м - 2,25

6,0 м - 1,50

Тогда из формулы (101) начальная скорость на выходе из насадки будет: при l = 2,25 м no= 35,5 nc м/с; при l = 1,50 м no = 23,7 nc м/с.

Расход qн, м3/с, через насадку определяется по формуле

qн = о,

где w - площадь сечения отверстия насадки, м2.

Для принятого диаметра насадки 10 мм получим w = 78,5 × 10-6 м2, тогда qн = 78,5 × 10-6nо, м3/с.

Напор hн, м, необходимый для получения начальной скорости, определяется по формуле

,

где m - коэффициент расхода, принимаемый равным 0,59-0,64;

g - ускорение свободного падения, м/с2;

hr - рабочая высота столба воды в отстойнике при промывке, м.

Расчетные расходы воды для каждого участка разводящих труб определяют в зависимости от числа насадок на нем и расхода воды, проходящего через одну насадку.

Диаметр труб и скорость движения воды в них определяют по вычисленным значениям расходов. При этом скорость движения воды в трубах не должна превышать 1,5 м/с.

Проверку расчетных и конструктивно принятых параметров следует производить по формуле

,

где Lкр - критическая длина дырчатой трубы, при которой потеря напора полностью компенсируется восстановлением скоростного напора, м;

l - коэффициент сопротивления трению по длине, равный для стальных труб 0,03-0,02;

d - диаметр дырчатой трубы, м;

n - число отверстий (насадок).

Для упрощения расчетов критическую длину дырчатой трубы Lкр по формуле допускается определять для суженной ее части.

Диаметры коллекторов и подводящей трубы следует определять исходя из приходящихся на них расходов воды и скорости ее движения, принимаемой 0,8-1,2 м/с.

Напор промывного насоса h, м, надлежит определять по формуле

h = hн + 1,1hl,

где hн - напор у насадки, определяемый по формуле,

hl - сумма потерь напора на отдельных участках труб, м.

Расчетные параметры системы гидравлического удаления осадка в зависимости от размеров наиболее часто применяемых отстойников приведены в таблицах Е1 и Е2.

Таблица Ж1 - Расчетные параметры системы гидравлического удаления осадка

| Размеры отстойников, м |  | Параметры системы гидросмыва осадка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| длина | ширина | диаметр подводящих труб и коллектора, мм | число разводящих труб, шт. |  | диаметры телескопических труб, мм |  |
|  |  |  | центральных | боковых | центральных | боковых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | 4,5 | 300 | - | 2 | - |  |
| 45 | 6,0 | 400 | 1 | 2 |  |  |
| 60 | 6,0 | 450 | 1 | 2 |  |  |
| 90 | 6,0 | 2 × 400 (2 секции) | 2 | 4 |  |  |

Таблица Ж2 - Расчетные параметры системы гидравлического удаления осадка

| Размеры отстойников, м |  | Параметры системы гидросмыва осадка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| длина | ширина | число насадок, шт. | расстояние от насадки до расчетного сечения, м | скорость струи в расчетном сечении, м/с | расход воды, л/с |  |  |
|  |  |  |  |  | бокового трубопровода | центрального трубопровода | всей системы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 4,5 |  | 2,26 | 0,54 | 60 | - | 120 |
| 45 | 6,0 |  | 1,51 | 0,82 | 67,5 | 135 | 270 |
| 60 | 6,0 |  | 1,51 | 0,82 | 90 | 180 | 360 |
| 90 | 6,0 |  | 1,51 | 0,82 | 67,5 | 135 | 2×270 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1 В гр. 6 и 7 над чертой указаны диаметры телескопических напорных труб на начальном, под чертой - на конечном участках. ПРИМЕЧАНИЕ 2 В гр. 8 над чертой первая цифра - число боковых труб, вторая - число насадок на них, под чертой первая цифра - число центральных труб, вторая - число насадок на них. ПРИМЕЧАНИЕ 3 Основные параметры системы указаны ориентировочно. В каждом конкретном случае следует производить расчет системы и выбор насосов исходя из местных условий. Система удаления воды и осадка должна быть рассчитана на пропуск воды, сбрасываемой из отстойника и подаваемой насосами. |  |  |  |  |  |  |  |

Библиография

[1] Эксплуатационная инструкция. Методика отыскания утечек сетевой воды. ЭИ-47. - М.: АО «Мосэнерго», 2000.

[2] ПБ 03-108-96 «Правила устройства и безопасности эксплуатации технологических трубопроводов». Постановление № 11 Госгортехнадзора России от 02.03.95.

[3] В.А. Орлов, Е.В. Орлов. «Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных и водоотводящих сетей бестраншейными методами».

[4] Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения, Жмаков Г.Н.

[5] Бестраншейные методы восстановления водопроводных и водоотводных сетей. - М.: ТИМР, 2000, Храменков С.В., Примин О.Г., Орлов В.А.

[6] Шабалин А.В. Проблемы проектирования бестраншейных технологий. Опыт последних лет.-РОБТ № 7, 2004.

[7] Храменков С.В., Загорский В.А, Дрейцер В.И., Плешков JI.B. Современные бестраншейные методы ремонта // ВиСТ. 1998.-№ 3. - с. 6-9.

[8] Положение о проведении санации трубопроводов Московского водопровода // Прима-пресс.- 2000.- 37 с.

[9] Клепсамел Ф. /Развитие бестраншейных технологий прокладки и ремонта инженерных коммуникаций в Чехии и Словакии // РОБТ. -1997. № 2.- с. 22-26.

[10] Бобылёв Л.М., Бобылёв А.Л. / Бестраншейная замена изношенных трубопроводов полиэтиленовыми трубами // РОБТ.- 1997.- № 5. с. 17-20.

[11] Орлов В.А. / Бестраншейная технология обновления и техническое обслуживание водопроводных и водоотводящих сетей // Строительство и архитектура.- 1999.- Выпуск № 1 (Инженерное обеспечение объектов строительства). с. 1-45.

[12] Левитин Ю.И. /Бестраншейный ремонт местных повреждений подземных трубопроводов //РОБТ.-1997. -№ 8.- е. 37-39.

[13] Зубков С.В., Уфимцев Д.С., МУП «Горводоканал», Новосибирск, Россия. 2006. «Современное оборудование по диагностике технического состояния сетей водоснабжения».

[14] Воронов Ю.В., Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод. Учебник для вузов: - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006 - 704 с.

[15] Никитин А.М., Курбатов П.В. Водосн. и сан. техника. 1999. №3. С.26-28.

[16] Гончарук В.В., Герасименко Н.Г., Соломенцева И.М., Пахарь Т.А. Хим. и технол. воды. 1997. Т.19. №5. С.481-488.

[17] Куренков В.Ф., Снигирев С.В., Шишкарева Л.С. ЖПХ. 2000. Т.73. №2. С.257-261.

[18] Куренков В.Ф., Снигирев С.В., Когданина Л.С. ЖПХ. 2001. Т.74. №1. С.83-86.

[19] Бектуров Е.А., Бимендина Л.А. Интерполимерные комплексы. Алма-Ата: Наука. 1977. 264 с.

__________________________________________________________________

УДК

Ключевые слова: инженерные сети, очистка и подготовка воды, сооружения на сетях, химический реагент