Cравнительная таблица

к проекту приказа Министра энергетики Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230 «Об утверждении Правил устройства электроустановок»

| № п/п | Структурный элемент | Действующая редакция | Предлагаемая редакция | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Преамбула приказа | В соответствии с подпунктом 19) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике» ПРИКАЗЫВАЮ: | В соответствии с подпунктом 19) статьи 5 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике» ПРИКАЗЫВАЮ: | Приведение в соответствие с частью третьей пункта 5 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», согласно которому при ссылке на законодательные акты указание номеров, под которыми они зарегистрированы, а также дат их принятия не требуется. |
|  | пункт 97 | 97. Прибор учета, используемый в качестве коммерческого, должен быть сертифицирован и включен в реестр Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Каждый установленный ПКУ должен иметь на устройстве крепления кожуха, пломбы с клеймом поверителя, а на зажимной крышке или другом устройстве, исключающем доступ к ряду зажимов прибора учета, пломбу энергопередающей организации. На вновь устанавливаемых статистических (электронных) приборах учета должны быть пломбы поверки с давностью не более половины межповерочного интервала, для индукционных приборов учета и измерительных трансформаторах должны быть пломбы поверки с давностью не более 12 месяцев. | 97. Прибор учета, используемый в качестве коммерческого, должен быть сертифицирован и включен в реестр Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Каждый установленный ПКУ должен иметь на устройстве крепления кожуха, пломбы с клеймом поверителя, а на зажимной крышке или другом устройстве, исключающем доступ к ряду зажимов прибора учета, пломбу энергопередающей организации. На вновь устанавливаемых статистических (электронных) приборах учета должны быть пломбы поверки с давностью не более половины межповерочного интервала, для индукционных приборов учета должны быть пломбы поверки с давностью не более 12 месяцев. | В целях совершенствования законодательства в связи с поступившим обращением гражданина Сатыбалдина Е.Ж. №ЖТ-2022-02006659 от 08.07.2022 года о необходимости корретировки действующей нормы (обращение и ответ к нему Министерства энергетики Республики Казахстан №ЖТ-2022-02006659 от 28.07.2022 года прилагаются). |
|  | Пункт 847-1 | Отсутствует | 847-1. Операторы связи осуществляют строительство и модернизацию ВОЛС-ВЛ с учетом планов строительства и реконструкции опор. Общие технические характеристики ВОЛС-ВЛ предусмотрены в приложении 5 к настоящим Правилам. При этом, данные технические характеристики пересматриваются по согласованию с балансодержателем электрических сетей. | В целях приведения в соответствие с пунктом 6 статьи 29 Закона Республики Казахстан «О связи» в рамках внесенных изменений Законом Республики Казахстан от 14 июля 2022 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования», согласно которому проектирование, строительство общереспубликанских магистральных, международных линий и сетей связи осуществляются физическими и юридическими лицами на основании лицензии, выдаваемой государственным уполномоченным органом в области строительства, по согласованию с уполномоченным органом. Волоконно-оптические линии связи могут проводиться через воздушные линии электропередач в соответствии с правилами устройства электроустановок, утвержденными государственным органом, осуществляющим руководство в области электроэнергетики. |
|  | Пункт 1398 | 1398. Защиту от прямых ударов молнии ОРУ, на конструкциях которых установка молниеотводов не допускается или нецелесообразна по конструктивным соображениям, выполняется отдельно стоящими молниеотводами, имеющими обособленные заземлители с сопротивлением не более 80 Ом. Расстояние Sз, м, между обособленным заземлителем молниеотвода и заземляющим устройством ОРУ (подстанции) должно быть равным (но не менее 3 м) Sз >0,2Rи, (46) Где R3 – сопротивление заземления отдельно стоящего молниеотвода, которое должно быть не более 40 Ом. При этом, грозотрос не должен заводиться на линейный портал, а первый пролет должен быть защищен отдельно стоящим молниеотводом. Расстояние по воздуху Sв,o, м, от отдельно стоящего молниеотвода с обособленным заземлителем до токоведущих частей, заземленных конструкций и оборудования ОРУ (подстанции) должно быть равным (но не менее 5 м) Sв,o > 0,12 Rи+ 0,1 Н, (47) где Н – высота рассматриваемой точки молниеотвода над уровнем земли, м. Заземлители отдельно стоящих молниеотводов в ОРУ присоединяются к заземляющему устройству ОРУ (подстанции) при соблюдении указанных в пункте 1395 настоящих Правил условий установки молниеотводов на конструкциях ОРУ. Место присоединения заземлителя отдельно стоящего молниеотвода к заземляющему устройству подстанции должно быть удалено по магистралям заземления на расстояние не менее 15 м от места присоединения к нему трансформатора (реактора). В месте присоединения заземлителя отдельно стоящего молниеотвода к заземляющему устройству ОРУ 35–110кВ должно быть выполнено два-три направления по магистралям заземления. Заземлители отдельно стоящих молниеотводов, установленных на прожекторных мачтах, должны быть присоединены к заземляющему устройству подстанции. При этом, в случае несоблюдения условий, указанных в пункте 1395 настоящих Правил, дополнительно к общим требованиям присоединения заземлителей отдельно стоящих молниеотводов должны быть соблюдены следующие требования: 1) на расстоянии 5 м от молниеотвода устанавливаются три-четыре вертикальных электрода длиной 3–5 м.; 2) если расстояние по магистралям заземления от места присоединения заземлителя молниеотвода к заземляющему устройству до места присоединения к нему трансформатора (реактора) превышает 15 м, но менее 40 м, то вблизи выводов обмоток напряжением до 35 кВ трансформатора должны быть установлены вентильные разрядники. Расстояние по воздуху Sв,с, м, от отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель которого соединен с заземляющим устройством ОРУ (подстанции), до токоведущих частей должно составлять: Sв,с > 0,1Н + m, (48) где Н – высота токоведущих частей над уровнем земли, м; m – длина гирлянды изоляторов, м. | 1398. Защиту от прямых ударов молнии ОРУ, на конструкциях которых установка молниеотводов не допускается или нецелесообразна по конструктивным соображениям, выполняется отдельно стоящими молниеотводами, имеющими обособленные заземлители с сопротивлением не более 80 Ом. Расстояние Sз, м, между обособленным заземлителем молниеотвода и заземляющим устройством ОРУ (подстанции) должно быть равным (но не менее 3 м) Sз >0,2Rи, (46) где Rи – сопротивление заземления отдельно стоящего молниеотвода, которое должно быть не более 40 Ом. При этом, грозозащитный трос не должен заводиться на линейный портал, а первый пролет должен быть защищен отдельно стоящим молниеотводом. Расстояние по воздуху Sв,o, м, от отдельно стоящего молниеотвода с обособленным заземлителем до токоведущих частей, заземленных конструкций и оборудования ОРУ (подстанции) должно быть равным (но не менее 5 м) Sв,o > 0,12 Rи+ 0,1 Н, (47) где Н – высота рассматриваемой точки молниеотвода над уровнем земли, м. Заземлители отдельно стоящих молниеотводов в ОРУ присоединяются к заземляющему устройству ОРУ (подстанции) при соблюдении указанных в пункте 1395 настоящих Правил условий установки молниеотводов на конструкциях ОРУ. Место присоединения заземлителя отдельно стоящего молниеотвода к заземляющему устройству подстанции должно быть удалено по магистралям заземления на расстояние не менее 15 м от места присоединения к нему трансформатора (реактора). В месте присоединения заземлителя отдельно стоящего молниеотвода к заземляющему устройству ОРУ 35-110кВ должно быть выполнено два-три направления по магистралям заземления. Заземлители отдельно стоящих молниеотводов, установленных на прожекторных мачтах, должны быть присоединены к заземляющему устройству подстанции. При этом, в случае несоблюдения условий, указанных в пункте 1395 настоящих Правил, дополнительно к общим требованиям присоединения заземлителей отдельно стоящих молниеотводов должны быть соблюдены следующие требования: 1) на расстоянии 5 м от молниеотвода устанавливаются три-четыре вертикальных электрода длиной 3-5 м; 2) если расстояние по магистралям заземления от места присоединения заземлителя молниеотвода к заземляющему устройству до места присоединения к нему трансформатора (реактора) превышает 15 м, но менее 40 м, то вблизи выводов обмоток напряжением до 35 кВ трансформатора должны быть установлены вентильные разрядники. Расстояние по воздуху Sв,с, м, от отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель которого соединен с заземляющим устройством ОРУ (подстанции), до токоведущих частей должно составлять: Sв,с > 0,1Н + m, (48) где Н – высота токоведущих частей над уровнем земли, м; m – длина гирлянды изоляторов, м. | Исправление грамматической ошибки. |
|  | Пункт 2300 | 2300. Защита зданий, сооружений и наружных установок, имеющих взрывоопасные зоны, от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений должна выполняться в соответствии с CO-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». | 2300. Защита зданий, сооружений и наружных установок, имеющих взрывоопасные зоны, от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений должна выполняться в соответствии с СП РК 2.04-103 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений». | Актуализация и приведение ссылки на действующие Свод Правил Республики Казахстан: СП РК 2.04-103 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений». |
|  | Приложение 5 | Отсутствует | Приложение 5 к Правилам устройства электроустановок Общие технические характеристики ВОЛС-ВЛ 1. Применяется навивка ОК типа ОКНН на грозозащитном тросе ВЛ напряжением 110 кВ и выше, а также навивка ОК на фазный провод линии напряжением 35 кВ, со следующими характеристиками: 1) допустимая растягивающая нагрузка, кН – 0,3; 2) количество оптических волокон – 2-24; 3) габаритные размеры, мм – 3,4*5,2; 4) вес кабеля, кг/км – не более 17,5. 2. Используется подвес ОК типа ОКСН между или ниже нижних проводов ВЛ 35, 110 кВ, со следующими характеристиками: 1) допустимая растягивающая нагрузка, кН – 7; 2) допустимая раздавливающая нагрузка, Н/см – 300; 3) количество оптических волокон – 24-32; 4) номинальный наружный диаметр ОК, мм – 10,6; 5) масса ОК, кг/км – до 92. 3. Для строительства ВОЛС в населенных пунктах по линиям 0,4, 6 и 10 кВ используется подвес кабеля ОКСН ниже нижних проводов, со следующими характеристиками: 1) допустимая растягивающая нагрузка, кН – 7; 2) допустимая раздавливающая нагрузка, Н/см – 300; 3) количество оптических волокон – 8-12; 4) номинальный наружный диаметр ОК, мм – 10,6; 5) масса ОК, кг/км – до 64. | В целях приведения в соответствие с пунктом 6 статьи 29 Закона Республики Казахстан «О связи» в рамках внесенных изменений Законом Республики Казахстан от 14 июля 2022 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования», согласно которому проектирование, строительство общереспубликанских магистральных, международных линий и сетей связи осуществляются физическими и юридическими лицами на основании лицензии, выдаваемой государственным уполномоченным органом в области строительства, по согласованию с уполномоченным органом. Волоконно-оптические линии связи могут проводиться через воздушные линии электропередач в соответствии с правилами устройства электроустановок, утвержденными государственным органом, осуществляющим руководство в области электроэнергетики. |