ПРОТОКОЛ испытаний отходящих газов № 48 ОГ

от «31» январь 2022 г.

на основании Акта отбора проб № 30 ОГ за январь 2022 г.

Наименование заказчика, адрес: АО «Астана-Энергия», г. Нур-Султан  проезд 69  здание 18.

Наименование исследуемого объекта: промышленные выбросы ТЭЦ-1,ТЭЦ-2, ВКЦ  2022 год

Дата проведения испытаний:  январь  2022 год

НД на метод испытаний СТ РК 2.297-2014, СТ РК ГОСТ Р 50820-2005

НД на отбор СТ РК 2.297-2014, СТ РК ГОСТ Р 50820-2005

НД на образец: Технический регламент. Программа производственного экологического контроля ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 на 2022 г.

Дата поступления проб на испытания: январь 2022 год

Вид испытаний:  плановый

| № п/п | Дата отбора пробы | Место отбора пробы: производство, цех, наименование источника |  | Наименование определяемых компонентов |  | Условия окружающей среды |  |  |  | Нагрузка |  |  | Площадь сечения газохода, м2 |  |  | Норматив мг/нм3 |  |  | Концентрация (приведенная к α =1.4 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Температура, 0С |  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт мг/нм3(средние) |
| ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 05.01.2022 г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 1 | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 17 |  |  | 733 |  | 71,0 т/час |  |  | 1,408 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 253,467 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 196,224 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1840,003 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 990,273 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 456,311 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 48,000 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) –1214,000 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) –532,000 мг/нм3 |
| 2 | 05.01.2022 г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 2 | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 17 |  |  | 733 |  | 74,0 т/час |  |  | 1,443 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 253,467 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 196,224 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1840,003 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 990,273 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 444,2745 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 33,330 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) –1074,640 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 552,470 мг/нм3 |
| 3 | 05.01.2022 г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 3 | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 17 |  |  | 733 |  | 63,0 т/час |  |  | 1,36 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 253,467 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 196,224 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1840,003 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 990,273 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 430,592 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 39,960 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1270,950мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 662,670мг/нм3 |
| 4 | 05.01.2022 г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 4 дымосос А/Б | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 20/20 |  |  | 733 |  | 69,0 Гкал/час |  |  | 1,36/1,28 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 253,467 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 196,224 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1840,003 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 990,273 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 427,995 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 47,23 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1277,180 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) –519,995 мг/нм3 |
| 5 | 11.01.2022г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 5 дымосос А/Б | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 18/18 |  |  | 741 |  | 96,0 Гкал/час |  |  | 1,98/1,98 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 237,777 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 207,097 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1495,227 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 806,214 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 383,822 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 56,7 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1225,01мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) –586,0мг/нм3 |
| 6 | 11.01.2022г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 6 дымосос А/Б | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 18/18 |  |  | 741 |  | 103,0 Гкал/час |  |  | 1,62/ 1,62 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 237,777 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 300 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 24,3 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 255 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 329,092 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 31,68 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1166,715 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 589,05мг/нм3 |
| 7 | 11.01.2022г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 7 дымосос А/Б | Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 20/20 |  |  | 741 |  | 108,0 Гкал/час |  |  | 1,98/ 1,98 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 300 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 24,3 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 255 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 279,494 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 50,745 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) –1326,945мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) –572,36 мг/нм3 |
| 8 | 05.01.2022г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 8 за ДС | Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 20 |  | 733 |  | 68 Гкал/час |  | 5,368 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) –300 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) –24,3 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 255 мг/нм3 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 20 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 0 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 48,0 мг/нм3 |  |  |  |
| 9 | 05.01.2022г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 9 за ДС | Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 20 |  | 733 |  | 72 Гкал/час |  | 4,4 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) –300 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) –24,3 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 255 мг/нм3 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 25,0 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 0 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 95,0 мг/нм3 |  |  |  |
| 10 | 05.01.2022г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 10 за ДС | Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 20 |  | 733 |  | 77 Гкал/час |  | 4,4 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) –300 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) –24,3 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 255 мг/нм3 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 20,0 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 0,0 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 88,0 мг/нм3 |  |  |  |
| ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 14.01.2022г. | ТЭЦ-2 котлоагрегат № 1 дымосос А/Б |  | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 20/20 |  | 725 |  | 415,0 т/час |  |  | 4,635/ 4,469 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 330,738 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 45,417 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1169,075 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 600,033 мг/нм3 |
| 12 | 14.01.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 2 дымосос А/Б |  | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 20/20 |  | 725 |  | 421,0 т/час |  |  | 4,642/ 4,642 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 306,669 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 29,467 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1331,108мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,304мг/нм3 |
| 13 | 14.01.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 3 дымосос А/Б |  | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 20/20 |  | 725 |  | 367,0 т/час |  |  | 4,193/ 4,400 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 –264,054 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 28,671 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1 325,73 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 641,989 мг/нм3 |
| 14 | 14.01.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 4 дымосос А/Б |  | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 20/20 |  | 725 |  | 421,0 т/час |  |  | 4,594/ 4,573 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 320,757 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 25,32539 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1401,731 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 553,6248мг/нм3 |
| 15 | 14.01.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 5 дымосос А/Б |  | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 20/20 |  | 725 |  | 405,0 т/час |  |  | 4,16/ 4,2 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 330,886 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 32,602 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1601,971 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 699,349 мг/нм3 |
| 16 | 14.01.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 6 дымосос А/Б |  | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 20/20 |  | 725 |  | 417,0 т/час |  |  | 4,04/ 4,04 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 323,171 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 30,53316 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1226,415 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 479,8796 мг/нм3 |
| 17 | 20.01.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 7 дымосос А/Б |  | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 25/25 |  | 740 |  | 541,0 т/час |  |  | 4,8/ 4,8 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 216,038 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 237,995 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 3781,686 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) 1220,5221 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 102,877 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 39,868мг /нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 708,235 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 382,259 мг/нм3 |
| 18 | 20.01.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 8 дымосос А/Б Наладочные работы |  | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 25/25 |  | 740 |  | 537,0 т/час |  |  | 4,8/ 4,8 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 216,038 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 237,995 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 3781,686 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) 1220,5221 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 129,029 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 43,620 мг /нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 684,783 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 408,056 мг/нм3 |
| ВКЦ ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 24.01.2022 г. | ВКЦ ТЭЦ-2, котлоагрегат № 1 дымосос А/Б |  | Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 21/21 | 745 |  | 81,0 Гкал/час |  |  | 2,7/ 2,7 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 295,688 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 1397,054 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 1103,109 мг/нм3 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 71,054 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) –17,013 /нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 220,668 мг/нм3 |  |
| 20 | 24.01.2022 г. | ВКЦ ТЭЦ-2, котлоагрегат № 2 дымосос А/Б |  | Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 21/21 | 745 |  | 87,0 Гкал/час |  |  | 2,7/ 2,7 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) –300 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) –24,3 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 255 мг/нм3 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 60,144 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 45,729 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 223,180 мг/нм3 |  |
| 21 | 24.01.2022 г. | ВКЦ ТЭЦ-2, котлоагрегат № 3 дымосос А/Б |  | Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 21/21 | 745 |  | 84,0 Гкал/час |  |  | 2,7/ 2,7 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 234,246 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 1698,54 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 1174,272 мг/нм3 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 34,026 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 21,516 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 199,652 мг/нм3 |  |
| 22 | 24.01.2022 г. | ВКЦ ТЭЦ-2, котлоагрегат № 4 дымосос А/Б |  | Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 21/21 | 745 |  | 99,0 Гкал/час |  |  | 2,7/ 2,7 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) –300 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) –24,3 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 255 мг/нм3 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 31,128 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 13,054 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 275,631 мг/нм3 |  |
| 23 | 24.01.2022г. | ВКЦ ТЭЦ-2, котлоагрегат № 5 дымосос А/Б |  | Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 21/21 | 745 |  | 103,0 Гкал/ час |  |  | 2,7/ 2,7 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 231,931 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 1473,765 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 965,04 мг/нм3 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 28,115 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 27,111 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 223,919 мг/нм3 |  |
| 24 | 24.01.2022г. | ВКЦ ТЭЦ-2, котлоагрегат № 6 дымосос А/Б |  | Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 21/21 | 745 |  | 101,0 Гкал/час |  |  | 2,7/ 2,7 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) –300 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) –24,3 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 255 мг/нм3 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 84,00304 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 0 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 196,8355 мг/нм3 |  |

Измерения проводил:     Персонал ИЛ ОООС

(должность)

Протокол составил:       инженер-лаборант ИЛ ОООС           ____________     Иванова И.А.

(должность)                                                 (подпись)

Заведующий ИЛ ОООС        _______________                 Юнусова А.О.

( подпись)                               (Ф.И.О.)

Получил один экземпляр:   ____________	       _____________             _____________

(должность)	               (Ф.И.О.)		        (подпись)

Протокол распространяется только на пробы, подвергнутые испытаниям.

Перепечатка протокола испытаний без разрешения лаборатории не допускается

Конец документа.