ПРОТОКОЛ испытаний отходящих газов № 50 ОГ

от «14» марта 2022 г.

на основании Акта отбора проб № 32 ОГ за февраль 2022 г.

Наименование заказчика, адрес: АО «Астана-Энергия», г. Нур-Султан  проезд 69  здание 18.

Наименование исследуемого объекта: промышленные выбросы ТЭЦ-1,ТЭЦ-2, ВКЦ ТЭЦ-2 2022 год

Дата проведения испытаний:  февраль  2022 год.

НД на метод испытаний СТ РК 2.297-2014 СТ РК ГОСТ Р 50820-2005

НД на отбор СТ РК 2.297-2014 СТ РК ГОСТ Р 50820-2005

НД на образец: Технический регламент. Программа производственного экологического контроля ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 на 2022 г.

Дата поступления проб на испытания: февраль 2022 год

Вид испытаний:  плановый

| № п/п | Дата отбора пробы | Место отбора пробы: производство, цех, наименование источника |  | Наименование определяемых компонентов |  | Условия окружающей среды |  |  |  | Нагрузка |  |  | Площадь сечения газохода, м2 |  |  | Норматив мг/нм3 |  |  | Концентрация (приведенная к α =1.4 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Температура, 0С |  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт мг/нм3(средние) |
| ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03.02.2022 г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 1 | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 20 |  |  | 744 |  | 74,8 т/час |  |  | 1,408 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 253,467 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 196,224 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1840,003 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 990,273 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 441,954 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 39,0 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) –1301,0мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) –570,0 мг/нм3 |
| 2 | 03.02.2022 г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 2 | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 20 |  |  | 744 |  | 74,0 т/час |  |  | 1,443 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 253,467 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 196,224 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1840,003 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 990,273 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 414,2416 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) –46,800 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) –1252,160 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 517,920 мг/нм3 |
| 3 | 03.02.2022 г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 3 | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 20 |  |  | 744 |  | 63,0 т/час |  |  | 1,36 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 253,467 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 196,224 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1840,003 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 990,273 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 431,479 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 43,460 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1378,0 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 636,0мг/нм3 |
| 4 | 07.02.2022 г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 4 дымосос А/Б | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 19/19 |  |  | 729 |  | 63,0 Гкал/час |  |  | 1,36/1,28 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 253,467 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 196,224 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1840,003 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 990,273 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 421,778мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 42,075 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1169,215 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) –538,29 мг/нм3 |
| 5 | 03.02.2022г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 5 дымосос А/Б | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 20/20 |  |  | 744 |  | 94,0 Гкал/час |  |  | 1,98/1,98 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 237,777 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 207,097 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1495,227 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 806,214 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 311,183 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 55,69 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1306,36 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) -625,39мг/нм3 |
| 6 | 03.02.2022г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 6 дымосос А/Б | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 20/20 |  |  | 744 |  | 103,0 Гкал/час |  |  | 1,62/ 1,62 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 237,777 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 300 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 24,3 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 255 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 313,071 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 42,74 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1257,515 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 587,855 мг/нм3 |
| 7 | 03.02.2022г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 7 дымосос А/Б | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 20/20 |  |  | 744 |  | 96,0 Гкал/час |  |  | 1,98/ 1,98 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 237,777 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 300 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 24,3 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 255 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 303,234 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 14,09 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) –1096,23мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) –566,935 мг/нм3 |
| 8 | 03.02.2022г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 8 за ДС | Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 24 |  | 744 |  | 82 Гкал/час |  | 5,368 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) –300 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) –24,3 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 255 мг/нм3 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 78 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 0 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 30,0 мг/нм3 |  |  |  |
| 9 | 07.02.2022г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 9 за ДС | Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 26 |  | 729 |  | 73 Гкал/час |  | 4,4 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) –300 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) –24,3 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 255 мг/нм3 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 44,0 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 0 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 34,0 мг/нм3 |  |  |  |
| 10 | 03.02.2022г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 10 за ДС | Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 24 |  | 744 |  | 74 Гкал/час |  | 4,4 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) –300 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) –24,3 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 255 мг/нм3 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 19,0 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 0,0 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 68,0 мг/нм3 |  |  |  |
| ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 02.02.2022г. | ТЭЦ-2 котлоагрегат № 1 дымосос А/Б |  | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 27/27 |  | 741 |  | 387,0 т/час |  |  | 4,635/ 4,469 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 259,662 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 14,043 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1345,108 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 594,705 мг/нм3 |
| 12 | 02.02.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 2 дымосос А/Б |  | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 27/27 |  | 741 |  | 404,0 т/час |  |  | 4,642/ 4,642 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 336,085 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 16,050 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1394,423 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 647,778 мг/нм3 |
| 13 | 02.02.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 3 дымосос А/Б |  | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 27/27 |  | 741 |  | 383,0 т/час |  |  | 4,193/ 4,400 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 –152,168 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 28,276 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1582,715 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 476,972 мг/нм3 |
| 14 | 02.02.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 4 дымосос А/Б |  | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 27/27 |  | 741 |  | 427,0 т/час |  |  | 4,594/ 4,573 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 278,041 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 28,04806 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1413,622 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 536,0295 мг/нм3 |
| 15 | 02.02.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 5 дымосос А/Б |  | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 27/27 |  | 741 |  | 391,0 т/час |  |  | 4,16/ 4,2 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 283,344 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 59,838 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1486,970 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 442,800 мг/нм3 |
| 16 | 02.02.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 6 дымосос А/Б |  | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 27/27 |  | 741 |  | 355,0 т/час |  |  | 4,04/ 4,04 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 352,352 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 28,02139 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1203,919 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 482,8686 мг/нм3 |
| 17 | 01.02.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 7 дымосос А/Б |  | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 21/21 |  | 741 |  | 530,0 т/час |  |  | 4,8/ 4,8 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 216,038 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 237,995 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 3781,686 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) 1220,5221 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 140,474 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 49,071 мг /нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 697,576 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 360,815 мг/нм3 |
| 18 | 01.02.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 8 дымосос А/Б Наладочные работы |  | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 21/21 |  | 741 |  | 539,0 т/час |  |  | 4,8/ 4,8 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 216,038 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 237,995 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 3781,686 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) 1220,5221 мг/нм3 |  |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 84,584 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 7,035 мг /нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 681,500 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 383,197 мг/нм3 |
| ВКЦ ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 01.02.2022 г. | ВКЦ ТЭЦ-2, котлоагрегат № 1 дымосос А/Б |  | , Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 23/23 | 741 |  | 81,0 Гкал/час |  |  | 2,7/ 2,7 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 295,688 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 1397,054 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 1103,109 мг/нм3 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 281,987 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) –0 /нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 153,406 мг/нм3 |  |
| 20 | 07.02.2022 г. | ВКЦ ТЭЦ-2, котлоагрегат № 2 дымосос А/Б |  | Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 22/22 | 733 |  | 79,0 Гкал/час |  |  | 2,7/ 2,7 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) –300 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) –24,3 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 255 мг/нм3 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 20,379 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 20,876 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 224,174 мг/нм3 |  |
| 21 | 03.02.2022 г. | ВКЦ ТЭЦ-2, котлоагрегат № 3 дымосос А/Б |  | Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 21/21 | 745 |  | 77,0 Гкал/час |  |  | 2,7/ 2,7 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 234,246 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 1698,54 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 1174,272 мг/нм3 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 38,029 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 38,029мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 259,198 мг/нм3 |  |
| 22 | 01.02.2022 г. | ВКЦ ТЭЦ-2, котлоагрегат № 4 дымосос А/Б |  | Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 23/23 | 741 |  | 106,0 Гкал/час |  |  | 2,7/ 2,7 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) –300 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) –24,3 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 255 мг/нм3 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 47,120 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 46,634 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 234,141 мг/нм3 |  |
| 23 | 03.02.2022г. | ВКЦ ТЭЦ-2, котлоагрегат № 5 дымосос А/Б |  | Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 21/21 | 745 |  | 116,0 Гкал/ час |  |  | 2,7/ 2,7 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 231,931 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 1473,765 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 965,04 мг/нм3 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 63,048 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 0 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 223,170 мг/нм3 |  |
| 24 | 01.02.2022г. | ВКЦ ТЭЦ-2, котлоагрегат № 6 дымосос А/Б |  | Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 21/21 | 741 |  | 108,0 Гкал/час |  |  | 2,7/ 2,7 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) –300 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) –24,3 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 255 мг/нм3 |  |  | 1.Оксид углерода (CO) – 64,89931 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 48,55063 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 174,3859мг/нм3 |  |

Измерения проводил:     Персонал ИЛ ОООС

(должность)

Протокол составил:      инженер-лаборант ИЛ ОООС   ____________         Иванова И.А.

(должность)                                     (подпись)                         (Ф.И.О.)

Заведующий ИЛ ОООС       _______________                 Юнусова А.О.

( подпись)                               (Ф.И.О.)

Получил один экземпляр:   ____________	       _____________             _____________

(должность)	               (Ф.И.О.)		        (подпись)

Протокол распространяется только на пробы, подвергнутые испытаниям.

Перепечатка протокола испытаний без разрешения лаборатории не допускается

Конец документа.