ПРОТОКОЛ испытаний отходящих газов № 51 ОГ

от «31» марта 2022 г.

на основании Акта отбора проб № 33 ОГ за март 2022 г.

Наименование заказчика, адрес: АО «Астана-Энергия», г. Нур-Султан  проезд 69  здание 18.

Наименование исследуемого объекта: промышленные выбросы ТЭЦ-1,ТЭЦ-2, ВКЦ ТЭЦ-2 2022 год

Дата проведения испытаний:  март   2022 год

НД на метод испытаний СТ РК 2.297-2014 СТ РК ГОСТ Р 50820-2005

НД на отбор СТ РК 2.297-2014 СТ РК ГОСТ Р 50820-2005

НД на образец: Технический регламент. Программа производственного экологического контроля ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 на 2022 г.

Дата поступления проб на испытания: март 2022 год

Вид испытаний:  плановый

| № п/п | Дата отбора пробы | Место отбора пробы: производство, цех, наименование источника |  | Наименование определяемых компонентов |  | Условия окружающей среды |  |  |  | Нагрузка |  | Площадь сечения газохода, м2 |  | Норматив мг/нм3 |  | Концентрация (приведенная к α =1.4 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Температура, 0С |  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. |  |  |  |  |  |  |  | Факт мг/нм3(средние) |
| ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01.03.2022 г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 1 | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 23 |  |  | 735 |  | 75 т/час |  | 1,408 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 253,467 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 196,224 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1840,003 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 990,273 мг/нм3 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 546,209 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 43,460 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) –1310,160мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) –636,000 мг/нм3 |
| 2 | 01.03.2022 г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 2 | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 23 |  |  | 735 |  | 73,0 т/час |  | 1,443 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 253,467 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 196,224 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1840,003 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 990,273 мг/нм3 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 429,9008 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) –54,500мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) –1248,050 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 550,450 мг/нм3 |
| 3 | 01.03.2022 г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 3 | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 23 |  |  | 735 |  | 62,0 т/час |  | 1,36 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 253,467 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 196,224 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1840,003 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 990,273 мг/нм3 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 482,468 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 63,800 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1391,500 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 601,700 мг/нм3 |
| 4 | 01.03.2022 г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 4 дымосос А/Б | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 23/23 |  |  | 735 |  | 61,0 Гкал/час |  | 1,36/ 1,28 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 253,467 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 196,224 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1840,003 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 990,273 мг/нм3 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 490,289 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 43,15 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1288,330 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) –579,395 мг/нм3 |
| 5 | 11.03.2022г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 5 дымосос А/Б | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 24/24 |  |  | 735 |  | 83,0 Гкал/час |  | 1,98/ 1,98 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 237,777 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 207,097 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1495,227 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 806,214 мг/нм3 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 313,102 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 55,69 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1306,36 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) -625,39мг/нм3 |
| 6 | 01.03.2022г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 6 дымосос А/Б | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 23/23 |  |  | 735 |  | 99,0 Гкал/час |  | 1,62/ 1,62 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 237,777 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 300 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 24,3 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 255 мг/нм3 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 317,943 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 42,74 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1257,515 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 587,855 мг/нм3 |
| 7 | 11.03.2022г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 7 дымосос А/Б | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 24/24 |  |  | 735 |  | 100,0 Гкал/час |  | 1,98/ 1,98 |  | 1.Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, 2.Оксид углерода (CO) – 300 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 24,3 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 255 мг/нм3 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 280,641 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 50,745 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) –1326,945 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) –572,36 мг/нм3 |
| ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 31.03.2022г. | ТЭЦ-2 котлоагрегат № 1 дымосос А/Б |  | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 25/25 |  | 740 |  | 407,0 т/час |  | 4,635/ 4,469 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 243,234 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 20,0 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1168,00 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 462,00 мг/нм3 |
| 9 | 31.03.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 2 дымосос А/Б |  | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 25/25 |  | 740 |  | 390,0 т/час |  | 4,642/ 4,642 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 311,137 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 16,5 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1174,0 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 521,0 мг/нм3 |
| 10 | 31.03.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 3 дымосос А/Б |  | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 25/25 |  | 740 |  | 389,0 т/час |  | 4,193/ 4,400 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 –288,942 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 7,5 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1063,5 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 401,0 мг/нм3 |
| 11 | 31.03.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 4 дымосос А/Б |  | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 25/25 |  | 740 |  | 409,0 т/час |  | 4,594/ 4,573 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 272,507 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 32,500 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1224,00 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 530,000 мг/нм3 |
| 12 | 31.03.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 5 дымосос А/Б |  | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 25/25 |  | 740 |  | 378,0 т/час |  | 4,16/ 4,2 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 288,977мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 31,00 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1242,5 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 403,00 мг/нм3 |
| 13 | 31.03.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 6 дымосос А/Б |  | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 25/25 |  | 740 |  | 375,0 т/час |  | 4,04/ 4,04 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 330,411мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 13,00 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1203,00 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 517,5 мг/нм3 |
| 14 | 28.03.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 7 дымосос А/Б |  | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 26/26 |  | 728 |  | 431,0 т/час |  | 4,8/ 4,8 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 216,038 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 237,995 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 3781,686 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) 1220,5221 мг/нм3 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 92,720 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 24,00 мг /нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 699,00 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 395,00 мг/нм3 |
| 15 | 28.03.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 8 дымосос А/Б Наладочные работы |  | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 26/26 |  | 728 |  | 524,0 т/час |  | 4,8/ 4,8 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 216,038 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 237,995 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 3781,686 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) 1220,5221 мг/нм3 |  | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 77,011 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 22,00 мг /нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 704,5 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 438,5 мг/нм3 |
| ВКЦ ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17.03.2022 г. | ВКЦ ТЭЦ-2, котлоагрегат № 1 дымосос А/Б |  | Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 26/26 | 740 |  | 87,0 Гкал/час |  | 2,7/ 2,7 |  | 1.Оксид углерода (CO) – 295,688 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 1397,054 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 1103,109 мг/нм3 |  | 1.Оксид углерода (CO) – 192,594 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) –15,141/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 147,171 мг/нм3 |  |
| 17 | 17.03.2022 г. | ВКЦ ТЭЦ-2, котлоагрегат № 2 дымосос А/Б |  | Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 26/26 | 740 |  | 99,0 Гкал/час |  | 2,7/ 2,7 |  | 1.Оксид углерода (CO) –300 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) –24,3 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 255 мг/нм3 |  | 1.Оксид углерода (CO) – 76,547 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 13,421мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 200,315 мг/нм3 |  |
| 18 | 17.03.2022 г. | ВКЦ ТЭЦ-2, котлоагрегат № 3 дымосос А/Б |  | Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 26/26 | 740 |  | 85,0 Гкал/час |  | 2,7/ 2,7 |  | 1.Оксид углерода (CO) – 234,246 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 1698,54 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 1174,272 мг/нм3 |  | 1.Оксид углерода (CO) – 58,545 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 41,532мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 275,210 мг/нм3 |  |
| 19 | 17.03.2022 г. | ВКЦ ТЭЦ-2, котлоагрегат № 5 дымосос А/Б |  | Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 26/26 | 740 |  | 108,0 Гкал/час |  | 2,7/ 2,7 |  | 1.Оксид углерода (CO) –300 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) –24,3 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 255 мг/нм3 |  | 1.Оксид углерода (CO) – 99,076 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 7,506 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 225,672 мг/нм3 |  |
| 20 | 17.03.2022г. | ВКЦ ТЭЦ-2, котлоагрегат № 6 дымосос А/Б |  | Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 26/26 | 740 |  | 107,0 Гкал/ час |  | 2,7/ 2,7 |  | 1.Оксид углерода (CO) – 231,931 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 1473,765 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 965,04 мг/нм3 |  | 1.Оксид углерода (CO) – 85,3403 мг/нм3 2.Диоксид серы (SO2) – 20,0181 мг/нм3 3.Оксиды азота (NOх) – 206,5025 мг/нм3 |  |

Измерения проводил:     Персонал ИЛ ОООС

(должность)

Протокол составил:       Инженер-лаборант ИЛ ОООС     ____________          Иванова И.А.

(должность)                                        (подпись)                         (Ф.И.О.)

Заведующий ИЛ ОООС        _______________                 Юнусова А.О.

( подпись)                               (Ф.И.О.)

Получил один экземпляр:   ____________	       _____________             _____________

(должность)	               (Ф.И.О.)		        (подпись)

Протокол распространяется только на пробы, подвергнутые испытаниям.

Перепечатка протокола испытаний без разрешения лаборатории не допускается

Конец документа.