ПРОТОКОЛ испытаний отходящих газов № 55 ОГ

от «04» июля 2022 г.

на основании Акта отбора проб № 36 ОГ за апрель 2022 г.

Наименование заказчика, адрес: АО «Астана-Энергия», г. Нур-Султан  проезд 69  здание 18, 64-40-54.

Наименование исследуемого объекта: промышленные выбросы ТЭЦ-1,ТЭЦ-2, ВКЦ ТЭЦ-2 2022 год

Дата поступления проб на испытания: апрель  2022 год

Дата проведения испытаний:  апрель  2022 год

НД на метод испытаний СТ РК 2.297-2014, СТ РК ГОСТ Р 50820-2005

НД на отбор СТ РК 2.297-2014, СТ РК ГОСТ Р 50820-2005

НД на образец: Программа производственного экологического контроля ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 на 2022 г.

Вид испытаний:  плановый

| № п/п | Дата отбора пробы | Место отбора пробы: производство, цех, наименование источника |  | Наименование определяемых компонентов |  | Условия окружающей среды |  | Нагрузка | Площадь сечения газохода, м2 | Норматив мг/нм3 | Концентрация (приведенная к α =1.4 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Температура, 0С | Атмосферное давление, мм.рт.ст. |  |  |  | Факт мг/нм3(средние) |
| ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11.04.2022 г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 1 | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 24 |  | 734 | 74 т/час | 1,408 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 253,467 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 196,224 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1840,003 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 990,273 мг/нм3 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 406,132 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 29,960 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) –1391,0мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) –639,860 мг/нм3 |
| 2 | 11.04.2022 г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 2 | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 24 |  | 734 | 74,2 т/час | 1,443 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 253,467 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 196,224 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1840,003 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 990,273 мг/нм3 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 469,057 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) –53,280 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) –1335,330 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 581,640 мг/нм3 |
| 3 | 11.04.2022 г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 3 | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 24 |  | 734 | 62,8 т/час | 1,36 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 253,467 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 196,224 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1840,003 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 990,273 мг/нм3 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 321,676 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 39,220 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1276,24 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 528,940 мг/нм3 |
| 4 | 11.04.2022 г. | ТЭЦ-1, котлоагрегат № 4 дымосос А/Б | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 25/25 |  | 734 | 68,1 Гкал/час | 1,36/ 1,28 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 253,467 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 196,224 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1840,003 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 990,273 мг/нм3 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 531,273 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 46,11 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1183,65 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) –581,385 мг/нм3 |
| ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 01.04.2022г. | ТЭЦ-2 котлоагрегат № 1 дымосос А/Б |  | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 23/23 | 736 | 381,0 т/час | 4,635/ 4,469 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 294,947 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 25,00 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1103,00 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 520,50 мг/нм3 |
| 6 | 01.04.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 2 дымосос А/Б |  | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 23/23 | 736 | 400,0 т/час | 4,642/ 4,642 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 323,436 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 36,5 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1206,0 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 545,5 мг/нм3 |
| 7 | 01.04.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 3 дымосос А/Б |  | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 23/23 | 736 | 404,0 т/час | 4,193/ 4,400 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 –339,803 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 28,5 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1063,5 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 505,0 мг/нм3 |
| 8 | 01.04.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 4 дымосос А/Б |  | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 23/23 | 736 | 411,0 т/час | 4,594/ 4,573 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 262,732 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 39,500 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1168,00 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 522,00 мг/нм3 |
| 9 | 01.04.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 5 дымосос А/Б |  | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 23/23 | 736 | 378,0 т/час | 4,16/ 4,2 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 297,290мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 40,5 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1022,0 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 505,0 мг/нм3 |
| 10 | 01.04.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 6 дымосос А/Б |  | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 23/23 | 736 | 369,0 т/час | 4,04/ 4,04 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 250,291 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 19,5 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1119,0 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 560,5 мг/нм3 |
| 11 | 04.04.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 7 дымосос А/Б |  | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 24/24 | 732 | 456,0 т/час | 4,8/ 4,8 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 216,038 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 237,995 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 3781,686 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) 1220,5221 мг/нм3 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 79,638 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 41,5 мг /нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 646,0 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 430,50 мг/нм3 |
| 12 | 04.04.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 8 дымосос А/Б Наладочные работы |  | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) |  | 24/24 | 732 | 469,0 т/час | 4,8/ 4,8 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 216,038 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 237,995 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 3781,686 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) 1220,5221 мг/нм3 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 76,112 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 35,5 мг /нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 617,0 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 498,5 мг/нм3 |

Измерения проводил:     Персонал ИЛ ОООС

(должность)

Протокол составил:       Инженер-лаборант ИЛ ОООС     ____________          Иванова И.А.

(должность)                                        (подпись)                         (Ф.И.О.)

Начальник ОООС                    _______________                      Усина Г.Т.

( подпись)                                    (Ф.И.О.)

Получил один экземпляр:   ____________	       _____________             _____________

(должность)	               (Ф.И.О.)		        (подпись)

Протокол распространяется только на пробы, подвергнутые испытаниям.

Перепечатка протокола испытаний без разрешения лаборатории не допускается

Конец документа.