ПРОТОКОЛ испытаний отходящих газов № 57 ОГ

от «07» июля 2022 г.

на основании Акта отбора проб № 38 ОГ за июнь 2022 г.

Наименование заказчика, адрес: АО «Астана-Энергия», г. Нур-Султан  проезд 69  здание 18, 64-40-54.

Наименование исследуемого объекта: промышленные выбросы ТЭЦ-1,ТЭЦ-2

Дата поступления проб на испытания: июнь  2022 год

Дата проведения испытаний:  июнь  2022 год

НД на метод испытаний СТ РК 2.297-2014, СТ РК ГОСТ Р 50820-2005

НД на отбор СТ РК 2.297-2014, СТ РК ГОСТ Р 50820-2005

НД на образец: Программа производственного экологического контроля ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 на 2022 г.

Вид испытаний:  плановый

| № п/п | Дата отбора пробы | Место отбора пробы: производство, цех, наименование источника | Наименование определяемых компонентов | Условия окружающей среды |  | Нагрузка | Площадь сечения газохода, м2 | Норматив мг/нм3 | Концентрация (приведенная к α =1.4 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Температура, 0С | Атмосферное давление, мм.рт.ст. |  |  |  | Факт мг/нм3(средние) |
| ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.06.2022г. | ТЭЦ-2 котлоагрегат № 1 дымосос А/Б | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) | 27/27 | 722 | 331,0 т/час | 4,635/ 4,469 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 373,019 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 34,50 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1173,00 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 483,50 мг/нм3 |
| 2 | 21.06.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 2 дымосос А/Б | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) | 25/25 | 717 | 355,0 т/час | 4,642/ 4,642 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 376,939 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 26,5 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1184,0 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 551,0 мг/нм3 |
| 3 | 21.06.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 3 дымосос А/Б | Пыль неорганическая 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) | 25/25 | 717 | 358,0 т/час | 4,193/ 4,400 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 372,354 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 34,00мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1063,50 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 515,50 мг/нм3 |
| 4 | 01.06.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 4 дымосос А/Б | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) | 30/30 | 726 | 410,0 т/час | 4,594/ 4,573 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 347,521 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 14,00 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1091,0 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 556,50 мг/нм3 |
| 5 | 01.06.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 5 дымосос А/Б | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) | 30/30 | 726 | 315,0 т/час | 4,16/ 4,2 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 286,806 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 143,082 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1749,806 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 576,041 мг/нм3 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 396,852 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 32,5 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 1224,0 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 530,0 мг/нм3 |
| 6 | 10.06.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 7 дымосос А/Б | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) | 30/30 | 722 | 449,0 т/час | 4,8/ 4,8 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 216,038 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 237,995 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 3781,686 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) 1220,5221 мг/нм3 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 111,163 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 42,5 мг /нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 620,0 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 415,0 мг/нм3 |
| 7 | 10.06.2022г. | ТЭЦ-2, котлоагрегат № 8 дымосос А/Б Наладочные работы | Пыль неорганиче-ская 70-20% SiO2, Оксид углерода (CO), Диоксид серы (SO2), Оксиды азота (NOх) | 30/30 | 722 | 452,0 т/час | 4,8/ 4,8 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 216,038 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 237,995 мг/нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 3781,686 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) 1220,5221 мг/нм3 | 1.Пыль неорганическая 70-20% SiO2 – 130,620 мг/нм3 2.Оксид углерода (CO) – 46,5 мг /нм3 3.Диоксид серы (SO2) – 730,0 мг/нм3 4.Оксиды азота (NOх) – 435,0 мг/нм3 |

Измерения проводил:     Персонал ИЛ ОООС

(должность)

Протокол составил:       Инженер-лаборант ИЛ ОООС     ____________          Иванова И.А.

(должность)                                        (подпись)                         (Ф.И.О.)

Заведующий ИЛ ОООС        _______________                 Юнусова А.О.

( подпись)                               (Ф.И.О.)

Получил один экземпляр:   ____________	       _____________             _____________

(должность)	               (Ф.И.О.)		        (подпись)

Протокол распространяется только на пробы, подвергнутые испытаниям.

Перепечатка протокола испытаний без разрешения лаборатории не допускается

Конец документа.