Приложение №  к приказу

Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая методика применяется для определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от паровых котлов с паропроизводительностью свыше 30 т/ч и водогрейных котлов мощностью свыше 35 МВт (30 Гкал/ч), а также от стационарных газотурбинных установок.

Глава 2. Определение выбросов загрязняющих веществ по данным инструментальных замеров

2. Суммарное количество Мj загрязняющего вещества j, поступающего в атмосферу с дымовыми газами (г/с, т/год), рассчитывается по уравнению:

(1)

где: cj – массовая концентрация загрязняющего вещества j в сухих дымовых газах при стандартном коэффициенте избытка воздуха α0 = 1,4 и нормальных условиях (Температура 273 К и давление 101,3 кПа), мг/нм3; определяется в соответствии с пунктом 3 настоящей Методики;

Vcr – объем сухих дымовых газов, образующихся при полном сгорании 1 кг (1 нм3) топлива, при а0 = 1,4, нм3/кг топлива (нм3/нм3 топлива);

Вp – расчетный расход топлива, определяется по пункту 4 настоящей Методики (при определении выбросов в граммах в секунду Вр берется в т/ч (тыс. нм3/ч), в тоннах – т/год (тыс. нм3/год));

kn – коэффициент пересчета (при определении выбросов в граммах в секунду kn = 0,278 ∙ 10-3, в тоннах – kn = 10-6).

3. Массовая концентрация cj загрязняющего вещества j рассчитывается по измеренной концентрации cjизм, мг/нм3, по соотношению:

(2)

где: α  – коэффициент избытка воздуха в месте отбора пробы.

При использовании приборов, измеряющих объемную концентрацию Ij загрязняющего вещества j, массовая концентрация рассчитывается по соотношению:

(3)

где: Ij – измеренная объемная концентрация при коэффициенте избытка воздуха α, ppm (1 см3/нм3);

ρj – удельная масса загрязняющего вещества, кг/нм3.

Для основных газообразных загрязняющих веществ, содержащихся в выбрасываемых в атмосферу дымовых газах котельных установок (оксидов азота в пересчете на NO2, оксида углерода и диоксида серы), значения удельной массы составляют:

ρNO2 = 2,05 кг/нм3

ρCO = 1,25 кг/нм3    (4)

ρSO2 = 2,86 кг/нм3

Коэффициент избытка воздуха с достаточной степенью точности может быть найден по приближенной кислородной формуле:

(5)

где: O2 – измеренная концентрация кислорода в месте отбора пробы дымовых газов, %.

При расчете максимальных выбросов загрязняющего вещества в г/с берутся максимальные значения массовой концентрации этого вещества при наибольшей тепловой и электрической нагрузках за отчетный период.

При определении валовых выбросов в т за длительный промежуток времени необходимо использовать среднее значение массовой концентрации загрязняющего вещества за этот промежуток. Среднее значение массовой концентрации рассчитывается по средней за рассматриваемый промежуток времени нагрузке котла. При этом пользуются заранее построенные зависимости концентраций загрязняющих веществ то нагрузки котла. Построение указанных зависимостей проводится не менее чем по трем точкам – при минимальной, средней и максимальной нагрузках.

4. Расчетный расход топлива Вр, т/ч (тыс. нм3/ч) или т/год (тыс. нм3/год), определяется по соотношению:

(6)

где: В – расход топлива на котел, т/ч (тыс. нм3/ч) или т/год (тыс. нм3/год);

q4 – потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %.

Значение В определяется по показаниям прибора или по обратному тепловому балансу (при проведении испытаний котла).

5. Расчет объема сухих дымовых газов Vcr проводится по нормативному методу по химическому составу сжигаемого топлива или табличным данным. Расчетные формулы приведены в приложении 1 к настоящей Методике.

При недостатке информации о составе сжигаемого топлива объем сухих дымовых газов может быть рассчитан по приближенной формуле:

(7)

где: Qir – теплота сгорания топлива, МДж/кг (МДж/нм3);

К – коэффициент, учитывающий характер топлива и равный:

для газа....................................................................................................... 0,345

для мазута.................................................................................................. 0,355

для каменных углей................................................................................. 0,365

для бурых углей..................................................................................0,375

для нефти, дизельного и других жидких топлив.............................0,355

для сланцев, дров, торфа....................................................................0,375

6. С учетом формул (3), (5) и (7) соотношение формулы (1) для расчета суммарного количества загрязняющего вещества Mj (при использовании приборов, измеряющих объемную концентрацию в ppm) записывается в виде:

(8)

С учетом формулы (4) выбросы оксидов азота, оксида углерода и диоксида серы рассчитываются по соотношениям:

(9)

(10)

(11)

В формулах, kn= 0,278 ∙ 10-3.

7. В связи с установленными раздельными ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяются на составляющие (с учетом различия в молекулярной массе этих веществ):

(12)

(13)

где: μNO и μNO2 – молекулярный вес NO и NO2, равный 30 и 46;

0,8 – коэффициент трансформации оксида азота в диоксид.

Пример расчета газообразных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведен в приложении 2 к настоящей Методике.

8. При совместном сжигании различных видов топлива суммарное количество Mj загрязняющего вещества, поступающего в атмосферу (г/с, т/год), определяется по экспериментальным зависимостям его массовой концентрации от нагрузки котла. Графики указанных зависимостей строятся для каждого вида сжигаемого топлива не менее чем по трем экспериментальным точкам – при минимальной, средней и максимальной нагрузках.

Расчет выполняется по формуле (1). При этом максимальные выбросы в г/с рассчитываются в соответствии с подпунктом 1) пункта 8 и валовые в т/год – согласно с подпунктом 2) пункта 8 к настоящей Методике.

1) Для определения максимальных выбросов загрязняющего вещества j в г/с в формулу (1) необходимо подставлять максимальное значение массовой концентрации сj.

Максимальное значение сj в мг/нм3 определяется по формуле

(14)

где: cjmax1 и cjmax2 – максимальные значения массовой концентрации загрязняющего вещества j при сжигании топлива первого и второго вида, соответственно, мг/нм3 определяются по экспериментальным зависимостям массовых концентраций от нагрузки котла;

δmax – максимальная доля топлива (по теплу), создающего наибольшую (из cjmax1 и cjmax2) концентрацию загрязняющего вещества j, определяется на основании топливного баланса в период работы котла при максимальной нагрузке.

Объем сухих газов Vcr рассчитывается по формуле

(15)

где: Vcr1 и Vcr2 – объемы сухих дымовых газов, образующихся при сжигании топлива первого и второго вида, соответственно, нм3/кг усл. топл.; определяются по нормативному методу или согласно пункту 5 к настоящей Методике и пересчитываются на условное топливо.

Расчетный расход топлива Вр определяется по формуле

(16)

где: Вр1 и  Вр2 – расчетные расходы топлива первого и второго вида, т усл. топл./ч, определяются при максимальной нагрузке и максимальной доле топлива (по теплу), создающего наибольшую концентрацию загрязняющего вещества j.

2) Для определения валовых выбросов загрязняющего вещества j в т/год в формулу (1) необходимо подставить среднее за отчетный период значение массовой концентрации cjср.

Среднее значение массовой концентрации cjср в мг/нм3 определяется по формуле

(17)

где: cjср1 и cjср2 – средние значения массовых концентраций загрязняющего вещества при сжигании топлива первого и второго вида при средней за отчетный период нагрузке, мг/нм3 определяются по экспериментальным зависимостям массовых концентрации от нагрузки котла;

δ – доля топлива (по теплу) первого вида за отчетный период.

Объем сухих газов Vcr рассчитывается по формуле

(18)

где: Vcr1 и Vcr2 – объемы сухих дымовых газов при сжигании по отдельности топлив первого и второго вида, соответственно, нм3/кг усл. топл. определяются по нормативному методу или согласно пункту 5 к настоящей Методике и пересчитываются на условное топливо.

Расчетный расход топлива Вр определяется по формуле

(19)

где: Вр1 и  Вр2 – расчеты с расходы топлив первого и второго вида за отчетный период.

Пример расчета максимальных и валовых выбросов оксидов азота при совместном сжигании газа и угля приведен в приложении 3 к настоящей Методике.

Для более точного определения α в формулу (5) следует подставить значение концентрация избыточного кислорода

Однако если обеспечен нормальный топочный режим, то содержание СО, Н2, CH4 и СnНm не превышает 0,01% по объему, и можно считать, что

При определении валовых выбросов диоксида серы за длительный промежуток времени следует использовать расчетный метод (см. пункт 3 к настоящей Методике).

Глава 3. Определение выбросов газообразных загрязняющих веществ расчетными методами

9. Оксиды азота

1) Расчет выбросов оксидов азота для котельных установок с факельным методом сжигания топлива.

Для паровых котлов паропроизводительностью 30-75 т/ч и водогрейных котлов тепловой производительностью 35-58 МВт (30-50 Гкал/ч) используется следующий расчетный метод.

Суммарное количество оксидов азота NO в пересчете на NO2 в г/с (т/год), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами котла при сжигании твердого, жидкого и газообразного топлива, рассчитывается по соотношению:

(20)

где: В – расход условному топлива, т. усл. топл./ч (т. усл. топл.);

КNO2 – коэффициент характеризующий выход оксидов азота, определяется в соответствии подпункту 1-1) пункта 9 к настоящей Методике, кг/т усл. топл.;

q4 – потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %;

β1 – коэффициент, учитывающий влияние на выход оксидов азота качества сжигаемого топлива, определяется в соответствии подпункту 1-2) пункта 9 к настоящей Методике;

β2 – коэффициент, учитывающий конструкцию горелок и равный:

для вихревых горелок – 1,0,

для прямоточных горелок – 0,85;

β3 – коэффициент, учитывающий вид шлакоудаления и равный:

при твердом шлакоудалении – 1,0,

при жидком шлакоудалении – 1,6;

ε1 – коэффициент, характеризующий эффективность воздействия рециркулирующих газов на выход оксидов азота в зависимости от условий подачи ил в топку, определяется в соответствии подпункту 1-3) пункта 9 к настоящей Методике;

ε2 – коэффициент, характеризующий уменьшение выбросов оксидов азота (при двухступенчатом сжигании) при подаче части воздуха помимо основных горелок при условии сохранения общего избытка воздуха за котлом.;

r – степень рециркуляции дымовых тазов, %;

ηаз – доля оксидов азота, улавливаемых в азотоочистной установке;

η0, ηk – длительность работы азотоочистной установки и котла, ч/год;

kn – коэффициент пересчета, при расчете валовых выбросов в граммах в секунду kn = 0,278, при расчете выбросов в тоннах –  kn = 10-3.

1-1) Коэффициент КNO2 вычисляется по эмпирическим формулам:

- для паровых котлов паропроизводительностью от 30 до 75 т/ч

(21)

где: Дф и Дn – номинальная и фактическая паропроизводительность котла соответственно, т/ч;

- для водогрейных котлов производительностью от 125-210 ГДж/ч (30-50 Гкал/ч)

(22)

где: Qф и Qn – номинальная и фактическая тепловая производительность котла соответственно, ГДж/ч;

Примечание: в случае сжигания твердого топлива в формулы (21) и (22) вместо Dф и Qф подставляются Dn и Qn.

1-2) Значения β1, при сжигании твердого топлива вычисляют по формулам:

при αr ≤ 1,25, β1= 0,178 + 0,47 Nr    (23)

при αr >1,25, β1 = (0,178 + 0,47 Nr) αr /1,25  (24)

где: Nr – содержание азота в топливе, % на горючую массу.

При сжигании жидкого и газообразного топлива значения коэффициента β1 принимаются в зависимости от коэффициента избытка воздуха в топочной камере αr:

при αr > 1,05, β1 =1,0;

при αr = 1,03-1,05, β1 =0,9;

при αr < 1,03, β1 =0,75.

При одновременном сжигании двух видов топлива и расходе одного из них более 90% значение коэффициента β1 следует принимать по основному виду топлива. В остальных случаях коэффициент β1 определяют, как средневзвешенное значение по топливу. Для двух видов топлива:

(25)

где: β'1, β''1, B', B'' – соответственно коэффициент и расходы топлива каждого вида на котел.

1-3) Значения коэффициента ε1 при номинальной нагрузке и степени рециркуляции дымовых газов r не менее 20% принимают равными:

- при сжигании газа и жидкого топлива и вводе газов рециркуляции

в подтопки

при расположении горелок на вертикальных экранах..........0,0025,

через шлицы под горелками...............................…………..... 0,015,

по наружному каналу горелок............................……………. 0,025,

в воздушное дутье и рассечку двух воздушных потоков......0,035;

- при высокотемпературном сжигании твердого топлива и вводе газов рециркуляции

в первичную аэросмесь.............................................................0,010,

во вторичный воздух.................................................................0,005;

- при низкотемпературном сжигании твердого топлива ε1 = 0.

При нагрузке меньше номинальной коэффициент ε1 умножают на коэффициент f, определяемый по соотношению:

(26)

Формула (26) справедлива при выполнении условия 0,5 ≤ Dф/Dn ≤ 1.

2) Расчет выбросов оксидов азота от газотурбинных установок.

Суммарное количество оксидов азота МNOх в пересчете на NO2, поступающих в атмосферу с отработавшими газами газотурбинных установок, г/с или т/год, вычисляют по соотношению:

(27)

где: cNOx – концентрация оксидов азота в отработавших газах в пересчете на NO2, мг/нм3;

Vcr – объем сухих дымовых газов за турбиной, нм3/кг топлива (нм3/нм3 топл.), вычисляемый по формуле:

(28)

где: V0r – теоретический объем газов, нм3 /кг топл. (нм3/нм3 топлива);

V0 – теоретически необходимый объем воздуха, нм3/кг топл. (нм3/нм3 топл.);

αcr – коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной;

V0H2О – теоретический объем водяных паров, нм3/кг топл. (нм3/нм3 топл.);

В – расход топлива в камере сгорания, т/ч (тыс. нм3/ч) или т/год (тыс. нм3); при определении выбросов в граммах в секунду В берется в т/ч (тыс. нм3/ч), в тоннах – В берется в т/год (тыс. нм3);

kn – коэффициент пересчета, при определении выбросов в граммах в секунду kn = 0,278∙10-3, при расчете выбросов в тоннах –  kn = 10-6.

В таблице согласно приложении 4 к настоящей Методике приведены концентрации оксидов азота cNOx (в пересчете на NО2) и отработавших газах ГТУ на номинальных режимах для некоторых действующих установок.

При использовании в энергетических ГТУ высокофорсированных камер сгорания с последовательным вводом воздуха в зону горения и микрофакельных камер сгорания с подачей всего воздуха через фронтовое устройство концентрация оксидов азота в мг/нм3 приближенно вычисляется по формуле:

(29)

где: α – коэффициент, зависящий от вида топлива и равный.

- для высокофорсированных камер сгорания при сжигании:

природного газа – 1,8,

газотурбинного и дизельного топлив – 2,4;

- для микрофакельных камер сгорания при сжигании:

природного газа – 6,2,

газотурбинного и дизельного топлив – 7,7;

kт – коэффициент, отражающий влияние температуры газов перед турбиной (Т) на образование NО2.

kр – коэффициент, отражающий зависимость концентрации оксидов азота от давления в камере сгорания,

(30)

где: рв – давление в камере сгорания, МПа.

Для высокофорсированных камер сгорания формула (29) применима для режимов, близких к рабочему, а для микрофакельных – в широком диапазоне изменения режимных параметров:

Эффективным способом снижения концентрации оксидов азота в уходящих газах энергетических ГТУ без коренного изменения конструкции камеры сгорания является впрыск воды или пара в зону горения.

Снижение концентрации оксидов азота при подаче влаги в зону трения можно оценить по формуле:

(31)

где: сNOx и cNOxсух – концентрация оксидов азота соответственно при подаче влаги и без нее, мг/нм3;

kвл – коэффициент, учитывающий влияние расхода влаги, определяемый в зависимости от отношения количества вводимой влаги Gвл к расходу топлива В.

Для сравнения концентрации NOx в продуктах сгорания различных ГТУ по дебетующим отечественным и зарубежным нормативно-техническим документам ее значение приводят к содержанию кислорода О2 =15% по формуле:

(32)

где: c*NOx и cNOx – приведенная и действительная концентрации оксидов азота, мг/нм3;

O2 – фактическое значение концентрации кислорода в продуктах сгорания ГТУ, %.

В связи с установленными раздельными ПДК на оксид и диоксид азота и с учетом трансформации оксидов азота суммарные выбросы окислов азота разделяются на составляющие, расчет которых проводится согласно пункту 7 к настоящей Методике.

10. Оксиды серы

Суммарное количество оксидов серы MSO2, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами (г/с, т/год) вычисляют по формуле:

(33)

где: В – расход натурального топлива за рассматриваемый период, г/с (т/год);

Sr – содержание серы в топливе на рабочую массу, %;

η’SO2 – доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле;

η’’SO2 – доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц;

ηcSO2 – доля оксидов серы, улавливаемых в сероулавливающей установке;

n0, nk – длительность работы сероулавливающей установки и котла соответственно, ч/год.

Ориентировочные значения η’SO2 при факельном сжигании различных видов топлива составляют:

для торфа.............................................................................................. 0,15

для сланцев............................................................................................... 0,5

для экибастузского угля......................................................................... 0,02

для прочих углей (в т.ч. Карагандинский, Майкубенский, Тургайский

и др.) ......................................................................................................... 0,1

для топок с твердым шлакоудалением...............................................0,5

для топок с жидким шлакоудалением................................................0,2

для жидкого.........................................................................................0,02

для газа (природный, попутный, сжиженный)................................0

Доля оксидов серы (η’’SO2), улавливаемых в сухих золоуловителях (электрофильтрах, батарейных циклонах), принимается равной нулю. В мокрых золоуловителях МС и MB эта доля зависит от общей щелочности орошающей воды и от приведенной сернистости топлива Sпр:

(34)

При принятых на тепловых электростанциях удельных расходах воды на орошение золоуловителей 0,1-0,15 дм3/нм3 η’’SO2.

При совместном сжигании топлива различных видов выбросы оксидов серы рассчитываются отдельно для топлива каждого вида и результаты суммируются.

Примечание: при разработке нормативов допустимых выбросов (НДВ) следует применять балансово-расчетный метод, позволяющий более точно учесть выбросы диоксида серы. Это связано с тем, что сера распределена в топливе неравномерно. При определении максимальных выбросов в г/с используются максимальные значения Sr за прошедший год. При определении валовых выбросов в т/год используются среднегодовые значения Sr.

11. Оксид углерода

Расчет выбросов СО следует выполнять по данным инструментальных замеров в соответствии с пунктом 2 к настоящей Методике.

Если же концентрация оксида углерода в дымовых газах неизвестна, выброс углерода на единицу времени необходимо определить расчетным путем.

Расчет выбросов углерода в единицу времени (т/год, г/с) выполняется по формуле:

(35)

где: В – расход топлива (т/год, тыс. м3/год, г/с, л/с);

q4 – потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива (%);

ССО – выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т, кг/тыс. м3 топлива) – рассчитывается по формуле:

(36)

где: q3 – потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива (%);

R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для твердого топлива R = 1, для газа R = 0,5 для жидкого R = 0,65;

Qri – низшая теплота сгорания топлива в рабочем состоянии (МДж/кг, МДж/м3).

Ориентировочная оценка выброса оксида углерода (т/год, г/с) может проводиться по формуле:

(37)

где: КСО – количество оксида углерода на единицу теплоты, выделяющейся при горении топлива (кг/ГДж), принимается по таблице согласно приложении 5 к настоящей Методике.

Глава 4. Определение выбросов твердых загрязняющих веществ

12. Определение выбросов твердых частиц по данным инструментальных замеров.

Максимальный (г/с) выброс твердых частиц Мтв поступающих в атмосферу с дымовыми газами, определяется по соотношению:

(38)

где: Сэксп – замеренная массовая концентрация твердых частиц в дымовых газах при работе котла на максимальной нагрузке, г/мн3;

Vрг – реальный объем дымовых газов, замеренный в том же сечении газохода или рассчитанный по составу топлива при рабочих условиях и работе котла на максимальной нагрузке, нм3/с.

При совместном сжигании топлив разных видов расчет максимальных выбросов твердых частиц (г/с) проводится по данным инструментальных замеров, сделанных при работе котла на максимальной нагрузке и максимальной доле (по теплу) наиболее зольного вида топлива.

Валовые выбросы твердых частиц (т) за отчетный период следует определят расчетным методом.

13. Расчет выбросов твердых частиц

1) Суммарное количество твердых частиц летучей золы и несгоревшего топлива (сажа) Мтв, поступающих в атмосферу с дымовыми газами котлов (г/с, т/год), вычисляют по одной из двух формул:

Мтв=ВАrF1-Ƞз  (39)

или

Мтв=0,01В(аунАr+q4Q1r32,68)1-Ƞз  (40)

где: В – расход натурального топлива, г/сек (т/год);

Аr – зольность топлива на рабочую массу, %;

аун – доля золы, уносимой газами из котла (доля золы топлива в уносе);

Ƞз – доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях, с учетом залповых выбросов;

F – коэффициент, принимаются по таблице согласно приложении 5 к настоящей Методике.

F=aун100-Гун (41)

Гун – содержание горючих в уносе, %;

q4 – потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %;

Q – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг;

32,68 - теплота сгорания углерода, МДж/с/кг.

2) Количество летучей золы (Мз) и г/с (т), входящее в суммарное количество твердых частиц, уносимых в атмосферу, вычисляют по формуле

Мз =0,01BаунA'(l-η3) (42)

3) Количество твердых частиц (Мз) в г/с (m), образующихся в топке в результате механического недожога топлива и выбрасываемых в атмосферу в виде коксовых остатков при сжигании твердого топлива, определяют по формуле:

Мк = Мтв -Мз (43)

Примечание: при определении максимальных выбросов в г/с используются максимальные значения А' за прошедший год. При определении валовых выбросов в т используются среднегодовые значения А1.

14. Расчет выбросов мазутной золы в пересчете на ванадий

Мазутная зола представляет собой сложную смесь, состоящую в основном из оксидов металлов. Биологическое ее воздействие на окружающую среду рассматривается как воздействие единого целого. В качестве контролирующего показателя принят ванадий, по содержанию которого в золе установлен санитарно-гигиенический норматив (ПДК).

Суммарное количество мазутной золы (Ммз) в пересчете на ванадии, в г/с или т, поступающей в атмосферу с дымовыми газами котла при сжигании мазута, вычисляют по формуле (в расчете не учитывается влияние сероулавливающих установок):

(44)

где: Gv – количество ванадия, находящегося в 1 m мазута, г/т.

Gv в г/т может быть определено одним из двух способов:

- по результатам химического анализа мазута:

Gv= av 104 (45)

где: av – фактическое содержание элемента ванадия в мазуте, %;

104 – коэффициент пересчета;

- по приближенной формуле (при отсутствии данных химического анализа):

Gv=2222Ar, (46)

где: 2222 – эмпирический коэффициент;

Аг – содержание золы в мазуте на рабочую массу, %.

В – расход натурального топлива; при определении выбросов в г/с В берется в т/час; при определении выбросов в т/год – В берется в т;

ηос – доля ванадия, оседающего с твердыми частицами на поверхности нагрева мазутных, котлов, которую принимают равной:

0,07 – для котлов с промпароперегревателями, очистка поверхностей которых производится в остановленном состоянии;

0,05 – для котлов без промпароперегревателей при тех же условиях очистки.

ηvyy – степень очистки дымовых газов от мазутной золы в золоулавливающих установках, % (приложение 6 к настоящей Методике);

kn – коэффициент пересчета;

при определении выбросов в г/сек kn = 0,278 ∙10-3;

при определении выбросов в т kn = 10-6.

Приложение 1 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от паровых котлов с паропроизводительностью свыше 30 т/ч и водогрейных котлов мощностью свыше 35 МВт (30 Гкал/ч)

Расчет объема сухих дымовых газов

Объем сухих дымовых газов при нормальных условиях рассчитывается по уравнению

(1)

где: V0, V0r, V0H2O – соответственно, объем воздуха, дымовых газов и водяных паров при стехиометрическом сжигании одного килограмма (1 нм3) топлива, нм3/кг (нм3/нм3).

Для твердого и жидкого топлива расчет выполняют по химическому составу сжигаемого топлива по формулам:

(2)

(3)

(4)

где: Cy, Sy0p+x, Hy, Oy, Ny – соответственно содержание углерода, серы (органической и колчеданной), водорода, кислорода и азота в рабочей массе топлива, %;

Wy – влажность рабочей массы топлива, %.

Для газообразного топлива расчет выполняется по формулам:

(5)

(6)

(7)

где: CO, CO2, H2, H2S, CmHn, N2, O2 – соответственно, содержание оксида углерода, диоксида углерода, водорода, сероводорода, углеводородов, азота и кислорода в исходном топливе, %;

m, n – число атомов углерода и водорода, соответственно;

dггт – влагосодержание газообразного топлива, отнесенное к 1 нм3 сухого газа, г/нм3.

Приложение 2 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от паровых котлов с паропроизводительностью свыше 30 т/ч и водогрейных котлов мощностью свыше 35 МВт (30 Гкал/ч)

Пример расчета выбросов (г/с) вредных веществ для котла ККЗ-320-140ГМ при сжигании сернистого мазута

| Расчетный параметр | Обозначение | Размерность | Численное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход мазута | В | т/ч | 21 |
| Объем сухих дымовых газов | Vex | нм3/кг | 13,91 |
| Теплота сгорания мазута | Qi | МДж/кг | 39,0 |
| Измеренный состав дымовых газов за дымососом: кислород оксиды азота оксид углерода диоксид серы | О2 Inоx IСО ISO2 | Н ррт ррт ррт | 7,6 196 57 1125 |
| Массовые концентрации: оксиды азота оксид углерода диоксид серы | CNOx CСО CSO2 | мг/нм3 мг/нм3 мг/нм3 | 450 80 3600 |
| Выбросы (г/с) загрязняющих веществ: оксиды азота в том числе диоксид азота оксид азота оксид углерода диоксид серы | MNOx MNO2 МNO MCO MSО2 | г/с г/с г/с г/с г/с | 36,5 29,2 4,75 6,5 292,3 |

Приложение 3 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от паровых котлов с паропроизводительностью свыше 30 т/ч и водогрейных котлов мощностью свыше 35 МВт (30 Гкал/ч)

Пример расчета максимальных (г/с) и валовых (т/год) выбросов оксидов азота при совместном сжигании газа и угля

Исходные данные

| Тип котла | ТП-87 |
| --- | --- |
| Максимальная нагрузка, т/ч | 420 |
| Средняя нагрузка в течение года, т/ч | 370 |
| Сжигаемое топливо | Природный газ, уголь |
| Сорт угля | Кузнецкий тощий |
| Максимальная доля по теплу угля при максимальной нагрузке | 0,2 |
| Средняя в течение года доля угля по теплу | 0,08 |
| Расход условного топлива при максимальной нагрузке, т усл. топл./ч | 40 |
| Средняя в течение года нагрузка котла, т/ч | 370 |
| Расход условного топлива при средней нагрузке, т усл. топл./ч | 35,5 |
| Годовой расход топлива на котел, т усл. топл. | 213000 |

Расчет ведется по формуле (1); при этом расход топлива Вр берется в т.усл. топл./ч (для определения максимальных выбросов) и в т.усл. топл. (валовые выбросы).

Концентрации NOx при максимальной и средней нагрузках при сжигании угля и газа:

Сmах1 = 1430 мг/нм3, сср1 = 1190 мг/нм3;      Сmах2=290 мг/нм3, сср2 = 208 мг/нм3.

Максимальная концентрация NОх при сжигании смеси топлива рассчитывается по формуле (14):

сmах = 0,2 * 1430 + 0,8 * 290 = 518 мг/ нм3

Средняя концентрация NOx при сжигании смеси топлива рассчитывается по формуле (17):

сср = 0,08 * 1190 + 0,92 * 208= 287 мг/нм3

Объем сухих дымовых газов при совместном сжигании и максимальной нагрузке котла рассчитывается по формуле (15) на условное топливо; при этом объемы сухих дымовых газон для угля и природного газа (также на условное топливо) могут быть определены по пункту 5 к настоящей Методики:

Vcr1 = 0,365 * 29,33 = 10,705 нм3/кг усл. топл.;

Vcr2 = 0,345 * 29,33 = 10,119 нм3/кг усл. топл.;

Vсr = 0,2 * 10,705 + 0,8 * 10,119 = 10,236 нм3/кг усл. топл.

Объем сухих дымовых газов при совместном сжигании и средней нагрузке котла рассчитывается по формуле (18) на условное топливо; при этом объемы сухих дымовых газов для угля и природного газа остаются теми же, что и в предыдущем случае. Поэтому:

Vcr = 0,08 * 10,705 + 0,92 * 10,119 = 10,166 нм3/кг усл. топл.

Максимальные выбросы Mnoх определяются по соотношению:

Mnoх= 518 * 10,236 * 40 * 0,278 ∙ 10‾3 = 58,96 г/с.

Валовые выбросы Mnoх определяются по соотношению:

Mnoх = 287 * 10,166 * 213000 ∙ 10‾6 = 621,5 т.

Приложение 4 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от паровых котлов с паропроизводительностью свыше 30 т/ч и водогрейных котлов мощностью свыше 35 МВт (30 Гкал/ч)

Концентрации оксидов азота c NOx (в пересчете на NО2) и отработавших газах ГТУ на номинальных режимах

| Тип ГТУ | Тип камеры сгорания | Вид топлива | Коэфф. αcr | Содержание кислорода в продуктах сгорания, % | Концентрация оксидов азота cNOx, мг/нм3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | без совершенствования конструкций камер сгорания | с изменением конструкции |
| ГТ-100-750 ЛМЗ | регистровая, блочная | газотурбинное | 4,1 | 15,9 | 275 | - |
| ГТ-35-770 ХТЗ | регистровая, выносная | газ, газотурбинное | 4,6 4,7 | 16,4 16,5 | 225 200 | - |
| ГТ-25-770-11 ЛМЗ | регистровая, выносная | газ | 5,5 | 17,0 | 135 | - |
| ГТТ-12 | высокофорсированная, блочная | дизельное | 5,1 | 16,9 | 190 | - |
| ГТН-25 НЗЛ | микрофакельная, кольцевая | газ | 4,1 | 15,9 | 85 | - |
| ГТЭ-150ЛМЗ | высокофорсированная, блочная | газ, газотурбинное | 3,5 3,5 | 15,0 15,0 | 220 270 | 150 210 |
| 1ТЭ- 15 ХТЗ | регистровая, кольцевая | газ, дизельное газотурбинное | 4,0 4,0 | 15,8 15,8 | 220 240 | 100 150 |

Приложение 5 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от паровых котлов с паропроизводительностью свыше 30 т/ч и водогрейных котлов мощностью свыше 35 МВт (30 Гкал/ч)

Значения коэффициентов F и КСО в зависимости от типа топки и вида топлива

| Тип топки | Вид топлива | F | КСО, кг/ГДж |
| --- | --- | --- | --- |
| С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива | Бурые и каменные угли | 0,0023 | 1,9 |
|  | Антрациты АС и АМ | 0,003 | 0,9 |
|  | Антрацит АРШ | 0,0078 | 0,8 |
| С пневмомеханическими забрасывателями и неподвижной решеткой | Бурые и каменные угли | 0,0026 | 0,7 |
|  | Антрацит АРШ | 0,0088 | 0,6 |
| С цепной решеткой прямого хода | Антрацит АС и АМ | 0,002 | 0,4 |
| С забрасывателями и цепной решеткой | Бурые и каменные угли | 0,0035 | 0,7 |
| Шахтная | Твердое топливо | 0,0019 | 2 |
| Шахтно-цепная топка | Торф кусковой | 0,0019 | 1 |
| Слоевые топки бытовых теплогенераторов | Дрова | 0,005 | 14 |
|  | Бурые угли | 0,0011 | 16 |
|  | Каменные угли | 0,0011 | 7 |
|  | Антрацит, тощие угли | 0,0011 | 3 |
| Камерная топка | Жидкое | 0,01 | 0,32 |
| Паровые и водогрейные котлы | Газ природный, попутный и коксовый | - | 0,25 |
| Бытовые теплогенераторы | Газ природный | - | 0,08 |
|  | Легкое жидкое (печное) топливо | 0,01 | 0,16 |

Приложение 6 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от паровых котлов с паропроизводительностью свыше 30 т/ч и водогрейных котлов мощностью свыше 35 МВт (30 Гкал/ч)

Определение степени улавливания мазутной золы в пересчете на ванадий в золоулавливающих установках

Степень очистки газа от мазутной золы (в пересчете на ванадий), ηvyy в специально применяемых для этого батарейных циклонах определяют по формуле

(1)

где: 0,076 и 2,32 – эмпирические коэффициенты;

1,85 – эмпирический показатель степени;

ηзу.общ. – общая степень улавливания твердых частиц, образующихся при сжигании мазута в котлах ТЭС и котельных, %.

При совместном сжигании мазута и твердого топлива в пылеугольных котлах степень улавливания мазутной золы в пересчете на ванадий ηvyy в золоулавливающих установках вычисляется по формуле:

(2)

где ηу – общая степень улавливания твердых частиц при сжигании угля, %;

С – коэффициент, равный

0,6 – для электрофильтров;

0,5 – для мокрых аппаратов;

0,3 – для батарейных циклонов.