Приложение №   к приказу

Методика по нормированию выбросов вредных веществ с уходящими газами котлоагрегатов малой и средней мощноcти

Глава 1. Общие положения

1.  Настоящая методика (далее – Методика) предназначена для определения выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ с дымовыми газами котлоагрегатов паропроизводительностью до 30 т/ч и водогрейных котлов мощностью до 35 МВт (30 Гкал/ч) по данным периодических измерений их концентраций в дымовых газах или расчетным путем при сжигании твердого, жидкого и газообразного топлива.

Методика предназначена для расчета выбросов вредных веществ с газообразными продуктами сгорания при сжигании твердого, жидкого топлива и газа в топках действующих промышленных и коммунальных котлоагрегатов и бытовых теплогенераторов (малометражные отопительные котлы, отопительно-варочные аппараты, печи).

2. При определении валовых выбросов загрязняющих веществ в тоннах в год (т/год) значения исходных величин, входящих в расчетные формулы, принимаются по отчетным данным предприятия, с усреднением их за этот период.

При определении максимальных выбросов загрязняющих веществ в граммах в секунду (г/с) значение расхода топлива принимаются исходя из наибольшей нагрузки котельной установки за отчетный период.

Ориентировочный расход топлива на заданной нагрузке Qн (Гкал/час) можно рассчитать по формуле:

(1)

где: B – расход натурального топлива, тыс. м3/час, т/час;

Qpн – низшая теплота сгорания натурального топлива, Ккал/м3;

КПД – коэффициент полезного действия, %.

Глава 2. Определение выбросов загрязняющих веществ

3. Твердые частицы

Расчет выбросов твердых частиц летучей золы и сажы (т/год, г/с), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами котлоагрегатов в единицу времени при сжигании твердого и жидкого топлива, выполняется по формуле:

(2)

где: В – расход натурального топлива (т/год, г/с);

Ar – зольность топлива в рабочем состоянии (%);

ηз – доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях;

(3)

аун – доля золы топлива в уносе (%);

Гун – содержание горючих в уносе (%).

Значения Аr, Гун, аун, ηз принимаются по фактическим средним показателям, при отсутствии этих данных Аr определяется по характеристикам сжигаемого топлива (приложение 1 к настоящей Методики), ηз – по техническим данным применяемых золоуловителей, а χ – по таблице согласно приложению 2 к настоящей Методики.

4. Оксиды серы

Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/год, т/ч, г/с), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами котлоагрегатов в единицу времени, выполняется по формуле:

(4)

где: В – расход натурального твердого и жидкого (т/год, т/ч, г/с) и газообразного (тыс. м3/год, тыс. м3/ч, л/с) топлива;

Sr – содержание серы в топливе в рабочем состоянии (%; для газообразного топлива мг/м3);

η’SO2 – доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для сланцев принимается равной 0,5; для торфа - 0,15; экибастузских углей - 0,02; прочих углей - 0,1; жидкого - 0,02; газа - 0;

η’’SO2 – доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе. Для сухих золоуловителей принимается равной нулю, для мокрых - в зависимости от щелочности орошающей воды.

При наличии в топливе сероводорода расчет выбросов дополнительного количества оксидов серы в пересчете на SO2 ведется по формуле:

(5)

где: H2S – содержание сероводорода в топливе (%).

5. Оксид углерода

Расчет выбросов углерода в единицу времени (т/год, г/с) выполняется по формуле:

(6)

где: В – расход топлива (т/год, тыс. м3/год, г/с, л/с);

q4 – потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива (%);

ССО – выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т, кг/тыс. м3 топлива) – рассчитывается по формуле:

(7)

где: q3 – потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива (%);

R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для твердого топлива R = 1, для газа R = 0,5, для жидкого R = 0,65;

Qri – низшая теплота сгорания топлива в рабочем состоянии (МДж/кг, МДж/м3).

При отсутствии эксплуатационных данных значения q3, q4 принимаются по таблице согласно приложению 3 к настоящей Методики.

Ориентировочная оценка выброса оксида углерода (т/год, г/с) может проводиться по формуле:

(8)

где: КСО – количество оксида углерода на единицу теплоты, выделяющейся при горении топлива (кг/ГДж), принимается по таблице согласно приложению 2 к настоящей Методики.

6. Оксиды азота

Количество оксидов азота (в пересчете на NO2), выбрасываемых в единицу времени (т/год, г/с), рассчитывается по формуле:

(9)

где: B – расход натурального топлива за рассматриваемый период времени (т/год, тыс. м3/год, г/с, л/с);

Qri – теплота сгорания натурального топлива (МДж/кг, МДж/м3);

KNO2 – параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся из 1 ГДж тепла (кг/ГДж);

β – коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов оксидов азота в результате применения технических решений.

Значение KNO2 определяется по графикам (по рисунку 1 согласно приложению 4 к настоящей Методики) для различных видов топлива в зависимости от номинальной нагрузки котлоагрегатов.

При нагрузке котла, отличающейся от номинальной, KNO2 следует умножить на (Qф/Qн)0,25 или на (Dф /Dн)0,25

где: Dн, Dф – соответственно номинальная и фактическая паропроизводительность (т/ч);

Qн, Qф – соответственно номинальная и фактическая тепловая мощность (кВт).

Если имеются данные о содержании оксидов азота в дымовых газах (%), то выброс (кг/год) вычисляется по формуле:

(10)

где: СNO2 – известное содержание оксидов азота в дымовых газах (% по объему). Значения СNO2, (мг/м3) для маломощных котлов приведены в таблице согласно приложению 5 к настоящей Методики;

V – объем продуктов сгорания топлива (м3/кг) при известном σ (σ – коэффициент избытка воздуха представлен в таблице согласно приложению 3 к настоящей Методики) V = V0г * σ. Значения V0г для некоторых топлив даны в приложении 1 к настоящей Методики. Для газообразного топлива V0г определяется по данным приложения 6 к настоящей Методики;

В – расход топлива (т/год, тыс. м3/год);

q4 – потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива (%, таблица согласно приложению 3 к настоящей Методики).

В приложениях 1 и 6 к настоящей Методики приведены основные характеристики твердых, жидких и газообразных топлив.

Приложение 1 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котлоагрегатов паропроизводительностью до 30 т/ч и водогрейных котлов мощностью до 35 МВт (30 Гкал/ч)

Характеристика топлив (при нормальных условиях)

| Бассейн, месторождение, топливо | Марка, класс | Wr, % | Ar, % | Sr, % | Qri, МДж/кг | V0r, м3/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Европейская часть, угли |  |  |  |  |  |  |
| Донецкий бассейн | ДР | 13,0 | 28,0 | 3,5 | 18,50 |  |
|  | Д концентрат | 14,0 | 10,0 | 3,0 | 23,74 |  |
|  | ГР | 10,0 | 28,0 | 3,5 | 20,47 |  |
|  | Г концентрат | 10,0 | 11,0 | 3,0 | 25,95 |  |
|  | Г промродукт | 12,0 | 40,0 | 3,3 | 15,05 |  |
|  | ЖР | 6,0 | 25,0 | 3,0 | 23,36 |  |
|  | Ж концентрат энергетический | 10,0 | 16,0 | 3,5 | 25,12 |  |
|  | ОСР | 5,0 | 25,0 | 3,0 | 24,20 |  |
|  | Ж, К, ОС промпродукт | 12,0 | 39,0 | 3,2 | 17,00 |  |
|  | ТР | 6,0 | 25,0 | 2,7 | 24,07 |  |
|  | ПАРШ | 5,0 | 26,0 | 2,2 | 24,03 |  |
|  | АШ, АСШ | 8,5 | 30,0 | 1,9 | 16,39 |  |
| Львовско-Волынский бассейн |  |  |  |  |  |  |
| Волынское месторождение | ГР, ГСШ | 10,0 | 23,0 | 3,4 | 21,44 |  |
| Междуреченское месторождение | ГЖР, ГЖ СШ | 8,0 | 30,0 | 3,3 | 20,89 |  |
| Разрез Стрижевский | Б1Р | 55,0 | 31,0 | 4,4 | 6,45 |  |
| Шахты: |  |  |  |  |  |  |
| Стрижевская | Б1Р | 55,6 | 22,5 | 3,9 | 7,91 |  |
| Казацкая | Б1Р | 54,0 | 23,8 | 5,0 | 8,12 |  |
| Ватутинская | Б1Р | 54,0 | 20,5 | 3,9 | 8,96 |  |
| Разрезы: |  |  |  |  |  |  |
| Головковский | Б1Р | 56,7 | 34,2 | 4,6 | 4,98 |  |
| Балаховский | Б1Р | 54,6 | 22,5 | 4,5 | 7,45 |  |
| Морозовский | Б1Р | 50,0 | 36,0 | 4,1 | 7,16 |  |
| Бандуровский | Б1Р | 53,5 | 30,9 | 4,5 | 6,49 |  |
| Шахты: |  |  |  |  |  |  |
| Светлопольская | Б1Р | 57,5 | 19,7 | 4,3 | 7,79 |  |
| Верболозовская | Б1Р | 56,1 | 11,7 | 4,3 | 9,59 |  |
| Ново-Дмитровское месторождение | Б1Р | 50,0 | 18,0 | 3,3 | 10,05 |  |
| Подмосковный бассейн | Б2Р, Б20МСШ, Б2МСШ | 32,0 | 39,0 | 4,2 | 9,88 |  |
| Шахты: |  |  |  |  |  |  |
| Щекинская (21) | Б2Р | 31,0 | 37,6 | 3,7 | 10,38 |  |
|  | Б2МСШ | 31,5 | 38,0 | 5,3 | 9,96 |  |
|  | Б20МСШ | 29,9 | 36,9 | 5,1 | 10,38 |  |
|  | Б2Р | 31,0 | 37,0 | 3,5 | 10,47 |  |
| Западная (1) | Б20МСШ | 31,5 | 36,8 | 3,7 | 10,17 |  |
|  | Б2МСШ | 32,0 | 34,6 | 6,5 | 10,88 |  |
|  | Б2Р | 31,2 | 45,2 | 4,1 | 8,92 |  |
| Западная (3) | Б2Р | 35,5 | 36,4 | 3,6 | 10,09 |  |
| Мостовая (12) | Б2МСШ | 33,2 | 38,1 | 5,1 | 9,54 |  |
|  | Б2Р | 31,9 | 37,8 | 4,3 | 10,34 |  |
| Мостовая (12) | Б2МСШ | 32,5 | 40,2 | 4,3 | 9,67 |  |
|  | Б20МСШ | 32,1 | 39,4 | 4,2 | 9,88 |  |
| Шахты: |  |  |  |  |  |  |
| Северная (1) | Б2МСШ | 33,0 | 28,5 | 5,0 | 11,24 |  |
| Рассошинская | Б2Р | 32,8 | 35,7 | 2,5 | 10,30 |  |
| Горняк (3) | Б2Р | 32,9 | 28,8 | 4,1 | 11,48 |  |
|  | Б2МСШ | 34,0 | 29,2 | 4,1 | 11,08 |  |
| Красноармейская (2) | Б2Р | 32,0 | 33,2 | 3,6 | 11,30 |  |
|  | Б2МСШ | 33,8 | 26,1 | 4,3 | 11,65 |  |
| Дубовская (15) | Б2Р | 30,5 | 35,9 | 5,3 | 10,97 |  |
| Дружба (4) | Б2Р | 35,1 | 27,1 | 4,0 | 11,70 |  |
| Зубовская (1) | Б2Р | 36,6 | 41,6 | 3,7 | 9,29 |  |
| Соколовская (5) | Б2Р | 35,4 | 30,8 | 5,7 | 11,35 |  |
| Донская (47) | Б2Р | 32,2 | 35,9 | 3,9 | 10,43 |  |
| Скопинское шахтоуправление |  |  |  |  |  |  |
| Шахты: |  |  |  |  |  |  |
| № 53 | Б2Р | 32,1 | 36,1 | 7,7 | 10,34 |  |
| № 57 | Б2Р | 31,2 | 36,5 | 6,8 | 10,80 |  |
| № 3 | Б2Р | 31,1 | 35,5 | 7,8 | 10,59 |  |
| Нелидовское шахтоуправление |  |  |  |  |  |  |
| Шахты: |  |  |  |  |  |  |
| № 3 | Б2Р | 36,8 | 32,1 | 3,8 | 10,26 |  |
| № 4 | Б2Р | 37,5 | 29,1 | 3,2 | 11,25 |  |
| № 7 | Б2Р | 36,8 | 33,1 | 3,0 | 10,26 |  |
| Песорский бассейн | ДР, Д отсев | 11,5 | 31,0 | 3,2 | 17,54 |  |
| Интауголь | ЖР отсев | 5,5 | 30,0 | 0,9 | 22,02 |  |
| Воркутауголь | Ж концентрат | 7,0 | 12,0 | 0,6 | 27,47 |  |
| Урал |  |  |  |  |  |  |
| Кизеловский бассейн | ГР, ГМСШ | 6,0 | 31,0 | 6,1 | 19,65 | 5,61 |
| Челябинский бассейн | БЗ | 17,0 | 29,9 | 1,0 | 14,19 | 4,07 |
| Буланашское месторождение | Г6Р | 9,0 | 22,8 | 0,8 | 20,87 | 5,83 |
| Дальне-Буланашское месторождение | ГР | 8,5 | 18,3 | 1,7 | 22,55 | 6,31 |
| Веселовско-Богословское месторождение | Б3Р | 22,0 | 28,9 | 0,2 | 11,04 | 3,31 |
| Волчанское месторождение | Б3Р | 22,0 | 31,2 | 0,2 | 10,66 | 3,12 |
| Егоршинское месторождение | ТР | 8,0 | 28,1 | 1,9 | 20,62 | 5,83 |
| Южноуральский бассейн | Б1Р | 56,0 | 6,6 | 0,7 | 9,11 | 2,93 |
| Республика Казахстан |  |  |  |  |  |  |
| Карагандинский бассейн | КР, К2Р | 8,0 | 27,6 | 0,8 | 21,12 | 5,83 |
|  | КСШ, К2СШ | 8,0 | 29,4 | 0,8 | 20,24 | 5,63 |
|  | К, К2 | 10,0 | 20,7 | 0,8 | 22,97 | 6,44 |
| Куучекинское месторождение | К2Р | 7,0 | 40,9 | 0,7 | 16,63 | 5,83 |
| Экибастузский бассейн | ССР | 7,0 | 32,6 | 0,7 | 18,94 | 5,25 |
| Ленгерское месторождение | Б3Р, Б3СШ | 29,0 | 14,2 | 1,8 | 15,33 | 4,49 |
| Кушмурунское месторождение | Б2 | 37,0 | 11,3 | 1,6 | 13,18 | 3,93 |
| Приозерное месторождение | Б2 | 36,0 | 11,5 | 0,5 | 13,23 | 3,90 |
| Сибирь |  |  |  |  |  |  |
| Кузнецкий бассейн | ДР, ДСШ | 12,0 | 13,2 | 0,4 | 22,93 | 6,42 |
|  | ГР, ГМ, ГСШ | 8,0 | 14,3 | 0,5 | 25,32 | 7,00 |
|  | Г промпродукт | 12,0 | 23,8 | 0,5 | 20,07 | 5,73 |
|  | ССР | 6,0 | 14,1 | 0,6 | 27,51 | 7,66 |
|  | ОС, промпродукт | 7,0 | 27,9 | 0,8 | 21,84 | 6,30 |
|  | ОС, шлам | 21,0 | 16,6 | 0,4 | 21,04 | 5,97 |
|  | СС2ССМ | 9,0 | 18,2 | 0,4 | 24,78 | 6,85 |
|  | ТОМСШ | 7,0 | 18,6 | 0,6 | 25,20 | 6,94 |
|  | СС1ССМ | 9,0 | 18,2 | 0,3 | 23,64 | 6,58 |
|  | АР | 10,0 | 11,7 | 0,4 | 26,12 | 7,04 |
| Горловский бассейн | ДКО | 8,5 | 7,3 | 0,3 | 16,04 | 7,28 |
| Инское шахтоуправление | ДМ | 10,0 | 10,8 | 0,3 | 24,44 | 6,86 |
|  | ДСШ | 12,0 | 13,2 | 0,4 | 22,97 | 6,44 |
| Шахта им. Ярославского | ДР, ДСШ | 10,0 | 13,5 | 0,4 | 23,43 | 6,54 |
| Кольчугинское шахтоуправление |  |  |  |  |  |  |
| Шахты: |  |  |  |  |  |  |
| Полысаевская | ГКОМ | 6,0 | 7,5 | 0,4 | 27,84 | 7,79 |
|  | ГМ, ГСШ | 8,0 | 14,7 | 0,5 | 25,03 | 6,88 |
|  | ГР, ГМ, ГСШ | 8,0 | 11,0 | 0,4 | 25,87 | 7,17 |
| Октябрьская | ГМ, ГСШ | 8,0 | 10,6 | 0,4 | 25,87 | 7,18 |
| Кузнецкая | ГР | 9,0 | 13,6 | 0,3 | 24,19 | 6,77 |
|  | ГР | 7,5 | 22,7 | 0,4 | 22,72 | 6,23 |
| Пионерка | ГР | 6,5 | 15,4 | 0,6 | 21,16 | 7,74 |
| Распадская | ГР | 7,0 | 12,1 | 0,5 | 26,20 | 7,39 |
| Байдаевская | ГР | 9,5 | 13,6 | 0,4 | 24,90 | 6,98 |
| Зыряновская | ГР | 7,5 | 10,6 | 0,4 | 26,92 | 7,48 |
| Новокузнецкая | ГР | 7,5 | 15,7 | 0,6 | 25,11 | 7,00 |
| ОФ Комсомолец | ГР+Г промпродукт | 10,0 | 17,1 | 0,7 | 23,31 | 6,60 |
| ОФ им. С.М. Кирова | Ж промпродукт | 8,0 | 35,0 | 0,7 | 18,90 | 5,43 |
| ЦОФ Беловская | Ж промпродукт | 8,0 | 34,0 | 0,6 | 19,23 | 5,48 |
| ГОФ Чертинская | КЖ промпродукт | 7,0 | 27,0 | 0,5 | 21,67 | 6,09 |
| ГОФ Красногорская | КЖ промпродукт | 8,0 | 24,8 | 0,4 | 22,13 | 6,23 |
| ЦОФ Зиминка | К2 промпродукт | 9,0 | 28,2 | 0,3 | 20,41 | 5,90 |
| ГОФ Кокосовая | К2 промпродукт | 7,0 | 30,7 | 0,3 | 20,20 | 6,02 |
| ГОФ Северная | К2 промпродукт | 7,0 | 32,1 | 0,3 | 20,79 | 5,86 |
| ОФ Тайбинская | К промпродукт | 8,0 | 32,7 | 0,3 | 19,99 | 5,65 |
| ЦОФ Киселевская | К2 промпродукт | 7,5 | 27,8 | 1,0 | 22,05 | 6,26 |
| ГОФ Судженская | К промпродукт | 9,0 | 33,7 | 0,3 | 18,64 | 5,25 |
| ОФ Томусинская | ОС промпродукт | 7,0 | 24,6 |  | 23,39 | 6,61 |
| ГОФ Анжерская | СС, 2ССР | 8,0 | 24,8 | 1,1 | 22,84 | 6,36 |
| Шахты: |  |  |  |  |  |  |
| Бутовская | СС2ССКО | 6,0 | 8,5 | 0,4 | 29,44 | 8,05 |
|  | СС2ССМ | 6,0 | 11,3 | 0,4 | 28,43 | 7,80 |
| Ягуновская | СС2ССШ | 8,0 | 13,8 | 0,4 | 26,76 | 7,37 |
|  | ТР | 7,0 | 15,8 | 0,5 | 26,20 | 7,33 |
|  | СС2ССШ | 5,5 | 12,3 | 0,4 | 27,93 | 7,69 |
| Краснокаменская | СС1ССРОК1 | 10,0 | 11,7 | 0,4 | 23,43 | 6,56 |
|  | СС1ССРСК11 | 19,0 | 16,2 | 0,3 | 17,22 | 4,66 |
|  | СС2ССР | 8,0 | 14,7 | 0,4 | 26,33 | 7,34 |
| им. В.И. Ленина | СС1ССРОК1 | 11,0 | 16,0 | 0,4 | 23,81 | 6,68 |
|  | СС2ССР | 10,0 | 24,3 | 0,3 | 21,75 | 6,11 |
| им. Шевякова | СС2ССР | 6,0 | 14,1 | 0,3 | 27,34 | 7,51 |
| им. Вахрушева | СС1ССР | 8,0 | 15,6 | 0,4 | 24,40 | 6,73 |
| Киселевская | СС1ССР | 9,0 | 14,6 | 0,3 | 25,45 | 7,08 |
| Северная | СС1ССМ | 7,0 | 13,0 | 0,3 | 26,16 | 7,25 |
| Южная | СС1СССШ | 9,0 | 15,5 | 0,3 | 24,61 | 6,79 |
|  | СС1ССР | 9,0 | 19,1 | 0,3 | 23,43 | 6,48 |
| им. Волкова | ТОМСШ | 8,0 | 18,4 | 0,6 | 24,99 | 6,88 |
| Шуштулепская | ТОМСШ | 7,0 | 19,5 | 0,6 | 24,90 | 6,82 |
| им. Орджоникидзе | ТОМСШ | 6,0 | 22,6 | 0,7 | 24,66 | 6,69 |
| Бунгурское шахтоуправление |  |  |  |  |  |  |
| Шахты: |  |  |  |  |  |  |
| Листвянская | ТОМСШ | 5,5 | 13,2 | 0,5 | 27,55 | 7,54 |
| Бунгурская | ТОМСШ | 5,5 | 22,7 | 0,7 | 23,81 | 6,53 |
| Редаково | ТР | 6,0 | 19,7 | 0,5 | 25,28 | 6,93 |
| Красный углекоп | ТМСШ | 6,0 | 14,1 | 0,5 | 26,88 | 7,44 |
| Маганак | ТМСШ | 5,0 | 11,4 | 0,4 | 28,51 | 7,88 |
| Кузнецкий бассейн (открытая добыча) | ДРОК1 | 15,0 | 11,0 | 0,4 | 21,46 | 6,03 |
|  | ДРОК11 | 18,0 | 10,7 | 0,3 | 19,11 | 5,43 |
|  | ГР, ГСШ | 10,0 | 13,5 | 0,4 | 24,36 | 6,88 |
|  | ГРОК1 | 11,0 | 13,4 | 0,4 | 23,01 | 6,45 |
|  | ГРОК11 | 17,0 | 16,6 | 0,3 | 18,61 | 5,30 |
|  | КР | 6,0 | 14,1 | 0,3 | 27,42 | 7,58 |
|  | СС1ССР | 10,0 | 11,7 | 0,4 | 25,78 | 7,12 |
|  | СС1ССРОК1 | 12,0 | 11,4 | 0,4 | 24,06 | 6,77 |
|  | СС1ССРОК11 | 19,0 | 14,6 | 0,3 | 18,27 | 5,20 |
|  | СС2ССР | 8,0 | 15,6 | 0,4 | 25,87 | 7,15 |
|  | СС2ССМСШ | 8,0 | 13,8 | 0,4 | 27,25 | 7,22 |
|  | СС2ССРОК1 | 10,0 | 15,3 | 0,3 | 24,02 | 6,69 |
|  | ТМСШ, ГР | 8,0 | 13,8 | 0,4 | 26,62 | 7,28 |
|  | ТРОК1 | 9,0 | 15,5 | 0,4 | 24,78 | 6,85 |
|  | ТРОК11 | 15,0 | 18,7 | 0,3 | 19,11 | 5,29 |
| Месторождения: |  |  |  |  |  |  |
| Уропское | Д | 16,6 | 8,3 | 0,2 | 22,09 | 6,18 |
| Караканское | Д | 17,3 | 11,2 | 0,2 | 20,49 | 5,83 |
| Новоказанское | Д | 13,0 | 10,4 | 0,3 | 22,80 | 6,41 |
|  | Г, ГЖ | 10,5 | 10,7 | 0,4 | 25,22 | 6,87 |
| Талдинское | Г, ГЖ | 8,0 | 8,3 | 0,4 | 26,50 | 7,45 |
| Ерунаковское | Г | 8,0 | 9,7 | 0,5 | 26,58 | 7,40 |
| Сибиргинское | Т, А | 8,0 | 20,7 | 0,3 | 23,26 | 6,50 |
| Чумышское | Т, А | 6,0 | 12,7 | 0,5 | 27,80 | 7,56 |
| Разрезы: |  |  |  |  |  |  |
| Моховский | ГРОК1 | 11,0 | 11,1 | 0,4 | 23,56 | 6,62 |
|  | ГРОК11 | 18,0 | 12,3 | 0,3 | 19,23 | 5,47 |
|  | ДРОК1 | 12,0 | 10,6 | 0,4 | 22,76 | 6,38 |
|  | ДРОК11 | 18,0 | 10,7 | 0,3 | 19,11 | 5,43 |
|  | ГР | 8,0 | 12,0 | 0,5 | 25,53 | 7,12 |
| Колмогоровский | ДРОК1 | 18,0 | 10,7 | 0,5 | 20,49 | 5,78 |
|  | ГР | 8,0 | 9,2 | 0,4 | 26,67 | 7,39 |
| Байдаевский | ГРОК1 | 10,5 | 9,0 | 0,4 | 24,36 | 6,89 |
|  | ГРОК11 | 15,0 | 17,0 | 0,3 | 19,57 | 5,51 |
|  | ГР, ГСШ | 10,0 | 13,5 | 0,3 | 24,36 | 6,81 |
| Грамотеинский | СС1ССР | 8,0 | 13,8 | 0,5 | 25,83 | 7,11 |
| Новосергиевский | СС1ССРОК1 | 10,0 | 13,5 | 0,4 | 23,98 | 6,66 |
|  | СС2ССР | 8,0 | 7,4 | 0,3 | 28,89 | 7,94 |
|  | СС1ССР | 10,0 | 9,0 | 0,4 | 26,71 | 7,38 |
| Прокопьевский | СС1ССРОК11 | 23,0 | 11,6 | 0,3 | 17,72 | 5,10 |
|  | СС1ССР | 12,0 | 8,8 | 0,4 | 25,57 | 7,05 |
| им. Вахрушева | СС1ССР | 8,0 | 7,4 | 0,4 | 27,63 | 7,58 |
| Киселевский | СС1ССРОК1 | 10,0 | 9,0 | 0,4 | 25,36 | 6,99 |
|  | СС1ССРОК11 | 20,0 | 8,0 | 0,3 | 19,40 | 5,47 |
|  | СС1ССР | 10,0 | 17,1 | 0,4 | 23,68 | 6,59 |
| Черниговский | СС2ССР | 9,0 | 13,6 | 0,4 | 25,78 | 7,14 |
|  | СС2ССМСШОК1 | 10,0 | 13,5 | 0,4 | 24,86 | 6,95 |
|  | СС1ССРОК11 | 20,0 | 14,4 | 0,4 | 18,18 | 5,14 |
|  | СС2ССМСШ | 8,0 | 13,8 | 0,3 | 26,29 | 7,28 |
|  | СС2ССРОК1 | 12,0 | 13,2 | 0,3 | 23,68 | 6,67 |
|  | СС1ССРОК11 | 20,0 | 12,8 | 0,2 | 19,39 | 5,21 |
|  | КР | 6,0 | 9,4 | 0,4 | 29,98 | 7,95 |
| им. 50 лет Октября | СС1ССР | 8,0 | 12,9 | 0,4 | 26,75 | 7,34 |
|  | СС2ССР | 8,0 | 5,5 | 0,4 | 29,14 | 7,98 |
|  | СС2ССМСШ | 8,0 | 7,4 | 0,4 | 28,47 | 7,79 |
|  | СС2ССМСШОК1 | 11,0 | 7,1 | 0,4 | 27,04 | 7,43 |
|  | СС1ССРОК11 | 22,0 | 11,7 | 0,3 | 18,31 | 5,22 |
|  | ГР, ГРОК1 | 9,0 | 14,6 | 0,5 | 24,40 | 7,07 |
| Томусинский | КР | 5,0 | 14,2 | 0,3 | 27,76 | 7,65 |
|  | СС2ССР | 10,0 | 14,4 | 0,4 | 25,45 | 7,02 |
|  | СС1ССРОК11 | 20,0 | 16,0 | 0,2 | 17,22 | 5,01 |
|  | КР | 6,0 | 15,0 | 0,3 | 27,17 | 7,48 |
|  | СС2ССР | 8,0 | 15,6 | 0,3 | 25,87 | 7,21 |
| Междуреченский | СС2ССРОК1 | 10,0 | 15,3 | 0,3 | 24,36 | 6,83 |
|  | СС2ССШ | 10,0 | 18,0 | 0,3 | 24,10 | 6,73 |
|  | СС1ССРОК11 | 15,0 | 17,0 | 0,3 | 19,48 | 5,59 |
|  | СС2ССР | 6,5 | 16,8 | 0,3 | 25,70 | 7,17 |
| Сибиргинский | СС2ССРОК1 | 10,0 | 16,2 | 0,3 | 23,77 | 6,56 |
|  | СС1ССРСК11 | 18,0 | 16,4 | 0,2 | 18,73 | 5,40 |
|  | ТРОК1 | 8,0 | 18,4 | 0,5 | 24,44 | 6,68 |
| Листвянский | ТРОК11 | 15,0 | 18,7 | 0,4 | 18,56 | 5,03 |
|  | ТР, ТМСШ | 8,0 | 17,5 | 0,3 | 25,41 | 6,94 |
|  | ТРОК1 | 10,0 | 17,1 | 0,3 | 24,02 | 6,67 |
| Красногорский | ТРОК11 | 13,0 | 18,3 | 0,3 | 20,45 | 5,95 |
|  | ТР, ТМ, ТСШ | 7,0 | 9,3 | 0,4 | 28,51 | 7,83 |
| Краснобродский | ТРОК1 | 8,0 | 9,2 | 0,4 | 26,83 | 7,43 |
| Канско-Ачинский бассейн |  |  |  |  |  |  |
| Ирша-Бородинский разрез | Б2Р | 33,0 | 6,7 | 0,2 | 15,54 | 4,53 |
| Назаровский разрез | Б2Р | 39,0 | 7,3 | 0,4 | 13,06 | 3,92 |
| Березовское месторождение | Б2 | 33,0 | 4,7 | 0,2 | 15,70 | 4,62 |
| Барандатское месторождение | Б2 | 37,0 | 4,4 | 0,2 | 14,86 | 4,38 |
| Игатское месторождение | Б1 | 40,5 | 6,8 | 0,4 | 21,85 | 3,83 |
| Боготольское месторождение | Б1 | 44,0 | 6,7 | 0,5 | 11,84 | 3,59 |
| Абанское месторождение | Б2 | 33,5 | 8,0 | 0,3 | 14,78 | 4,35 |
| Большесырское месторождение | Б3 | 24,0 | 6,1 | 0,2 | 19,11 | 5,50 |
| Минусинский бассейн | ДР, ДМСШ | 14,0 | 17,2 | 0,5 | 20,16 | 5,68 |
| Черногорский разрез | ДР | 14,0 | 14,6 | 0,5 | 20,62 | 5,81 |
| Изыхское месторождение | ДР | 14,0 | 17,2 | 0,5 | 20,16 | 5,78 |
| Аскизское месторождение | Д | 9,0 | 17,9 | 0,6 | 23,10 | 6,53 |
| Бейское месторождение | Д | 14,0 | 12,9 | 0,5 | 22,51 | 6,35 |
| Иркутский бассейн |  |  |  |  |  |  |
| Черемховское месторождение | ДР, ДМСШ | 13,0 | 27,0 | 1,0 | 17,93 | 5,07 |
| Забитуйское месторождение | ДР | 8,0 | 23,0 | 4,1 | 20,91 | 5,98 |
| Азейский разрез | Б3Р | 25,0 | 14,2 | 0,4 | 16,96 | 4,82 |
| Тулунский разрез | Б3Р | 26,0 | 12,6 | 0,4 | 16,38 | 4,77 |
| Мугунское месторождение | Б3 | 22,0 | 14,8 | 0,9 | 17,55 | 5,14 |
| Каахемское месторождение | ГР | 5,0 | 12,4 | 0,4 | 26,46 | 7,40 |
| Элегестинское месторождение | Ж | 7,0 | 8,4 | 0,6 | 29,73 | 8,22 |
| Бурятская |  |  |  |  |  |  |
| Гусиноозерское месторождение | Б3Р | 23,0 | 16,9 | 0,7 | 16,88 | 4,87 |
| Холбольждинский разрез | Б3Р | 26,0 | 11,8 | 0,3 | 16,08 | 4,64 |
| Баянгольское месторождение | Б3 | 23,0 | 15,4 | 0,5 | 18,10 | 5,16 |
| Никольское | Д, ДГ | 6,0 | 18,2 | 0,4 | 23,05 | 6,47 |
| Месторождения Северо-Восточных районов: |  |  |  |  |  |  |
| Месторождения: |  |  |  |  |  |  |
| Сангарское | ДР | 10,0 | 13,5 | 0,3 | 24,31 | 6,80 |
| Джебарики-Хая | ДР | 11,0 | 11,1 | 0,3 | 23,10 | 6,50 |
| Аркагалинское | ДР | 19,0 | 12,2 | 0,2 | 19,15 | 5,46 |
| Верхне-Аркагалинское | Д | 20,0 | 10,4 | 0,3 | 19,40 | 5,54 |
| Эрозионное | Ж | 9,0 | 12,7 | 0,4 | 23,43 | 6,59 |
| Буор-Кемюсское | Ж | 8,0 | 11,0 | 0,3 | 27,34 | 7,53 |
| Бухта Угольная | ГР | 10,0 | 15,3 | 1,4 | 24,23 | 6,73 |
| Нерюнгринское | ССР | 7,0 | 16,7 | 0,2 | 24,61 | 6,81 |
| Анадырское | Б3Р | 22,0 | 13,3 | 0,6 | 17,97 | 5,31 |
| Кангаласское | Б2Р | 32,5 | 10,1 | 0,2 | 14,53 | 4,32 |
| Согинское | Б1 | 41,0 | 3,0 | 0,2 | 14,02 | 4,14 |
| Куларское | Б1 | 51,0 | 12,2 | 0,1 | 7,68 | 2,58 |
| Ланковское | Б1 | 51,0 | 5,9 | 0,1 | 9,24 | 2,98 |
| Уяндинское | Б1 | 50,0 | 12,0 | 0,1 | 7,89 | 2,61 |
| Кавказ |  |  |  |  |  |  |
| Ткабули | КР | 5,8 | 24,4 | 0,8 | 24,33 | - |
|  | ДМСШ | 13,0 | 40,0 | 2,3 | 14,70 | - |
|  | Г концентрат | 14,5 | 13,5 | 1,2 | 23,19 | - |
|  | Г промпродукт | 15,0 | 30,0 | 2,0 | 17,08 | - |
| Ткварчели | Ж концентрат | 13,0 | 12,5 | 0,9 | 24,03 | - |
|  | Ж промпродукт и шлам | 11,5 | 39,5 | 1,5 | 16,31 | - |
| Узбекистан |  |  |  |  |  |  |
| Средазуголь |  |  |  |  |  |  |
| Ангренский разрез | Б20МСШ | 34,5 | 22,0 | 2,0 | 13,44 |  |
| Шаргуньское рудоуправление | СССШ | 6,0 | 18,5 | 0,8 | 25,95 |  |
| Киргизия |  |  |  |  |  |  |
| Шахты: |  |  |  |  |  |  |
| Джергалан | ДСШ | 11,5 | 14,0 | 1,0 | 22,77 |  |
| Кок-Янгак | ДСШ | 10,5 | 21,0 | 1,8 | 21,31 |  |
| Таш-Кумыр | ДСШ | 14,5 | 25,0 | 1,5 | 17,87 |  |
| Сулюктинское рудоуправление | Б3СШ | 32,0 | 21,0 | 0,7 | 17,00 |  |
| Кызылкийское рудоуправление | Б3СШ | 28,0 | 18,0 | 1,6 | 16,16 |  |
| Шахты: |  |  |  |  |  |  |
| № 4 | Б3СШ | 25,0 | 18,0 | 1,8 | 17,00 |  |
| Центральная | Б3СШ | 19,5 | 15,0 | 0,7 | 19,00 |  |
| Кара-Киче | Б3 | 19,0 | 10,0 | 1,0 | 19,80 |  |
| Таджикистан |  |  |  |  |  |  |
| Шахты: |  |  |  |  |  |  |
| № 1/2, Шубар | БР | 21,5 | 20,0 | 1,0 | 16,83 |  |
| № 8, Шубар | БСШ | 29,5 | 18,0 | 1,0 | 15,24 |  |
| Дальний восток |  |  |  |  |  |  |
| Артемовское месторождение | Б3ОМСШ | 24,0 | 32,0 | 0,4 | 13,31 |  |
|  | Б3КОМ | 24,5 | 26,0 | 0,4 | 14,82 |  |
|  | Б3США | 23,0 | 35,5 | 0,4 | 12,67 |  |
| Партизанский (Сучанский) | Ж6Р | 5,5 | 34,0 | 0,5 | 20,51 |  |
|  | Ж, Т промпродукт | 9,0 | 40,0 | 0,5 | 17,25 |  |
| Раздольненский бассейн |  |  |  |  |  |  |
| Месторождения: |  |  |  |  |  |  |
| Липовецкое | ДКО | 6,0 | 32,0 | 0,4 | 19,64 |  |
|  | ДМСШ | 6,0 | 35,0 | 0,4 | 18,63 |  |
|  | ДР, ДСШ | 6,0 | 36,0 | 0,4 | 18,13 |  |
| Огоджинское | ДР | 13,0 | 40,0 | 0,3 | 15,83 |  |
| Остров Сахалин |  |  |  |  |  |  |
| Среднее по Сахалину | Б3Р, Б3, концентрат | 20,0 | 22,0 | 0,4 | 17,33 |  |
| Углегорский район | ГСШ | 10,5 | 20,0 | 0,3 | 22,86 |  |
|  | Г концентрат | 9,0 | 18,0 | 0,6 | 24,74 |  |
| Александровский район | ГР | 10,5 | 10,0 | 0,4 | 24,70 |  |
| Шахты: |  |  |  |  |  |  |
| Макарьевка | ЖР | 6,0 | 13,0 | 0,3 | 28,14 |  |
| Мгачи | ГР | 7,0 | 17,0 | 0,6 | 24,53 |  |
| Арково | ДР | 8,0 | 15,0 | 1,1 | 24,03 |  |
| Макаровский район |  |  |  |  |  |  |
| Шахты: | Б3Р | 16,5 | 20,0 | 0,3 | 18,50 |  |
| Макаровская | Б3Р | 16,5 | 20,0 | 0,3 | 18,50 |  |
| Тихмененская | Б3Р | 21,0 | 15,0 | 0,3 | 18,21 |  |
| Шахтоуправление Лермонтовское | Б3Р, Б3СШ | 20,0 | 30,0 | 0,3 | 15,49 |  |
| Шахта Шебунино | Б3Р | 22,0 | 16,0 | 0,4 | 18,17 |  |
| Шахта Горнозаводская | Б3Р концентрат | 23,0 | 12,0 | 0,5 | 18,92 |  |
| Разрез Новиковский | Б3Р | 16,0 | 28,0 | 0,7 | 16,91 |  |
| Шахта Южно-Сахалинская | ДР | 8,5 | 25,0 | 0,4 | 20,93 |  |
| Шахта Долинская | ДСШ, Д концентрат | 10,5 | 21,0 | 0,5 | 21,77 |  |
| Горючие сланцы |  |  |  |  |  |  |
| Эстонсланец | 0 - 100 мм | 12,0 | 50,5 | 1,6 | 11,34 |  |
| Ленинградсланец: |  |  |  |  |  |  |
| Шахта № 3 |  | 11,0 | 54,2 | 1,5 | 9,50 |  |
| Кащирская |  | 14,0 | 68,5 | 3,6 | 6,40 |  |
| Болтышкое месторождение |  | 32,0 | 67,0 | 1,4 | 10,47 |  |
| Мелининтовые сланцы Карпат |  | 5,0 | 75,0 | 3,0 | 7,12 |  |
| Торф |  |  |  |  |  |  |
| Росторф в целом |  | 50,0 | 12,5 | 0,3 | 8,12 |  |
| Месторождения: |  |  |  |  |  |  |
| Ленинградское |  | 48,0 | 11,3 | 0,2 | 8,92 |  |
| Шатурское |  | 48,0 | 11,0 | 0,3 | 8,83 |  |
| Тюменское |  | 48,0 | 10,9 | 0,3 | 8,29 |  |
| Смоленское |  | 47,9 | 12,0 | 0,3 | 8,29 |  |
| Другие виды топлива |  |  |  |  |  |  |
| Дрова |  | 40,0 | 0,6 | - | 1024 | 3,75 |
| Мазут | Малосернистый | 3,0 | 0,1 | 0,5 | 40,30 | 11,48 |
|  | Сернистый | 3,0 | 0,1 | 1,9 | 39,85 | 11,28 |
|  | Высокосернистый | 3,0 | 0,1 | 4,1 | 38,89 | 10,99 |
| Стабилизированная нефть |  |  | 0,1 | 2,9 | 39,90 | 11,35 |
| Дизельное топливо |  |  | 0,025 | 0,3 | 42,75 | - |
| Солярное масло |  |  | 0,02 | 0,3 | 42,46 | - |
| Моторное топливо |  |  | 0,05 | 0,4 | 41,49 | - |

Приложение 2 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котлоагрегатов паропроизводительностью до 30 т/ч и водогрейных котлов мощностью до 35 МВт (30 Гкал/ч)

Значения коэффициентов χ и КСО в зависимости от типа топки и вида топлива

| Тип топки | Вид топлива | χ | КСО, кг/ГДж |
| --- | --- | --- | --- |
| С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива | Бурые и каменные угли | 0,0023 | 1,9 |
|  | Антрациты: АС и АМ | 0,0030 | 0,9 |
|  | АРШ | 0,0078 | 0,8 |
| С пневмомеханическими забрасывателями и неподвижной решеткой | Бурые и каменные угли | 0,0026 | 0,7 |
|  | Антрацит АРШ | 0,0088 | 0,6 |
| С цепной решеткой прямого хода | Антрацит АС и АМ | 0,0020 | 0,4 |
| С забрасывателями и цепной решеткой | Бурые и каменные угли | 0,0035 | 0,7 |
| Шахтная | Твердое топливо | 0,0019 | 2,0 |
| Шахтно-цепная | Торф кусковой | 0,0019 | 1,0 |
| Наклонно-переталкивающая | Эстонские сланцы | 0,0025 | 2,9 |
| Слоевые топки бытовых теплогенераторов | Дрова | 0,0050 | 14,0 |
|  | Бурые угли | 0,0011 | 16,0 |
|  | Каменные угли | 0,001 | 7,0 |
|  | Антрацит, тощие угли | 0,0011 | 3,0 |
| Камерные топки: |  |  |  |
| паровые и водогрейные котлы | Жидкое топливо | 0,010 | 0,32 |
|  | Газ природный, попутный и коксовый | - | 0,25 |
| бытовые теплоагрегаты | Газ природный | - | 0,08 |
|  | Легкое жидкое (печное) топливо | 0,010 | 0,16 |

Приложение 3 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котлоагрегатов паропроизводительностью до 30 т/ч и водогрейных котлов мощностью до 35 МВт (30 Гкал/ч)

Характеристика топок котлов малой мощности

| Вид топок и котлов | Топливо | σ | q3, % | q4, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топка с цепной решеткой | Донецкий антрацит | 1,5-1,6 | 0,5 | 13,5/10 |
| Шахтно-цепная топка | Торф кусковой | 1,3 | 1,0 | 2,0 |
| Топка с пневмомеханическими разрабатывателями и цепной решеткой прямого хода | Угли типа кузнецких | 1,3-1,4 | 0,5-1 | 5,5/3 |
|  | Угли типа донецких | 1,3-1,4 | 0,5-1 | 6/3,5 |
|  | Бурые угли | 1,3-1,4 | 0,5-1 | 5,5/4 |
| Топка с пневмомеханическими разрабатывателями и цепной решеткой обратного хода | Каменные угли | 1,3-1,4 | 0,5-1 | 5,5/3 |
|  | Бурые угли | 1,3-1,4 | 0,5-1 | 6,5/4,5 |
| Топка с пневмомеханичсекими забрасываетелями и неподвижной решеткой | Донецкий антрацит | 1,6-1,7 | 0,5-1 | 13,5/10 |
|  | Бурые угли типа подмосковных | 1,4-1,5 | 0,5-1 | 9/7,5 |
|  | Бурые угли типа бородинских | 1,4-1,5 | 0,5-1 | 6/3 |
|  | Угли типа кузнецких | 1,4-1,5 | 0,5-1 | 5,5/3 |
| Шахтная топка с наклонной решеткой | Дрова, дробленые отходы, опилки, торф кусковой | 1,4 | 2,0 | 2,0 |
| Топка скоростного горения | Дрова, щепа, опилки | 1,3 | 1,0 | 4/2 |
| Слоеная топка котла паропроизводительностью более 2 т/ч | Эстонские сланцы | 1,4 | 3,0 | 3,0 |
| Камерная топка с твердым шлакоудалением | Каменные угли | 1,2 | 0,5 | 5/3 |
|  | Бурые угли | 1,2 | 0,5 | 3/1,5 |
|  | Фрезерный торф | 1,2 | 0,5 | 3/1,5 |
|  | Жидкое топливо | 1,1 | 0,5 | 0,5 |
|  | Газ (природный, попутный) | 1,1 | 0,5 | 0,5 |
|  | Доменный газ | 1,1 | 1,5 | 0,5 |
| Примечания: 1) σ – коэффициент избытка воздуха, меньшие значения для парогенераторов мощностью более 10 т/ч; 2) q4 – большие значения при отсутствии средств уменьшения уноса, меньшие при остром дутье и наличии возврата уноса, а также для котлов производительностью 25 - 35 т/ч. |  |  |  |  |

Приложение 4 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котлоагрегатов паропроизводительностью до 30 т/ч и водогрейных котлов мощностью до 35 МВт (30 Гкал/ч)

1 – природный газ, ;; 2 – антрацит; 3 – бурый уголь; 4 – каменный уголь

Рисунок 1. Зависимость KNO2 от тепловой мощности (а) и паропроизводительности (б) котлоагрегата для различных видов топлива

Приложение 5 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котлоагрегатов паропроизводительностью до 30 т/ч и водогрейных котлов мощностью до 35 МВт (30 Гкал/ч)

Образование токсичных веществ в процессе выгорания топлив в отопительных котлах мощностью до 85 кВт

| Тип котла | Топливо | Режим горения | Количество образующегося вещества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С26Н12, мкг/100 м3 | NO2, мг/м3 | NO, мг/м3 | СО, % |
| КС-2 | Каменный уголь | Начало выгорания | 8,97 | 5 | 205 | - |
|  |  | Основной период горения | 33,55 | 25 | 180 | - |
| КЧМ-3 (7 секций) | Антрацит | Розжиг дров | 111,2 | 6-8 | 110 | - |
|  |  | Догорание дров | 346,1 | 30-40 | 70-80 |  |
|  |  | Начало погрузки угля | 13,6 | 10 | 120 | 0,11 |
|  |  | Конец погрузки | 53,6 | 20 | 110 | 0,28 |
|  |  | Основной период горения | 17,2-13,4 | 30 | 100 | 0,08 |
| КС-2 | Дрова | Разгорание дров | 97,4 | 8-10 | 90-110 |  |
|  |  | Догорание дров | 214,6 | 25-45 | 60-80 |  |
| КЧМ-3 (7 секций) | Природный газ | 1,20 | 8-2 | 25 | 140 | 0,008 |
|  |  | 1,40 | 0 | 35 | 150 | 0 |
|  |  | 1,80 | 0 | 50 | 150 | 0 |
|  |  | 2,20 | 0 | 60 | 160 | 0 |
|  |  | 2,8 | 0 | 80 | 180 | 0,065 |
| КС-3 | ТПБ (легкое жидкое топливо) | 1,25 | 60 | 25 | 250 | 0,07 |
|  |  | 1,40 | 350 | 80 | 140 | 0,02 |

Приложение 6 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котлоагрегатов паропроизводительностью до 30 т/ч и водогрейных котлов мощностью до 35 МВт (30 Гкал/ч)

Характеристика газообразных топлив (при нормальных условиях)

| Газопровод | Состав газа по объему, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СН4 | С2H6 | C3H8 | C4H10 | C5H12 | N2 | СО2 | H2S | SO2 | СО | H2 | Непре-дельные углево- дороды | Qri, МДж/кг | ρ, кг/м3 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кумертау – Ижимбай - Магнитогорск | 81,7 | 5,3 | 2,9 | 0,9 | 0,3 | 8,8 | 0,1 | - | - | - | - | - | 31,58 | 0,858 |
| Бухара - Урал | 94,2 | 3,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,4 | - | - | - | - | - | 27,83 | 0,758 |
| Игрим - Пунга-Серов - Нижний Тагил | 95,7 | 1,9 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | - | - | - | - | - | 0,2 | 27,02 | 0,741 |
| Оренбург - Совхозное | 91,4 | 4,1 | 1,9 | 0,6 | - | 0,2 | 0,7 | - | - | - | - | 1,1 | 33,57 | 0,883 |
| Попутные газы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каменный Лог - Пермь | 38,7 | 22,6 | 10,7 | 2,7 | 0,7 | 23,8 | - | 0,8 | - | - | - | - | 50,68 | 1,196 |
| Ярино - Пермь | 38,0 | 25,1 | 12,5 | 3,3 | 1,3 | 18,7 | 1,1 | 1,1 | - | - | - | - | 56,09 | 1,196 |
| Промышленные газы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ доменных печей, работающих на коксе с добавкой природного газа | 0,3 | - | - | - | - | 55,0 | 12,5 | - | 0,2 | 27,0 | 5,0 | - | 4,51 | 1,194 |
| Газ коксовых печей | 25,5 | - | - | - | - | 3,0 | 2,4 | - | 0,5 | 6,5 | 59,8 | 2,3 | 7,19 | 0,424 |
| Примечание: ρ – плотность газа, кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |