Приложение №  к приказу

Методика определения выбросов бенз(а)пирена в атмосферу паровыми котлами электростанций

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая методика устанавливает правила расчета выбросов бенз(а)пирена с дымовыми газами паровых котлов тепловых электростанций при факельном сжигании жидкого, газообразного и твердого топлив, а также смеси указанных топлив.

Методика дает возможность рассчитывать, как удельный выброс бенз(а)пирена, так и валовой.

Методика предназначена для расчета выбросов бенз(а)пирена при проведении инвентаризации выбросов, при оценке воздействия тепловых электростанций на окружающую природную среду и в научно - исследовательских целях.

Глава 2. Расчет концентрации бенз(а)пирена в уходящих газах котлов при сжигании мазута и природного газа

2. Концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах котлов при сжигании мазута См (мкг/м3), приведенная к избытку воздуха в газах a = 1,4, рассчитывается по формуле:

(1)

3. Концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах котлов при сжигании природного газа Cr (мкг/м3). приведенная к избытку воздуха в дымовых газах a = 1,4, рассчитывается по формуле:

(2)

В формулах (1) и (2):

где: qпг – теплонапряжение поверхности зоны активного горения, МВт/м2;

qv – теплонапряжение топочного объема, кВт/м3 (является проектной величиной, оп ределяется из технической документации на котел);

aт" – коэффициент избытка воздуха в дымовых газах на выходе из топки (при aт" > 1,08 в формулах (1) и (2) принимать е-25(ат"-1)=0,135);

Кг – коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции;

Кд – коэффициент, учитывающий нагрузку котла;

Кст – коэффициент, учитывающий ступенчатое сжигание топлива;

Кпл – коэффициент учитывающий подачу влаги;

Коч – коэффициент, учитывающий увеличение выброса бенз(а)пирена при очистке конвективных поверхностей нагрева на ходу котла (принимается по таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике);

qпг=Qir B2aт+bтzярhяр+1.5aтbт (3)

Кг = 1 + d · r (4)

Кд = (2-Дф/Дн)2,4 (5)

Кст = 1 + b · δ (6)

Kпл = еxp(λ· g) (7)

В формулах (3) - (7):

Qri – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг (МДж/м3);

В – расход топлива на котел. кг/с (м3/с) (при наличии в точке двухсветного экрана В принимается на одну ячейку);

zяр – число ярусов горелок;

hяр – расстояние по высоте между осями соседних горелок м (для топок с однорядным расположением горелок единичной мощностью от 30 до 60 МВт произведение zяр · hяр = 3 м);

ат – ширина топки (в свету), м (при наличии двухсветного экрана - ширина одной ячейки);

bт – глубина топки (в свету), м;

r – степень (доля) рециркуляции дымовых газов;

d – коэффициент, характеризующий влияние рециркуляции дымовых газов на выброс бенз(а)пирена:

при вводе в «под» топочной камеры d = 1,

при вводе в воздух или отдельный канал горелки d = 4,

при вводе в шлицы (сопла) напротив горелок d = 2,

при вводе в шлицы под горелками d = 2,7.

Дф – фактическая паропроизводительность (нагрузка) котла, кг/с;

Дм – номинальная паропроизводительность котла, кг/с;

b – коэффициент, учитывающий воздействие воздуха, подаваемого во вторую ступень горения:

- при отключении половины горелок верхнего яруса по топливу b = -1 (для мазута) и b = -0,2 (для газа);

- для схемы, реализующей ступенчатое сжигание по «вертикали», b=7;

- для схемы, реализующей ступенчатое сжигание по «горизонтали», b=2,7;

δ – доля воздуха, подаваемая во вторую ступень горения;

g – водо-топливное отношение при подаче влаги в зону горения;

λ – коэффициент, учитывающий воздействие влаги при вводе ее:

- и пристенную зону топки II зональном впрыске λ = 15;

- и дутьевой воздух λ = 2.

Глава 3. Расчет концентрации бенз(а)пирена при сжигании твердого топлива

4. Концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах котлов за золоуловителями при факельном сжигании углей Ст (мкг/м3), приведенная к избытку воздуха в газах a = 1,4, рассчитывается по формуле:

Ст=АQire1.5aт"КдКзу  (8)

где: А – коэффициент, характеризующий конструкцию нижней части топки:

- при жидком шлакоудалении А = 0,378;

- при твердом шлакоудалении А = 0,521;

Qri – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг;

aт" – коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки;

Кд – коэффициент, учитывающий нагрузку котла;

Кзу – коэффициент, учитывающий степень улавливания бенз(а)пирена золоуловителями

Kд = (Дф/Дн)1,1 (9)

Кзу = 1 - Ƞзу · Z/100 (10)

В формулах (9) и (10):

Дф – фактическая нагрузка котла, кг/с;

Дн – номинальная нагрузка котла, кг/с;

Ƞзу – КПД золоуловителя (по золе), %;

Z – коэффициент, учитывающий снижение улавливающей способности бенз(а)пирена золоуловителями:

- для сухих аппаратов Z = 0,7;

- для мокрых аппаратов Z = 0,8.

Глава 4. Расчет максимально-разовых выбросов бенз(а)пирена

5. Масса выброса бенз(а)пирена Мбп в граммах в секунду рассчитывается по формуле:

Мбп = В • Vcr • Сбп·106 (11)

где: В – расход топлива, кг/с (м3/с);

Сбп – концентрация бенз(а)пирена в сухом дымовом газе, приведенная к a=1,4, мкг/м3, определяется но формулам (1), (2), (8) в зависимости от вида сжигаемого топлива;

Vcr – объем сухих дымовых газов при a = 1,4, м3/кг (м3/м3)

Vcr = V0r + 0,984(a - 1) · V0 - V0H2O (12)

где: V0r, V0, V0H2O – соответственно объем дымовых газов, воздуха и водяных паров при стехиометрическом сжигании одного кг (м3) топлив в м3/кг (м3/м3). Если в топку или горячий воздух вводится дополнительно влага, она также должна учитываться.

примечание: по формуле (11) могут рассчитываться и валовые выбросы бенз(а)пирена, г/год.

Глава 5. Расчет выбросов бенз(а)перина при совместном сжигании разных топлив

6. При совместном сжигании различных топлив концентрация 6енз(а)пирена в сухих дымовых газах, приведенная к a=1,4, мкг/м3, определяется по формуле:

Сбпсм = q1 · (Cбп)1 + q2 · (Cбп)2 +... (13)

где: q1, q2 … – доля тепловыделения в топке каждого из видов топлива:

qi = Qri · Bi/Qr (14)

где: Qr – суммарное тепловыделение в топке, МВт;

Вi – расход каждого из видов топлива, кг/с (м3/с);

Qri – низшая теплота сгорания указанных топлив, МДж/кг (МДж/м3)

(Cбп)1, (Cбп)2 ... – концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах, формируемая каждым из видов топлива определяется по формулам (1), (2), (8), мкг/м3.

7. Масса выброса 6енз(a)пиpенa при совместном сжигании разных топлив Mбп, г/с, определяется по формуле (11) по значениям Vcr, м3/кг (м3/м3) и В, кг/с (м3/с):

В = В1 + В2+...  (15)

Vcr = V0r + (a - 1) · V0 - V0H2O (16)

(17)

(18)

(19)

Приложение 1 к Методике определения выбросов бенз(а)пирена в атмосферу паровыми котлами электростанций

Значения Коч

| Период между очистками, ч | При дробевой очистке конвективных поверхностей нагрева | При обдувках регенеративных воздухоподогревателей |
| --- | --- | --- |
| 12-24 | 1,2 | 1,1 |
| 40-48 | 1,5 | 1,25 |
| 72 | 2,0 | 1,5 |

Примечание: погрешность расчетного определения концентрации бенз(а)пирена в дымовых газах по формулам (1) и (2) составляет 20%; большая точность обеспечивается при температуре горячего воздуха 280-350 °С.