ЖҰМЫС ЖОБАСЫ / РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

"АРЫСҚҰМ КЕНІШІНДЕГІ М-1 МАНИФОЛЬДЫН ҚОРШАУ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРМЕН ҚАМТУ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ, ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ" /

"ОГРАЖДЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ М-1 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ АРЫСКУМ. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН"

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Құжат №/№ документа: AR25-12-EXN-000-001

Рев.0

| Жобаның менеджері: Менеджер проекта: |  | Болебиева Л. Болебиева Л. |
| --- | --- | --- |

ӘЗІРЛЕУШІ:

«МКЗ» ЖШС

РАЗРАБОТЧИК:

ТОО «МКЗ»

Қызылорда-2024

Кызылорда-2024

| Мазмұны 1. Жалпы түсіндірме жазба 2. Бас жоспар 3. Сәулет-құрылыстық шешімдер 4. Электр-техникалық шешімдер 5. Еңбекті қорғау 6. Қоғамдық және медициналық қызметтер 7. Өрт қауіпсіздігі 8. Еңбекті қорғау 9. Азаматтық қорғаудың инженерлік-техникалық іс-шаралары, төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі іс-шаралар 10. Нормативтік-техникалық құжаттама 11. Нормативтік құжаттар тізімі | Содержание 1. Общая пояснительная записка 2. Генеральный план 3. Архитектурно-строительные решения 4. Электротехнические решения 5. Охрана труда 6. Общественные и медицинские услуги 7. Пожарная безопасность 8. Охрана труда 9. Инженерно-технические мероприятия гражданской защиты, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 10. Нормативно-техническая документация 11. Перечень нормативных документов |
| --- | --- |

| 1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБАСЫ РАЗДЕЛ-1. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR25-12 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | ТУЛЕНОВ М |  |  |  | "Арысқұм кенішіндегі М-1 манифольдын қоршау және электрмен қамту. Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы" / "Ограждение и Электроснабжение М-1 на месторождении Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район" | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
|  |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 6 |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

| ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 1.1 Кіріспе "ПҚКР" АҚ Арысқұм кен орнында М-1 қоршау салу және электрмен жабдықтау бойынша жұмыс жобасын жүзеге асыруға ниетті. Арысқұм кен орнында М-1 қоршау және электрмен жабдықтау " жұмыс жобасы. Қызылорда облысы Жалағаш ауданы " негізінде орындалды: - "ПККР" АҚ жобалауға арналған техникалық тапсырма - "ПККР" АҚ берген электрмен жабдықтауға техникалық шарттар. - «Маркшейдер и К» ЖШС орындаған инженерлік–геодезиялық, топографиялық және геологиялық іздестіру жұмыстарының негізінде орындалған, Қызылорда қ., 2024 ж. 05.06.2003 жылы берілген Лицензия ГСЛ №08260. «Кенішінде электрмен жабдықтау көзі қолданыстағы магистральдық кәсіпшілік ӘЖ-6кВ фидерлері болып табылады. Ұңғымаларды электрмен жабдықтау үшін қуаты 100кВА трансформаторлары бар жобаланатын СКТШС-6/0,4 кВ. типті сыртқа орнатылатын кешенді трансформаторлық шағын станциялар қарастырылған. Объектінің электржабдығы электрмен жабдықтау сенімділігінің ІІ санатына жатады. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы №165 бұйрығы Ғимараттар мен имараттарды техникалық және (немесе) технологиялық жағынан күрделі объектілерге жатқызудың жалпы тәртібін айқындау қағидаларына сәйкес, объект техникалық кешенге байланысты емес ІІ (қалыпты) жауапкершілік деңгейіне жатады. 1.2.Климаттық анықтама ҚР ЕЖ 2.04-01-2017 А қосымшасы климаттық аудандастыру картасына сәйкес зерттелетін аумақ IV-Г климаттық кіші ауданға жатады. Зерттеліп отырған аумақтың климаты күрт континентальді. Негізгі белгілері: қыста және жазда, күндіз және түнде сыртқы ауа температурасының ауытқуы жоғары, ауаның құрғақтығы ортақ, күн сәулесі молынан түседі және жауын-шашын мөлшері біршама аз. Төменде Қарсақпай м/ст. бойынша алынған климаттық деректер берілген. | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ - Введение АО «ПККР» намерен осуществить рабочий проект по строительству ограждения и электроснабжения М-1 на месторождении Арыскум. Рабочий проект «Ограждение и Электроснабжение М-1 на месторождении Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район » выполнен на основании: - технического задания на проектирование АО «ПККР» - технических условий на электроснабжение выданных AО "ПККР". - отчеты об инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканиях, выполненные ТОО «Маркшейдер и К» в 2024 году. Лицензия ГСЛ №08260 от 05.06.2003 года. Источником электроснабжения является существующие магистральные промысловые ВЛ-6кВ фидера месторождения. Для электроснабжения скважин предусмотрено установка проектируемой комплектной трансформаторной подстанции наружной установки типа КТПН-6/0,4кВ с силовым трансформатором мощностью 100кВА. Электроснабжение объекта относятся к II категории надежности электроснабжения. Согласно Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектамПриказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности,не относящегося к техническому сложному. 1.2.Климатическая справка Согласно карты климатического районирования приложение А СП РК 2.04-01-2017 исследуемая территория относится к климатическому подрайону IV-Г. Климат исследуемой территории резко континентальный. Основные его черты: большие колебания температуры наружного воздуха зимой и летом, днем и ночью, общая сухость воздуха, обилие солнечного света и относительно небольшое количество осадков. Ниже приводятся климатические данные по м/ст. Карсакпай |
| --- | --- |

| № р/с п/п | Көрсеткіштер атауы/Наименование показателей | Қарсақпай м/ст. м/с Карсакпай |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сыртқы ауаның температурасы/Температура наружного воздуха 0С |  |
|  | Орташа жылдық температура/Среднегодовая | 3,9 |
|  | Ең ыстық ай (шілде)/Наиболее жаркий месяц (июль) | +23 |
|  | Ең суық ай (қаңтар)/Наиболее холодный месяц (январь) | -15,4 |
|  | Абсолютті максималды/Абсолютная максимальная | +41 |
|  | Абсолютті минималды/Абсолютная минимальная | -48 |
|  | Неғұрлым суық тәуліктердегі орташатемпература /Средняя из наиболее холодных суток (0,92) | -37 |
|  | Неғұрлым суық бескүндіктегі орташатемпература /Средняя из наиболее холодной пятидневки (0,92) | -32 |
|  | Неғұрлым суық мезгілдегі орташа температура /Средняя из наиболее холодного периода | -10,5 |

| 2 | Топырақтың нормативтік қату тереңдігі/Нормативная глубина промерзания грунтов: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Саздақтар, балшық / Суглинки, глины (см) | 148/158 |
|  | Ірі құмдар/Пески крупные (см) | 181/191 |
| 3 | 5% ықтималдығы бар қар жамылғысының қалыңдығы Толщина снежного покрова с 5% вероятностью, см | 15-20 |
| 4 | Жауын-шашынның орташа жылдық түсімі/ Среднегодовое количество осадков, мм | 219 |
| 5 | Көктайғақты күндер саны/Количество дней с гололедом | 11 |
| 6 | Тұманды күндер саны/Количество дней с туманом | 50 |
| 7 | Бұрқасынды күндер саны/Количество дней с метелями | 19 |
| 8 | Жылдамдығы 15 м/сек. жоғары желді күндер саны /Количество дней с ветром свыше 15 м/сек | 20 |

Жел, қар көшкіні / Ветры,    снегоперенос

| Көрсеткіштер атауы Наименование показателей | Ай Месяц | Өлш. Бірл. Ед. изм. | Румбалар бойынша көрсеткіштері / Показатели по румбам |  |  |  |  |  |  |  | тымық күн штиль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С/С | СШ/СВ | Ш/В | ОШ/ЮВ | О/Ю | ОБ/ЮЗ | Б/З | СБ/СЗ |  |
| желдің қайталануы повторяемость ветра | қаңтар январь | % | 2 | 17 | 35 | 5 | 6 | 13 | 18 | 4 | 23 |
| орташа жылдамдығы средняя скорость | қаңтар январь | м/сек | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,7 | 5,9 | 6,6 | 4,2 | - |
| желдің қайталануы повторяемость ветра | шілде июль | % | 15 | 18 | 10 | 3 | 4 | 8 | 20 | 22 | 16 |
| орташа жылдамдығы средняя скорость | шілде июль | м/сек | 5,0 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 5,0 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | - |
| қар көшкінінің көлемі объемснегопереноса |  | м3/пм | 7 | 30 | 23 | 14 | 57 | 107 | 100 | 21 | - |

| Қар жамылғысының қалыңдығы бойынша – I аймақ. Көкмұз қабырғасының қалыңдығы бойынша –II аймақ. Желдің қысымы бойынша – III аймақ. 1.3. Геоморфология және жер бедері Арыскум кен орны геоморфологиялық тұрғыдан оңтүстіктен солтүстікке және шығыстан батысқа қарай біртіндеп көтерілетін әлсіз таулы ойпатты жазық болып табылатын Мыңбұлақ ойпатына орайластырылған. Қарастырылып отырған трассалардың рельефі әлсіз. Биіктік белгілерінің тербелісін қараңыз топоплан 1.4.Геологиялық-литологиялық құрылымы 3,0 м жасырын тереңдікте жұмыс учаскесі ЕАВ-да жабылған саздармен ұсынылған орташа төрттік шөгінділерден (laqii) тұрады.Қуаты 0,9-1,2 м саздақтың 1-9 қабаты, 8-қосымшаны қараңыз. 433 ұнғыманы электрмен жабдықтау трассалары оларға кіретін жолдармен бір дәлізде өтеді-олардың геологиялық-литологиялық құрылымдары бірдей. Қарастырылып отырған трассаларды құрайтын шөгінділер жер бетінен қуаты 0,2 м топырақ-өсімдік қабатымен жабылған. Сазды топырақтар белгілі бір дәрежеде жылтыратылған және I типті шөгінділерге ие. 1.5. Гидрогеологиялық жағдайлар Қарастырылып отырған учаскеде тереңдігі 3,0м инженерлік-геологиялық қазбалармен жерасты сулары ашылмаған. Төрттік, неогендік және олигоцендік шөгінділерді қамтитын аймақ режимі атмосфералық шөгінділермен және жер үсті ағындарының режимімен тығыз байланысты жер асты сулары мен әлсіз арынды сулардың басымдығымен сипатталады. Жер асты суларының қалыптасу көзі қар еріген сулар, атмосфералық жауын-шашын болып табылады.Ауданда жер асты суларының ауытқу амплитудасы 0,8-1,0 м құрайды. 1.6.Топырақтың физика-механикалық қасиеттері Жұмыс алаңының сығылатын топырақ қабаттарында үш инженерлік-геологиялық элемент (ИГЭ) анықталды: Бірінші инженерлік-геологиялық элемент саздақтармен, қараңғылықпен ұсынылған және ашық қоңыр, қатты және жартылай қатты консистенциялы, кесек, сирек карбонаттар қосындылары бар, ферругинат дақтары бар. Топырақтың жалпы деформациясының стандартты модулі суға қаныққан кезде 6,4 МПа, табиғи ылғалдылық кезінде - 9,4 МПа. Суға қаныққан кездегі беріктік сипаттамаларының стандартты мәндері: ішкі үйкеліс бұрышы - 140 меншікті адгезия - 14 кПа Есептеу үшін суға қаныққан топырақтардың есептік сипаттамалары деформациялар бойынша: - үлес салмағы, γII, кН/м3 - 18,82 - меншікті когезия, cII, kPa-14 - ішкі үйкеліс бұрышы, φII, градус -14 - деформация модулі, E, МПа-6.4 Мойынтірек қабілеттілігін есептеу үшін де солай: - үлес салмағы, γI, кН/м3 - 18,62 - меншікті адгезия, cI, kPa-9 - ішкі үйкеліс бұрышы, φI, градус -12 - деформация модулі, E, МПа-6.4 Аздап шөгетін топырақтар, шөгу түрі – I. 1.7. Инженерлік-геологиялық процестер мен құбылыстар Салыстырмалы электр кедергісін өлшеу нәтижелері бойынша көміртекті және аз қоспаланған болатқа қатысты топырақтың коррозиялық жеміргіштілігі – жоғары (4-қосымша). Жеңіл және орташа еритін тұздардың құрамы бойынша топырақтар орташа және қатты тұздалған. Тұздардың пайыздық құрамы 3-қосымшада келтірілген. Топырақтың бетонға жеміргіштік әсері 5-қосымшада келтірілген. Топырақ әлсіз шөгінді. Шөгінділік түрі-I. Қатқан кезде топырақ әлсіз ісінуге дейін ісінбейтін:салыстырмалы өзгеріс ξfh = 0,01 – 0,03. 1.8.Топырақтың құрылыстық топтары Топырақтың қазу қиындығына қарай ҚР ЭСН 8.04-01-2015 сәйкес бір шөмішті экскаватормен және қолдап қазу кезіндегі белгіленетін топтары: 1.9. Сейсмикалылығы Құрылыс аймағының болжамды сейсмикалығы ҚР ММ 2.03-30-2017 сәйкес В қосымшасына және ОСЗ-2475 жалпы сейсмикалық аудандастыру картасына сәйкес – МСК-64 шкаласы бойынша 6 балл, ОСЗ-22475 картасы – 7 балл. ҚР ММ 2.03-30-2017 6.1 кестесіне сәйкес сейсмикалық қасиеттері бойынша құрылыс алаңының топырақ жағдайы II типті болып табылады. Кестеге сәйкес құрылыс алаңының сейсмикалық деңгейі. 6.2 ҚР СП 2.03.30.2017 ж., тиісінше 6 және 7 тармақ. Жұмыс аймағы ОСЗ-1475 жалпы сейсмикалық аудандастыру картасы және 0,051г – ОСЗ-12475 картасы (Қосымша В) бойынша 0,025г үдеуімен сейсмикалық қауіпті аймақта орналасқан. Ұсынымдар: - құрылыс табанындағы шөгетін топырақтың R есептік кедергісін ҚР ЕЖ 5.01-102-2013 5.1.8 тармағына сәйкес анықтаған жөн; - тегістеу жер үсті суларының және атмосфералық жауын-шашынның құрылыс учаскесінен тыс жерге тез ағуын қамтамасыз етуі тиіс; - сульфатқа төзімді цементтен құйылған бетонды қолдану қажет; - сейсмикалылығы 6 балл және одан жоғары болатын аумақтарда қауіпті объектілерді, өндірістерді орналастыруға жол бермеу; тиісті қорғаныстық инженерлік құрылыстарды (ҚҚ) салу қажет – сейсмикалық аумақтарда жобалау және құрылыс нормаларын сақтау қажет; - жобаланатын құрылыстардың табанында айрықша топырақтың бар болуына (тұздалу, гипстелу, шөгінділік), аумақты игеру процесінде техногенді сулар беткейінің пайда болу мүмкіндігіне назар аудару қажет; - қолданыстағы автожолдармен және жол жабындары төселген басқа аумақтармен қиылысатын учаскелердегі траншеяларды аз сығылатын (деформациялану модулі 20 МПа және одан жоғары) топырақпен көму қажет, бұған жобаланып отырған мұнай құбырын тарту аймағындағы ірі құммен толыққан және нығыздалатын малтатасты құм мен қиыршық тасты топырақ жатады; | Район по весу снегового покрова – I. Район по толщине стенки гололеда – II. Район по давлению ветра – III 1.3. Геоморфология и рельеф Месторождение Арыскум в геоморфологическом отношении приурочено к впадине Мынбулак, представляющей из себя слабохолмистую низменную равнину, постепенно повышающуюся с юга на север и с востока на запад. Рельеф рассматриваемых трасс слабовсхолмленный. Колебание высотных отметок см. топоплан. 1.4.Геолого-литологическое строение На вскрытую глубину 3,0м участок работ сложен среднечетвертичными отложениями (lаQII), представленными глинами, перекрытыми прослоем суглинка мощностью 0,9-1,2м, см.приложение 8. Трассы электроснабжения скважины 433 проходят в одном коридоре с подъездными дорогами к ним - их геолого-литологические строения идентичны. Отложения, слагающие рассматриваемые трассы, с поверхности земли покрыты почвенно-растительным слоем мощностью 0,2 м. Глинистые грунты в определенной степени облессованы и обладают просадочностью I типа. 1.5. Гидрогеологические условия На участке работ инженерно-геологическими выработками глубиной 3,0 м подземные воды не вскрыты. Гидродинамическая зона, охватывающая четвертичные, неогеновые и олигоценовые отложения, характеризуется преобладанием грунтовых вод и слабонапорных вод, режим которых тесно связан с атмосферными осадками и с режимом поверхностных водотоков. Источником формирования подземных вод являются снеготалые воды, атмосферные осадки. Амплитуда колебания подземных вод в районе составляет 0,8-1,0м. 1.6. Физико-механические свойства грунтов В пределах сжимаемой толщи грунтов участка работ выделено три инженерно-геологических элемента (ИГЭ): Первый инженерно-геологический элемент представлен суглинками, темно- и светло-коричневого цвета, твердой и полутвердой консистенции, комковатыми, с редкими включениями карбонатов, с пятнами ожелезнения. Нормативный модуль общей деформации грунта при водонасыщении – 6,4 МПа, при природной влажности – 9,4 МПа. Нормативные значения прочностных характеристик при водонасыщении составляют: угол внутреннего трения – 140удельное сцепление – 14 кПа Расчетные характеристики водонасыщенных грунтов для расчета по деформациям: - удельный вес, γII, кН/м3-18,82 - удельное сцепление, сII, кПа-14 - угол внутреннего трения, φII, град.-14 - модуль деформации, Е, МПа-6,4 То же для расчета по несущей способности: - удельный вес, γI, кН/м3-18,62 - удельное сцепление, сI, кПа-9 - угол внутреннего трения, φI, град.-12 - модуль деформации, Е, МПа-6,4 Грунты слабопросадочные, тип просадочности – I. 1.7. Инженерно-геологические процессы и явления Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали по результатам измерения удельного электрического сопротивления – высокая (приложение 4). По содержанию легко- и среднерастворимых солей грунты средне- и сильнозасоленные. Процентное содержание солей приведено в приложении 3. Агрессивное воздействие грунтов к бетону приведено в текстовом приложении 5. Грунты слабопросадочные, тип просадочности – I. При промерзании грунты непучинистые до слабопучинистых: относительная деформация ξ fh = 0,01 – 0,03. 1.8. Строительные группы грунтов Группы грунтов по трудности разработки согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 при разработке одноковшовым экскаватором и вручную: 1.9. Сейсмичность Расчетная сейсмичностьзоны строительства в соответствии с СП РК 2.03- 30-2017 согласно приложения Б и карты общего сейсмического зонирования ОСЗ-2475 - 6 баллов по шкале МSК-64, карты ОСЗ-22475 – 7 баллов. Согласно таблицы 6.1 СП РК 2.03-30-2017 грунтовые условия площадки строительства по сейсмическим свойствам относятся к II типу. Сейсмичность площадки строительства в соответствии с табл. 6.2 СП РК 2.03-30-2017 соответственно 6 и 7 баллов. Район работ расположен в зоне сейсмической опасности с ускорением 0,025g cогласно карты общего сейсмического зонирования ОСЗ-1475 и 0.051g – карты ОСЗ-12475 (приложение Б). Рекомендации: - расчетное сопротивление, R просадочных грунтов основания следует определять в соответствии с п.5.1.8 СП РК 5.01-102-2013; - планировка должна обеспечивать быстрый сток поверхностных вод и атмосферных осадков за пределы участка строительства; - необходимо применение бетонов на сульфатостойком цементе; - в районах сейсмичностью 6 баллов и более необходимо исключить размещение опасных объектов, производств; возведение соответствующих защитных инженерных сооружений (ЗС) – необходимо соблюдать нормы проектирования и строительства в сейсмических районах; - обратить внимание на наличие в основании проектируемых сооружений - специфических грунтов (засоленность, загипсованность, просадочность), возможность образования горизонта техногенных вод в процессе освоения территории; - обратную засыпку траншей на участках пересечений с существующими автодорогами и другими территориями, имеющими дорожные покрытия необходимо выполнять малосжимаемыми грунтами (с модулем деформации 20 МПа и более), к которым относятся гравелистый песок и гравийный грунт с заполнителем из песка крупного, с уплотнением; |
| --- | --- |

| 2-БӨЛІМ. БАС ЖОСПАР РАЗДЕЛ-2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR25-12-ГП |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | ЖУРАБЕКОВ А |  |  |  | "Арысқұм кенішіндегі М-1 манифольдын қоршау және электрмен қамту. Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы" / "Ограждение и Электроснабжение М-1 на месторождении Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район" | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
|  |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 3 |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.1 Кіріспе. "Арысқұм кенішіндегі М-1 манифольдын қоршау және электрмен қамту. Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы" жұмыс жобасы: - "ПККР" АҚ филиал берген жобалауға арналған тапсырма; -"МАРКШЕЙДЕР К" ЖШС Қызылорда қ., 2024ж. орындаған инженерлік–геодезиялық, топографиялық және геологиялық іздестірулер негізінде орындалған. Жоба төмендегі нормативтік құжаттарға сәйкес орындалған: - ҚР ҚН 1.02-03-2022 «Құрылысқа арналған жобалық құжаттаманы және оны әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және оның құрамы»; - ТЖВН 3-85 «Мұнай кеніштерінде мұнай, газ және су жинау, тасымалдау, дайындау объектілерін технологиялық жобалау нормалары» - ҚР ҚН 3.01-03-2012 «Өнеркәсіптік кәсіпорындардың бас жоспарлары. Жобалау нормалары» - ҚР ЕЖ 3.05-103-2014 «Технологиялық жабдықтар мен технологиялық құбыр желілері»; - ҚН 527-80 «Болат құбыр желілерін жобалау жөніндегі нұсқаулық»; - «Электр қондырғыларын орнату қағидалары»; - ҚР ҚН 1.03-05-2011 «Құрылыстағы қоршаған ортаны қорғау және техника қауіпсіздігі» - ҚР ЕЖ 3.05-103-2014 «Құрылыстағы қоршаған ортаны қорғау және техника қауіпсіздігі» - «Ғимараттар мен имараттар құрылысын соғу барысындағы техникалық қадағалау» ҚР методикалық құжаты 2.2. Жоспарлау шешімдері. Алаңдардың бас жоспары өндіріс технологиясын ескере отырып әзірленген. Алаңдардағы құрылыстар техникалық инфрақұрылымды (құбырлар, кәбілдер, өндірістік ағындар), функционалдық байланыстарды орынды жинақтауды қамтамасыз ететіндей етіп орналастырылған. Жобада учаскеге қоршау салу көзделген. 2.3. Аумақты функционалдық аймақтандыру Жобаланатын учаскені қоршау жұмыстары Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Жалағаш ауданында, Арысқұм кенішінде орналасқан. Учаскелер салыстырмалы түрде тегіс, биіктіктің ауытқуы: М-1 - Құрылыс салынған аумақта 119.40 – 119.86 аралығында. Жоспардағы учаске конфигурациясы тіктөртбұрышты, ауданы 1520 м2 /қоршау ішіндегі/. 2.4.Тік жоспарлау Жобаланатын қоршаулар тегіс жерлерде орналасқындықтан жер жұмыстары жобамен қарастырылмаған. Жобаны табиғи ортаға көшірудің негізі учаске бұрыштарының координаттары бар географиялық тор болып табылады. 2.5. Абаттандыру М-1 Алаңдағы алаңішілік жолдардың жабыны қолданыстағы, бұрын жасалған және учаскеде алаңдарға қызмет көрсету үшін қолданыстағы тротуар тақтайшаларын тұратын жая жүруге арналған тротуар жолдары бар. Жобаланатын Н-2,0 м металл торлы қоршау (жердің жоспарлы белгісі деңгейінен) және аумаққа кіру/шығу үшін қақпаларды есепке ала отырып 40,0х38,0 м жақтары қарастырылған. | 2.1. Введение Рабочий проект «Ограждение и Электроснабжение М-1 на месторождении Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район» выполнен на основании: - задания на проектирование, выданного филиал AО "ПККР"; -Инженерно–геодезические, топографические и геологические изыскания, выполненные ТОО «Маркшейдер и К» г. Кызылорда, в 2024 г. Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами: - СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство - ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений» - СН РК 3.01-03-2012 «Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования»; - СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы» - СН 527-80 «Инструкция по проектированию стальных трубопроводов» - «Правила устройства электроустановок» - СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» - СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» - Методический документ РК «Технический надзор за строительством зданий и сооружений» 2.2. Планировочные решения. Генеральный план площадок разработан с учетом технологии производства. Сооружения на площадках размещены таким образом, чтобы обеспечить целесообразную компоновку технической инфраструктуры (трубопроводы, кабели, производственные стоки), функциональные связи. Проектом предусматриваются строительство ограждении на участке М-1. 2.3. Функциональное зонирование территории Проектируемый участок под строительство ограждения расположен на месторождении Арыскум. Республики Казахстан, Кызылординская область Жалагашский район. Участки относительно равные, перепад высот; М-1 - от 119.40 до 119.86 на застроенной территории. Конфигурация участка в плане четырехугольная , площадью 1520 м2 /в границах ограждения/. 2.4. Вертикальная планировка В связи с тем, что проектируемое ограждение находится на относительно ровном участке земляные работы по данному объекту не предусмотрены. Основой для переноса проекта в натуру являются географическая сетка с координатами углов участка. 2.5. Благоустройство М-1 Покрытие внутриплощадочных дорог на площадке существующее, также на участке имеются тротуарные дорожки для обслуживания оборудований. Проектируемое металлическое сетчатое ограждение Н-2,0м (от уровня планировочной отметки земли) и имеет стороны 40.0х38,0м с учетом калитки и ворот для въезда/выезда на территорию. |
| --- | --- |

| 3-БӨЛІМ. Сәулет-құрылыстық шешімдер - РАЗДЕЛ-3. Архитектурно-строительные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR25-12-АС |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | ЖУРАБЕКОВ А |  |  |  | "Арысқұм кенішіндегі М-1 манифольдын қоршау және электрмен қамту. Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы" / "Ограждение и Электроснабжение М-1 на месторождении Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район" | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
|  |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 8 |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1 Кіріспе Жобаның сәулет-құрылыс бөлімінде "Арысқұм кенішіндегі М-1 манифольдын қоршау және электрмен қамту. Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы" жобасы бойынша жобалау және құрылыс салу қарастырылады. Жобаның құрылыс бөлігін әзірлеу үшін бастапқы деректер мыналар: жобалау тапсырмасы, технологиялық шешімнің техникалық шешімі жабдықтың бөлшектері, орнату сызбалары, сондай-ақ іздестіру материалдары. 3.2 Алаңның Климаттық, инженерлік-геологиялық және гидрогеологиялық жағдайлары. Орналасқан жері Геоморфологиялық тұрғыдан жұмыс учаскесі ойпатқа орайластырылған Арысқұм жазығы. Жұмыс учаскесі қолданыстағы манифольд М-1 аумағында орналасқан. Алаңның беті тегіс. Биіктік белгілері 119,35-тен 119,48 м-ге дейін Климаты . Климаттық аудандастыру картасына сәйкес А- қосымшасы ҚР ЕЖ 2.04-01-2017 зерттелетін аумақ IV-Г климаттық шағын ауданына жатады. Зерттелетін аумақтың климаты күрт континенталды. Оның негізгі ерекшеліктері: қыста және жазда, күндіз-түні сыртқы температураның үлкен ауытқуы, ауаның жалпы құрғауы, күн сәулесінің көптігі және жауын-шашынның аз мөлшері. Төменде Қарсақпай метеостанциясы бойынша климаттық деректер келтірілген | 3.1. Введение Архитектурно-строительной частью проекта предусматривается проектирование и строительство сооружений по проекту «Ограждение и Электроснабжение М-1 на месторождении Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район». Исходными данными для разработки строительной части проекта являются: задание на проектирование, техническое решение технологической части, установочные чертежи оборудования, а также материалы изысканий. 3.2. Климатические, инженерно – геологические и гидрогеологические условия площадки. Местоположение В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к низменной равнине Арыскум. Участок работ расположен на территории существующего манифольда М-1. Поверхность площадки ровная. Высотные отметки колеблются от 119,35 до 119,48м. Климат Согласно карты климатического районирования приложение А СП РК 2.04-01-2017 исследуемая территория относится к климатическому подрайону IV-Г. Климат исследуемой территории резко континентальный. Основные его черты: большие колебания температуры наружного воздуха зимой и летом, днем и ночью, общая сухость воздуха, обилие солнечного света и относительно небольшое количество осадков. Ниже приводятся климатические данные по м/ст. Карсакпай |
| --- | --- |

| № р/с п/п | Көрсеткіштер атауы/Наименование показателей | Қарсақпай м/ст. м/с Карсакпай |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сыртқы ауаның температурасы/Температура наружного воздуха 0С |  |
|  | Орташа жылдық температура/Среднегодовая | 3,9 |
|  | Ең ыстық ай (шілде)/Наиболее жаркий месяц (июль) | +23 |
|  | Ең суық ай (қаңтар)/Наиболее холодный месяц (январь) | -15,4 |
|  | Абсолютті максималды/Абсолютная максимальная | +41 |
|  | Абсолютті минималды/Абсолютная минимальная | -48 |
|  | Неғұрлым суық тәуліктердегі орташатемпература /Средняя из наиболее холодных суток (0,92) | -37 |
|  | Неғұрлым суық бескүндіктегі орташатемпература /Средняя из наиболее холодной пятидневки (0,92) | -32 |
|  | Неғұрлым суық мезгілдегі орташа температура /Средняя из наиболее холодного периода | -10,5 |

| 2 | Топырақтың нормативтік қату тереңдігі/Нормативная глубина промерзания грунтов: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Саздақтар, балшық / Суглинки, глины (см) | 148/158 |
|  | Ірі құмдар/Пески крупные (см) | 181/191 |
| 3 | 5% ықтималдығы бар қар жамылғысының қалыңдығы Толщина снежного покрова с 5% вероятностью, см | 15-20 |
| 4 | Жауын-шашынның орташа жылдық түсімі/ Среднегодовое количество осадков, мм | 219 |
| 5 | Көктайғақты күндер саны/Количество дней с гололедом | 11 |
| 6 | Тұманды күндер саны/Количество дней с туманом | 50 |
| 7 | Бұрқасынды күндер саны/Количество дней с метелями | 19 |
| 8 | Жылдамдығы 15 м/сек. жоғары желді күндер саны /Количество дней с ветром свыше 15 м/сек | 20 |

Жел, қар көшкіні / Ветры,    снегоперенос

| Көрсеткіштер атауы Наименование показателей | Ай Месяц | Өлш. Бірл. Ед. изм. | Румбалар бойынша көрсеткіштері / Показатели по румбам |  |  |  |  |  |  |  | тымық күн штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С/С | СШ/СВ | Ш/В | ОШ/ЮВ | О/Ю | ОБ/ЮЗ | Б/З | СБ/СЗ |  |
| желдің қайталануы повторяемость ветра | қаңтар январь | % | 2 | 17 | 35 | 5 | 6 | 13 | 18 | 4 | 23 |
| орташа жылдамдығы средняя скорость | қаңтар январь | м/сек | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,7 | 5,9 | 6,6 | 4,2 | - |
| желдің қайталануы повторяемость ветра | шілде июль | % | 15 | 18 | 10 | 3 | 4 | 8 | 20 | 22 | 16 |
| орташа жылдамдығы средняя скорость | шілде июль | м/сек | 5,0 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 5,0 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | - |
| қар көшкінінің көлемі объемснегопереноса |  | м3/пм | 7 | 30 | 23 | 14 | 57 | 107 | 100 | 21 | - |

| Қар жамылғысының салмағы бойынша ауданы, ҚР НТҚ 01-01-3.1 (4.1)-2017 В - II қосымшасына сәйкес (1,2 кПа немесе 120 кгс/м²). Мұз қабырғасының қалыңдығы бойынша аудан, ҚР ЭҚОЕ 2008 тб.2.5.3, 2.5.2-сурет бойынша II - 10 жылда 1 рет жиілікпен мұз қабырғасының нормативті қалыңдығы - 10 мм, 25 жылда 1 рет - 15 мм. ҚР ЕЖ 2.04-01-2017 сәйкес желдің базалық жылдамдығы бойынша аудан сурет.А. 3 және Ж-қосымша ҚР НТҚ 01-01-3.1(4.1)-2017 – III. Желдің қысымы 0,56 кПа немесе 56 кгс/м2, желдің негізгі жылдамдығы 30м/с. Геоморфология және жер бедері Геоморфологиялық тұрғыдан жұмыс учаскесі Арысқұм жазықтығына орайластырылған. Жұмыс учаскесі қолданыстағы М-1 монифольдының аумағында орналасқан. Алаңның беті тегіс. Биіктік белгілері 119,35-тен 119,48м-ге дейін ауытқиды. Қолданыстағы 6кВ электр беру желісіне қосылу нүктесі М-1 оңтүстігінен 25 м жерде орналасқан, топожоспарды қараңыз. Электрмен жабдықтау трассасының литологиялық құрылымы М-1-мен бірдей. Геологиялық-литологиялық құрылымы Зерттелетін алаңда жер бетінен 0,3 м тереңдікке дейін үйінді топырақ, tQIV, саздақ пен құмнан қиыршық тас қосылған, бақыланбаған. Төменде 3,0 м ашық тереңдікке дейін ұсақ құм, еdQ, сұр және сарғыш-сұр түсті, қоңыр реңкті, ылғалдылығы төмен, тұздалған, орташа тығыздықтағы, кварц-далалық шппатық құрам ашылған. Гидрогеологиялық жағдайлар Жұмыс учаскесінде 3,0 м тереңдіктегі инженерлік-геологиялық жұмыстарда жер асты сулары анықталмады. Төрттік, неоген және олигоцен шөгінділерін қамтитын гидродинамикалық аймақ режимі атмосфералық жауын-шашынмен және жерүсті су ағындары режимімен тығыз байланысты жерасты сулары мен әлсіз қысымды сулардың басым болуымен сипатталады. Жер асты суларының пайда болу көзі-қарлы сулар, жауын-шашын. Аудандағы жер асты суларының тербеліс амплитудасы 0,8-1,0 м құрайды. Топырақтың физика-механикалық қасиеттері Жұмыс учаскесі топырақтарының сығылатын қалыңдығы шегінде екі инженерлік-геологиялық элемент (ИГЭ) бөлінді. бірінші - қуаты 0,3 м ашылған үйінді топырақ қабаты, tQIV; екінші - қуаты 2,7м ашылған ұсақ құм қабаты, еdQ. Бірінші инженерлік-геологиялық элемент ол үйінді топырақпен, tQIV, саздақтан, қиыршық тасты құмнан, құрылыс-тұрмыстық қоқыстардан тұрады. Топырақтың есептік кедергісі 80(0,8) кПа(кгс/см2) – ҚР ЕЖ 5.01-102-2013 Б.9 кестесіне сәйкес қабылданған. Екінші инженерлік-геологиялық элемент ұсақ, dpQ, ұсақ, сұр және сарғыш сұр түсті, қоңыр реңкті, аз ылғалды, сортаңданған, орташа тығыздықтағы, кварц-далалық шпаттық құрамды құммен ұсынылған Судың қанығуы кезіндегі топырақтың жалпы деформациясының нормативтік модулі – 10,2 МПа, табиғи ылғалдылықта - 23,0 МПа. Сумен қанығу кезіндегі беріктік сипаттамаларының нормативтік мәндері мыналарды құрайды: ішкі үйкеліс бұрышы - 240 меншікті ілінісу - 0,01 кПа Сүзгілеу коэффициентінің нормативтік мәні 2,93 м/ тәулігіне құрайды. Инженерлік-геологиялық элементтерді анықтау топырақтардың литологиялық ерекшеліктері мен физикалық-механикалық қасиеттеріне қарай жүргізілді. ИГЭ-2 топырақтарының физикалық қасиеттерінің нормативтік сипаттамалары мен деформациялық сипаттамаларының есептік мәндері зертханалық сынақтардың нәтижелері бойынша келтіріледі. Учаске топырақтарының физикалық-механикалық және құрылыс қасиеттерінің нормативтік және есептік көрсеткіштері: бірінші - қуаты 0,3 м ашылған үйінді топырақ қабаты, tQ/IV; Есептелген кедергі R=80кПа. екінші - қуаты 2,7м ашылған ұсақ құм қабаты, еdQ. Деформациялар бойынша есептеу үшін топырақтың есепті сипаттамалары: меншікті салмағы, γII, кН/м3-18,33 меншікті ұстасуы, сII, кПа-0,01 ішкі үйкелу бұрышы, φII, град.-24 деформация модулі, Е, МПа-9 Бастапқы шөгу қысымы, psl, кПа=105 - Инженерлік-геологиялық процестер мен құбылыстар Меншікті электр кедергісін өлшеу нәтижелері бойынша көміртекті және төмен қоспаланған болатқа қатысты топырақтардың коррозиялық агрессивтілігі – жоғары (4-қосымша). Қорғасын және алюминий кабель қабығына қатысты топырақтың коррозиялық белсенділігі жоғары (5-қосымша). МЕМСТ 25100-2011 сәйкес тез еритін тұздармен тұздану дәрежесі бойынша топырағы орташа тұздалған. Тұздану түрі сульфатты. Тұздардың пайыздық құрамы 3-қосымшада келтірілген. Сульфаттардың құрамы бойынша бетон және темірбетон конструкцияларына топырақтың агрессивтілік дәрежесі бойынша (7440-8110мг/кг) ИГЭ-2 топырақтары МЕМСТ 10178-85 бойынша портландцементте және шлакпортландцементтерге су өткізбейтін W4 маркалы бетондар үшін қатты агрессивті, МЕМСТ 22266-94 бойынша сульфатқа төзімді цементтерде W4 маркалы бетондарға әлсіз және орташа агрессивті. Хлоридтердің құрамы бойынша (990-1140 мг/кг) ИГЭ-2 топырақтары W4 - W6 су өткізбейтін бетон маркалары үшін орташа және қатты агрессивті (6 - қосымша). Ерекше топырақтар (шөгінді, тұзды). Шөгу түрі-I. Топырақтар қату кезінде көтерілмейді аздап көтерілгенге дейін: салыстырмалы деформация ξ fh = 0,01 – 0,03. Сейсмикалылығы ҚР ЕЖ 2.03-30-2017* сәйкес құрылыс аймағының сейсмикалық қауіптілігі Б-қосымшасына және жалпы сейсмикалық аймақтандыру картасына сәйкес ОСЗ-2475 – МSК-64 шкаласы бойынша 6 балл, ОСЗ-22475 картасы – 7 балл. ҚР ЕЖ 2.03-30-2017* 6.1-кестесіне сәйкес сейсмикалық қасиеттері бойынша құрылыс алаңының топырақ жағдайлары ІІ типке жатады. ҚР ЕЖ 2.03-30-2017 * 6.2-кестесіне сәйкес құрылыс алаңының сейсмикалығы бұрынғы - тиісінше 6 және 7 балл. Жұмыс ауданы ОСЗ-1475 жалпы сейсмикалық аймақтандыру картасы бойынша 0,025g жылдамдықпен және ОСЗ-12475 картасы бойынша 0.051g (Б-қосымша) сейсмикалық қауіпті аймақта орналасқан. 3.3. Құрылыс конструкциялары бар құрылыстардың тізбесі: 1-металл тіректердегі торлы панельдерден жасалған қоршау. -КТПН-6/0,4 кВ толық трансформаторлық қосалқы станциясының іргетасы – 2 дана. 3-қолданыстағы НГМ ғимаратының қабырғасындағы осьтік желдеткішті бекіту жақтауы. 3.4 Көлемдік-жоспарлау және конструктивтік шешімдердің қысқаша сипаттамасы. Қоршау М-1 алаңының аумағы В7,5 класты бетоннан жасалған монолитті іргетастарға орнатылған болат құбырлардан жасалған металл бағаналар бойынша биіктігі 2 м торлы қоршауды көздейді. Іргетастардың астында толығымен қаныққанға дейін битумға малынған қиыршық тас дайындалады. КТПН Зауыттық модульдік орындалған мұнай өнеркәсібінің толық трансформаторлық қосалқы станциясы (КТПН) ГОСТ 13579-2018 бойынша ФБС құрама іргетас блоктарына орнатылады. Негіз астына 100 мм қалыңдықтағы битуммен толығымен қаныққан қиыршық тас дайындалып, 300 мм қалыңдықтағы қиыршық тас-құм қоспасынан (ҚТҚҚ) төсеу қабатының үстіне орналасады. Алаңның айналасында топыраққа басылған қиыршық тастан жасалған соқыр аймақ қарастырылған. Осьтік желдеткішті бекіту жақтауы Қолданыстағы НГМ ғимаратының қабырғасындағы осьтік желдеткішті бекіту қаңқасы болат порофильдерден, МЕМСТ 8240-97 бойынша арнадан және МЕМСТ 8509-93 бойынша бұрыштардан қаралған. Ғимараттың қабырғасында желдеткішті бекіту жақтауын төбеден желдеткіш жақтауының жоғарғы жағына дейін 150-350 мм биіктікте орнату үшін тесік жасалады. №10 арнадан жасалған бойлық арқалықтар қолданыстағы ғимараттың қаңқалық тіректеріне дәнекерленген. Желдеткіш жобаланған Болат жақтауға МЕМСТ 7798-70 сәйкес болттармен бекітіледі. 3.5 Темірбетон және бетон конструкцияларына арналған Материал Бетон және темірбетон конструкцияларына арналған бетон сульфатқа төзімді портландцементтегі В 7,5 класты қысу беріктігі бойынша, W6 су өткізбейтін бетон маркасы, F75 аязға төзімділігі бойынша қабылданады. 3.6. Арнайы іс-шаралар мен жұмыстар. Жер асты бөліктерін гидрооқшаулау жөніндегі іс-шаралар. Бетон элементтерінің астында толық қаныққанға дейін битумға малынған қалыңдығы 100 мм қиыршық тастан дайындау көзделеді. Топырақтың бетонға агрессивті әсерін ескере отырып, бетон және темірбетон конструкцияларының топырақпен жанасатын барлық бүйір беттері СП 734 лак негізіндегі полимерлі жабынмен жабылған. жабын құрамы: СП-734 лак (TU6-02-1152-82)-100В. сағ., 300, 370, 450 маркалы VII сұрыпты хризолитті асбест (ГОСТ 12871-93*)-20-25в.сағ.. жабынның жалпы қалыңдығы кемінде 0,2 мм. Негіздердің деформациясын азайту жөніндегі іс-шаралар. Жобада ылғалдылықтың өзгеруіне сезімтал топырақтар үшін су қорғау шаралары қабылданды, оның ішінде бас жоспардың тиісті орналасуы, алаңдардан тыс жер үсті суларының ағуын қамтамасыз ететін аумақтың тік орналасуы. Құрылыс конструкцияларын коррозиядан қорғау. Металл конструкцияларын "бояудың және жабынның техникалық шарттары "құжатына сәйкес бояңыз. Құжат нөмірі SP - 1-СР-0008 ("ПетроҚазақстан"компаниясының объектілері үшін). Қорғаныс жабынын қолданар алдында металл конструкцияларды тотықтардан (масштабтау, тот) тазалаңыз. Тазарту дәрежесі - ГОСТ 9.402-80 сәйкес I. 3.7. Нормативтік құжаттардың тізбесі. - ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2009 "ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі"; - ҚР ҚН 1.03-05-2011 "құрылыстағы Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы". - ГОСТ 9.602-2016 " коррозиядан және қартаюдан қорғаудың бірыңғай жүйесі. ЖЕРАСТЫ ҚҰРЫЛЫСТАРЫ" - ҚР БК 2.04-01-2017 "құрылыс климатологиясы"; СП 43.13330.2012"өнеркәсіп кәсіпорындарының құрылыстары"; - ҚР ҚНжЕ 2.01-19-2004 "құрылыс құрылымдарын коррозиядан қорғау"; - БК 63.13330.2018 "бетон және темірбетон конструкциялары"; - ҚР БК 5.01-102-2013 "ғимараттар мен құрылыстардың негіздері"; - ҚР ҚНжЕ 5.04-23-2002 "Болат құрылымдар"; БК 20.13330.2016 "жүктемелер мен әсерлер". | Район по весу снегового покрова, согласно НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017 прил.В – II (1,2 кПа или 120 кгс/м²). Район по толщине стенки гололеда, согласно ПУЭ РК 2008 тб.2.5.3, рис.2.5.2 – II Нормативная толщина стенки гололеда с повторяемостью 1 раз в 10 лет – 10 мм, 1 раз в 25лет – 15 мм. Район по базовой скорости ветра, согласно СП РК 2.04-01-2017 рис.А.3 и прил.Ж НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017 – III. Давление ветра 0,56 кПа или 56 кгс/м², базовая скорость ветра 30м/с. Геоморфология и рельеф В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к низменной равнине Арыскум. Участок работ расположен на территории существующего манифольда М-1. Поверхность площадки ровная. Высотные отметки колеблются от 119,35 до 119,48м. Точка подключения к существующей ЛЭП 6кВ расположена в 25м южнее М-1, см. топоплан. Литологическое строение трассы электроснабжения идентично М-1. Геолого-литологическое строение На исследуемой площадке с поверхности земли до глубины 0,3м залегает насыпной грунт, tQIV, из суглинка и песка с включениями гравия, неслежавшийся. Ниже на вскрытую глубину 3,0м вскрыт песок мелкий, еdQ, серого и желтовато-серого цвета с буроватым оттенком, маловлажный, засоленный, средней плотности, кварц-полевошпатового состава. Гидрогеологические условия На участке работ инженерно-геологическими выработками глубиной 3,0 м подземные воды не вскрыты. Гидродинамическая зона, охватывающая четвертичные, неогеновые и олигоценовые отложения, характеризуется преобладанием грунтовых вод и слабонапорных вод, режим которых тесно связан с атмосферными осадками и с режимом поверхностных водотоков. Источником формирования подземных вод являются снеготалые воды, атмосфер- ные осадки. Амплитуда колебания подземных вод в районе составляет 0,8-1,0м. Физико-механические свойства грунтов В пределах сжимаемой толщи грунтов участка работ выделено два инженерно-геологических элемента (ИГЭ): первый – слой насыпного грунта, tQIV, вскрытой мощностью 0,3м; второй – слой песка мелкого, еdQ, вскрытой мощностью 2,7м. Первый инженерно-геологический элемент представлен насыпным грунтом, tQIV, из суглинка, песка с включениями гравия, строительно-бытового мусора, неслежавшимся Расчетное сопротивление грунтов составляет 80(0,8) кПа(кгс/см2) – принято по таблице Б.9 СП РК 5.01-102-2013. Второй инженерно-геологический элемент представлен песком мелким, dрQ, серого и желтовато-серого цвета с буроватым оттенком, маловлажным, засоленным, средней плотности, кварц-полевошпатового состава Нормативный модуль общей деформации грунта при водонасыщении – 10,2МПа, при природной влажности – 23,0 МПа. Нормативные значения прочностных характеристик при водонасыщении составляют: угол внутреннего трения – 240 удельное сцепление – 0,01 кПа Нормативное значение коэффициента фильтрации составляет 2,93м/сут. Выделение инженерно-геологических элементов производилось по литологическим особенностям и физико-механическим свойствам грунтов. Нормативные характеристики физических свойств и расчетные значения деформационных характеристик грунтов ИГЭ-2 приводятся по результатам лабораторных испытаний. Нормативные и расчетные значения прочностных характеристик приняты по таблице А.1 приложение А в соответствии с п.4.3.16 СП РК 5.01-102-2013. Нормативные и расчетные показатели физико-механических и строительных свойств грунтов участка: первый - слой насыпного грунта, tQ/IV, вскрытой мощностью 0,3м. Расчетное сопротивление R=80кПа. второй - слой песка мелкого, еdQ, вскрытой мощностью 2,7м. Расчетные характеристики грунтов для расчета по деформациям: удельный вес, γII, кН/м3-18,33 удельное сцепление, сII, кПа-0,01 угол внутреннего трения, φII, град.-24 модуль деформации, Е, МПа-9 Начальное просадочное давление, psl, кПа=105 Инженерно-геологические процессы и явления Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали по результатам измерения удельного электрического сопротивления – высокая (приложение 4). Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабелей – высокая (приложение 5). По степени засоленности легкорастворимыми солями согласно ГОСТ 25100-2011 грунты среднезасоленные. Тип засоления сульфатный. Процентное содержание солей приведено в приложении 3. По степени агрессивности грунтов на бетонные и железобетонные конструкции по содержанию сульфатов (7440-8110мг/кг) грунты ИГЭ-2 сильноагрессивные для бетонов марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85 и к шлакопортландцементам, слабо- и среднеагрессивные к бетонам марки W4 на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-94. По содержанию хлоридов (990-1140мг/кг) грунты ИГЭ-2 средне- и сильно агрессивные для бетонов марки по водонепроницаемости W4- W6 (приложение 6). Грунты специфические (просадочные, засоленные). Тип просадочности – I. При промерзании грунты непучинистые до слабопучинистых: относительная деформация ξ fh = 0,01 – 0,03. Сейсмичность Сейсмическая опасность зоны строительства в соответствии с СП РК 2.03-30- 2017* согласно приложения Б и карты общего сейсмического зонирования ОСЗ-2475 - 6 баллов по шкале МSК-64, карты ОСЗ-22475 – 7 баллов. Согласно таблицы 6.1 СП РК 2.03-30-2017* грунтовые условия площадки строительства по сейсмическим свойствам относятся к II типу. Сейсмичность площадки строительства в соответствии с таблицей 6.2 СП РК 2.03-30-2017* прежняя - соответственно 6 и 7 баллов. Район работ расположен в зоне сейсмической опасности с ускорением 0,025g cогласно карты общего сейсмического зонирования ОСЗ-1475 и 0.051g – карты ОСЗ-12475 (приложение Б). 3.3. Перечень сооружений со строительными конструкциями: 1 - Ограждение из сетчатых панелей по металлическим столбам. 2 – Фундамент под комплектную трансформаторную подстанцию КТПН-6/0,4 кВ – 1шт. 3 – Каркас крепления осевого вентилятора в стене существующего здания НГМ. 3.4 Краткая характеристика объемно-планировочных и конструктивных решений. Ограждение Территория площадки М-1 предусматривает сетчатое ограждение высотой 2м по металлическим столбам из стальных труб установленных на монолитные фундаменты из бетона кл. В7,5. Под фундаментами устраивается щебеночная подготовка пропитанная битумом до полного насыщения. КТПН Комплектная трансформаторная подстанция нефтяной промышленности (КТПН) заводского модульного исполнения устанавливается на сборные фундаментные блоки ФБС по ГОСТ 13579-2018. Под фундаментами устраивается щебеночная подготовка 100 мм, пропитанная битумом до полного насыщения по подушке из гравийно песчанной смеси (ГПС) толщиной 300мм. Вокруг площадки предусмотрена отмостка из гравия втрамбованного в грунт. Каркас крепления осевого вентилятора Каркас крепления осевого вентилятора в стене существующего здания НГМ пресмотрен из стальных порофилей, швеллера по ГОСТ 8240-97 и уголков по ГОСТ 8509-93. В стене здания выполняется ортверстие для установки каркаса крепления вентилятора на высоте на расстоянии 150-350мм от потолка до верха рамы вентилятора. Продольные балки из швеллеров №10 привариваются к стойкам каркаса существующего здания. Вентилятор крепится к проектируемому стальному каркасу болтами по ГОСТ 7798-70. 3.5. Материал для железобетонных и бетонных конструкций Бетон для бетонных и железобетонных конструкций принимается по прочности на сжатие класса В 7,5, В15 на сульфатостойком портландцементе, марка бетона по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F75. 3.6. Специальные мероприятия и работы. Мероприятия по гидроизоляции подземных частей. Под бетонными элементами предусматривается подготовка из щебня толщиной 100мм пропитанная битумом до полного тнасыщения. В виду агрессивного воздействия грунта на бетон, все боковые поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом покрываются полимерным покрытием на основе лака хп 734. состав покрытия: лак ХП-734 (ТУ6-02-1152-82) - 100в.ч., асбест хризолитовый VII сорта марок 300, 370, 450 (ГОСТ 12871-93*)-20-25в.ч.. общая толщина покрытия не менее 0,2мм. Мероприятия по уменьшению деформаций оснований. В проекте приняты водозащитные мероприятия для грунтов, чувствительных к изменению влажности, включающие соответствующую компоновку генерального плана, вертикальную планировку территории, обеспечивающую сток поверхностных вод за пределы площадок. Защита строительных конструкций от коррозии Металлоконструкции окрасить согласно документу "Технические условия покраски и нанесения покрытия ". Номер документа SP-1-СР- 0008 (для объектов компании "ПЕТРОКАЗАХСТАН"). Перед нанесением защитного покрытия металлические конструкции очистить от окислов (окалина, ржавчина). Степень очистки - I согласно ГОСТ 9.402-80. 3.7. Перечень нормативных документов. - СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». - ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. СООРУЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫЕ» - СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»; - СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»; - СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии»; - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»; - СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений»; - СНиП РК 5.04-23-2002 «Стальные конструкции»; - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». |
| --- | --- |

| 4- БӨЛІМ. ЭЛЕКТРТЕХНИКАЛЫҚ ШЕШІМДЕР РАЗДЕЛ-4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR25-12-ЭС |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | ТУЛЕНОВ М |  |  |  | "Арысқұм кенішіндегі М-1 манифольдын қоршау және электрмен қамту. Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы" / "Ограждение и Электроснабжение М-1 на месторождении Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район" | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
|  |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 7 |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. Электротехникалық шешімдер 4.1. Жалпы нұсқаулар Жұмыс жобасы "ПҚҚР" АҚ электрмен жабдықтауғаберген техникалық тапсырмалар және "ПҚҚР" АҚберген техникалық шарттар негізінде әзірленді. 4.2. Электрмен жабдықтау Электрмен жабдықтау көзі қолданыстағы магистральдық кәсіпшілік ӘЖ-6кВ фидерлері болып табылады. Ұңғымаларды электрмен жабдықтау үшін қуаты 100кВА трансформаторлары бар жобаланатын СКТШС-6/0,4 кВ. көзделген. Манифольд аумағында жобаланатын КТПН 6/0,4 кВ РУ-0,4 кВ-тан қолданыстағы ШР-0,4 кВ-қа дейін, ШР-0,4 кВ-тан қолданыстағы прожекторлық діңгекке дейін және қолданыстағы НГМ үй-жайына дейін кабель желілерін төсеу. Электрмен жабдықтау сенімділігінің II санаты кенішінде жинақтық тарату құрылғыларының қазіргі жағдайымен, 35/6кВ ҚС жағында және РУ-6кВ секциялаумен және магистральдық кәсіптік ЭБЖ-6кВ сақиналаумен қамтамасыз етілген. 4.3. ӘЖ-6 кВ Электрмен жабдықтау АС-50мм2 маркалы болаталюминий оқшауланбаған сыммен орындалған. ӘЖ-6 кВ жалпы ұзындығы– 382метр ӘЖ-6кВ тіректерінің типтері, құрылыс конструкциялары және аралықтардың ұзындығы 3.407.1-143 сериялы типтік жобаға сәйкес таңдап алынды 1,5 шығарылым климаттық жағдай бойынша: ІII - жел жылдамдығы бойынша аудан, III-тайғақ қабырғасының қалыңдығы бойынша аудан.5 м тереңдікке дейін топырақ қарапайым цементтердегі бетондарға күшті сульфатты агрессияға ие және сульфатқа төзімді портландцементтердегі бетондарға тығыздамайды, болатқа коррозиялық белсенділігі жоғары. Аралық тіректерде сортты шаңмен ластанған аудандарда қолданылатын ШФ20-В қадаланған оқшаулағыштар пайдаланылады. Анкерлік типті тіректерде сымдар ПС-70Д типті екі аспалы оқшаулағышы бар тартпалы оқшаулағыш аспалардың көмегімен бекітіледі.Тіректерді бекіту ригельсіз, диаметрі 350-450 ММ бұрғыланған қазаншұңқырларға орындалады. Тіректерді бекіту тәсілі және қазаншұңқыр тереңдігі тіректердің сызбаларында көрсетілген. Тіректі орнатқаннан кейін қазаншұңқырларды қайта көму бұрғылау кезінде түсірілген топырақпен жүргізіледі,топырақтың өсімдік қабатын қоспағанда.Қазаншұңқырларды себу кезінде топырақты 20 см-ден аспайтын қабатпен нығыздау арқылы 1,7 т/м3 топырақ тығыздығына дейін жүргізілуі тиіс. Қысқы жағдайларда кері себуді құммен немесе құм-қиыршық тас қоспасымен орындау ұсынылады.Бұрғылау кезінде ұсақталған қатырылған топырақты жазғы уақытта қазаншұңқырларды қосымша көму және тегістеу шартымен қолдануға рұқсат етіледі.Әуе желілері ауданның сейсмикалығын, климаттық жағдайларды ескере отырып орындалған және ӘЖ инженерлік коммуникациялармен қиылысу және жақындау кезінде рұқсат етілген қашықтық бойынша тексерілген. 4.4. Электр жабдықтары Электрмен жабдықтауүшін жобада пайдалану және болашақта даму қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қазіргі заманғы жиынтық электр техникалық жабдықты қолдану көзделген. Ұңғымалардың электр қабылдағыштарын қуат көзі үшін қуаты100кВА СКТШС типті жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялардың қондырғылары көзделген. СКТШС- 6/0,4 кВ құрамына кіреді: - Майлы трансформатор ТМ – 1дана стандартты аксессуарлар мен қорғаныстар жиынтығы бар; - Тарату құрылғысы 6 кВ әуеде енгізумен; - Кабельді шығысы бар енгізу және фидер ажыратқыштары бар 0,4 кВ тарату құрылғысы; СКТШС үшін іргетас жобаның құрылыс бөлімінде қарастырылған. Қызмекерлерді электр тогымен зақымданудан қорғау үшін мынадай іс-шаралар көзделеді: Электр жабдығы белгіленген ортаға байланысты таңдалады; 4.5. Найзағайдан қорғау, жерге қосу және статикалық электрден қорғау Найзағайдан қорғау ҚР ЕЖ 2.04-103-2013 "Ғимараттар мен құрылыстарды найзағайдан қорғау құрылғысы жөніндегі нұсқаулыққа" сәйкес орындалған, қорғау аймағы Б санаты II. Ұңғыманы найзағайдың тікелей соққыларынан қорғау барлық механизмдерді, құбырларды, металл конструкцияларды жерге тұйықтау контурына қосу арқылы жүзеге асырылады. Электрлік индукциядан қорғау үшін барлық өткізгіштер, электр жабдықтары мен құрылғылар найзағайдың тікелей соққыларынан қорғайтын жерге тұйықталады. Электр магниттік индукциядан қорғау үшін құбырлар мен басқа да созылған металл заттар арасында әрбір 30 м сайын металл жалғастырғыштар жасалады. Жер асты және жер үсті коммуникациялары бойынша жоғары потенциалдардың енуінен қорғау үшін оларды қондырғыларға енгізу кезінде найзағайдың тікелей түсуінен қорғайтын жерге тұйықтағышқа жалғау қажет. Ұңғыманың аумағында электр жабдықтарын қорғайтын жерге тұйықтау, статикалық электрден және найзағайдың екінші көрінісінен қорғауға арналған жерге тұйықтау құрылғыларының жалпы жүйесі қарастырылған, жерге тұйықтау контуры бір уақытта нөлдік сымның қайта жерге тұйықтағышы болып табылады. Жерге тұйықтаудың соңғы жүйесі кедергісінің шамасы 10 Ом-нан аспайды. Трансформаторлық қосалқы станцияның жерге тұйықтау контурының өнеркәсіптік жиілік тогына кедергісі кемінде 4 Ом, өлшегеннен кейін қажет болған жағдайда қосымша электродтарды қағу қажет. Жерге тұйықтау құрылғыларын технологиялық қондырғылардың айналасындағы тұйық контур түрінде орындау керек. Диаметрі 16 мм, ұзындығы 5 метр болатын тік электродтар диаметрі 16 мм дөңгелек болатпен жалғанады (40х4 мм болат жолақ). Әдетте кернеуде тұрмайтын электр жабдығының барлық металл бөліктерін қоректендіруші кәбілдердің нөлдік талсымдарын пайдалана отырып жерге тұйықтау қажет. Барлық электрмонтаждау жұмыстарын ҚР ЭҚОҚ сәйкес жүргізу. Жерге тұйықтау жүйесін орнату бойынша монтаждау жұмыстары жұмыс жобасының жерге тұйықтау жоспарына сәйкес жүргізіледі. 4.6. Сәулет –құрылыстық бөлім Жобада ФМ-1 екі іргетасты блогына орнатылатын СКТШСсыртқы кешенді трансформаторлық қосалқы станция типті орнату қарастырылған. Іргетас салу тереңдігі 0,1м. АСсызбасында көрсетілген. СКТШС қуат көзі үшін темір бетонды тіректер бойынша салынған АС 50 маркалы болат алюминийлі сымдармен ӘЖ-6 кВ салу қарастырылған. Тіректер СВ-105-5 тіреулерін және сымдарды бір жақты бекітумен аралық тіреулерде ТМ-24 траверсін қолдана отырып орындалған.Бұл ретте бос оқшаулағыштар құстарды электр тоғымен зақымданудан қорғайды. Аралық тіректерде сортты шаңмен ластанған аудандарда қолданылатын ШФ20-В қадаланған оқшаулағыштар пайдаланылады.Анкерлік типті тіректерде сымдар ПС-70Д типті екі аспалы оқшаулағышы бар тартпалы оқшаулағыш аспалардың көмегімен бекітіледі. Тіректерді бекіту ригельсіз, бұрғылау қазандарына 2.5 м тереңдікке диаметрі 350-450 мм орындалады. Тіректерді бекіту тәсілі және қазаншұңқырлардың тереңдігі 3.407.1-143 типтік серия 1-шығарылымда, «Тіректерді топырақта бекіту» 5-тармақ түсіндірме жазбасында толық көрсетілген.Тіректі орнатқаннан кейін қазаншұңқырларды қайта көму топырақтың өсімдік қабатын қоспағанда, бұрғылау кезінде ойылған топырақпен жүргізіледі. Қазаншұңқырларды топырақпен себу кезінде 20 см-ден аспайтын қабатпен нығыздау арқылы 1,7 т/м3 топырақ тығыздығына дейін жүргізілуі тиіс. Қысқы жағдайларда кері себуді құммен немесе құм-қиыршық тас қоспасымен орындау ұсынылады.Бұрғылау кезінде ұсақталған қатырылған топырақты жазғы уақытта қазаншұңқырларды қосымша көму және тегістеу шартымен қолдануға рұқсат етіледі.СКТШС қосу үшін дәнекерлеу тірегіне тармақтау құрылғысын және ПР1 жетегі бар РЛНД10 айырғышын орнату қажет.Қосалқы станция алдындағы соңғы тіректе РЛНД-10 айырғышын орнату қажет. Қосалқы станцияларды жерге қосу ҚР ЭҚОҚ сәйкес орындалады. 4.7. Гидрооқшаулау бойынша шаралар Темірбетон конструкцияларының материалы-портландцемент сульфатқа төзімді бетон. Топырақпен жанасатын темір-бетон конструкцияларының бүйір бетін ҚР ҚН 2.01-01-2013 «Құрылыс конструкцияларын коррозиядан қорғау» сәйкес керосинде 40% битум ерітіндісінен жасалған топырақ үстімен екі рет ыстық битуммен майлау; Металл конструкцияларды дәнекерлеуді МЕМСТ 9467-75* бойынша Э-42 А электродтарымен дәнекерленетін элементтердің ең аз қалыңдығынан кем емес тігіс катетімен орындау. Металл конструкциялары «Бояудың және жабынды жағудың техникалық шарттары» құжатына сәйкес құжаттың нөмірі SP-1-CP-0008 ("ПЕТРОҚАЗАҚСТАН"компаниясының объектілері үшін). Қорғаныш жабынын жағар алдында металл конструкцияларды тотықтардан (қақтан, тоттан) тазарту керек. Тазалау дәрежесі МЕМСТ 9.402-80 сәйкес-1. 4.8. Құрылысты ұйымдастыру. Құрылыс-монтаж және іске қосуға әзірлеу жұмыстары жұмыс істеп тұрған кәсіпорын жағдайында жүргізіледі.Құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау басталғанға дейін қауіпті аймақтар қоршалады. СКТШС-6/0,4кВ орнатумен ӘЖ-6кВ құрылысының нормативтік мерзімі 2ай. ҚР ЕЖ 1.03-101-2013 сәйкес. Құрылыс учаскесін сумен жабдықтауды, оның ішінде құрылыс кезеңінде өртке қарсы қорды мердігерлік ұйым жүзеге асырады. Тәуліктің қараңғы уақытында жұмыс жүргізу жұмыс учаскесінің және күзет жарықтандыруы сыртқа шығару желілерінің жобаланған трассасының ұзындығы бойынша салынған уақытша электрмен жабдықтау желілерімен қамтамасыз етіледі. Объектілерді салу кезінде жүктерді тасымалдау үшін қолданыстағы автомобиль жолдары пайдаланылады. Құрылыс кезеңінде құрылыс алаңын электр энергиясымен қамтамасыз етуді жылжымалы дизель электр станциялары жүзеге асырады. Құрылыс өндірісінің қалдықтарын жинау қатаң бөлінген орынға көзделген және олардың жиналуына қарай оларды пайдалануға шығарылатын болады. 4.9. Қорғаныс шаралары. Электр қондырғысын қауіпсіз пайдалану шаралары ретінде жобаланған СКТШС-6/0.4 кВ жабдық үшін 4 Ом аспайтын токтың ағуына кедергісі бар қорғаныштық жерге тұйықтау жүйесінің құрылғысы көзделеді. Электр жабдығын жерге тұйықтау жобаланатын жерге тұйықтау контурына қосу жолымен жүзеге асырылады. Жерге тұйықтау құрылғылары ретінде көлденең және терең жерге тұйықтағыштар қолданылады. Көлденең жерге тұйықтағыштар 0,5 м тереңдікте траншеяға салынған 40х4 ММ қимасы бар болат жолақ түрінде жасалады. терең жерге тұйықтағыштар диаметрі 16 мм және ұзындығы 3 м дөңгелек болаттан жасалған тік электродтар түрінде жасалады.Жерге тұйықтау құрылғыларына олардың нөлденуіне қосымша электр қондырғыларының қалыпты ток өткізбейтін барлық металл бөліктері қосылады. Жерге тұйықтау элементтерінің түйіспелі бұрандамалы қосылыстары алдын ала тазартылып, таза техникалық вазелин қабатымен жабылуы тиіс. 3 фазалы ток коллекторларын беретін кабельдердің төртінші өзегі жерге қосу жүйесіне қосылады. Оқшаулаудың бұзылуы кезінде кернеу астында қалыпты тұрмайтын жабдықтың барлық металл бөліктері жерлендіруге жатады. Барлық қондырғыларда жерге тұйықтау желісі жарылыс қаупі бар аймақтарға арналған ЭҚОҚ талаптарын ескере отырып орындалады. ӘЖ-6 кВ үшін тіректердің найзағайдан қорғайтын жерге тұйықтау құрылғысы жерге тұйықтау өткізгіші ретінде темір жол тіректерінің болат арматурасын пайдалана отырып қарастырылған. Тіректің жерге тұйықтағышы ТЖТ_ А төменгі жерге тұйықтау шығарылымына қосылады, жерге тұйықтауға жататын және тірекке орнатылған металл конструкциялардың жабдығы тіреулер мен тіректердің тіректеріне жоғарғы жерге тұйықтау шығысымен жалғанады. РЛНД-6кВ типтік шешіміне сәйкес электр жабдықтарын оқшаулаудың атмосфералық кернеулерінен қорғау үшін РВО-6кВ вентильді разрядтағыштар орнатылады. электр жабдықтарын атмосфералық және коммутациялық асқын кернеулерден қорғау үшін РУ-6кВ СКТШС 6/0,4 кВ бөлігінде электр жабдықтарын ОПН-6кВ артық кернеулігін шектегіштер толық орнатылады, РУ-0,4кВ жағында электр жабдықтарын оқшаулаудың атмосфералық кернеулерінен қорғау үшін РВН-0,4 кВ төмен вольтты вентильді разрядтағыштар орнатылады. Ажыратқыш пункттер тіректері жерге тұйықтағышының кедергісі жылдың кез келген уақытында 10 ОМ-нан, қалған тіректердің найзағайдан қорғайтын жерге тұйықтағышының 0,3 Рэ-ден (топырақтың баламалы кедергісі) аспауы тиіс. Тіректердің жерге тұйықтау құрылғылары үлгілік 3.407.1-150 сериясы бойынша орындалады. | 4. Электротехнические решения 4.1.Общие указания Раздел электроснабжения рабочего проекта разработан на основании технического задания на проектирование АО «ПККР» итехнических условий, выданных AО "ПККР". 4.2.Электроснабжение Источником электроснабжения является существующие магистральные промысловые ВЛ-6кВ. Для электроснабжения согласно задания на проектирование предусмотрены проектируемая КТПН-6/0,4кВ с трансформатором мощностью 100кВА. Прокладка кабельных линии от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН 6/0,4кВ до существующей ШР-0,4кВ на территории манифольда, от ШР-0,4кВ до существующей прожекторной мачты и до существующего помещения НГМ. II категория надежности электроснабжения потребителей обеспечена существующим положением комплектных распределительных устройств на месторождении, секционированием на стороне ПС 35/6кВ и РУ-6кВ и кольцеванием магистральных промысловых ЛЭП-6кВ. 4.3.ВЛ-6 кВ «Электроснабжение выполнено сталеаллюминиевым неизолированным проводом марки АС-50. Общая протяженность ВЛ-6 кВ – 5 метров. Типы стоек опор ВЛ-6кВ, строительные конструкции и длина пролётов выбраны согласно типовому проекту серии 3.407.1-143 выпуски 1,5 по климатическим условиям: III - район по скорости ветра, III - район по толщине стенки гололёда. До глубины 5 м грунты обладают сильной сульфатной агрессией к бетонам на обычных цементах и неагрессивны к бетонам на сульфатостойких портландцементах, коррозионная активность к стали высокая. На промежуточных опорах используются штыревые изоляторы ШФ20-В, применяемые в районах загрязнения солончаковой пылью. На опорах анкерного типа провода крепятся при помощи натяжных изолирующих подвесок, содержащих два подвесных изолятора типа ПС-70Д. Закрепление опор выполняется без ригеля, в сверленые котлованы диаметром 350-450 мм. Подробно способ закрепления опор и глубина котлована указаны на чертежах опор. После установки опоры обратная засыпка котлованов производится вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы. При засыпке котлованов должно производиться уплотнение грунта слоями не более 20 см при помощи трамбовки до получения плотности грунта засыпки 1,7 т/м3. В зимних условиях обратную засыпку рекомендуется выполнять песком или песчано-гравийной смесью. Допускается применение измельченного при бурении мерзлого грунта при условии дополнительной засыпки и трамбовки котлованов в летнее время. Воздушные линии выполнены с учетом сейсмичности района, климатических условий и проверены по допустимому расстоянию при пересечении и сближении ВЛ с инженерными коммуникациями. 4.4.Электрооборудование Для электроснабжения проектом предусмотрены применение современного комплектного электротехнического оборудования, обеспечивающего безопасностьэксплуатации и перспективного развития. Для питания электроприёмников скважин предусмотрены установки комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН мощностью100кВА. В составе КТПН 6/0,4 кВ входят: 1. Масляный трансформатор ТМ - 1 шт со стандартным набором аксессуаров и защит; 2. Распределительное устройство 6 кВ c воздушным вводом; 3. Распределительное устройство 0,4 кВ с вводными и фидерными выключателями с кабельным выходом; Фундамент для КТПН предусмотрен в строительной части проекта. Для защиты персонала от поражения электрическим током предусматриваются следующие мероприятия: Электрооборудование выбирается в зависимости от среды, в которой устанавливается; 4.5. Молниезащита, заземление и защита от статического электричества Молниезащита выполнена в соответствии с "Молниезащита здании и сооружении" СП РК 2.04-103-2013, зона защиты Б категория II. Защита скважины от прямых ударов молнии осуществляется присоединением к контуру заземления всех механизмов, трубопроводов, металлических конструкции. Для защиты от электрической индукции все проводники, электрооборудование и аппараты присоединить к заземлителю защиты от прямых ударов молнии. Для защиты от электромагнитной индукции между трубопроводами и другими протяженными металлическими предметами выполняются металлические перемычки через каждые 30м. Для защиты от заноса высоких потенциалов по подземным и надземным коммуникациям, при вводе их в установки присоединить к заземлителю защиты от прямых ударов молнии. На территории скважины предусмотрена общая система заземляющих устройств, предназначенная для защитного заземления электрооборудования, защиты от статического электричества и вторичных проявлении молнии, контур заземления одновременно является повторным заземлителем нулевого провода. Величина сопротивления конечной системы заземления не более 10Ом. Сопротивление контура заземления трансформаторной подстанции току промышленной частоты не менее 4 Ом, после измерении в случае необходимости забить дополнительные электроды. Заземляющие устройства выполнить в виде замкнутого контура вокруг технологических установок. Вертикальные электроды диаметром 16мм длиной 5 метров, соединены круглой сталью диаметром 16мм (стальная полоса 40х4мм). Все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, заземлить, используя нулевые жилы питающих кабелей. Все электромонтажные работы вести в соответствии ПУЭ РК 2015 года. Монтажные работы по установке системы заземления проводить в соответствии плану заземления рабочего проекта. 4.6. Архитектурно-строительная часть Проектом предусмотрена установка комплектной трансформаторной подстанции типа КТПН которые устанавливаются на два фундаментных блока ФМ-1. Глубина заложения фундаментов 0,1 м. указана на чертежах раздела АС. Для питания КТПН предусмотрено строительство ВЛ-6 кВ сталеалюминевыми проводами марки АС 50 проложенными по железобетонным опорам. Опоры выполнены с применением стоек СВ-105-5 и траверс ТМ-24 на промежуточных опорах с одинарным креплением проводов. При этом свободные изоляторы предохраняют птиц от поражения электрическим током. На промежуточных опорах используются штыревые изоляторы ШФ20-В, применяемые в районах загрязнения солончаковой пылью. На опорах анкерного типа провода крепятся при помощи натяжных изолирующих подвесок, содержащих два подвесных изолятора типа ПС-70Д. Закрепление опор выполняется без ригеля, в сверленые котлованы на глубину 2.5 м.диаметром 350-450 мм. Подробно способ закрепления опор и глубина котлована указаны в типовой серии 3.407.1-143 выпуск-1, пояснительная записка пункт 5 «Закрепление опор в грунте» После установки опоры обратная засыпка котлованов производится вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы. При засыпке котлованов должно производиться уплотнение грунта слоями не более 20 см при помощи трамбовки до получения плотности грунта засыпки 1,7 т/м3. В зимних условиях обратную засыпку рекомендуется выполнять песком или песчано-гравийной смесью. Допускается применение измельченного при бурении мерзлого грунта при условии дополнительной засыпки и трамбовки котлованов в летнее время. Для подключения КТПН на отпаечной опоре установить устройство ответвленияи разъединитель РЛНД-10 с приводом КР1. На концевой опоре перед подстанцией также установить разъединитель РЛНД-10.Заземление подстанций выполнить согласно ПУЭ РК 2015 года. 4.7. Мероприятия по гидроизоляции Материал железобетонных конструкций - бетон на сульфатостойком портландцементе. Боковые поверхности железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за два раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине согласно СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»; Сварку металлоконструкций выполнять электродами Э-42 А по ГОСТ9467-75* с катетом шва не менее наименьшей толщины свариваемых элементов. Металлические конструкции окрасить согласно документу "Технические условия покраски и нанесения покрытия" номер документа SP-1-CP-0008 (для объектов компании "ПЕТРОКАЗАХСТАН"). Перед нанесением защитного покрытия металлические конструкции очистить от окислов (окалина, ржавчина). Степень очистки -1 согласно ГОСТ 9.402-80. 4.8.Организация строительства. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ ведется в условиях действующего предприятия. До начала выполнения строительно-монтажных работ опасные зоны ограждают. Нормативный срок строительства ВЛ-6кВ с установкой КТПН-6/0,4кВ –2,0 месяца. Согласно СП РК 1.03-101-2013. Снабжение строительного участка водой, в том числе и противопожарный запас, в период строительства, осуществляется подрядной организацией. Рабочее и охранное освещение участка производства работ в темное время суток обеспечивается линией временного электроснабжения, проложенной по длине проектируемой трассы выкидных линий. При строительстве объектов для перевозки грузов используются существующие автомобильные дороги. Обеспечение стройплощадки электроэнергией в период строительства осуществляется передвижными дизельными электростанциями. Сбор отходов строительного производства предусмотрен в строго отведенное место и по мере их накопления будет вывозиться на их утилизацию. 4.9. Защитные мероприятия. В качестве мер безопасной эксплуатации электроустановки предусматривается устройство системы защитного заземления с сопротивлением растеканию тока не более 4 Ом для оборудования проектируемый КТПН-6/0.4кВ. Заземление электрооборудования осуществляется путём соединения к проектируемому контуру заземления. В качестве заземляющих устройств применяются горизонтальные и глубинные заземлители. Горизонтальные заземлители выполняются в виде стальной полосы сечением 40х4мм прокладываемые в траншее на глубине 0,5м. Глубинные заземлители выполняются в виде вертикальных электродов из круглой стали диаметром 16 мм и длиной 3м. К заземляющим устройствам присоединяются все металлические нормально нетоковедущие части электроустановок в дополнение к их занулению. Контактные болтовые соединения заземляющих элементов должны быть предварительно зачищены и покрыты слоем чистого технического вазелина. Четвертая жила кабелей, питающих 3-х фазные токоприемники, соединяется с системой заземления. Заземлению подлежат все металлические части оборудования нормально не находящихся под напряжением, не могущие оказаться под таковым при нарушении изоляции. На всех установках сеть заземления выполняется с учетом требований ПУЭ РК для взрывоопасных зон. Для ВЛ-6 кВ предусмотрено устройство грозозащитного заземления опор с использованием стальной арматуры ж/б опор в качестве заземляющего проводника. Заземлитель опоры присоединяется к нижнему заземляющему выпуску НЗВ_ а оборудование металлоконструкции, подлежащие заземлению и установленные на опоре, соединяются с верхним заземляющим выпуском в стойки и подкоса опор. Согласно типовых решении на РЛНД-6кВ для защиты от атмосферных перенапряжений изоляции электрооборудования устанавливаются вентильные разрядники РВО-6кВ. В отсеке РУ-6кВ КТПН 6/0,4кВ для защиты электрооборудования от атмосферного и коммутационного перенапряжения комплектно устанавливаются ограничители перенапряжения ОПН-6кВ, на стороне РУ-0,4кВ разрядники вентильные низковольтные типа РВН-0,4кВ для защиты от атмосферных перенапряжений изоляции электрооборудования. Сопротивление заземлителя опор разъединительных пунктов не должно превышать 10 ОМ в любое время года, не более 0,3 Рэ (эквивалентное сопротивление грунта) грозозащитного заземлителя остальных опор. Заземляющие устройства опор выполняются по типовой серии 3.407.1-150. |
| --- | --- |

| 5- БӨЛІМ. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ РАЗДЕЛ-5. ОХРАНА ТРУДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR25-12 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | ТУЛЕНОВ М |  |  |  | "Арысқұм кенішіндегі М-1 манифольдын қоршау және электрмен қамту. Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы" / "Ограждение и Электроснабжение М-1 на месторождении Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район" | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
|  |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 2 |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Еңбекті қорғау. Кәсіпорында қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету мақсатында жұмысты ұйымдастыру жөніндегі рәсімдер еңбек заңнамасымен, еңбекті қорғау жөніндегі ұлттық және өнеркәсіптік құжаттармен айқындалады. Еңбекті қорғау саласындағы кәсіпорын жұмысының мақсаты өндірістік нәтижелерге қатысты қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының басымдығын тану болып табылады. Еңбекті қорғау саласындағы жұмысты ұйымдастыру үшін кәсіпорын еңбекті қорғауды бақылаудың тиімді жүйесін жобалап, енгізуі керек.Еңбекті қорғауды бақылау жүйесі жалпы бақылау жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады және мыналарды қамтиды: қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ету үшін өзара байланысты әлеуметтік-экономикалық, тиімді, санитарлық, медициналық шаралар, құқықтық рәсімдер кешенін жүргізу үшін дайындық, шешім қабылдау, жұмыс кезінде адамның денсаулығы мен функционалдығын сақтау. | 5. Охрана труда. Процедуры по организации работы с целью обеспечения безопасных условий труда на предприятии определяются трудовым законодательством, национальными и промышленными документами по защите труда. Целью работы предприятия в области защиты труда является признание приоритета жизни и здоровья сотрудников по отношению к производственным результатам. Для организации работы в области защиты труда, предприятие должно запроектировать и внедрить эффективную систему контроля защиты труда. Система контроля защиты труда является необъемлемой частью общей системы контроля и включает: подготовку, принятие решений для проведения комплекса взаимосвязанных социально-экономических, эффективных, санитарных, медицинских мер, юридических процедур для обеспечения безопасной работы, сохранение здоровья и функциональности человека во время работы. |
| --- | --- |

| 6- БӨЛІМ. ҚОҒАМДЫҚ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР РАЗДЕЛ-6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR25-12 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | ТУЛЕНОВ М |  |  |  | "Арысқұм кенішіндегі М-1 манифольдын қоршау және электрмен қамту. Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы" / "Ограждение и Электроснабжение М-1 на месторождении Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район" | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
|  |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 2 |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. Қоғамдық және медициналық қызметтер. Жұмыс вахтасы кезінде адамдардың болуы үшін жобаланған барлық алаңшаларда тек алғашқы көмек көзделеді. Қызмет көрсетуші персонал кентте орналасқан асханада тамақтануы тиіс. 6.1. Өндірістік санитария. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 11 ақпандағы № ҚР ДСМ-13. бұйрығымен бекітілген «Өнеркәсіптік объектілерге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптардың» 4-қосымшасына сәйкес: 81-тармақ. Барып-келіп істелінетін сипаттағы жұмыстарды орындаушылар, құрылысы толық аяқталмаған объектілерде жұмыскерлердің (мұнараны монтаждау бригадаларының, ұңғымаларға ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізетін бригадаларының жұмысшылары,) ауыз сумен қамтамасыз ететін жеке құтылары болуы керек; Және, 82-тармақ. Ыстық климаттық жағдайларда (сыртқы температура плюс 36 0С-тан жоғары) ашық ауада жұмыс істейтін өндірістік объектілерінде жұмыскерлер ауыз су режимін оңтайландыруға мүмкіндік беретін сусындармен қамтамасыз етіледі; Сондай-ақ 86-тармақ. Құрылысымен айналысатын жұмысшылар үшін тікелей жұмыс орнында жылжымалы асханалар ұйымдастырылады. Базалық асханадан ыстық тамақты жұмыс орнына тасымалдауға және арнайы бөлінген үй-жайда тарату мен тамақтандыруға, сондай-ақ, жұмыс орнынан асханаға дейінгі арақашықтық 300 м-ден аспайтын болса, кәсіпшіліктердегі стационарлық асханаларда ұйымдастыруға рұқсат етіледі. Жүріп-тұру сипатымен жұмыс істейтін және жабдықталмаған объектілерде жұмыс істейтін жұмысшылар үшін биодәретханалар көзделуі тиіс. Барлық жұмысшылар арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етіледі. Кеніштің вахталық кентінде тұрмыстық және медициналық қызмет көрсету көзделеді. Жұмыс істеп тұрған вахталық поселке аумағында асхана, жатақхана, алғашқы медициналық көмек көрсетуге арналған медициналық пунктер қарастырылған. Өмірге қауіп төндіретін елеулі аурулар анықталған жағдайда науқастарды жақын жердегі медициналық мекемелерге тасымалдау көзделеді. | 6. Общественные и медицинские услуги. Все площадки, спроектированные для пребывания людей во время рабочей вахты, предусматривают только первую помощь. Обслуживающий персонал должен принимать пищу встоловой, расположенной в поселке. 6.1. Производственная санитария. В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности" утвержденные приложение 4 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ -13. Пункт 81, Рабочие с разъездным характером труда и работающие на не обустроенных объектах (рабочие вышкомонтажных бригад, бригад текущего и капитального ремонта скважин) имеют индивидуальные фляжки для питьевой воды; И, пункт 82, На производственных объектах на открытом воздухе в условиях жаркого климата (при внешних температурах выше плюс 36оС) работники обеспечиваются напитками, позволяющие оптимизировать питьевой режим; А также пункт 86, Для работающих организовываются передвижные столовые непосредственно на месте ведения работ. Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении, а также – организация питания в стационарных столовых на промыслах, если расстояние до столовой от места ведения работ не более 300 м. Для рабочих с разъездным характером труда и работающих на необустроенных объектах следует предусмотреть биотуалеты. Все работающие обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты. Бытовое и медицинское обслуживание предусматривается в вахтовом поселке месторождения. На территории существующего вахтового поселка предусмотрены столовая, общежития, медицинские пункты для оказания первой необходимой медицинской помощи. При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, предусматривается транспортировка больных в ближайшие медицинские учреждения. |
| --- | --- |

| 7- БӨЛІМ. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ РАЗДЕЛ-7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR25-12 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | ТУЛЕНОВ М |  |  |  | "Арысқұм кенішіндегі М-1 манифольдын қоршау және электрмен қамту. Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы" / "Ограждение и Электроснабжение М-1 на месторождении Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район" | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
|  |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 4 |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Өрт қауіпсіздігі. ҚР ҚН 2.02-02-2012 (өртке қарсы жабдықтардың нормалары) нормаларына сәйкес ӘЖ-6кВ өрт сигнализациясы жабдықтарына және өрт сөндіру қондырғыларына жатпайды. Өрт қауіпсіздігі барлық кезеңдерді (жобалау, құрылыс жүргізу, пайдалану) ескере отырып, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейімен сипатталуы және төмендегі міндеттердің бірін орындауы тиіс: - өрттің шығуын болдырмау; - адамдардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету; - материалдық құндылықтардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету; - адамдар мен материалдық құндылықтардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Өрттің алдын алу жанғыш ортаның және (немесе) тұтану көздерінің жанғыш ортада (немесе оған енгізу) пайда болуына жол бермеу арқылы жүзеге асуы тиіс. Жанғыш ортаның пайда болуына жол бермеу, келесі тәсілдердің бірімен немесе олардың құрамдасымен қамтамасыз етілуі тиіс: Неғұрлым мүмкіндігінше жанбайтын және қиын жанатын заттар мен материалдарды қолдану; Неғұрлым мүмкіндігінше технология мен құрылыс жағдайлары бойынша жанғыш заттардың, материалдардың салмағын және (немесе) көлемін шектеу және оларды орналастырудың барынша қауіпсіз тәсілін қолдану; Жанғыш заттардың салмағын және (немесе) көлемін шектеуге, сонымен қатар, оларды орналастырудың барынша қауіпсіз тәсіліне: - бір уақытта ашық алаңдарда орналасқан жанғыш заттар мен материалдардың салмағын және (немесе) көлемін азайту; - объект орналасқан аумақты жанғыш қалдықтардан, шаң түзілімдерінен, түбіттен және т.с.с. мезгіл-мезгілмен тазартып отыру; - өрт қаупі бар өндіріс қалдықтарынан тазарту арқылы қол жеткізілуі тиіс; Кеніші бастапқы өрт сөндіру құралдарының қажетті санымен және өрт сөндіргіштердің қажетті санымен қамтамасыз етілген. Қеніші қорғалатын объект болып табылады. Ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралардың құрамы: - өрттен қорғауды ұйымдастыру; - қызметкерлерге өндірістегі өрт қауіпсіздігі қағидаларын оқытуды ұйымдастыру; - өрт шыққан жағдайда әкімшілік пен қызметкерлердің әрекет етуі туралы іс-шаралар әзірлеу және адамдарды эвакуациялауды ұйымдастыру. 7.1. Қауіпсіздік техникасы жөніндегі негізгі іс-шаралар Жалпы бөлім Жазатайым оқиғалардың алдын алу, қалыпты және қолайлы еңбек жағдайларын қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасында қолданыстағы стандарттар мен қызмет көрсету нормаларына сәйкес осы жобада қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі бойынша бірқатар іс-шаралар көзделеді. Қолданылатын жабдықтардың номенклатурасы технологиялық процестің, ҚР нормалары мен ережелерінің талаптарына сәйкес қабылданды. Жабдықтың қауіпсіз жұмыс істеуі үшін жобада келесі іс-шаралар қарастырылған: МЕМСТ 1.03-105-2013 сәйкес технологиялық аппараттардың, арматуралар мен құбырлардың герметикалығы мен беріктігін қамтамасыз ету; технологиялық процестің негізгі параметрлеріне бақылау қамтамасыз етілді; жұмыс орындары ҚНжЕ II-4-79 сәйкес электр жарығымен жабдықталған; қызмет көрсетуші персонал арнайы киіммен, арнайы киіммен қамтамасыз етілуі тиіс.аяқ киім және қорғаныс құралдары. 7.2. АҚ және ТЖ бойынша өнеркәсіптік қауіпсіздік және инженерлік-техникалық іс-шаралар. Инженерлік қорғау бойынша іс-шаралар. "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес кәсіпорынды (ұйымды) азаматтық қорғау бойынша санатқа жатқызуды маңыздылық дәрежесіне қарай Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды. Бұл жобада объект АҚ бойынша санатталған болып табылмайды. | 7. Пожарная безопасность. В соответствии нормам СНРК2.02-02-2012 (нормы противопожарных оборудований) ВЛ-6кВ не подлежат оборудованию пожарной сигнализации и установками пожаротушения. Пожарная безопасность должна характеризоваться уровнем обеспечения пожарной безопасности с учетом всех стадий(проектирование, строительство, эксплуатация) и выполнять одну из следующих задач: - исключать возникновение пожара; - обеспечивать пожарную безопасность людей; - обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей; - обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей. Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением в горючей среде (или внесения в неё) источников зажигания. Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинацией: максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов; максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения; Ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов, а также наиболее безопасный способ их размещения должны достигаться: - уменьшением массы и (или) объема горючих веществ и материалов, находящихся одновременно на открытых площадках; - периодической очистки территории, на которой располагается объект от горючих отходов, отложений пыли, пуха и т.п.; - удалением пожароопасных отходов производства; Месторождение обеспечено необходимым количеством первичных средств пожаротушения и с необходимым количеством огнетушителей. Месторождениеявляется охраняемым объектом. Организационно-технические мероприятия должны включать: - организацию пожарной охраны; - организацию обучения персонала правилам пожарной безопасности на производстве; - разработка мероприятий по действиям администрации и персонала на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей. 7.1. Основные мероприятия по технике безопасности ## Общая часть В целях предупреждения несчастных случаев, обеспечения нормальных и комфортабельных условий труда в соответствии с действующими в Республике Казахстан стандартами и нормами обслуживания данным проектом предусматривается ряд мероприятий по технике безопасности, и противопожарной безопасности. Номенклатура применяемого оборудования принята в соответствии с требованиями технологического процесса, норм и правил РК. Для безопасной работы оборудования проектом предусмотрены следующие мероприятия: Обеспечение герметичности и прочности технологических аппаратов, арматуры и трубопроводов в соответствии ГОСТ 12.2.003-74; обеспечен контроль за основными параметрами технологического процесса; рабочие места оборудованы электрическим освещением в соответствии СП РК 1.03-105-2013; обслуживающий персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спец.обувью и защитными средствами. 7.2. Промышленная безопасность и инженерно-технические мероприятия по ГЗ и ЧС.Мероприятия по инженерной защите. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» отнесение предприятия (организации) к категории по гражданской защите определяется Правительством Республики Казахстан, исходя из степени важности. В данном проекте принято, что объект не является категорированным по ГЗ. |
| --- | --- |

Өрт-жарылыс және өрт қауіптілігі бойынша объектілердің сипаттамасы.

Характеристика объектов по взрывопожарной и пожарной опасности.

| № р/с п/п | Үй-жайлардың, учаскелердің, сыртқы қондырғылардың атауы Наименование помещений, участков, наружных установок | Өндірісте қолданылатын заттар Вещества, применяемые в производстве | ТЖРН 01-94 бойынша өрт-жарылыс және өрт қауіптілігінің санаты Категория взрывопожарной и пожарной опасности по РНТП 01-94 | ЭҚОҚ бойынша жарылыс қаупі бар аймақтың классы Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ | ЭҚОҚ бойынша жарылыс қаупі бар қоспалардың санаты және тобы Категория и группа взрывоопасных смесей по ПУЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭБЖ - 6 кВ электрмен жабдықтаудың әуе желілері / Воздушные линии электроснабжения ЛЭП-6кВ | Зауытта жасалған типтік темірбетон және металл конструкциялар Типовые железобетонные и металлические конструкции заводского исполнения | Д | Жарылғыш емес Не взрывоопасно | Жарылғыш емес Не взрывоопасно |

| 8- БӨЛІМ. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ РАЗДЕЛ-8. ОХРАНА ТРУДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR25-12 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | ТУЛЕНОВ М |  |  |  | "Арысқұм кенішіндегі М-1 манифольдын қоршау және электрмен қамту. Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы" / "Ограждение и Электроснабжение М-1 на месторождении Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район" | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
|  |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 4 |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

| 8.1.Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі іс-шаралар. Қауіпсіз және қолайлы еңбек жағдайларын жасау үшін келесі іс-шаралар қарастырылған: - қызмет көрсету, жөндеу үшін қауіпсіздікті және ыңғайлы қолжетімділікті қамтамасыз ететін жабдықты орнату; - қорғаныс жерге қосу-персоналды электр тогының соғуынан қорғаудың негізгі құралы; - Төтенше жағдайлар кезінде адамдарды жою және эвакуациялау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Қызмет көрсетуші персоналдың жұмыс қауіпсіздігі талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі: Мұнай-газ өндіру өнеркәсібіндегі өрт қауіпсіздігі ережелері (ҚР ППБС-10-98); Қазақстан Республикасының мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету кәсіпорындарын пайдалану кезіндегі өрт қауіпсіздігі қағидалары (ППБС-02-95); Қазақстан Республикасының Мұнай және газ өнеркәсібіндегі қауіпсіздік ережесі, 1995 ж.; Жарылыс-өрт қауіпті химиялық, мұнай-химия және мұнай өңдеу өндірістеріне арналған жарылыс қауіпсіздігінің жалпы қағидалары; Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 28 ақпандағы №528-11 "Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы" заңы; Электр қондырғыларын орнату қағидалары (ЭҚОҚ). Жедел жөндеу персоналының үнемі болуы көзделмейді. 8.2.Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Технологиялық процесті қауіпсіз жүргізудің негізі технологиялық нұсқаулықтармен және технологиялық регламентпен негізделген технологиялық режим нормаларын сақтау болып табылады. Он сегіз жасқа толған және денсаулық жағдайы бойынша жұмысқа жарамды адамдар дербес жұмысқа жіберіледі. Қызметкерлер технологиялық процесті, қауіпсіздік техникасы қағидаларын білуіне оқытылуы және аттестатталуы тиіс. Кәсіпорында штаттық кестеге сәйкес лауазымдық нұсқаулықтар, кәсіптер бойынша еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтар, жалпы жұмыс түрлері бойынша нұсқаулықтар болуы тиіс. Барлық қызметкерлер үшін қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтар мен сабақтарды мерзімді өткізу және қауіпсіздік техникасы бойынша емтихандар тапсыру, сондай-ақ барлық жұмыс персоналына қауіпсіздік ережелерін сақтау қажеттілігі туралы үнемі ескерту қажет. Кен орнының барлық қызметкерлері осы кәсіп пен лауазым бойынша біліктілігі мен жұмыс өтіліне қарамастан, жұмыстың қауіпсіз әдістері бойынша оқытудан және нұсқаулықтан және қауіпсіздік техникасы бойынша аттестаттаудан өтуге тиіс. Нұсқаманың келесі түрлері өткізіледі: I-кіріспе нұсқаулық; II-жұмыс орнындағы нұсқаулық: жұмыс орнындағы бастапқы; мерзімді (қайталама); арнайы; жоспардан тыс. Жұмысқа жаңадан қабылданғандардың барлығы журналға және қызметкердің жеке карточкасына белгі қоя отырып, қауіпсіздік техникасы жөніндегі инженер жүргізетін кіріспе нұсқама алады. Бастапқы нұсқаманы жұмыс басшысы тікелей жұмыс орнында жүргізеді. Қауіпсіздік техникасы жөніндегі қағидалар мен нұсқаулықтар бойынша мерзімді (қайталама) нұсқама кемінде жарты жылда бір рет жүргізіледі. Арнайы нұсқама басқа жұмысқа ауыстыру кезінде, қызметкердің міндеттерінің шеңберіне кірмейтін уақытша бір реттік жұмысты орындау кезінде жүргізіледі. Жоспардан тыс нұсқама технологиялық процестің өзгеруі, жабдықтың жаңа түрлерін енгізу кезінде және егер өндірісте қауіпсіздік техникасы бойынша ережелер мен нұсқаулықтар бұзылған жағдайда жүргізіледі. Қауіптілігі жоғары объектілерге қызмет көрсететін жұмысшылар куәлік ала отырып, қауіпсіздік техникасы бойынша арнайы курстық оқытудан өтеді. Зауыттың басшы және инженер-техникалық қызметкерлері міндетті түрде тұрақты жұмыс істейтін комиссияларда білімі мен қауіпсіздік қағидаларын тексеруден өтуге тиіс. Білімді тексеру Мемкентехқадағалау, энергия қадағалау, санитарлық және өрт қадағалау ережелері мен нормалары бойынша жүргізіледі. "Өнеркәсіптегі еңбек гигиенасы жөніндегі санитарлық ережелер мен нормалардың" талаптарына сәйкес барлық қызметкерлер арнайы киіммен, аяқ киіммен және жеке қорғану құралдарымен (ЖҚҚ) қамтамасыз етілуі тиіс. Жұмыс киімі. Өндіріс орындарында ұзын шалбар мен көйлек немесе комбинезон кию керек. Бос немесе жыртылған киім киюге рұқсат етілмейді. Мұнай немесе химиялық өнімдерге малынған киім (аяқ киімді қоса) дереу ауыстырылуы керек, өйткені ол терінің тітіркенуін тудыруы мүмкін және өрттің ықтимал көзі бола алады. Зергерлік бұйымдарды олар қозғалатын немесе өткір заттарға ілесе алатын немесе электр сымымен жанасатын объектілерде киюге жол берілмейді. Қорғаныш аяқ киім. Аяқ жарақатын алу қаупі бар жерлерде жұмыс істеу кезінде қорғаныс аяқ киімін кию қажет. Мұндай орындарға ұңғымаларды күрделі жөндеу орындары, құрылыс алаңдары кіреді. Арнайы қауіпсіздік аяқ киімін кию қажет емес жерлерде жұмысшылар далалық немесе зауыттық жағдайларға сәйкес жабық былғары аяқ киімді киюі керек. Табаны мұнайға, газға, жоғары температураға және химиялық заттарға төзімді болуы керек. Сондай-ақ табан сырғанамау қажет. Қорғаныс каскалары. Барлық қызметкерлер белгіленген орындарда қорғаныс каскаларын киюі керек. Мұндай орындарға кәсіпшілік жұмыстарды жүргізу орындары, Ұңғымаларды күрделі жөндеу бойынша жұмыстар, құрылыс алаңдары жатады. Қорғаныс каскалары металл емес материалдан жасалуы керек. Зақымдалған қорғаныс каскаларын пайдалануға тыйым салынады. Жұмыс басталғанға дейін барлық техникалық жабдықтардың дайындаушының техникалық сипаттамаларына сәйкес жұмыс істейтініне, сондай-ақ техникалық стандарттардың шегінде екендігіне көз жеткізу үшін тест жүргізу қажет. Бас офиспен, далалық базалармен және бригадалармен екіжақты байланысты қамтамасыз ету қажет. Кез-келген жұмысты бастамас бұрын, жұмыс орнында электр жабдықтары мен жарықтандыру желісінің дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізу керек. Жұмыстарға көрсетілген іс-шаралар өткізілгеннен кейін ғана жол беріледі. | 8.1.Мероприятия по охране труда и технике безопасности. Для создания безопасных и благоприятных условий труда предусмотрены следующие мероприятия: - установка оборудования, обеспечивающая безопасность и удобный доступ для обслуживания, ремонта; - защитное заземление является основным средством защиты персонала от поражения электрическим током; - план мероприятий по ликвидации и эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации. Безопасность работы обслуживающего персонала обеспечивается в соответствии с требованиями: Правила пожарной безопасности в нефтегазодобывающей промышленности (ППБС РК-10-98); Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения Республики Казахстан (ППБС-02-95); Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан, 1995 г.; Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств; Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2004 года №528-11 «О безопасности и охране труда»; Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Постоянное присутствие оперативного ремонтного персонала не предусматривается. 8.2.Организация работы по охране труда и технике безопасности. Основой безопасного ведения технологического процесса является соблюдение норм технологического режима, обусловленных технологическими инструкциями и технологическим регламентом. К самостоятельной работе допускаются лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста и годные по состоянию здоровья к работе. Персонал должен быть обучен и аттестован на знание технологического процесса, правил техники безопасности. На предприятии обязательно должны быть должностные инструкции в соответствии со штатным расписанием, инструкции по охране труда по профессиям, инструкции по общим видам работ. Для всего персонала необходимо периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности и сдача экзаменов по технике безопасности, а так же постоянное напоминание всему рабочему персоналу о необходимости соблюдения правил безопасности. Все работники месторождения независимо от квалификации и стажа работы по данной профессии и должности должны проходить обучение и инструктаж по безопасным методам работы и аттестацию по технике безопасности. Проводятся следующие виды инструктажей: I - вводный инструктаж; II - инструктаж на рабочем месте: первичный на рабочем месте; периодический (повторный); специальный; внеплановый. Все вновь принятые на работу получают вводный инструктаж, который проводится инженером по технике безопасности с отметкой в журнале и в личной карточке работника. Первичный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте руководителем работ. Периодический (повторный) инструктаж по правилам и инструкциям по технике безопасности проводится не реже одного раза в полугодие. Специальный инструктаж проводится при переводе на другую работу, при выполнении временной разовой работы, не входящей в круг обязанностей работника. Внеплановый инструктаж проводится при изменениях технологического процесса, внедрении новых видов оборудования и в случаях, если на производстве учащаются нарушения правил и инструкций по технике безопасности. Рабочие, обслуживающие объекты повышенной опасности, проходят специальное курсовое обучение по технике безопасности с получением свидетельства. Руководящие и инженерно-технические работники завода должны в обязательном порядке проходить в постоянно-действующих комиссиях проверку знаний и правил безопасности. Проверка знаний проводится по правилам и нормам Госгортехнадзора, Энергонадзора, санитарного и пожарного надзора. Согласно с требованиями «Санитарных правил и норм по гигиене труда в промышленности», все работники должны быть обеспечены специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Рабочая одежда. На производственных объектах необходимо носить длинные брюки и рубашку, или комбинезон. Не разрешается ношение свободной или рваной одежды. Пропитанная нефтяными или химическими продуктами одежда (включая обувь) должна быть немедленно заменена, так как она может вызвать раздражение кожи и служить потенциальным источником возгорания. Не допускается ношение украшений на тех объектах, где они могут зацепиться за движущиеся или острые предметы или прийти в соприкосновение с электропроводкой. Защитная обувь. Ношение защитной обуви требуется при выполнении работы в местах, где имеется опасность получения травмы ног. К таким местам относятся места проведения капитального ремонта скважин, строительные площадки. На участках, где ношение специальной защитной обуви необязательно, работники должны носить закрытую кожаную обувь, соответствующую полевым или заводским условиям. Подошва должна быть стойкой к воздействию нефти, газа, высоких температур и химических веществ. Подошва также не должна скользить. Защитные каски. Все сотрудники должны носить защитные каски в установленных местах. К таким местам относится места проведения работ на промысле, работ по капитальному ремонту скважин, строительные площадки. Защитные каски, должны быть сделаны из неметаллического материала. Запрещается использовать поврежденные защитные каски. До начала работ необходимо провести тест, чтобы убедиться, что все техническое оборудование функционирует в соответствии с техническими описаниями изготовителя, а также находится в пределах допуска Технических Стандартов. Необходимо обеспечить двухстороннюю связь с головным офисом, полевыми базами и бригадами. Перед началом любых работ необходимо убедиться в исправности электрооборудования и осветительной сети на рабочем месте. К работам допускаются лишь после проведения указанных мероприятий. |
| --- | --- |

| 9- БӨЛІМ. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАУДЫҢ ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ІС-ШАРАЛАРЫ, ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР РАЗДЕЛ-9. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR25-12 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | ТУЛЕНОВ М |  |  |  | "Арысқұм кенішіндегі М-1 манифольдын қоршау және электрмен қамту. Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы" / "Ограждение и Электроснабжение М-1 на месторождении Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район" | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
|  |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 9 |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

| 9.Азаматтық қорғаудың инженерлік-техникалық іс-шаралары, төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі іс-шаралар. 9.1.Азаматтық қорғаудың инженерлік-техникалық іс-шаралары Жалпы ережелер «Азаматтық қорғаудың инженерлік-техникалық іс-шаралары. Төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша іс-шаралар» жұмыс жобасы бойынша "ПҚҚР"АҚ бекіткен жобалауға арналған техникалық тапсырмаға сәйкес орындалды. Бөлімді әзірлеу кезінде келесі нормативтік-техникалық құжаттар пайдаланылды: Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы Заңы. ҚР ҚН 2.03-03-2014 "Азаматтық қорғаудың қорғаныш құрылыстары. Жобалау нормалары". ҚР ППБС-10-98. "Мұнай-газ өндіру өнеркәсібіндегі өрт қауіпсіздігі ережелері. (Қазақстан Республикасы)". РНТП 01-94. "Жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша үй-жайлардың, ғимараттар мен құрылыстардың санаттарын айқындау". Осы бөлімді әзірлеу кезінде жобаның тиісті бөліктерінің материалдары пайдаланылды. 9.2.Жобалау объектілері туралы қысқаша мәліметтер Кен орнының алаңында жұмыс жобасын әзірлеу басталған сәтте жинақтық трансформаторлық қосалқы станциялардың және магистральдық кәсіпшілік ЭБЖ жүйесі жұмыс істеп тұр. Осы жобада өндіру ұңғымаларын қолданыстағы ӘЖ-6кВ дәнекерлеу түрінде электрмен жабдықтау көзделеді, құрылыс АС50 маркалы оқшауланбаған болат-алюминий сымымен көзделеді. 9.3.Төтенше жағдайлардың табиғи көздеріне қатысты объектілерді орналастыру жөніндегі мәліметтер Әкімшілік зерттелетін аумақ Қазақстан Республикасы Ұлытау Кызылорда облысы Жалагаш ауданын құрамына кіреді. 9.4.Азаматтық қорғау объектілері санатының негіздемесі «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес кәсіпорынды (ұйымды) азаматтық қорғаныс бойынша санатқа жатқызуды маңыздылық дәрежесіне қарай Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды. Бұл жобада объект АҚ бойынша санатталған болып табылмайды. 9.5.Ең көп жұмыс істейтін ауысым саны Электр берудің әуе желілеріне қызмет көрсетуді қажет болған жағдайда штаттық кестеде көшпелі жедел-жөндеу персоналы жүзеге асырады. Нысан соғыс уақытында жұмысын жалғастырады. Соғыс уақытындағы жедел персоналдың саны объектінің соғыс уақытына арналған АҚ жоспарларымен және жұмылдыру жоспарларымен айқындалады. 9.6.Азаматтық қорғаудың инженерлік-техникалық іс-шаралары Азаматтық қорғау іс-шараларын ұйымдастыруға және жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының орталық, жергілікті атқарушы органдарының және барлық меншік нысанындағы ұйымдардың басшылары жауапты болады. Азаматтық қорғаныс бойынша даярлық осы заманғы зақымдау құралдарының дамуын және осы аумақта, салада немесе ұйымда барынша ықтимал төтенше жағдайларды ескере отырып, алдын ала жүргізілуге тиіс. Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шаралары алдын ала әзірленуге және жүргізілуге тиіс. Жобада салынған және бейбіт уақыт жағдайларында тұрақты жұмысты қамтамасыз етуге бағытталған объектілер мен құрылыстарды пайдалану кезінде қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ету жөніндегі шешімдер соғыс уақыты жағдайларында да орнықты жұмысқа ықпал ететін болады. Қауіпсіз жұмысты қамтамасыз етудің негізгі шешімдеріне мыналар жатады: - объектілерді сенімді электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету; - объектілерді қашықтықтан бақылауды қамтамасыз ету; - өрт-жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес МО бойынша объектінің санатына қарамастан мыналарды көздеу қажет: объектілердің қызмет көрсетуші қызметкерлерді жаппай қырып-жою қаруынан қорғау (КҚПБ); соғыс уақытында объектілерді қалпына келтіру бойынша бірінші кезектегі міндеттерді орындауға дайындық жөніндегі іс-шаралар. 9.7.Азаматтық қорғаудың қорғаныш құрылыстарына қойылатын талаптар Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстары соғыс уақытында паналаушыларды қазіргі заманғы зақымдау құралдарының әсерінен қорғауға арналған және олар бейбіт уақытта экономика объектілерінің, халыққа қызмет көрсетудің, қызметкерлер мен халықты зақымдау факторларынан, дүлей зілзалалардан, апаттардан, авариялардан қорғау үшін пайдаланылуы мүмкін, сондай-ақ террористік актілер кезінде қорғау үшін пайдаланылуы мүмкін. Радиацияға қарсы жасырын паналар азаматтық қорғаныс бойынша екінші санаттағы объектілердің және санатталған қалалар мен объектілердің қатты қирауы мүмкін аймақтардан тыс орналасқан экономиканың басқа да объектілерінің жұмысшылары мен қызметшілерін (ауысымдарда жұмыс істейтін), сондай-ақ санатталмаған қалаларда, кенттер мен ауылдық елді мекендерде тұратын халықты және санатталған қалалардан көшірілген және шашыраңқы орналасқан халықты - радиоактивті залалданған жердің иондаушы сәулелерінен, сондай-ақ қирауы әлсіз аймақта орналасқан халықты-соққы толқынының қысымынан қорғауға арналған. Жедел қызметкерлер санының аз болуына байланысты қызмет көрсетуші персоналды операторлық ғимаратта жабу көзделеді. 9.8.Ауыз сумен қамтамасыз ету жөніндегі шешімдер Қызмет көрсетуші персоналдың тұрмыстық және ауыз су қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін әкелінетін бөтелкедегі ауыз су пайдаланылады. Соғыс уақытында объектілерді қалпына келтіру бойынша бірінші кезектегі міндеттерді орындауға дайындық «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес азаматтық қорғаныс күштері мен мамандандырылған авариялық-құтқару қызметтері табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі іс-шараларға қатысады. Жоғары тұрған ұйымдар алдын ала міндетті: - қызметкерлер мен халықтың тұрақтылығын арттыру және қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жоспарлауға; - халықты төтенше жағдайлардың туындау қатері туралы немесе туындауы туралы хабардар етуге міндетті; - қызметкерлерді әскерилендірілмеген құрамалар құрамында Төтенше жағдайлар кезінде қорғану және іс-қимыл жасау әдістеріне оқытуға; - қорғау іс-шараларын, құтқару, авариялық-қалпына келтіру және төтенше жағдайларды жою жөніндегі жұмыстарды жүргізуге. Объектілер мен құрылыстарда қалпына келтіру жұмыстарын жүзеге асыру үшін «Азаматтық қорғаныс жоспарын» әзірлеу қажет. Объектілерді қазіргі заманғы зақымдау құралдарынан қорғау жөніндегі азаматтық қорғау іс-шаралары Объектілерді қорғау, қазіргі заманғы зақымдау құралдарына қауіп төнген және оларды қолданған кезде нұқсан мен ысырапты азайту мақсатында ("Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңы) алдын ала қажет: бейбіт және соғыс уақытына Азаматтық қорғау жоспарларын әзірлеу; басқару, құлақтандыру және байланыс жүйесін құру және дамыту қорғаныс және оларды пайдалануға дайын ұстау; азаматтық қорғау күштерін құруға, жасақтауға, жарақтандыруға және әзірлікте ұстап тұруға міндетті; басқару органдарын дайындау, жұмыс істейтін персоналды зақымдау құралдарын қолдану жағдайларында қорғану тәсілдері мен іс-қимылдарға үйрету; азаматтық қорғаудың қорғаныш құрылыстарының қорын салу және жинақтау және оларды жұмыс істеуге әзірлікте ұстау; жеке қорғану құралдарын жасау және жинақтау; эвакуациялық іс-шараларды жоспарлау, қарсылас АҚ жоспарында зақымдау құралдарын қолданған жағдайда: зақымдау құралдарының қаупі және қолданылуы туралы хабарлау; персоналды іс-қимыл тәртібі мен қағидалары туралы хабардар ету; персоналды қорғаныс құрылыстарында паналау, қажет болған жағдайда-жеке қорғаныс құралдарын пайдалану; медициналық көмек көрсету жараланған және зақымданғандарға; бұзылған басқару, хабарлау және байланыс жүйелерін қалпына келтіру. 9.9.Төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі іс-шаралар Жалпы ережелер Төтенше жағдай (ТЖ) - адамдардың қаза табуына, олардың денсаулығына, қоршаған ортаға және шаруашылық жүргізуші объектілерге залал келтіруге, елеулі материалдық шығындарға және халықтың тыныс-тіршілігі жағдайларының бұзылуына әкеп соққан немесе әкеп соғуы мүмкін авария, зілзала немесе апат нәтижесінде туындаған белгілі бір аумақтағы жағдай. Табиғи сипаттағы төтенше жағдай-дүлей зілзалалардан (жер сілкіністерінен, селдерден, көшкіндерден, су тасқынынан және басқалардан), табиғи өрттерден, індеттерден, эпизоотиялардан, ауыл шаруашылығы өсімдіктері мен ормандардың аурулармен және зиянкестермен зақымдануынан туындаған төтенше жағдай. Техногендік сипаттағы төтенше жағдай-өнеркәсіптік, көліктік және басқа да авариялардан, өрттерден (жарылыстардан), күшті әсер ететін улы, радиоактивті және биологиялық қауіпті заттар шығаратын (шығару қатері бар) авариялардан, ғимараттар мен құрылыстардың кенеттен құлауынан, бөгеттердің бұзылуынан, тіршілікті қамтамасыз етудің электр энергетикалық және коммуникациялық жүйелеріндегі, тазарту құрылыстарындағы авариялардан туындаған төтенше жағдай. Төтенше жағдай аймағы-төтенше жағдай жарияланған белгілі бір аумақ. Табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ таралу ауқымы бойынша объектілік, жергілікті, өңірлік, жаһандық болып бөлінеді. ТЖ алдын алу-алдын ала жүргізілетін және ТЖ туындау тәуекелін барынша азайтуға, адамдардың денсаулығы мен өмірін сақтауға, залал мен материалдық шығындардың мөлшерін азайтуға бағытталған іс-шаралар кешені. Ықтимал қауіптілік аймақтарының шекараларын анықтау ТЖ көздері жобаланатын объектілер, көршілес санатталған қалалар, жақын орналасқан Бөгде ұйымдардың ықтимал қауіпті объектілері немесе табиғи құбылыстар болуы мүмкін. Жобаланатын объектілердің құрылысы ауданында Бөгде ұйымдардың ықтимал қауіпті объектілері жоқ. 9.10.Ықтимал төтенше жағдайлардың салдарын азайту жөніндегі іс-шаралар Төтенше жағдайлар мен олардың салдарларын болғызбау төтенше жағдайдың туындау тәуекелін төмендетуге және оны оқшаулауға бағытталған іс-шараларды іске асыру есебінен қамтамасыз етіледі. Жобаға салынған ТЖ салдарын төмендету бойынша іс-шаралар келесі бағыттар бойынша жүргізіледі: - жабдықтың ұтымды орналасуы; - өндіріс қауіпсіздігін қамтамасыз ету; - сенімді электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету; - өрттен қорғауды қамтамасыз ету; - қызмет көрсетуші персоналды қорғауды қамтамасыз ету. 9.11.Объектілерді орналастыру жөніндегі шешімдер Жобада объектілерді орналастыру бойынша келесі шешімдер қабылданды: Ұңғымаларды электрмен жабдықтауға арналған ЭБЖ-6кВ аумақты ұтымды пайдалануды ескере отырып орналасқан, барлық құрылымдар өндірістік мақсат қағидаты бойынша топтастырылған; тіректер арасындағы қашықтық және олардың қолданыстағы коммуникациялармен қиылысуы жобалау қағидаларының, өртке қарсы және санитарлық нормалардың, ҚР ЭҚОҚ талаптарына сәйкес қабылданған. 9.12.ЭБЖ жұмысының сенімділігін қамтамасыз ету жөніндегі шешімдер Жобада нормативтік құжаттамаға, ҚР ЭҚОҚ және үлгілік құжаттамаға сәйкес қабылданған электр берудің әуе желілері жұмысының сенімділігін қамтамасыз ету бойынша мынадай шешімдер қабылданды. 9.13.Қызметкерлерді қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі шешімдер Қазақстан Республикасының «Мұнай және газ өнеркәсібінің қауіпсіздік ережелеріне» сәйкес барлық жұмысшылар жарты жылда кемінде бір рет Қауіпсіздік техникасы бойынша қайталама нұсқамадан өтуі және жыл сайын Қауіпсіздік техникасы бойынша білімін комиссиялық тексеруден өтуі тиіс. Жаңа технологиялық процестер мен еңбек әдістерін енгізу, жабдықтар мен тетіктердің жаңа әдістерін енгізу, қауіпсіздік техникасы жөніндегі жаңа ережелер мен нұсқаулықтарды қолданысқа енгізу кезінде, сондай-ақ бақылаушы органдардың талабы бойынша жұмысшылар қосымша оқытудан және білімін тексеруден өтуі тиіс. Объектілерді пайдалану және оларға қызмет көрсету жөніндегі барлық жұмыстар пайдалану жөніндегі негізгі ережелерді айқындайтын нұсқаулықтарға, тиісті қызметтер бекіткен жұмыстардың барлық түрлері үшін жергілікті жағдайларды ескере отырып жасалған қауіпсіздік техникасы, жабдықтарды пайдалану және жөндеу жөніндегі нұсқаулықтарға қатаң сәйкестікте жүргізілуге тиіс. Зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету үшін оператор үй-жайында медициналық дәрі қобдишасы болуы тиіс. Объектілерді санкцияланбаған қол жеткізуден және террористік актілерден қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі шешімдер Кенішінің келісімшарттық аумағы мамандандырылған күзет кәсіпорнымен қорғалады. 9.14.Эвакуациялық іс-шараларды ұйымдастыру жөніндегі шешімдер Пайдалануға енгізу кезінде "Аварияларды жою жоспары" әзірленуі тиіс, онда ерекше жағдайларды ескере отырып, авариялардың алдын алу және авариялық жағдайларды жою жөніндегі персоналдың жедел іс - қимылын, ал олар туындаған жағдайда-оқшаулау, жануды және жарылыстарды болдырмау, зардаптардың ауырлығын барынша азайту, сондай-ақ аварияларды жоюға қатыспайтын адамдарды эвакуациялау және зардап шеккендерді эвакуациялау, эвакуациялау қозғалысының тәсілдері мен бағыттарын көздеу қажет. Аталған жоспар кен орнының бастығымен және "ПҚҚР" АҚ өрт қызметінің бастығымен келісіледі. Техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы қорғау іс-шаралары Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы заңнама негізінде ТЖ тәуекелін төмендету мақсатында "ПҚҚР" АҚ басшылығы. ТЖ туындаған кезде іс-қимыл жоспарын әзірлеу; қызмет көрсетуші персоналды объектідегі ТЖ қаупі туралы хабардар ету; ТЖ туындаған кезде қызметкерлерді іс-қимылдарға оқытуды жүзеге асыру; зардап шеккендерді шұғыл медициналық көмекпен қамтамасыз ету; жобаланатын объектілерде ТЖ туындау қаупінің алдын алу және төмендету бойынша іс-шараларды жоспарлау және өткізу; ТЖ туындауының алдын алуға бағытталған іс-шаралар кешені бойынша уақыт өте келе болып жатқан өзгерістерге барабар ұсынымдар әзірлеу және ұсынылатын іс-шаралар кешенін енгізу; ТЖ жойылғаннан кейін қоршаған ортаны сауықтыру, қызметті қалпына келтіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу. Объектілерге қызмет көрсететін қызметкерлер: күнделікті еңбек қызметінде қауіпсіздік шараларын сақтау; Еңбек және технологиялық тәртіптің бұзылуына жол бермеу; азаматтық қорғаныс сигналдарын білу; ТЖ туындау қаупі немесе туындауы кезінде белгіленген тәртіп ережелері мен іс-қимыл тәртібін білу; қорғаудың негізгі әдістерін, ұжымдық және жеке қорғаныс құралдарын пайдалану ережелерін зерттеу; алғашқы медициналық көмек көрсету тәсілдерін үйрену. "Азаматтық қорғау туралы" ҚР Заңы негізінде ТЖ жоюға қатысатын азаматтар мемлекеттік әлеуметтік сақтандыруға құқылы. Соғыс уақытында объектілерді қалпына келтіру бойынша бірінші кезектегі міндеттерді орындауға дайындық Объектілер мен құрылыстарда қалпына келтіру жұмыстарын жүзеге асыру үшін алдын ала: құрылыс ұйымдарын бекітуді жүзеге асыру; жекелеген объектілер бойынша қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу жөніндегі бірлескен іс-қимыл жоспарларын жасау; жұмылдыру резервін жинақтауды және техникалық жарамды күйде ұстауды жүзеге асыру; қираудың әртүрлі дәрежелері кезінде объектілерді қалпына келтіру бойынша бірінші кезектегі жұмыстарды орындау жоспарларының болуы; объектілер мен құрылыстарға техникалық қызмет көрсетуге және авариялық-қалпына келтіру жөндеуіне арналған штаттық құралымдардың болуы туралы деректердің болуы. | 9.Инженерно-технические мероприятия гражданской защиты, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 9.1.Инженерно-технические мероприятия гражданской защиты Общие положения Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской защиты. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» по рабочему проекту выполнен согласно Техническому заданию на проектирование, утвержденному АО "ПККР". При разработке раздела использованы следующие нормативно-технические документы: Закон Республики Казахстан. О гражданской защиты. СН РК 2.03-03-2014 «Защитные сооружения гражданской защиты. Нормы проектирования». ППБС РК-10-98. «Правила пожарной безопасности в нефтегазодобывающей промышленности. (Республика Казахстан)». РНТП 01-94. «Определение категорий помещений, зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности». При разработке данного раздела использованы материалы соответствующих частей проекта. 9.2.Краткие сведения об объектах проектирования На момент начала разработки рабочего проекта на площади месторождения существующая система комплектных трансформаторных подстанции и магистральных промысловых ЛЭП. Настоящим проектом предусматривается электроснабжение добывающих скважин в виде отпайки от существующей ВЛ-6кВ, строительство предусматривается неизолированным сталеалюминевым проводом марки АС50 9.3.Сведения по размещению объектов относительно природных источников экстремальных ситуаций Административно исследуемая территория входит в состав Жалагшскогорайона Кызылординской области Республики Казахстан. 9.4.Обоснование категории объектов по гражданской защите В соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» отнесение предприятия (организации) к категории по гражданской обороне определяется Правительством Республики Казахстан, исходя из степени важности. В данном проекте принято, что объект не является категорированным по ГЗ. 9.5.Численность наибольшей работающей смены Обслуживание воздушных линии электропередач осуществляется при необходимости выездным оперативно-ремонтным персоналом в штатном расписании. Объект будет продолжать работу в военное время. Численность оперативного персонала в военное время определяется планами ГЗ объекта на военное время и мобилизационными планами. 9.6.Инженерно-технические мероприятия гражданской защиты Ответственность за организацию и осуществление мероприятий Гражданской защиты несут руководители центральных, местных исполнительных органов Республики Казахстан и организаций всех форм собственности. Подготовка по гражданской обороне должна проводиться заблаговременно, с учетом развития современных средств поражения и наиболее вероятных на данной территории, в отрасли или организации чрезвычайных ситуаций. Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны должны разрабатываться и проводиться заблаговременно. Решения по обеспечению безопасной работы при эксплуатации объектов и сооружений, заложенные в проекте, и направленные на обеспечение устойчивой работы в условиях мирного времени, будут способствовать устойчивой работе и в условиях военного времени. К основным решениям по обеспечению безопасной работы относятся: - обеспечение надежного электроснабжения объектов; - обеспечение дистанционного контроля за объектами; - обеспечение взрывопожарной безопасности. В соответствии с действующими нормативными документами независимо от категории объекта по ГО необходимо предусмотреть: защиту обслуживающего персонала объектов от оружия массовогопоражения (ОМП); мероприятия по подготовке к выполнению первоочередных задач по восстановлению объектов в военное время. 9.7.Требования к защитным сооружениям гражданской защиты Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты в военное время укрываемых от воздействия современных средств поражения и также они могут использоваться в мирное время для нужд объектов экономики, обслуживания населения, защиты персонала и населения от поражающих факторов, стихийных бедствий, катастроф, аварий, а также могут быть использованы для защиты при террористических актах. Противорадиационные укрытия предназначены для защиты рабочих и служащих (работающих смен) объектов второй категории по гражданской обороне и других объектов экономики, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений категорированных городов и объектов, а также населения проживающего в не категорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения эвакуированного и рассредоточенного из категорированных городов от ионизирующих излучений радиоактивно зараженной местности, а также расположенных в зоне слабых разрушений - и от давления ударной волны. В связи с малой численностью оперативного персонала предусматривается укрытие обслуживающего персонала в здании операторной. 9.8.Решения по обеспечению питьевой водой Для обеспечения бытовых и питьевых нужд обслуживающего персонала используется привозная бутилированная питьевая вода. Подготовка к выполнению первоочередных задач по восстановлению объектов в военное время. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите», силы гражданской обороны и специализированные аварийно-спасательные службы участвуют в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Вышестоящие организации заблаговременно обязаны: - планировать мероприятия по повышению устойчивости и обеспечению безопасности работников и населения; - оповещать и население об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; - обучать работников методам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях в составе невоенизированных формирований; - проводить защитные мероприятия, спасательные, аварийно-восстановительные и работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для осуществления восстановительных работ на объектах и сооружениях следует разработать «План гражданской обороны». Мероприятия Гражданской защиты по защите объектов от современных средств поражения В целях защиты объектов, снижения ущерба и потерь при угрозе и применении современных средств поражения (Закон Республики Казахстан «О гражданской защите») необходимо заблаговременно: разработать планы Гражданской защиты на мирное и военное время; создавать и развивать систему управления, оповещения и связи Гражданской обороны и поддерживать их в готовности к использованию; создавать, укомплектовывать, оснащать и поддерживать в готовности силы Гражданской защиты; подготовить органы управления, обучить работающий персонал способам защиты и действиям в случаях применения средств поражения; построить и накопить фонд защитных сооружений гражданской защиты и содержать их в готовности к функционированию; создать и накопить средства индивидуальной защиты; планировать эвакуационные мероприятия, на случай применения противником средств поражения в плане ГЗ необходимо предусмотреть: оповещение об угрозе и применения средств поражения; информирование персонала о порядке и правилам действий; укрытие персонала в защитных сооружениях, при необходимости использование средств индивидуальной защиты; оказание медицинской помощи раненым и пораженным; восстановление нарушенных систем управления, оповещения и связи. 9.9.Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций Общие положения Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, возникшая в результате аварии, бедствия или катастрофы, которые повлекли или могут повлечь гибель людей, ущерб их здоровью, окружающей среде и объектам хозяйствования, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения. Чрезвычайная ситуация природного характера-чрезвычайная ситуация, вызванная стихийными бедствиями (землетрясениями, селями, лавинами, наводнениями и другими), природными пожарами, эпидемиями, эпизоотиями, поражениями сельскохозяйственных растений и лесов болезнями и вредителями. Чрезвычайная ситуация техногенного характера - чрезвычайная ситуация, вызванная промышленными, транспортными и другими авариями, пожарами (взрывами), авариями с выбросами (угрозой выброса) сильнодействующих ядовитых, радиоактивных и биологически опасных веществ, внезапным обрушением зданий и сооружений, прорывами плотин, авариями на электроэнергетических и коммуникационных системах жизнеобеспечения, очистных сооружениях. Зона чрезвычайной ситуации - определенная территория, на которой объявлена чрезвычайная ситуация. По масштабу распространения ЧС природного и техногенного характера разделяются на объектовые, местные, региональные, глобальные. Предупреждение ЧС - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, сохранение здоровья и жизни людей, снижение размера ущерба и материальных потерь. Определение границ зон возможной опасности Источниками ЧС могут быть проектируемые объекты, соседние категорированные города, вблизи расположенные потенциально опасные объекты сторонних организаций или природные явления. Потенциально опасных объектов сторонних организаций в районе строительства проектируемых объектов не имеется. 9.10.Мероприятия по уменьшению последствий возможных чрезвычайных ситуаций Предотвращение чрезвычайных ситуаций и их последствий обеспечивается за счет реализации мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации и его локализацию. Мероприятия по снижению последствий ЧС, заложенные в проект, проводятся по следующим направлениям: - рациональное расположение оборудования; - обеспечение безопасности производства; - обеспечение надежного электроснабжения; - обеспечение защиты от пожаров; - обеспечение защиты обслуживающего персонала. 9.11.Решения по размещению объектов В проекте приняты следующие решения по размещению объектов: ЛЭП-6кВ для электроснабжения скважин расположены с учетом рационального использования территории, все сооружения сгруппированы по принципу производственного назначения; расстояния между опорами и их пересечения существующими коммуникациями приняты в соответствии с требованиями правил проектирования, противопожарных и санитарных норм, ПУЭ РК. 9.12.Решения по обеспечению надежности работы ЛЭП В проекте приняты следующие решения по обеспечению надежности работы воздушных линии электропередач принятой в соответствии нормативной документации, ПУЭ РК и типовой документации. 9.13.Решения по обеспечению защиты персонала В соответствии с «Правилами безопасности нефтяной и газовой промышленности» Республики Казахстан все рабочие не реже одного раза в полугодие должны проходить повторный инструктаж по технике безопасности и ежегодно подвергаться комиссионной проверке знаний по технике безопасности. При введении новых технологических процессов и методов труда, внедрение новых методов оборудования и механизмов, введении в действие новых правил и инструкций по технике безопасности, а также по требованию контролирующих органов рабочие должны пройти дополнительное обучение и проверку знаний. Все работы по эксплуатации и обслуживанию объектов должны производиться в строгом соответствии с инструкциями, определяющими основные положения по эксплуатации, инструкциями по технике безопасности, эксплуатации и ремонту оборудования, составленными с учетом местных условий для всех видов работ, утвержденными соответствующими службами. Для оказания медицинской помощи пострадавшим в помещении операторной должна находиться медицинская аптечка. Решения по обеспечению охраны объектов от несанкционированного доступа и террористических актов Контрактная территория месторождения охраняется специализированным охранным предприятием. 9.14.Решения по организации эвакуационных мероприятий При вводе в эксплуатацию должен быть разработан «План ликвидации аварий», в котором, с учетом специфических условий, необходимо предусмотреть оперативные действия персонала по предотвращению аварий и ликвидации аварийных ситуаций, а в случае их возникновения - по локализации, исключению загораний и взрывов, максимальному снижению тяжести последствий и также эвакуации людей, не занятых в ликвидации аварий, и эвакуации пострадавших, способы и маршруты движения эвакуации. Указанный план согласовывается с начальником месторождения и начальником пожарной службы АО «ПККР». Защитные мероприятия в области чрезвычайных ситуаций техногенного характера С целью снижения риска ЧС, на основании действующего в Республике Казахстан законодательства, руководство АО "ПККР". разработать план действий при возникновении ЧС; проинформировать обслуживающий персонал о риске ЧС на объекте; осуществлять обучение персонала действиям при возникновении ЧС; обеспечить пострадавших экстренной медицинской помощью; планировать и проводить мероприятия по предупреждению и снижению опасности возникновения ЧС на проектируемых объектах; разрабатывать рекомендации по комплексу мероприятий, направленных на предупреждение возникновения ЧС адекватно изменениям, происходящим во времени, и внедрять рекомендуемый комплекс мероприятий; проводить после ликвидации ЧС мероприятия по оздоровлению окружающей среды, восстановлению деятельности. Персонал, обслуживающий объекты, должен: соблюдать меры безопасности в повседневной трудовой деятельности; не допускать нарушений трудовой и технологической дисциплины; знать сигналы гражданской обороны; знать установленные правила поведения и порядок действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС; изучать основные методы защиты, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; изучать приемы оказания первой медицинской помощи. На основании Закона РК «О гражданской защите» граждане, участвующие в ликвидации ЧС, имеют право на государственное социальное страхование. Подготовка к выполнению первоочередных задач по восстановлению объектов в военное время Для осуществления восстановительных работ на объектах и сооружениях необходимо заблаговременно: осуществить прикрепление строительных организаций; составить планы совместных действий по проведению восстановительных работ по отдельным объектам; осуществить накопление и поддержание в технически исправном состоянии мобилизационного резерва; иметь планы выполнения первоочередных работ по восстановлению объектов при различных степенях разрушения; иметь данные о наличии штатных формирований, предназначенных для технического обслуживания и аварийно-восстановительного ремонта объектов и сооружений. |
| --- | --- |

| 10- БӨЛІМ. НОРМАТИВТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМА РАЗДЕЛ-10. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR25-12 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | ТУЛЕНОВ М |  |  |  | "Арысқұм кенішіндегі М-1 манифольдын қоршау және электрмен қамту. Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы" / "Ограждение и Электроснабжение М-1 на месторождении Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район" | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
|  |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 5 |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

| 10.Нормативтік-техникалық құжаттама. Жобаланатын объектіні пайдалануға беру уақытында кәсіпорынның техникалық басшылығы өндірісті қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін қажетті нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеуі тиіс, атап айтқанда: өндірістік технологиялық регламенттер; технологиялық процесті қауіпсіз жүргізу жөніндегі әртүрлі технологиялық нұсқаулықтар мен ережелер; негізгі және қосалқы кәсіптердің жұмысшыларына арналған технологиялық және жұмыс нұсқаулықтары; негізгі және қосалқы кәсіптердегі жұмысшыларға арналған қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария жөніндегі нұсқаулықтар. Өндірістік технологиялық регламенттердің (нұсқаулықтардың) құрамы мен мазмұны басшылық құжаттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Технологиялық және жұмыс нұсқаулықтарында технологиялық процесті дұрыс жүргізу әдістері мен тәсілдері және бекітілген регламентке сәйкес жоспарлы және жоспарланбаған аялдамалар кезінде жабдықты дайындау және іске қосу қағидалары болуға тиіс. Қауіпсіздік нұсқаулары төрт бөлімнен тұруы керек: Жалпы ережелер; жұмыс орны; жеке қорғану құралдары; қауіп пен зияндылықтан қорғау. Көрсетілген құжаттаманы әзірлеу кезінде Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік-техникалық құжаттаманы басшылыққа алған жөн. 10.1.Қауіпсіздік техникасы бойынша міндетті технологиялық және жұмыс нұсқаулықтары мен нұсқаулықтарының үлгі тізбесі. Өндірістік технологиялық регламент; Дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету жөніндегі нұсқаулық: электр тогымен зақымданған кезде; термиялық күйік кезінде. Қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы техника жөніндегі нұсқаулықтар: жарылыстарға, өрттерге және басқа да жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін технологиялық процестің қауіпті сәттері; осы жұмыс орнында қауіпсіз жұмыс істеу әдістері мен тәсілдері. Жабдықты дайындау, іске қосу кезіндегі қауіпсіздік қағидалары: технологиялық процесс жағдайында; жоспарлы және жоспардан тыс аялдамалар кезінде. 10.2.Электр жабдықтарымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы. Электрмен байланысты барлық жабдықтар қоршаумен, бұғаттаумен, сигнализациямен, жерге тұйықтаумен жабдықталуы тиіс. Жерге қосу, жерге қосу тізбегі ЭҚОҚ талаптарына сәйкес келуі керек. Қорғаныс құралдары-электр қондырғыларында жұмыс істейтін адамдарды электр тогының соғуынан, электр доғасы мен электромагниттік өрістің әсерінен қорғауға қызмет ететін тасымалданатын және тасымалданатын бұйымдар. Оларға мыналар жатады: оқшаулағыш штангалар мен қысқыштар; диэлектрлік резеңке (галоштар, боттар, қолғаптар мен кілемшелер) бұйымдар мен оқшаулағыш тұғырықтар; оқшаулағыш тұтқалары бар монтер аспабы; ескерту плакаттары. Жобалық шешімдер қолданыстағы нұсқаулықтарға, МЕМСТ, ережелерге сәйкес келеді және жобада көзделген еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және жарылыс-өрт қауіпсіздігі жөніндегі іс-шараларды сақтаған кезде ғимараттар мен құрылыстардың қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етеді. 10.3.Өнеркәсіптік қауіпсіздік Электр қондырғыларын пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жобада: - қабылдағыштардың сенімді жұмысын қамтамасыз ететін электрмен жабдықтау схемалары; - қоршаған орта жағдайларын ескере отырып, электр жабдықтары мен материалдар; - сымдар мен кәбілдерге жүктеменің рұқсат етілген ең жоғары тогынан аспайтын есептік жүктемелер (ҚР ЭҚОҚ, 1-3-тарау)); - МЕМСТ талаптарына сәйкес электр жабдығын жерге тұйықтау. - найзағайдан қорғау; - жерге қосу құрылғылары; - әлеуетті теңестірудің негізгі жүйесі; - негізгі жерге қосу шинасы. Тарату қалқандарында шиналар орнатылған: - РЕ жерге тұйықтау шинасы; - жұмыс нөлдік шина N. Аспаптарды, аппараттарды, қалқандарды, кабель сауыттарын және т. б. жерге тұйықтау ҚР ҚН 4.04-07-2019 "Электротехникалық құрылғылар" және ҚР ЭҚОҚ "Электр қондырғыларын орнату қағидалары" талаптарын ескере отырып жүргізілсін. Жабдықты монтаждау бойынша барлық жұмыстарды ҚР ҚН "Құрылыстағы еңбек қауіпсіздігі" нормалары мен талаптарына сәйкес орындау қажет. Барлық жұмыстар сәйкес орындалуы керек - Электр қондырғыларын орнату қағидаларымен (ҚР ЭҚОҚ). Жаңа электр жабдықтары мен кабельдік желілерді орнату үй-жайлардың осы класы үшін қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес жүргізілуі керек. Электр қондырғылары "Электр қондырғыларында пайдаланылатын қорғаныс құралдарын қолдану және сынау ережелері" талаптарына сәйкес электр тогының соғуынан жеке қорғаныс құралдарымен жабдықталады. Барлық қондырғыларда жерге тұйықтау желісі жарылыс қаупі бар аймақтарға арналған ҚР ЭҚОҚ талаптарын ескере отырып орындалады. ӘЖ-6 кВ үшін тіректердің найзағайдан қорғайтын жерге тұйықтау құрылғысы жерге тұйықтау өткізгіші ретінде темір жол тіректерінің болат арматурасын пайдалана отырып қарастырылған. Тіректің жерге тұйықтағышы ТЖТ төменгі жерге тұйықтау шығарылымына жалғанады, жерге тұйықтауға жататын және тірекке орнатылған металл конструкциялардың жабдығы тіреулер мен тіректердің тіректеріне жоғарғы жерге тұйықтау шығысымен жалғанады. Ажырату пункттерінің тіректері жерге тұйықтағышының кедергісі жылдың кез келген уақытында 30 ОМ-нан, қалған тіректердің найзағайдан қорғайтын жерге тұйықтағышының 0,3 Рэ-ден (топырақтың баламалы кедергісі) аспауы тиіс. Тіректердің жерге тұйықтау құрылғылары үлгілік 3.407.1-150 сериясы бойынша орындалады. 10.4.Қоршаған ортаны қорғау. ӘЖ 6 кВ тіректеріне отырғызу кезінде ірі құстардың өлу ықтималдығын төмендету мақсатында П10-1 (аралық) типті тіректерде қыртысты оқшаулағыштары бар ТМ 24 (3.407.1-143) траверсін құрастыру көзделеді, 3.407.1-143 типтік сериясында көзделген ТМ 1 орнына сымдар жүктелмейді. Жұмыс жобасы жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту, пайдалану туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, жануарлар дүниесі мекендеу ортасынан объектілерін алып қоймай әзірленген және жануарлардың қоныс аудару жолдарына кедергі келтірмейді. 47 бабына сәйкес Мемлекеттік экологиялық сараптама объектілері 1.Міндетті мемлекеттік экологиялық сараптама: - осы кодекстің 37-бабында айқындалған кезеңдерге сәйкес қоршаған ортаға әсерді бағалаудың ілеспе материалдарымен бірге қоршаған ортаға әсер ететін көзделіп отырған қызметтің жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасы. 37 бап. Қоршаған ортаға әсерді бағалау сатылары. 1.Қоршаған ортаға әсерді бағалау Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қала құрылысы және құрылысты жобалау кезеңдерін ескере отырып, дәйекті түрде жүзеге асырылады. 2. Қоршаған ортаға әсерді бағалау келесі кезеңдерді қамтиды: 1)қоршаған ортаға әсерді алдын ала бағалау, IV санат объектілерін қоспағанда (1-кезең)); 2) жобаны іске асырудың немесе шаруашылық және өзге де қызметті одан әрі жүзеге асырудың ықтимал әсерлерін толық және кешенді талдау мақсатында орындалатын әсерді бағалау,IV санаттағы қолданыстағы объектілерді қоспағанда, балама нұсқаларды негіздеу және қоршаған ортаны қорғауды басқару жоспарын (бағдарламасын) әзірлеу (2-кезең); 3)IV санат объектілерін қоспағанда, қоршаған ортаға қолайсыз әсерлерді болдырмау жөніндегі техникалық шешімдерді қамтитын жұмыс жобасының құрамындағы "қоршаған ортаны қорғау" бөлімі (3-кезең). 40 бап.Қоршаған ортаға әсерді бағалау объектілерін бағалаудың маңыздылығы мен толықтығы бойынша жіктеу IV санатқа өндірістік объектілердің санитариялық сыныптамасына сәйкес қауіптіліктің 5 сыныбына жататын қызмет түрлері жатады,сондай-ақ әуесқойлық (спорттық) балық аулау мен аң аулауды қоспағанда, жануарлар дүниесі объектілерін пайдаланудың барлық түрлері. Осылайша,мемлекеттік экологиялық сараптама объектісінің санатын айқындау кезінде өндірістік объектілерді санитариялық сыныптау бастапқы өлшем болып табылады Жұмыс жобасы «Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылауға және қадағалауға жататын өнімдермен және эпидемиялықмаңызы бар объектілердің тізбесін бекіту туралы»ҚР ҰЭМ 30.05.2015 жылғы №414 бұйрығының 2-қосымшасына сәйкес жоғарыда көрсетілген нысан эпидемиялық маңызды болып табылмайды және санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алудың қажеті жоқ. (санитарлық ережелерге сәйкес СҚА 0 м-ден 99 м-ге дейін қауіптіліктің V класты объектілері). | 10.Нормативно-техническая документация. Ко времени ввода в эксплуатацию проектируемого объекта техническим руководством предприятия должна разработана нормативно-техническая документация, необходимая для обеспечения безопасной эксплуатации производства, а именно: производственные технологические регламенты; различные технологические инструкции и правила по безопасному ведению технологического процесса; технологические и рабочие инструкции для рабочих основных и вспомогательных профессий; инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии для рабочих основных и вспомогательных профессий. Состав и содержание производственных технологических регламентов (инструкций) должны соответствовать требованиям руководящих документов. Технологические и рабочие инструкции должны содержать методы и приемы правильного ведения технологического процесса и в соответствии с утвержденным регламентом, правила подготовки и пуска оборудования при плановых и неплановых остановках. Инструкции по технике безопасности должны состоять из четырех разделов: общие положения; рабочее место; средства индивидуальной защиты; предохранение от опасности и вредности. При разработке указанной документации следует руководствоваться нормативно-технической документацией, действующей на территории Республики Казахстан. 10.1.Примерный перечень обязательных технологических и рабочих инструкций и инструкций по технике безопасности. Производственный технологический регламент; Инструкции по оказанию первой до врачебной помощи: при поражении электротоком; при тепловых ожогах. Инструкции по технике безопасности и противопожарной технике должны отражать: опасные моменты технологического процесса, которые могут привести к взрывам, пожарам и другим несчастным случаям; методы и приемы безопасной работы на данном рабочем месте. Правила безопасности при подготовке, пуске оборудования: в условиях технологического процесса; при плановых и неплановых остановках. 10.2.Техника безопасности при работе с электрооборудованием. Все оборудование, связанное с электричеством должны оборудоваться ограждением, блокировкой, сигнализацией, заземлением. Заземление, контур заземление должен соответствовать требованиям ПУЭ. Защитные средства - переносимые и перевозимые изделия, служащие для защиты людей работающих в электроустановках, от поражения электрическим током, от воздействия электрической дуги и электромагнитного поля. К ним относятся: изолирующие штанги и клещи; диэлектрические резиновые (галоши, боты, рукавицы и коврики) изделия и изолирующие подставки; монтерский инструмент с изолирующими рукоятками; предупредительными плакатами. Проектные решения соответствуют действующим инструкциям, ГОСТ, правилам и обеспечивают безопасную эксплуатацию зданий и сооружений при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий по охране труда, технике безопасности и взрыво-пожаробезопасности. 10.3.Промышленная безопасность Для обеспечения безопасности при эксплуатации электроустановок проектом предусмотрены: -схемы электроснабжения приемников, обеспечивающих их надежную работу; - электрооборудование и материалы с учетом условий среды; - расчетные нагрузки на провода и кабели, не превышающие максимально допустимый ток нагрузки (ПУЭ РК, гл1-3); -заземление электрооборудования согласно требованиям ГОСТ. - молниезащита; - заземляющие устройства; -основная система уравнивания потенциалов; - главная заземляющая шина. В распределительных щитках, установлены шины: - заземляющая шина РЕ; - рабочая нулевая шина N. Заземление приборов, аппаратов, щитов, брони кабелей и т.п. произвести с учетом требований СН РК 4.04-07-2019 «Электротехнические устройства» и ПУЭ РК «Правила устройства электроустановок». Все работы по монтажу оборудования необходимо выполнять согласно нормам и требованиям СН РК «Безопасность труда в строительстве». Все работы должны выполняться в соответствии - с правилами устройства электроустановок (ПУЭ РК). Монтаж нового электрооборудования и кабельных сетей следует выполнять согласно действующим нормативным документам для данного класса помещений. Электроустановки комплектуются индивидуальными средствами защиты от поражения электрическим током в соответствии с требованиями «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках». На всех установках сеть заземления выполняется с учетом требований ПУЭ РК для взрывоопасных зон. Для ВЛ-6 кВ предусмотрено устройство грозозащитного заземления опор с использованием стальной арматуры ж/б опор в качестве заземляющего проводника. Заземлитель опоры присоединяется к нижнему заземляющему выпуску НЗВ а оборудование металлоконструкции, подлежащие заземлению и установленные на опоре, соединяются с верхним заземляющим выпуском в стойки и подкоса опор. Сопротивление заземлителя опор разъединительных пунктов не должно превышать 30 ОМ в любое время года, не более 0,3 Рэ (эквивалентное сопротивление грунта) грозозащитного заземлителя остальных опор. Заземляющие устройства опор выполняются по типовой серии 3.407.1-150. 10.4.Охрана окружающей среды. С целью снижения вероятности гибели крупных птиц при посадке на опоры ВЛ 6 кВ предусматривается на опорах типа П10-1 (промежуточная) монтировать траверсу ТМ 24 (3.407.1-143) со штыревыми изоляторами, которые не нагружаются проводами, вместо ТМ 1, предусмотренных типовой серией 3.407.1-143. Рабочий проект разработан, без изъятия объектов животного мира из среды обитания в соответствии с законодательством Республики Казахстан об охране, воспроизводстве, использовании животного мира и не препятствует путям миграции животных. Cогласно статьи 47. Объекты государственной экологической экспертизы 1. Обязательной государственной экологической экспертизе подлежат: 1) предпроектная и проектная документация намечаемой деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду, с сопровождающими ее материалами оценки воздействия на окружающую среду в соответствии со стадиями, определенными статьей 37 настоящего Кодекса Статья 37. Стадии оценки воздействия на окружающую среду 1. Оценка воздействия на окружающую среду осуществляется последовательно с учетом стадий градостроительного и строительного проектирования, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 2. Оценка воздействия на окружающую среду включает в себя следующие стадии: 1) предварительная оценка воздействия на окружающую среду, за исключением объектов IV категории (стадия 1); 2) оценка воздействия, выполняемая в целях полного и комплексного анализа возможных эффектов реализации проекта или дальнейшего осуществления хозяйственной и иной деятельности, обоснования альтернативных вариантов и разработки плана (программы) управления охраной окружающей среды, за исключением действующих объектов IV категории (стадия 2); 3) раздел «Охрана окружающей среды» в составе рабочего проекта, содержащий технические решения по предотвращению неблагоприятных воздействий на окружающую среду, за исключением объектов IV категории (стадия 3). Статья 40. Классификация объектов оценки воздействия на окружающую среду по значимости и полноте оценки К IV категории относятся виды деятельности, относящиеся к 5 классу опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, а также все виды использования объектов животного мира, за исключением любительского (спортивного) рыболовства и охоты. Таким образом, первоначальным критерием при определении категории объекта государственной экологической экспертизы является санитарная классификация производственных объектов Рабочий проект согласно приложения 2 приказа №414 МНЭ РК «Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 414Об утверждении перечня продукции и эпидемические значимых объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору» от 30.05.2015, вышеуказанный объект не является эпидемические значимым и нет необходимости получения санитарно-эпидемиологического заключения(объекты V класса опасности с СЗЗ от 0 м до 99 м согласно санитарных правил). |
| --- | --- |

| 11- БӨЛІМ. НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ РАЗДЕЛ-11. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR25-12 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | ТУЛЕНОВ М |  |  |  | "Арысқұм кенішіндегі М-1 манифольдын қоршау және электрмен қамту. Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы" / "Ограждение и Электроснабжение М-1 на месторождении Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район" | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
|  |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 2 |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

| 11. Нормативтік құжаттар тізімі. ЭҚҚЕ «Электр қондырғыларын жобалау және салу қағидалары» 2015 ж. ҚТЕ «Электр жүйелерінің қауіпсіздік стандарттары» ПТЕ «Электр қондырғыларын пайдалану нормалары» | 11. Перечень нормативных документов. ПУЭ РК 2015 года “Правила проектирования и строительства электроустановок” ПТБ “Стандарты безопасности электрических систем” ПТЭ “Нормы эксплуатации электроустановок” |
| --- | --- |