ЖОБА / ПРОЕКТ:

КӘРІЗ ҚҰБЫРЛАРЫН САЛУ

АРЫСҚҰМ КЕН ОРНЫНДАҒЫ БИОПРУДҚА ДЕЙІНГІ ВАХТАЛЫҚ КЕНТ.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ

ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА ДО БИОПРУДА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ АРЫСКУМ.

ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Құжат №/№ документа: AR26-27-EXN-000-001

Рев.0

| Жобаның менеджері: Менеджер проекта: |  | Бөлебиева Л. Болебиева Л. |
| --- | --- | --- |

ӘЗІРЛЕУШІ:

«МКЗ» ЖШС

РАЗРАБОТЧИК:

ТОО «МКЗ»

Қызылорда-2026

Кызылорда-2026

| 1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR26-27-ОПЗ |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ |  | АЗАМОВ С. |  |  | 12.01.26 | КӘРІЗ ҚҰБЫРЛАРЫН САЛУ АРЫСҚҰМ КЕН ОРНЫНДАҒЫ БИОПРУДҚА ЕЙІНГІ ВАХТАЛЫҚ КЕНТ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ. СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ РУБОПРОВОДОВ ОТ ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА ДО БИОПРУДА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ АРЫСКУМ. ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 10 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР - Жалпы «ПҚҚР» АҚ Құмкөл кәріз құбырларын салу Арысқұм кен орнындағы биопрудқа ейінгі вахталық кент. Қызылорда облысы Жалағаш ауданы салу бойынша жобаны жүзеге асыру ниетті. Әкімшілік тұрғыдан кен орны ҚР Ұлытау облысының Ұлытау ауданына жатады. Учаске Қазақстан Республикасы Қызылорда облысы Жалағаш ауданы . «Кәріз құбырларын салу арысқұм кен орнындағы биопрудқа ейінгі вахталық кент. Қызылорда облысы Жалағаш ауданы» жұмыс жобасы мыналардың: - «ПҚҚР» АҚ өндірістік бөлімінен берілген жобалауға арналған тапсырмалардың; - Қосылу нүктелеріне техникалық шарттар. - «Маркшейдер и К» ЖШС орындаған инженерлік–геодезиялық, топографиялық және геологиялық іздестіру жұмыстарының негізінде орындалған, Қызылорда қ., 2025 ж. 05.06.2003 жылы берілген Лицензия ГСЛ №08260. 1.2 Алдын ала деректер 1.2.1 Кіріспе Инженерлік-геологиялық жұмыстар нысаны бойынша: «Кәріз құбырларын салу арысқұм кен орнындағы биопрудқа ейінгі вахталық кент. Қызылорда облысы Жалағаш ауданы». 2025 жылдың қараша айында техникалық тапсырмаға сәйкес орындалды (1-қосымша). Қаралып отырған учаскеде топырақтың геологиялық-литологиялық құрылысын, құрамын, жай-күйін және физикалық-механикалық қасиеттерін, гидрогеологиялық жағдайларын зерттеу орындалды. Орындалған жұмыстардың түрлері мен көлемдері төмендегі кестеде келтірілген: а) далалық; ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ - Общее АО «ПККР» намерен осуществить проект по Строительство канализационных рубопроводов от вахтового поселка до биопруда на месторождении Арыскум. Жалагашский район Кызылординской области. В административном отношении месторождение относится к Улытаускому району Улытауской области РК. Участок расположен на землях Жалагашский район Кызылординской области Республики Казахстан. Рабочий проект «Строительство канализационных рубопроводов от вахтового поселка до биопруда на месторождении Арыскум. Жалагашский район Кызылординской области» выполнен на основании: - задание на проектирование выданные отделом эксплуатации АО «ПККР»; - Технические условия на подключение; - отчеты об инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканиях, выполненные ТОО «Маркшейдер и К» в 2025 году. Лицензия ГСЛ №08260 от 05.06.2003 года. 1.2 Предварительные данные 1.2.1 Введение Инженерно-геологические работы по объекту: «Строительство канализационных рубопроводов от вахтового поселка до биопруда на месторождении Арыскум. Жалагашский район Кызылординской области» выполнены в ноябре 2025 года в соответствии с техническим заданием (приложение 1). Выполнено изучение геолого-литологического строения, состава, состояния и физико-механических свойств грунтов, гидрогеологических условий на рассматриваемом участке. Виды и объемы выполненных работ приведены в нижеследующей таблице: а) полевые.

№№ р/с п/п; Жұмыс түрлері / Виды работ; Бірлік өлшемі /Единица измерения; - Көлемі/ - Объем. 1; Ұңғымаларды шнек-колонкалық бұрғылау диаметрі / Шнеково-колонковое бурение скважин диаметром 135 мм; қ.м./п.м.; 7/21,0. 2; Ұңғымалардан зақымдалмаған құрылым үлгілерін іріктеу / Отбор проб ненарушенной структуры из - скважин; дана/шт.; 4. 3; Сондай-ақ бұзылған құрылым /То же нарушенной структуры; дана/шт.; 6. б) зертханалық /лабораторные №№ р/с п/п; Анықтама түрлері / Виды определений; Бірлік өлшемі / Единица измерения; - Саны / - Количество. 1; Тығыздығы /Плотность; 1 анықт./ опр.; 4. 2; Ылғалдылық /Влажность; 1 анықт./ опр.; -. 3; Иілгіштік /Пластичность; 1 анықт./ опр.; -. 4; Гран талдау / Грананализ; 1 анықт./ опр.; 10. 5; Компрессиялық сынақтар / Компрессионные испытания; 1 анықт./ опр.; 4. 6; Су сығындысы / Водная вытяжка; 1 анықт./ опр.; 3. Есепті жасау кезінде зерттелетін учаскеге жақын жерде бұрын орындалған іздестіру материалдары пайдаланылды. /8/. Инженерлік-геологиялық жұмыстар ҚР ЕЖ 1.02-105-2014 талаптарына сәйкес орындалды «Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер». «Негізгі ережелер» және ҚР ЕЖ 1.02-102-2014 «Құрылысқа арналған инженерлік-геологиялық ізденістер». 1.2.2 Климаттық анықтама Климаттық аудандастыру картасына сәйкес А- қосымшасы ҚР ЕЖ 2.04-01-2017* зерттелетін аумақ IIIВ - климаттық шағын ауданына жатады. Б.1-суретке сәйкес ҚР БК 3.03-101-2013 және ҚР БК 3.03-104-2014 жол-климаттық аудандастыру (В.1-сурет) зерттелетін аумақ IV жол-климаттық аймаққа жатады. Жұмыс ауданына тән негізгі климаттық параметрлер ҚР ЕЖ 2.04-01-2017* деректері бойынша төменде келтірілген Жезқазған метеостанциясы бойынша. Температура. Күндізгі уақытта ауа температурасы әдетте 30ºС - тан жоғары көтеріледі. Орташа айлық ауа температурасы -3,0-ден + 24,4° С дейін өзгереді. Ең суық айлар қысқы (желтоқсан-ақпан), жылы айлар - жазғы (маусым-тамыз) болып табылады. Суық кезеңде едәуір тоңазыту тәуліктің түнгі сағаттарында белгіленеді, сондықтан тоңазудан қорғау шаралары үй-жайларды жылудан қорғауға жеткізіледі. Абсолюттік ең төменгі температура (-42,7)°С, абсолюттік ең жоғарғы температура (+45,1)°С құрайды.; При составлении отчета использованы материалы изысканий, выполненные ранее близ изучаемого участка /8/. Инженерно-геологические работы выполнены в соответствии с требованиями СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП РК 1.02-102-2014 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». 1.2.2 Климатическая справка Согласно карты климатического районирования приложение А СП РК 2.04-01-2017* исследуемая территория относится к климатическому подрайону IIIВ. Согласно рис.Б.1- Дорожно-климатического районирования СП РК 3.03-101-2013 и СП РК 3.03-104-2014 (рис.В.1) исследуемая территория относится к IV дорожно-климатической зоне. Основные климатические параметры, характерные для района работ, приводятся ниже, по данным СП РК 2.04-01-2017* по метеостанции Жезказган. Температура. В дневные часы температура воздуха поднимается обычно выше 30ºС. Среднемесячная температура воздуха изменяется от -3,0 до +24,4°С. Самыми холодными месяцами являются зимние (декабрь-февраль), теплыми - летние (июнь-август). В холодный период значительные переохлаждения отмечаются в ночные часы суток, поэтому меры защиты от переохлаждения сводятся к теплозащите помещений. Абсолютная минимальная температура составляет (-42,7)°С, абсолютная максимальная - (+45,1)°С.. Сыртқы ауа температурасы / Температура наружного воздуха, 0С айлар бойынша орташа / средняя по месяцам; Орташа жылдық / среднегодовая. I: II: III: IV: V: VI: VII: VIII: IX: X: XI: XII:. -13,8 -13,2 -5,0 8,7 16,2 22,4 24,4 22,0 15,0 5,9 -3,0 -10,2; 5,8. Қар жамылғысының салмағы бойынша аудан - II (1,2 кПа немесе 120 кгс/м ²). Мұз қабырғасының қалыңдығы бойынша аудан – ІІ (10мм). Желдің базалық жылдамдығы, желдің қысымы бойынша аудан - III (30м/с; 0,56 кПа немесе 56 кгс/м2). 1.2.3 Геоморфология және жер бедері Геоморфологиялық тұрғыдан жұмыс учаскесі Құмкөл ойпатты жазығына орайластырылған*. Қарастырылып отырған трассалардың рельефі әлсіз. Ұңғымалардың сағалары бойынша трассаның биіктік белгілерінің ауытқуы 103,54-тен 107,23 м-ге дейін, топопланды қараңыз. - ойпатты жазықтың атауы кен орнының атауы бойынша шартты түрде келтірілген. 1.2.4 Геологиялық-литологиялық құрылым Жұмыс учаскесінің геологиялық-литологиялық құрылымы төрттік кезеңдегі делювиалды-пролювиалды шөгінділермен ұсынылған (dр Q). Ашылған 3,0 м тереңдікке аралық желілердің трассалары орташа ірі құмдармен, жер бетінен қуаты 0,2-0,3 м топырақ-өсімдік қабатымен жабылған. Тереңдігі бойынша жұмыс учаскесі құрылысының егжей-тегжейлі қимасы 6-қосымшадағы геологиялық-литологиялық бағандарда келтірілген. 1.2.5 Гидрогеологиялық шарттар Жұмыс учаскесінде тереңдігі 3,0 м инженерлік-геологиялық қазбалармен жер асты сулары ашылмаған. Төрттік, неоген және олигоцен шөгінділерін қамтитын аймақ жер асты суларының және әлсіз қысымды сулардың басым болуымен сипатталады, олардың режимі атмосфералық жауын-шашынмен және жер үсті су ағындарының режимімен тығыз байланысты. Төменгі аймақ қысымды сулардың басым даму аймағы болып табылады; осы аймақтың жер асты суларының терең жатуына байланысты құрылыс жағдайларына айтарлықтай әсер етпейді. Жер асты суларының пайда болу көзі-қарлы сулар, жауын-шашын. Аудандағы жер асты суларының тербеліс амплитудасы 0,8-1,0 м құрайды. 1.2.6 Топырақтың физика-механикалық қасиеттері Жұмыс учаскесі топырақтарының сығылатын қалыңдығы шегінде бір инженерлік-геологиялық элемент (ИГЭ) бөлінді: ИГЭ-1 - орташа іріліктегі, сарғыш-сұр және қоңыр түсті, аз ылғалды, борпылдақ және орташа тығыздықтағы, кварц-далалық шпаттық құрамдағы, жұқа қабатты саз, ірі құм, ашылған қуаты 3,0 м. Суға қаныққандағы топырақтың жалпы деформациясының нормативтік модулі – 10,9 МПа, табиғи ылғалдылықта – 16,0 МПа. Суға қаныққан кезіндегі беріктік сипаттамаларының нормативтік мәндері: ішкі үйкеліс бұрышы – 290 меншікті ілінісу –0 кПа Деформацияны есептеу үшін сумен қаныққан топырақтың есептік сипаттамалары: - үлес салмағы, γII, кН/м3-18,62 - меншікті ілінісу, сII, кПа -0 - ішкі үйкеліс бұрышы, φII, град. - 29 - деформация модулі, Е, МПа – 10,9 Сондай ақ жүк көтергіштігін есептеу үшін: - үлес салмағы, γI, кН/м3 – 18,52 - меншікті ілінісу, сI, кПа – 0 - ішкі үйкеліс бұрышы, φI, град.- 26 - деформация модулі, Е, Мпа – 10,9 Сүзгілеу коэффициентінің нормативтік мәні 9,63 м тәулігіне /. Шөгуі аз топырақ, шөгу түрі I. Шөгу сипаттамасы төмендегі кестеде келтірілген; Район по весу снегового покрова – II (1,2 кПа или 120 кгс/м²). Район по толщине стенки гололеда – II (10мм) Район по базовой скорости ветра, давлению ветра – III (30м/с; 0,56 кПа или 56 кгс/м²). 1.2.3 Геоморфология и рельеф В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к низменной равнине Кумколь*. Рельеф рассматриваемых трасс слабовсхолмленный. Колебание высотных отметок трассы по устьям скважин от 103,54 до 107,23м, см. топоплан. - наименование низменной равнины приведено условно по наименованию месторождения. 1.2.4 Геолого-литологическое строение Геолого-литологическое строение участка работ представлено делювиально-пролювиальными отложениями четвертичного возраста (dр Q). На вскрытую глубину 3,0м трассы выкидных линий сложены песками средней крупности, с поверхности земли покрытыми почвенно-растительным слоем мощностью 0,2-0,3м. Детальный разрез строения участка работ по глубине приводится на геолого-литологических колонках в приложении 6. 1.2.5 Гидрогеологические условия На участке работ инженерно-геологическими выработками глубиной 3,0 м подземные воды не вскрыты. Зона, охватывающая четвертичные, неогеновые и олигоценовые отложения, характеризуется преобладанием грунтовых вод и слабонапорных вод, режим которых тесно связан с атмосферными осадками и с режимом поверхностных водотоков. Нижняя зона является зоной преимущественного развития напорных вод; в связи с глубоким залеганием подземные воды этой зоны существенного влияния на условия строительства не оказывают. Источником формирования подземных вод являются снеготалые воды, атмосфер- ные осадки. Амплитуда колебания подземных вод в районе составляет 0,8-1,0м. 1.2.6 Физико-механические свойства грунтов В пределах сжимаемой толщи грунтов на участке выделен один инженерно-геологический элемент (ИГЭ): ИГЭ-1 - пески средней крупности, желтовато-серого и коричневого цвета, маловлажные, рыхлые и средней плотности, кварц-полевошпатового состава, с тонкими прослойками глины, песка крупного, вскрытой мощностью 3,0м . Нормативный модуль общей деформации грунта при водонасыщении – 10,9 МПа, при природной влажности – 16,0 МПа. Нормативные значения прочностных характеристик при водонасыщении составляют: угол внутреннего трения – 290 удельное сцепление – 0 кПа Расчетные характеристики водонасыщенных грунтов для расчета по деформациям: - удельный вес, γII, кН/м3-18,62 - удельное сцепление, сII, кПа-0 - угол внутреннего трения, φII, град.-29 - модуль деформации, Е, МПа- 10,9 То же для расчета по несущей способности: - удельный вес, γI, кН/м3-18,52 - удельное сцепление, сI, кПа-0 - угол внутреннего трения, φI, град.-26 - модуль деформации, Е, МПа-10,9 Нормативное значение коэффициента фильтрации 9,63 м/сут. Грунт слабопросадочный, тип просадочности I. Характеристика просадочности приводится в нижеследующей таблице:. Бастапқы шөгу қысымы / Начальное просадочное давления, psl, кПа; Салыстырмалы шөгу /Относительная просадочность, εsl, жүктеме кезінде /при нагрузке, p, кПа. 50; 100; 200; 300. 205; 0,009; 0,009; 0,009; 0,013. Инженерлік-геологиялық элементтерді бөлу топырақтың номенклатуралық түрі мен физика-механикалық қасиеттерін ескере отырып жүргізілді. Бөлінген инженерлік-геологиялық элементтер топырақтарының физикалық қасиеттерінің нормативтік сипаттамалары және деформациялық сипаттамаларының есептік мәндері зертханалық сынақтардың нәтижелері бойынша келтіріледі. ЭГЭ-1 топырақтарының беріктік сипаттамаларының есептік мәндері ҚР ЕЖ 5.01-102-2013 4.3.16-тармағына 1-ескертпеге сәйкес А қосымшасының А. 1-кестесі бойынша қабылданды. 1.2.7 Инженерлік-геологиялық процестер мен құбылыстар Меншікті электр кедергісін өлшеу нәтижелері бойынша көміртекті және төмен қоспаланған болатқа қатысты топырақтардың коррозиялық агрессивтілігі – жоғары (4-қосымша). МЕМСТ 25100-2011 сәйкес жеңіл еритін тұздармен тұздану дәрежесі бойынша топырақ орташа тұздалған. Тұздану түрі сульфатты. Тұздардың пайыздық құрамы 3-қосымшада келтірілген. Бетон және темірбетон конструкцияларына топырақтың агрессивтілік дәрежесі бойынша сульфаттардың құрамы бойынша (7490-9650мг/кг) МЕМСТ 10178-85 бойынша портландцементте, шлакопортландцементте, әлсіз және орташа агрессивті - МЕМСТ 22266-94 бойынша сульфатқа төзімді цементтерде W4 су өткізбейтін маркалы бетондар үшін қатты агрессивті ИГЭ-1 топырақтары. Хлоридтердің құрамы бойынша (1380-1950 мг / кг) су өткізбейтін W4 - W6 маркалы бетондар үшін қатты агрессивті топырақтар (6-қосымша). Ерекше топырақтар (тұзды). Топырақтар мұз қату кезінде көтерілмейді топырақтары әлсіз: салыстырмалы деформация ξ fh = 0,01 – 0,03. 1.2.8 Топырақтың құрылыс топтары ҚР ЭСН 8.04-01-2015сәйкес игеру қиындығы бойынша топырақ топтары бір шөмішті экскаватормен және қолмен әзірлеу кезінде:; Выделение инженерно-геологических элементов производилось с учетом номенклатурного вида и физико-механических свойств грунтов. Нормативные характеристики физических свойств и расчетные значения деформационных характеристик грунтов выделенного инженерно-геологического элемента приводятся по результатам лабораторных испытаний. Расчетные значения прочностных характеристик грунтов ИГЭ-1 приняты по таблице А.1 прил.А в соответствии с примечанием 1 к п.4.3.16 СП РК 5.01-102-2013. 1.2.7 Инженерно-геологические процессы и явления Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали по результатам измерения удельного электрического сопротивления – высокая (приложение 4). По степени засоленности легкорастворимыми солями согласно ГОСТ 25100-2011 грунты слабозасоленные. Тип засоления сульфатный (приложение 3). По степени агрессивности грунтов на бетонные и железобетонные конструкции по содержанию сульфатов (7490-9650мг/кг) грунты ИГЭ-1 сильноагрессивные для бетонов марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85, шлакопортландцементе, слабо- и среднеагрессивные - на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-94. По содержанию хлоридов (1380-1950 мг/кг) грунты сильноагрессивные для бетонов марки по водонепроницаемости W4- W6 (приложение 6). Грунты специфические (засоленные). При промерзании грунты непучинистые до слабопучинистых: относительная деформация ξ fh = 0,01 – 0,03. 1.2.8 Строительные группы грунтов Группы грунтов по трудности разработки согласно ЭСН РК 8.04-01-2015при разработке одноковшовым экскаватором и вручную:. №№ р/с п/п; Атауы және қысқаша топырақтың сипаттамасы / Наименование и краткая характеристика грунтов; Даму кезіндегі топырақтар тобы / Группа грунтов при разработке. бір шөмішті экскаватормен / одноковшовым экскаватором; қолмен / вручную. 1; Өсімдік қабатының топырағы / Грунт растительного слоя (п.9а); 1; 1. 2; 10% дейін қиыршық тас араласқан құмдар / Пески с примесью гравия, гальки до 10% (п.29б); 1; 1. 1.2.9 Сейсмикалылық ҚР ЕЖ 2.03-30-2017* сәйкес құрылыс аймағының болжамды сейсмикалық деңгейі Б қосымшасы және жалпы сейсмикалық аудандастыру картасына сәйкес ОСЗ-2475 шкаласы бойынша MSK-64 - 6 балл, ОСЗ-22475 картасы - 7 балл. ҚР ЕЖ 2.03-30-2017* 6.1-кестеге сәйкес құрылыс алаңының топырақты жағдайлары сейсмикалық қасиеттері бойынша III типке жатады (бос құмдар). ҚР ЕЖ 2.03-30-2017* 6.2 кестесіне сәйкес құрылыс алаңының сейсмикалығы тиісінше 7 және 8 балл. Жұмыс ауданы ОСЗ-1475 жалпы сейсмикалық аймақтандыру картасы бойынша 0,025g жылдамдықпен және ОСЗ-12475 картасы бойынша 0.051g (Б-қосымша) сейсмикалық қауіпті аймақта орналасқан. ҚР ЕЖ 2.03-30-2017* Е-қосымшасына сәйкес есептік үдету - 0,08. Ұсыныстар: - орналасу жер үсті сулары мен атмосфералық судың жылдам ағуын қамтамасыз етуі керек құрылыс учаскесінен тыс жауын-шашын; - сульфатқа төзімді цементте бетондарды қолдану қажет; - сейсмикалық 6 балл және одан жоғары аудандарда қауіпті объектілерді, өндірістерді орналастыруды болдырмау қажет; тиісті инженерлік қорғау құрылыстарын (ЖС) тұрғызу-сейсмикалық аудандарда жобалау мен құрылыс нормаларын сақтау қажет; - қолданыстағы автожолдармен және жол жабындары бар басқа да аумақтармен қиылысатын учаскелерде орларды кері жабуды аз қысылатын топырақтармен (20 МПа және одан да көп деформация модулімен) орындау қажет; - құрылыс жұмыстарын бастамас бұрын - «ПҚҚР» АҚ кабель желілері бойынша келісу - көзделсін.; 1.2.9 Сейсмичность Расчетная сейсмичность зоны строительства в соответствии с СП РК 2.03- 30-2017* согласно приложения Б и карты общего сейсмического зонирования ОСЗ-2475 - 6 баллов по шкале МSК-64, карты ОСЗ-22475 – 7 баллов. Согласно таблицы 6.1 СП РК 2.03-30-2017* грунтовые условия площадки строительства по сейсмическим свойствам относятся к III типу (пески рыхлые). Сейсмичность площадки строительства в соответствии с табл. 6.2 СП РК 2.03-30-2017* соответственно 7 и 8 баллов. Район работ расположен в зоне сейсмической опасности с ускорением 0,025g cогласно карты общего сейсмического зонирования ОСЗ-1475 и 0.051g – карты ОСЗ-12475 (приложение Б). Расчетное ускорение согласно приложения Е СП РК 2.03-30-2017* - 0,08. Рекомендации: - обратную засыпку траншей на участках - пересечений с существующими автодорогами и другими территориями, имеющими дорожные покрытия необходимо выполнять малосжимаемыми грунтами (с модулем деформации 20 МПа и более); - перед началом строительных работ предусмотреть согласование по кабельным линиям с АО «ПККР» - пересечений с существующими автодорогами и другими территориями, - имеющими дорожные покрытия необходимо выполнять малосжимаемыми грунтами (с модулем деформации 20 МПа и более); - перед началом строительных работ предусмотреть согласование по кабельным линиям с АО «ПККР».

| 2-БӨЛІМ. СУ ЖӘНЕ КӘРІЗ РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR26-27-ВК |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | АЗАМОВ С. |  |  | 12.01.26 | КӘРІЗ ҚҰБЫРЛАРЫН САЛУ АРЫСҚҰМ КЕН ОРНЫНДАҒЫ БИОПРУДҚА ЕЙІНГІ ВАХТАЛЫҚ КЕНТ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ. СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ РУБОПРОВОДОВ ОТ ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА ДО БИОПРУДА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ АРЫСКУМ. ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 4 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

2. Кәріз 2.1.ҰК "АРЫСҚҰМ КЕН ОРНЫНДАҒЫ ВАХТАЛЫҚ КЕНТТЕН БИОПРУДҚА ДЕЙІН КӘРІЗ ҚҰБЫРЛАРЫН САЛУ" РП. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ."кәріз негізінде орындалды жобалау және талаптарға сәйкес: - ҚР БК 4.01-103-2013 "сумен жабдықтау мен кәріздің сыртқы желілері мен құрылыстары" 2.2. Қысымды кәріз Жобада қысымды кәріз желісінің жаңа құрылысы көзделеді. Сыртқы қысымды кәріз желілері ГОСТ 18599-2001 сәйкес PE100 SDR17 S8 полиэтиленді қысымды құбырлардан жасалған, "техникалық" түрі, диаметрі D160×9,5 мм, жалпы ұзындығы l = 1752 м. Кәріз құдықтары-ТПР 902-09-22.84 бойынша. Ұңғымалардың негізін топырақ 0,3 м тереңдікке тығыздала отырып жасаңыз. ұңғымалардың люктерінің айналасындағы жер бетін ұңғымадан 0,03 көлбеу синустардан 0,3 м кеңірек етіп жоспарлаңыз. Қолданыстағы кәріз сорғы станциясынан (КНС) қысымды кәріз сөндіргішке беріледі қысым, содан кейін дренаждар гравитациялық желіге жіберіледі. 2.3. Гравитациялық кәріз Гравитациялық кәріз желісі қолданыстағы кәріз желісіне қосылған бас сөндіргіштен кейін жобаланады. Жобаланған гравитациялық желі ГОСТ Р 54475-2011 сәйкес ұзындығы L = 47,5 м болатын Ø160 мм гофрленген құбырлардан салынады. Құбырлардың негізі құмды, қалыңдығы h = 100 мм. Кәріз құдықтары ТПР 902-09-22.84 бойынша Ø1000 мм құрама темірбетон қабылданды. Қолданыстағы жерасты коммуникацияларымен қиылысқан кезде траншея топырағын өңдеуді қиылыстың әр жағына 2,0 м қашықтықта қолмен орындау керек. Желіні төсеу, сынау және қабылдау бойынша жұмыстарды жүргізу ҚР ҚН сәйкес жүргізілсін 4.01-03-2013 ҚР БК 4.01-103-2013 және ҚР ҚН 4.01.05-2002. Тығыздық сынағы екі рет жүргізіледі: - Траншея толтырылғанға дейін алдын ала - Траншея толтырылғаннан кейін қабылдау (түпкілікті ) Ұңғымалардың синустары ГОСТ 22733-77 бойынша анықталған оңтайлы ылғалдылықтың жергілікті топырақтарымен жабылған. Қайта толтыру топырақтары "кері толтыру құрылғысы бойынша нұсқаулық" талаптарына сәйкес болуы керек ҚН 536-81, ҚНжЕ 3-8-76 және ҚНжЕ 3-30-74*. Қайта толтыру топырақтары Y СК топырақ қаңқасының жобалық тығыздығына дейін тығыздалуы керек.1.10 СН 536-81 т.бойынша анықталған даңғыл. Тығыздау ҚНжЕ 3-30-74* 2-бөлімінің, 3,42-тармақтың, 3.46-тармақтың және ҚНжЕ 3-8-76-бөлімінің және ҚНжЕ 3-8-76 және ҚН 536-81-бөлімінің 10-бөлімінің нұсқауларына сәйкес жүргізіледі. Траншея дұрыс дайындалуы керек. Оның орналасуы топырақтың күйіне байланысты. Егер траншеяның түбі қатты және тығыз болса, онда жастық құрылғысы қажет. Түбі құм қабатымен (шамамен 10-15 см) немесе басқа түйіршікті материалмен жабылған және тегістелген. Бақылау құдығынан 2 метр қашықтықта жастық тығыздалады. Түбінде тастар, мұздатылған топырақ кесектері болмауы керек. Жылжу қаупі бар борпылдақ топырақпен жұмыс істеу кезінде түбін нығайту қажет. Мұндай жағдайларда траншеяның түбі геотекстильмен нығайтылады. Құбырлардың негізі құмды H=100 мм. Су құбыры құдықтарындағы пішінді бөліктер-құбырлар ГОСТ 10704-91 бойынша болат электрмен дәнекерленген құбырлардан өте күшейтілген оқшаулаумен қабылданды. Арматура ГОСТ 12820-80 және ГОСТ 12822-80 бойынша фланецтердің көмегімен құбырларға қосылады. Жобаланатын су құбыры желілері екі кезеңде сыналуға жатады : - алдын ала сынақ ; - қабылдау сынағы. Пластикалық құбырларды температурамен сумен жууға рұқсат етіледі 60 с аспайды, құбырларды бумен үрлеуге жол берілмейді.; 2. Канализация 2.1.НК РП "СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА ДО БИОПРУДА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ АРЫСКУМ. ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ." канализация выполнен на основании проектирование и согласно требований: -СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» 2.2. Напорная канализация Проектом предусматривается новое строительство напорной канализационной сети. Наружные сети напорной канализации проектируются из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 S8, тип «техническая», диаметром d160×9,5 мм, общей протяжённостью L = 1752 м, в соответствии с ГОСТ 18599-2001. Канализационные колодцы — по ТПР 902-09-22.84. Основание под колодцы выполнить с уплотнением грунта на глубину 0,3 м. Поверхность земли вокруг люков колодцев спланировать на 0,3 м шире пазух с уклоном 0,03 от колодца. От существующей канализационной насосной станции (КНС) напорная канализация подаётся к гасителю напора, после которого стоки отводятся в самотечную сеть. 2.3. Самотечная канализация Самотечная сеть канализации проектируется после гасителя напора, с подключением к существующей сети канализации. Проектируемая самотечная сеть прокладывается из гофрированных труб Ø160 мм, протяжённостью L = 47,5 м, в соответствии с ГОСТ Р 54475-2011. Основание под трубопроводы принято песчаное, толщиной h = 100 мм. Канализационные колодцы приняты сборные железобетонные Ø1000 мм по ТПР 902-09-22.84. При пересечении с действующими подземными коммуникациями разработку грунта траншеи выполнять вручную на расстоянии 2,0 м в каждую сторону от пересечения. Производство работ по укладке, испытанию и приемки сети вести согласно СН РК 4.01-03-2013 и СП РК 4.01-103-2013и СН РК 4.01.05-2002. Испытание на герметичность производится дважды: - Предварительное до засыпки траншеи - Приемочное (окончательное ) после засыпки траншеи Пазухи колодцев засыпаются местными грунтами оптимальной влажности, определяемой по ГОСТ 22733-77. Грунты обратных засыпок должны соответствовать требованиям "Инструкция по устройству обратных засыпок в стесненных местах" СН 536-81, СНиП 3-8-76 и СНиП 3-30-74*. Грунты обратных засыпок должны быть уплотнены до проектной плотности скелета грунта Y ск.пр., определяемой по п.1.10 СН 536-81. Уплотнение производится в соответствии с указаниями раздела 2 СНиП 3-30-74*, п.п. 3,42; 3.46 и раздела СНиП 3-8-76 и раздела 10 СНиП 3-8-76 и СН 536-81. Траншею следует правильно подготовить. Ее обустройство зависит от состояния грунта. Если дно траншеи твердое и плотное, то необходимо устройство подушки. Дно засыпается слоем (около 10-15 см) песка или другим гранулированным материалом и выравнивается. На расстоянии 2 метров от смотрового колодца подушка трамбуется. На дне не должно быть камней, комков мерзлого грунта. При работе с рыхлым грунтом, который имеет опасность к смещению, требуется укрепить дно. В таких случаях дно траншеи укрепляется геотекстилем. Основание под трубопроводы принято песчаное h=100мм. Фасонные части в водопроводных колодцах - трубы приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной изоляцией. Арматуры подсоединяются с трубами с помощью фланцев по ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12822-80. Проектируемые сети водопровода подлежат испытанию в два этапа : - предварительное испытание ; - приемочное испытание. Допускается промывка пластмассовых трубопроводов водой с температурою не более 60 С. Продувка трубопроводов паром не допускается..

| 3-БӨЛІМ. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ РАЗДЕЛ 3. ОХРАНА ТРУДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR26-27 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | АЗАМОВ С. |  |  |  | КӘРІЗ ҚҰБЫРЛАРЫН САЛУ АРЫСҚҰМ КЕН ОРНЫНДАҒЫ БИОПРУДҚА ЕЙІНГІ ВАХТАЛЫҚ КЕНТ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ. СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ РУБОПРОВОДОВ ОТ ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА ДО БИОПРУДА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ АРЫСКУМ. ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 2 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

3. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ Кәсіпорындағы қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету мақсатында жұмысты ұйымдастыру рәсімдемелері еңбек заңнамасымен, еңбекті қорғау жөніндегі ұлттық және өнеркәсіптік құжаттармен айқындалады. Кәсіпорынның еңбекті қорғау саласындағы жұмысының мақсаты қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының өндірістік нәтижелерге қатысты басымдығын мойындау болып табылады. Еңбекті қорғау саласындағы жұмысты ұйымдастыру үшін кәсіпорын еңбекті қорғауды бақылаудың тиімді жүйесін жобалап, ендіруі тиіс. Еңбекті қорғауды бақылау жүйесі бақылаудың жалпы бақылау жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады және мыналарды қамтиды: дайындық, қауіпсіз жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында өзара байланысты әлеуметтік-экономикалық, тиімді, санитарлық, медициналық шаралар кешенін, заңнамалық рәсімдемелер өткізу үшін шешімдер қабылдау, жұмыс кезінде адамның денсаулығы мен жұмыс атқарымдығын сақтау. Еңбекті қорғау жөніндегі негізгі шаралар ретінде жобада мыналарды қарастыру қажет: - газға қатысты барлық технологиялық процесті толық герметикалау; - технологиялық жабдықтарды сақтандыру құрылғыларымен жабдықтау; - жабдықтарды максималды ықтимал қысым жағдайларын ескере отырып таңдау;құбыр материалдары, клапандар, ернемектер, төсемдер және т.б. максималды жұмыс қысымына арналған. - зауытта жасалған блокты және блокты-жиынтықты жабдықтарды пайдалануға барынша сенімді жабдықтар ретінде қолдану; - технологиялық процесті бақылау, автоматтандыру және басқару диспетчерлік пульттен жүргізіледі; - жабдықтар мен дабылдатқышты объектілерді пайдаланудың қалыпты жағдайларынан ауытқу болған кезде бұғаттау.; 3. ОХРАНА ТРУДА Процедуры по организации работы с целью обеспечения безопасных условий труда на предприятии определяются трудовым законодательством, национальными и промышленными документами по защите труда. Целью работы предприятия в области защиты труда является признание приоритета жизни и здоровья сотрудников по отношению к производственным результатам. Для организации работы в области защиты труда, предприятие должно запроектировать и внедрить эффективную систему контроля защиты труда. Система контроля защиты труда является необъемлемой частью общей системы контроля и включает: подготовку, принятие решений для проведения комплекса взаимосвязанных социально-экономических, эффективных, санитарных, медицинских мер, юридических процедур для обеспечения безопасной работы, сохранение здоровья и функциональности человека во время работы. В качестве основных мероприятий по охране труда, проектах следует предусматривать: - полную герметизацию всего технологического процесса газа; - оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами - выбор оборудования из условия максимально возможного давления Материал Трубопровода, клапаны, фланцы, прокладки ит.д предназначены для максимума операционное давлениев нем - применение блочного и блочно-комплектного оборудования заводского изготовления как более надежного в эксплуатации - контроль, автоматизацию и управление технологическим процессом с диспетчерского пульта блокировку оборудования и сигнализацию при отклонении от нормальных условий эксплуатации объектов..

| 4-БӨЛІМ. ҚОҒАМДЫҚ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР РАЗДЕЛ 4. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR26-27 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | АЗАМОВ С. |  |  |  | КӘРІЗ ҚҰБЫРЛАРЫН САЛУ АРЫСҚҰМ КЕН ОРНЫНДАҒЫ БИОПРУДҚА ЕЙІНГІ ВАХТАЛЫҚ КЕНТ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ. СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ РУБОПРОВОДОВ ОТ ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА ДО БИОПРУДА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ АРЫСКУМ. ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 3 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

4. ҚОҒАМДЫҚ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР Жұмыс вахтасы кезінде адамдардың тұруына арналып жобаланған барлық алаңдарда тек алғашқы көмек беру қарастырылған. Қызмет көрсетуші персонал поселкеде орналасқан асханадан тамақтануы тиіс. 4.1. Өндірістік санитария Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 11 ақпандағы № ҚР ДСМ -13. бұйрығымен бекітілген «Өнеркәсіптік объектілерге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптардың» 4-қосымшасына сәйкес: 81-тармақ. Барып-келіп істелінетін сипаттағы жұмыстарды орындаушылар, құрылысы толық аяқталмаған объектілерде жұмыскерлердің (мұнараны монтаждау бригадаларының, ұңғымаларға ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізетін бригадаларының жұмысшылары,) ауыз сумен қамтамасыз ететін жеке құтылары болуы керек; Және, 82-тармақ. Ыстық климаттық жағдайларда (сыртқы температура плюс 36 0С-тан жоғары) ашық ауада жұмыс істейтін өндірістік объектілерінде жұмыскерлер ауыз су режимін оңтайландыруға мүмкіндік беретін сусындармен қамтамасыз етіледі; Сондай-ақ 86-тармақ. Құбыр өткізу құрылысымен айналысатын жұмысшылар үшін тікелей жұмыс орнында жылжымалы асханалар ұйымдастырылады. Базалық асханадан ыстық тамақты жұмыс орнына тасымалдауға және арнайы бөлінген үй-жайда тарату мен тамақтандыруға, сондай-ақ, жұмыс орнынан асханаға дейінгі арақашықтық 300 м-ден аспайтын болса, кәсіпшіліктердегі стационарлық асханаларда ұйымдастыруға рұқсат етіледі. Атқаратын жұмыстары көшпелі жүріп-тұру жағдайларының ерекшеліктерімен сипатталатын жұмысшылар үшін және жайластырылмаған объектілерде жұмыс істейтіндер үшін биодәретханалар көзделеді. Барлық жұмысшылар арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етіледі. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 16 маусымдағы 2021 жылғы № ҚР ДСМ – 49. бұйрығымен бекітілген "Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу және іске қосу, пайдалану кезінде еңбек және тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарына" сәйкес кеніштің вахталық кентінде тұрмыстық және медициналық қызмет көрсету көзделеді. Кеніштің вахталық кентінде тұрмыстық және медициналық қызмет көрсету көзделеді. Жұмыс істеп тұрған вахталық поселке аумағында асхана, жатақхана, алғашқы медициналық көмек көрсетуге арналған медициналық пунктер қарастырылған. Өмірге қауіп төндіретін елеулі аурулар анықталған жағдайда науқастарды жақын жердегі медициналық мекемелерге тасымалдау көзделеді. Пайдалану кезінде. Пайдалану кезінде осы объектіге қызмет көрсетуді жұмыс істейтін қызметкер жүзеге асырады. Жұмыс тәртібі – вахталық (12 сағаттан (үзіліссіз) 2 ауысым). Жұмыстар белгіленген 1000 м санитарлық қорғау аймағы бар жұмыс істеп тұрған кәсіпорында жүргізіледі.; 4. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ Все площадки, спроектированные для пребывания людей во время рабочей вахты, предусматривают только первую помощь. Обслуживающий персонал должен принимать пищу в столовой, расположенной в поселке. 4.1. Производственная санитария В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности" утвержденные приложение 4 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ -13. Пункт 81, Рабочие с разъездным характером труда и работающие на не обустроенных объектах (рабочие вышкомонтажных бригад, бригад текущего и капитального ремонта скважин) имеют индивидуальные фляжки для питьевой воды; И, пункт 82, На производственных объектах на открытом воздухе в условиях жаркого климата (при внешних температурах выше плюс 36оС) работники обеспечиваются напитками, позволяющие оптимизировать питьевой режим; А также пункт 86, Для работающих строительством трубопроводов организовываются передвижные столовые непосредственно на месте ведения работ. Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении, а также – организация питания в стационарных столовых на промыслах, если расстояние до столовой от места ведения работ не более 300 м. Для рабочих с разъездным характером труда и работающих на необустроенных объектах следует предусмотреть биотуалеты. Все работающие обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты. В соответствии "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства" утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49. Бытовое и медицинское обслуживание предусматривается в вахтовом поселке месторождения. На территории существующего вахтового поселка предусмотрены столовая, общежития, медицинские пункты для оказания первой необходимой медицинской помощи. При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, предусматривается транспортировка больных в ближайшие медицинские учреждения. При эксплуатации. Обслуживание данного объекта при эксплуатации будет осуществляться существующим персоналом. Режим работы – вахтовый (2 смены по 12 часов (непрерывно). Работы проводятся в действующем предприятии с установленной санитарной защитной зоны 1000 м..

| 5-БӨЛІМ. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ РАЗДЕЛ 5. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR26-27 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | АЗАМОВ С. |  |  |  | КӘРІЗ ҚҰБЫРЛАРЫН САЛУ АРЫСҚҰМ КЕН ОРНЫНДАҒЫ БИОПРУДҚА ЕЙІНГІ ВАХТАЛЫҚ КЕНТ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ. СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ РУБОПРОВОДОВ ОТ ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА ДО БИОПРУДА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ АРЫСКУМ. ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 3 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

5. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ 5.1ҚР. ҚНмҚ 2.02-05-2009 нормаларына (өртке қарсы құрылғылар нормалары) сәйкес аралық құбырлар өрт дабылдатқыштармен және өрт сөндіру қондырғыларымен жабдықталуы тиіс емес. 5.2. Өрт қауіпсіздігі барлық кезеңдерді (жобалау, құрылыс жүргізу, пайдалану) ескере отырып, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейімен сипатталуы және төмендегі міндеттердің бірін орындауы тиіс: - өрттің шығуын болдырмау; - адамдардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету; - материалдық құндылықтардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету; - адамдар мен материалдық құндылықтардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 5.3. Өрттің алдын алу жанғыш ортаның және (немесе) тұтану көздерінің жанғыш ортада (немесе оған енгізу) пайда болуына жол бермеу арқылы жүзеге асуы тиіс. Жанғыш ортаның пайда болуына жол бермеу, келесі тәсілдердің бірімен немесе олардың құрамдасымен қамтамасыз етілуі тиіс: Неғұрлым мүмкіндігінше жанбайтын және қиын жанатын заттар мен материалдарды қолдану; Неғұрлым мүмкіндігінше технология мен құрылыс жағдайлары бойынша жанғыш заттардың, материалдардың салмағын және (немесе) көлемін шектеу және оларды орналастырудың барынша қауіпсіз тәсілін қолдану; Жанғыш заттардың салмағын және (немесе) көлемін шектеуге, сонымен қатар, оларды орналастырудың барынша қауіпсіз тәсіліне: - бір уақытта ашық алаңдарда орналасқан жанғыш заттар мен материалдардың салмағын және (немесе) көлемін азайту; - объект орналасқан аумақты жанғыш қалдықтардан, шаң түзілімдерінен, түбіттен және т.с.с. мезгіл-мезгілмен тазартып отыру; - өрт қаупі бар өндіріс қалдықтарынан тазарту арқылы қол жеткізілуі тиіс; 5.4. Ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралардың құрамы: - өрттен қорғауды ұйымдастыру; - қызметкерлерге өндірістегі өрт қауіпсіздігі қағидаларын оқытуды ұйымдастыру; өрт шыққан жағдайда әкімшілік пен қызметкерлердің әрекет етуі туралы іс-шаралар әзірлеу және адамдарды эвакуациялауды ұйымдастыру. 5.5. Өрт сөндіру депосы вахталық қалашықта жобадағы нысаннан 3-5 қашықтықта орналасқан. Келу уақыты шамамен 10-15 минут.; 5. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 5.1. В соответствии нормам СНиП РК 2.02-05-2009 (нормы противопожарных оборудований)выкидные линии не подлежат оборудованию пожарной сигнализации и установками пожаротушения. 5.2. Пожарная безопасность должна характеризоваться уровнем обеспечения пожарной безопасности с учетом всех стадий (проектирование, строительство, эксплуатация) и выполнять одну из следующих задач: - исключать возникновение пожара; - обеспечивать пожарную безопасность людей; - обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей; - обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей. 5.3. Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением в горючей среде (или внесения в неё) источников зажигания.Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинацией: Максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов; Максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения; Ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов, а также наиболее безопасный способ их размещения должны достигаться: - уменьшением массы и (или) объема горючих веществ и материалов, находящихся одновременно на открытых площадках; - периодической очистки территории, на которой располагается объект от горючих отходов, отложений пыли, пуха и т.п.; - удалением пожароопасных отходов производства; 5.4.Организационно-технические мероприятия должны включать: - организацию пожарной охраны; - организацию обучения персонала правилам пожарной безопасности на производстве; - разработка мероприятий по действиям администрации и персонала на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей. 5.5. Пожарное депо находится на вахтовом поселке, на расстоянии 3-5 км от проектируемого объекта. Время прибытия составляет примерно 10-15 минут..

| 6-БӨЛІМ. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫҢ ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРАЛАРЫ, ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ РАЗДЕЛ 6. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AR26-27 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | АЗАМОВ С. |  |  |  | КӘРІЗ ҚҰБЫРЛАРЫН САЛУ АРЫСҚҰМ КЕН ОРНЫНДАҒЫ БИОПРУДҚА ЕЙІНГІ ВАХТАЛЫҚ КЕНТ. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ. СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ РУБОПРОВОДОВ ОТ ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА ДО БИОПРУДА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ АРЫСКУМ. ЖАЛАГАШСКИЙ РАЙОН КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 3 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

6. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫҢ ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРАЛАРЫ, ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ Табиғи және техногенді сипаттағы ТЖ алдын алу жөніндегі негізгі шаралар мыналар болып табылады: - төтенше жағдайлардың алдын алу шаралары; - ахуалды ғылыми зерттеу, бақылау, қадағалау және төтенше жағдайларды болжау; - төтенше жағдайлар саласындағы жариялылық және ақпараттандыру; - персоналдың төтенше жағдайлар саласында білім алуын, оқытылуын насихаттау; - төтенше жағдайлар саласындағы қорғаныс шаралары. Барлық технологиялық аймақтар мен ғимараттар нормативтік құжаттарға сәйкес қауіптілік дәрежесі бойынша жіктеледі. ТЖРН сәйкес және технологиялық ағындарға байланысты жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша олар А, Б, В, Г, Д санаттарына бөлінеді: А- Жарылыс-өрт қауіпті Жарқыл температурасы 28° C-тан аспайтын жанғыш газдар (ЖГ), тез тұтанғыш сұйықтықтар жарылыс қауіпті бу-газ-ауа қоспалары түзілетіндей көлемде болады, олар тұтанған кезде бөлмедегі 5 кПа-дан асатын артық есепті жарылыс қысымы ұлғая түседі. Сумен, ауа оттегісімен немесе бөлмедегі 5 кПа-дан асатын артық есепті қысым көлеміндегідей көлемде бір-бірімен өзара әрекеттесу кезінде жарылуға және жануға қабілетті заттар мен материалдар. Б-Жарылыс-өрт қауіпті Жарқыл температурасы 28° С-тан асатын жанғыш шаңдар немесе талшықтар, тез тұтанғыш сұйықтықтар. Жанғыш сұйықтықтар жарылыс қауіпті шаң-ауа қоспалары түзілетіндей көлемде болады, олар тұтанған кезде бөлмедегі 5 кПа-дан асатын артық есепті жарылыс қысымы ұлғая түседі. В-Жарылыс-өрт қауіпті Жанғыш және жануы қиын сұйықтықтар, жанғыш және жануы қиын қатты заттар және өздері болатын немесе өздерімен жұмыс жасалатын бөлмелер А немесе Б санатына жатпайтын болса, сумен, ауа оттегісімен немесе бір-бірімен өзара әрекеттесу кезінде тек жануға қабілетті материалдар. Г. Өңдеу процесі сәулелі жылу, ұшқын және жалын бөлінумен бірге жүретін жанбайтын заттар және ыстық, қызған немесе балқыған күйдегі материалдар; отын ретінде жағылатын немесе кәдеге жаратылатын жанғыш газдар, сұйықтықтар және қатты заттар. Д. Жанбайтын заттар және суық күйдегі материалдар. Басқа қолданыстағы немесе бұрын қолданылған нормативтік құжаттарда материалдар мен олардың күйлері персонал мен жабдықтарға төнетін осыған ұқсас үлгідегі ықтимал қауіп-қатер деңгейлері бойынша жіктеледі. Әдетте, әрбір аймақ орнату шекараларымен, бірақ неғұрлым ірі аймақтың шеңберінде айқындалады. Мысалы, өрт қауіпті аймақтар әрі қарай неғұрлым ұсақ аймақтарға бөліне алады, бұл қауіп көзін оңай табуға және оның пайда болу орнын анықтауға мүмкіндік береді.; 6. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ Основными мерами по предупреждению ЧС природного и техногенного характера являются: - мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций; - научные исследования, наблюдения, контроль обстановки и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; - гласность и информация в области чрезвычайных ситуаций; - пропаганда знаний, обучение персонала в области чрезвычайных ситуаций; - защитные мероприятия в области чрезвычайных ситуаций. Все технологические зоны и здания классифицируются по степени опасности в соответствии с нормативными документами. Так, согласно «Общим требования к пожарной безопасности», и в зависимости от технологических потоков, они делятся на категории А, Б, В, Г, Д по степени взрывопожарной и пожарной опасности: А-Взрывопожароопасная Горючие газы (ГГ), легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С в таком количестве, что могут образовываться взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное, избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное, избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. Б-Взрывопожароопасная Горючие пыли или волокна, легко воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°С. Горючие жидкости в таком количестве, что могут образовываться взрывоопасные пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное, избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. В-Взрывопожароопасная Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б. Г. Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. Д. Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. В других действующих или ранее действовавших нормативных документах материалы и состояния определяются и классифицируются по уровням потенциальной угрозы для персонала и оборудования аналогичным образом. Обычно каждая зона определяется границами установки, но в рамках более крупной зоны. Так, например, пожароопасные зоны могут подразделяться далее на более мелкие зоны, что позволяет легче обнаруживать источник опасности и определять место его возникновения..